增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目设计施工总承包

项目需求书

招   标   人：广州市增城区水务建设管理所

招标代理机构：广州高新工程顾问有限公司

2022年10月

说   明

1、项目需求书中污水处理工艺仅为发包人推荐工艺，作为承包人参考的工艺，承包人在投标或实施工过程中可提出更优处理工艺，使用何种工艺由发包人最终选定。

2、当承包人提出的处理工艺若得不到发包人同意，承包人应按项目需求书中污水处理工艺设计施工。

目录

第一章 通用性技术要求	1

1.1 本工程概况	1

1.2 总体设计要求	1

1.2.1 依据及采用的主要规范及标准	1

1.2.2 工程目标	2

1.2.3 工程范围	3

1.3 建筑通用性材料要求	3

1.4 机械设备通用性要求	8

1.4.1 参考标准	8

1.4.2 使用期限	8

1.4.3 材料	9

1.4.4 质量控制	9

1.4.5 铸造与锻造	9

1.4.6 齿轮传动与齿轮箱	10

1.4.7 焊接	11

1.4.8 平衡	13

1.4.9 互换性	13

1.4.10 噪音控制	14

1.4.11 润滑和清洗	14

1.4.12 铭牌、标志与电路原理牌	14

1.4.13 地脚螺栓和二次灌浆	15

1.4.14 钢结构件	15

1.4.15 防护及油漆	17

1.4.16 压力表计	23

1.4.17 螺母、螺钉、垫圈和螺栓	23

1.4.18 基础螺栓	24

1.4.19 质检的准备	24

1.4.20 电动机效能	24

1.4.21 电动机IP防护等级	24

1.4.22 安全措施	24

1.4.23 泵类设备	25

1.4.24 阀类	29

1.5 电气设备通用性要求	32

1.5.1 电气设备技术规范	32

1.5.2 主要电气设备	40

1.5.3 电气设备安装检验技术规范	46

1.6 电气设计的相关要求	52

1.6.1 污水处理厂	52

1.6.2 泵站	54

1.7 仪表及自控设备通用性要求	56

1.7.1 一般技术要求	56

1.7.2 工作环境	57

1.7.3 设备外壳	57

1.7.4 电源	58

1.7.5 信号类型	58

1.7.6 系统接地	58

1.7.7 安装及调试技术要求	59

1.8 仪表自控设计的相关要求	62

1.8.1 自动化监控系统技术要求	62

1.8.2 生产辅助系统技术要求	86

1.8.3 在线仪表技术要求	92

1.8.4 智慧水务技术要求	104

1.9 防腐的相关要求	121

1.10 备件的相关要求	121

第二章 污水处理厂技术要求	122

2.1 机械设备的相关要求	122

2.1.1 主要设备材料表	122

2.1.2 粗格栅及提升泵房设备	146

2.1.3 细格栅及曝气沉沙池	156

2.1.4 多级AO池	172

2.1.5 二沉池	186

2.1.6 反硝化深床滤池	193

2.1.7 中间提升泵房（污水）	209

2.1.8 尾水泵房（清水）	213

2.1.9 事故池	216

2.1.10 加氯接触池及中水泵房（清水）	220

2.1.11 鼓风机房	225

2.1.12 污泥浓缩池	233

2.1.13 污泥干化、碳化车间	238

2.1.14 加药间及仓库	248

2.1.15 除臭设备	251

2.2 电气设备的相关要求	266

2.3 仪表自控设备的相关要求	269

第三章 配套管网技术要求	287

3.1 主要设备材料表	287

3.2 钢管	289

3.3 复合式排气阀	292

3.4 手动弹性座封闸阀	294

3.5 手动/电动软密封法兰蝶阀	295

第四章 科教城泵站技术要求	302

4.1 机械设备的相关要求	302

4.1.1 主要设备材料表	302

4.1.2 潜水污水泵	303

4.1.3 格栅清污机	305

4.1.4 闸门	308

4.1.5 生物除臭系统	309

4.2 泵站电气设备的相关要求	311

4.3 仪表及自控设备的相关要求	312

通用性技术要求

本工程概况

1、新建再生水厂

本工程于现状中新污水处理厂东侧规划用地红线内新建一座下沉式再生水厂，其中一期建设规模为土建10万m³/d，设备安装5万m³/d，采用全地下式布置形式，厂区地面新建综合楼及市政公园。

2、配套管道建设

本工程配套建设DN1000~DN1200污水压力管道3.9公里，DN1200~DN1500污水重力管道0.9公里，DN500~DN600再生水压力管道2.6公里。

4、新建科教城泵站

本工程于文华路新建1座科教城泵站，占地面积约2673平方米。泵站内主要构筑物包括泵房、变配电间、除臭间、值班室、道路、围墙等，泵房采用全地下式布置形式，服务范围为朱村街道、科教城。本次设计规模为土建按7.5万m³/d设计并一次完成，设备安装按4万m³/d设计。

总体设计要求

初步设计文件的推荐方案已经业主认可并经主管部门批复。本招标技术要求是对初步设计文件的补充和修正，若与初步设计文件有所不同的，应以本招标技术要求为准。为便于运行管理，本项目的初步设计文件和招标技术要求等业主提供的设计文件应视作业主的基本要求和习惯做法，中标单位应尽可能满足，并进行复核、修正、优化设计。如有更合理、更好的建议时，中标单位应进行详细的对比分析，经设计单位和业主同意后，方可更改。

依据及采用的主要规范及标准

编制依据资料

《增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目可行性研究报告》；

《增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目申请报告》；

《增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目初步设计》；

其他相关文件和资料（环评、节能评估、水保、地灾等）。

采用的规范及标准

应执行国家、广东省、广州市现行的有关设计规范、标准、规程等。

除非另有规定,所有采用的规范和标准应是投标截至日28天前生效的版本。

电气和供电系统应除符合国家、广东省、广州市现行的有关设计规范、标准、规程外，还应符合南方电网的要求和规定。

编制原则及要求

总体布局要求满足政府有关部门对该项目环评、节能评估、水土保持、地质灾害等建设要求，并充分考虑近远期结合。

根据处理对象的水质水量状况，采用先进、成熟的水处理工艺，提高污水处理可靠性。处理系统运行有一定的灵活性和调节余地，以适应水质水量的变化。

合理布置处理构筑物及水力流程，减少工程投资，节约能源，方便运行管理。

采用行之有效的新工艺、新材料、新设备，力争降低工程造价，节省工程投资，节能降耗。

设备选型做到运行安全可靠、先进、耐用、方便管理和维护，耗能设备还要求高效、节能，污水提升泵等重要运行设备应有足够备用率，且设备运行需符合环保部门对噪音等的要求。

采用完整的、成熟的自动化控制和监测系统，自控系统采用“集中监控、管理，分散控制”的集散型系统，设置与工艺相适应的在线检测仪表，并设置视频监控系统和安全防范系统。

工程设计应满足相关环保、节能节水、水土保持、消防、劳动安全保护等政府相关部门的要求。

工程目标

（一）污水处理水质目标根据工程可研报告（具体处理指标以环评批复结果为准），污水处理厂设计进出水水质指标如下：

设计进水水质（单位：mg/L）

| 污染物指标 | BOD5 | CODCr | SS | TN | NH4+N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 140 | 300 | 200 | 40 | 35 | 5 |

根据环评报告，中新下沉式再生水厂出水执行广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值。设计目标水质为准IV类水标准。出水指标如下：

设计出水水质（单位：mg/L）

| 污染物指标 | BOD5 | CODCr | SS | TN | NH4+N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评出水标准（暂定）（mg/L） | 10 | 40 | 10 | 15 | 5 | 0.5 |
| 内控出水目标（mg/L） | 6 | 30 | 6 | 15 | 1.5 | 0.3 |

工程范围

1、新建再生水厂

本工程于现状中新污水处理厂东侧规划用地红线内新建一座下沉式再生水厂，其中一期建设规模为土建10万m³/d，设备安装5万m³/d，采用全地下式布置形式，厂区地面新建综合楼及市政公园。

2、配套管道建设

本工程配套建设DN1000~DN1200污水压力管道3.9公里，DN1200~DN1500污水重力管道0.9公里，DN500~DN600再生水压力管道2.6公里。

4、新建科教城泵站

本工程于文华路新建1座科教城泵站，占地面积约2673平方米。泵站内主要构筑物包括泵房、变配电间、除臭间、值班室、道路、围墙等，泵房采用全地下式布置形式，服务范围为朱村街道、科教城。本次设计规模为土建按7.5万m³/d设计并一次完成，设备安装按4万m³/d设计。

建筑通用性材料要求

主要建筑材料

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 广钢、韶钢、鞍钢、柳钢、湘钢、珠海粤裕丰、广西桂鑫 广州市番禺裕丰钢铁有限公司（裕丰） |
| 2 | 水泥 | 金羊、海螺、华润、台泥、粤磊、光大 |
| 3 | 球墨铸铁管及管件 | 新兴铸管股份有限公司、邯郸新世界管业有限公司、河北省徐水县兴华铸造有限公司、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司、青岛世纪球墨铸铁管业有限公司、晋城市健牛冶铸有限公司 |
| 4 | 钢管及管件（大管径） | 广州珠江管业科技有限公司、广州荣刚金属制品有限公司、广东邦达、广东华捷钢管实业有限公司、广州祥基金属制品有限公司、佛山市鑫水源 |
| 5 | 卷材防水材料 | 广东科顺化工实业有限公司（科顺） 广州大禹建筑防水有限公司（大禹） 深圳市蓝盾防水工程有限公司（蓝盾） 广州禹神建筑防水有限公司（禹能） 广东闽禹防水防腐科技有限公司（闽禹） 广州鲁惠防水技术开发有限公司（鲁惠） 广西武宣金牌防水材料科技有限公司（桂宝） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（东方雨虹） |
| 6 | 聚氨酯防水、水泥基防水涂膜 | 广东科顺化工实业有限公司（科顺） 广州大禹建筑防水有限公司（大禹） 深圳市蓝盾防水工程有限公司（蓝盾） 广州禹神建筑防水有限公司（禹能） 广东闽禹防水防腐科技有限公司（闽禹） 广州鲁惠防水技术开发有限公司（鲁惠） 广西武宣金牌防水材料科技有限公司（桂宝） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（东方雨虹） |

厂区用房建设材料

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预制管桩 | 广东建华管桩有限公司 广东宏基管桩有限公司 广州兴南华建材有限公司 惠州市三环构件有限公司 中山市永成水泥制品有限公司 |
| 2 | 地面砖 | 广东宏威陶瓷实业有限公司（宏威） 广州市东鹏陶瓷有限责任公司（东鹏） 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（鹰牌） 广东新明珠陶瓷集团有限公司（冠珠） 广东新中源陶瓷有限公司（新中源） 佛山市大唐合盛陶瓷有限公司（大唐合盛） 广东宏宇陶瓷有限公司（宏宇） 广东华夏瓷艺建材有限公司（华夏） 肇庆市将军陶瓷有限公司（大将军） |
| 3 | 内墙瓷砖 | 广东宏威陶瓷实业有限公司（宏威） 广州市东鹏陶瓷有限责任公司（东鹏） 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（鹰牌） 广东新明珠陶瓷集团有限公司（冠珠） 广东新中源陶瓷有限公司（新中源） 佛山市大唐合盛陶瓷有限公司（大唐合盛） 广东宏宇陶瓷有限公司（宏宇） 广东华夏瓷艺建材有限公司（华夏） 肇庆市将军陶瓷有限公司（大将军） |
| 4 | 外墙砖 | 佛山市新东龙陶瓷有限公司（龙驹） 广东新明珠陶瓷集团有限公司（冠珠） 珠海市白兔陶瓷有限公司（白兔） 广东宏宇陶瓷有限公司（宏宇） 广东华夏瓷艺建材有限公司（华夏） 肇庆市将军陶瓷有限公司（大将军） 广宁广陶陶瓷有限公司（广陶） |
| 5 | 铝合金门窗 | 广铝集团有限公司（前进牌） 广东凤铝铝业有限公司（凤铝） 肇庆新中亚铝材有限公司（亚亚牌） 广东兴发铝业有限公司（兴发） 广东坚美铝型材厂（集团）有限公司（坚美） |
| 6 | 室内普通乳胶漆（工程漆） | 卜内门太古漆油（中国）有限公司（多乐士） 南方牌乳胶漆 广州市诺宝涂料有限公司（诺宝） 三棵树涂料股份有限公司（三棵树） 广东狮子涂料有限公司（狮子） |
| 7 | 玻璃 | 信义玻璃工程（东莞）有限公司、江门恒辉镀膜玻璃有限公司、佛山市中南罗森玻璃有限公司、广州通用玻璃有限公司、惠州市昊扬实业有限公司、广州顺之发玻璃有限公司 |

厂区用房机电材料

| 一、厂区用房机电材料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 （参数施工图时提供） | 东莞基业电气设备有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、松本电工实业有限公司、广州市光大电力工程有限公司、 广东基业、广东鸿源集团有限公司、广东金铭利、广州雷诺尔、广东粤科 |
| 2 | 电缆 、电线 （低烟无卤型、耐火型、阻燃型、） | 广州电缆厂、广东天虹电缆有限公司、中国惠州信牌电缆、广东庆丰电缆有限公司、广东南洋电缆集团股份有限公司、佛山珠江、广州市珠江电线厂有限公司、广州明兴、珠江花环电力科技有限公司、广东华新电缆实业有限公司、广东胜宇电缆实业有限公司 |
| 3 | 桥架 (封闭式金属线槽) | 广州市番禺电缆桥架厂有限公司、广州市番禺天虹工业开发有限公司、广州市海珠区中兴五金线槽桥架厂、广州文兴、广州百基、广州誉通、佛山市文电电气、广州一州电气、广州亿能建材、江苏镇江银佳 |
| 4 | 镀锌线管 （DN20~200） | 广东珠江管业科技有限公司、广州钢管厂有限公司、广东华捷钢管实业有限公司、广州市番禺天虹工业开发有限公司、广州市白云区鸿际电气设备厂、广州文兴、广州百基、广州誉通、佛山市文电电气 |
| 5 | PVC 线管 (DN20~DN200) | 广东联塑科技实业有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司、广州广熙塑料管道工程有限公司（无该厂家名称）、广东省增城区新塘镇超能建材塑料有限公司、广东德塑科技有限公司、广东顾地塑胶有限公司、广东省增城区新塘镇超能建材塑料有限公司、四会市祥塑实业有限公司 |
| 6 | 灯具 （含应急疏散指示灯） 荧光灯具（T5 光管、带电子镇流器） 应急疏散指示灯（LED 或场致发光，电池备用时间 ≥30min） | 广州市九佛电器有限公司、广州三雄电器科技有限公司、佛山照明、广州市安捷路消防科技发展有限公司、麒麟奇光电科技有限公司、汾江照明、中山华领、广东敏华电器有限公司、深圳市泰和安科技有限公司、深圳市高新投三江电子股份有限公司 |
| 7 | 母线槽(三相五线制) （1000A、1250A、1600A、 2000A） | 广东卓亚电气实业有限公司、广东汉光电力设备有限公司、镇江西门子母线有限公司、广州半径电力铜材有限公司、广州文兴、东莞正丰、广东中汉达电气、广东中迈电气、广州安伏特电力、佛山市文电电气、广州天勤 |
| 8 | 柴油发电机 (应急启动型) | 广东康菱、山东潍柴、山东济柴、无锡动力、广西玉柴、常柴 |
| 9 | 插座 、开关 (10A、16A) | 施耐德、 ABB、西门子、广东松本电工电器有限公司、TCL-罗格朗国际电工、广州真善美电气有限公司、广州市九佛电器有限公司、麒麟奇光电科技有限公司、天津西门子、公牛、正泰 |
| 10 | 三箱元气件 （参数施工图时提供） | 海格电气、常熟开关制造有限公司、浙江正泰、西门子、上海人民、杭州之江 |
| 11 | 弱电线缆 | 宇洪、上海玖开、广东一舟电缆有限公司、华亿电线、广州市南缆线缆有限公司、广州富羽电缆实业有限公、联嘉祥、晟景 |
| 12 | 合金电线电缆 | 世德合金电缆、河南华星合金电缆、上海胜华、江苏南亚、广东崇德、广东欣意合金 |
| 二、给排水工程 |  |  |
| 1 | 内涂塑钢排水管 （室内雨水、压力排水） (DN50~300) | 广州珠江管业科技有限公司、广州荣钢金属制品有限公司、广东邦达、广东华捷钢管实业有限公司、广州祥基金属制品 有限公司、广州番禺先河塑钢有限公司、佛山市鑫水源钢管有限公司 |
| 2 | PP-R 冷水给水管 DN15-DN250 | 广东联塑科技实业有限公司、广州广熙塑料管道工程有限公司、广东雄塑科技实业有限公司、宏图管材、广州风叶 |
| 3 | PVC-U 排水管、UPVC 双壁波纹管、HDPE 双壁波纹管 DN32-DN1000 | 广东联塑科技实业有限公司、广东雄塑科技实业有限公司、广州广熙塑料管道工程有限公司、广东永高塑业发展有限公司、宏图管材、广州风叶、四会市祥塑实业有限公司 |
| 4 | 柔性卡箍离心铸铁排水管 (DN50~300) | 新兴铸管股份有限公司、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司、河南夏都、河北兴华、、鹤山冠华、广东晨晖管业销售有限公司、顺世达管道有限公司 |
| 三、消防工程 |  |  |
| 1 | 水流指示器(DN50~150通过了国家强制性认证) | 广东平安消防设备有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、福建水力消防成套设备有限公司、福建安利达消防科技有限公司、广威消防科技有限公司 |
| 2 | 湿式报警阀 (DN50~150 通过了国家强制性认证) | 广东平安消防设备有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、福建水力消防成套设备有限公司、福建安利达消防科技有限公司、广威消防科技有限公司 |
| 3 | 室内消火栓、喷淋头（通过了国家强制性认证） | 广东平安消防设备有限公司、广州市消防器材厂有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、福建水力消防成套设备有限公司、广威消防科技有限公、广州恒安消防器材厂 |
| 4 | 灭火器具 （MF/2`5ABC,MFT/20ABC 通过了国家强制性认证） | 广东平安消防设备有限公司、广州市消防器材厂有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、深圳鑫安、 |
| 5 | 消防水泵接合器 （SQ100~150） | 广东平安消防设备有限公司、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、福建水力消防成套设备有限公司、福建安利达消防科技有限公司、广威消防科技有限公司 |
| 6 | 消防供水设备 （参数施工图时提供） | 广州市白云泵业集团有限公司、广州广一泵业有限公司、上广州昌宁机电设备有限公司、山东双轮、广东佛山水泵厂、上海驰泉、上海汇业、江西瑞康 |
| 7 | 卡箍（含配件） (DN50~250) | 广东永泉阀门科技有限公司、广东邦达、 潍坊市长胜管业有限公司、中山凯翔、 青岛威龙卡特管道系统有限公司、上海瑞孚管路系统有限公司、潍坊钰兴机械有限公司 |
| 8 | 七氟丙烷自动 灭火系统（参数施工图时提供） | 广州兴进消防设备有限公司、广东平安消防设备有限公司、广州番禺振兴、福建天广消防科技股份有限公司、广东胜捷消防设备有限公司、广州三山、浙江瑞港消防设备有限公司、 |
| 9 | 消防系统管道（镀锌钢管）(DN25~250) | 广州市南粤钢管有限公司、广州市荣钢金属制品有限公司、广州海珠区珠江镀锌钢管厂、广东华捷钢管实业有限公司、广州钢管厂、广州番禺先河塑钢有限公司、国丰钢管、碧源管业、广州联兴热镀锌有限公司、佛山市三水振鸿钢制品有限公司 |

机械设备通用性要求

参考标准

使用标准已列入陈述本工程所需设备技术要求的相应章节中，当合同内没有表明或商定任何标准时，所有详细资料、材料、设备及制造工艺应符合技术说明的规定并提交业主认可。

使用期限

设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天二十四小时的连续运转，且只须进行最少量的维修，可以要求承包商对任何部件使用期作出证明，承包商可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。常规的维护和修理应尽可能的不要求技术高的人员来服务。

除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要较频繁的更换外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，除另有规定外，无故障工作时间均不应少于10000h，整机的工作寿命应不少于20年，滚动轴承的基本额定寿命（L10）为100,000小时。

材料

工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，优质的，无缺陷的，且应选择使用寿命长，维护要求低的材料。

浸没在水下的设备的活动部分及表面，如销、栓与心轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会由于时间的消逝，暴露在日光下或任何其它原因引起老化。

当规定中标注“不锈钢”而未标注不锈钢标号（牌号）材料时，它应具有不低于英国标准BS970第四部分规定的抗大气腐蚀的能力。

1.水、污水(包括含氯污水或其他水)为316S12级种类奥氏体钢。

2.大气中为304S15级奥氏体钢。这种类型的不锈钢在焊接后应不产生晶间腐蚀，相对滑动（摩擦）场合须防止它们相互侵蚀而粘附，具有合适的硬度差和粗糙度，以及使用润滑剂来防止粘附。标注“铸铁”时，应具有GG25以上机械特性。

标注“工程塑料”时，应采用UPVC。指定或使用青铜时，必须用不含锌的青铜。

应防止由于二种电位接近的金属接合而引起的腐蚀，当必须使用不同金属并须相互接触时，则应作那样的选择以使双金属的腐蚀越低越好。必要时应使用橡胶或其它被批准的绝缘材料。

当合同上规定需要提供材料的样品时，承包商应将这些样品材料在进行制造任何设备前的不少于三十个日历日之前，自费提交给业主认可，而这些样品所代表的材料，在未获得认可时则不得进行制造，送达现场或用于任何工程中去。

质量控制

制造厂应具有ISO9000系列质量管理控制体系或同类质量管理控制体系的认证。任何机械设备和钢结构件的设计与制造均必须受上述的质量管理体系控制。

铸造与锻造

1.铸钢件

铸件应尽可能从DIN1681、DIN17245、DIN17445和SEW510或相当的标准所述材料范围选用，且其检验、质量和其它要求只要认为是最低的可接受的标准。

由于对缺陷而言各种使用场合有不同的要求，因此铸钢件应按DIN17245（表3）、质量级别Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级提供。这些质量等级的使用范围如下：

介质温度不超过400℃或可能的最高工作压力达32bar（表压）以下──质量等级：Ⅰ级。

介质温度为400～500℃或可能的最高工作压力达32～80bar（表压）──质量等级：Ⅱ级。

介质温度＞450℃或可能的最高工作压力达80bar（表压）以上──质量等级：Ⅲ级。如果压力和温度数据不在同一级别时，应取用两种级别中的较高者。

2.铸铁件

除非“项目监理”特别认可，铸铁将不能使用于受拉伸或冲击、或工作温度超过100℃的任何设备零件。

铸件的材料应符合有关标准，如DIN1691、DIN1692、DIN1693、DIN1694和DIN17006或相当标准的要求。

3.锻钢件

承包商应提供一份重要材料采购技术规范的英文版复制件。各有关文件都应对质量和检查要求作明确的陈述。

凡有可能，锻钢件材料和其技术要求尽可能从审定过的国际标准中选用。例如对钢铁材料技术规范：SEW550和SEQ620，对钢铁供货状态SEL620，TR107，对锻件的有关要求DIN7521，DIN7522等。

所有锻件都应用硷性电炉钢或镇静酸性转炉钢制造。有些情况下应考虑用真空脱氧钢。锻件的外表及内表均应没有裂纹、无机加工所不能消除的大范围的夹渣及表面缺陷。每个锻件应恰当地敲上钢印（标记号），这个号码应在所有精加工过程一直保留。识别标记号应写在该锻件的所有文件及试验证书上。

齿轮传动与齿轮箱

1.所有的齿轮传动均应符合ISO标准或同类标准，服务系数不低于1.4，所有的齿轮传动均应由箱体封闭的。齿轮的材料应采用合金钢16MnCr或更好，齿面需作渗碳淬火处理，表面硬度HRC58～62，磨齿精度不低于DIN3962的7级。2.齿轮箱应按以下规定来设计和制造，应具有：

刻度清楚的观察玻璃或量油尺，以显示流动的或静止的油位；齿轮箱的所有接缝处须密封可靠以防止水与灰尘的进入或润滑剂的外流；装有用螺栓拧紧盖的检查孔、加油的接头、通气塞、排放旋塞或塞阀，如果需要的话，

溢流与排放的接管应予以延伸并与排放装置联结；以避免排出的油溢出；箱体上须设置手柄或吊环；每个齿轮箱接合面或底座上用圆锥销定位；齿轮传动部件应便于检查和进行维修。

焊接

1、总述执行本合同所进行的一切焊接，都应遵守本款规定的有关标准或项目监理同意的相当

标准。为了得到认可，承包商应证实所拟采用的焊接技术规范和标准与本技术规范的要求不存在矛盾之处，并与有关章节里的设计规范是一致的。在设计规范和标准间有矛盾时，应由项目监理决定何者为准。

承包商应满足按每个设备的技术规范进行焊接所必需的机械、劳动力、设备、工具、材料及消耗品。所有设备、机械和工具应该有好的质量和维护并完全适合于使用目的。

承包商应对其设备和人员与政府机构和其它地方当局颁布的规则和要求相符合负责。这些规则是指针对气割和焊接操作、放射源和同位素的使用、搬运和储存。

施焊人员均应具有相应等级的焊工资格证书及在焊接监督员的监督之下进行。派往工地的焊接监督员应该是在建设工地焊接监督有经验的人员，并具有执行本技术规范所述标准的工作经验。

2、焊接技术

低合金钢、高屈服点钢及其它Ⅰ级钢（BS2633：输送流体的管道用铁素体钢的电弧焊）的单侧对接焊需用钨级惰性气体保护焊或手工气体保护焊打底（根部）。金属焊丝惰性气体

（CO2）保护自动焊（MIG）短路过渡焊及金属焊丝惰性气体保护焊中采用焊药芯焊都是不能接受的。对于Ⅰ级钢不能采用衬环、衬底和易熔的根部嵌条，而仅可在项目监理事先同意的其它系统中采用。焊接过程的设计应保证至少1.5mm～最大3.0mm的焊接加强高度。

按ANSI31.1的要求和SAME规范第九章规定为每一种焊接形式应提供两份最新版“焊接工艺技术规范”（WPS）和“工艺鉴定记录”（PQR）的复印件。

3、焊接消耗品的存储所有焊接电焊条、焊丝和焊剂应存储在清洁干燥的地方，并应防止各种形式的破坏。

所有焊接消耗品应正确地进行标记，并将这些标记一直保留到使用时为止。每批电焊条和焊丝可用各制造厂的试验证书和使用注意事项加以识别，并将严格地按供应顺序进行使用。

焊剂层损坏的焊条、弯曲的焊条及遗失标记的焊条都不能用于本技术规范所包括的场合。

承包商应供应足够数量的干燥烘箱，以便在使用前48小时内正确地存储电焊条。干燥烘箱应采用电加热，并有加热温度自动控制器及目视温度计。电焊条存储温度由制造厂提供；但对于低氢成分的电焊条，不应低于100℃。低氢成分的电焊条再次烘干时应严格地按制造厂的建议进行。

所有电焊条向工作场所发送时应放在保温箱内运送。电焊条在使用以前都应留在保温的容器内。

与燃烧或焊接设备一起使用的气瓶应按ISO标准的要求进行标志后才供应给工作场合。它们在需要使用以前应存放在有适当遮阳设施的地方。

4、焊接设备

焊接设备应有充足的容量，并维持在保证焊接质量的良好状态，能使用工地所要求的所有尺寸的电焊条。

任何焊接设备，如果业主/项目监理认为不适用或不能满足工作要求的，承包商应予以更换。

焊接机械接地线应用夹头或其它认可的方法牢固地固在工作场地上。焊接电缆应维持完好状态，避免纽结和连接点松脱。

5、焊接工作

焊接工、焊接工作应有适当的防火、防风、防风沙及防潮湿水分的设备。焊接工作不应在天气条件不允许满意地操作和充分地检查的情况下进行。

焊接坡口的准备可以是加工、剪切、气割和磨削，应仔细精确的进行。气割时应尽量使用机械引导工具。一切边缘都应去除渣屑、毛刺、氧化皮及异物，最后的坡口应与设计要求相符合。

在进行焊接以前，焊口应是干燥的，无潮气形成的凝结水。承压部件及结构零件的焊口应进行超声波检查、着色试验（用液体试验）或磁粉检查。应采用认可的对中轧头，并且在根部焊接完成以前不能取下。凡使用过的定位板或跨

接件在割掉时应特别小心。焊缝送去检查以前应将裂缝及缺陷磨掉。这些部位应按与焊缝同样的方法进行检验，如果这些部位要承压或位于钢构件上的话。焊接准备中采用点焊是可以允许的，但在完成根部焊接以前应彻底磨掉。电焊条及点

焊的预热要求与实焊时的要求相同。任何不完善的点焊应在进行焊接根部以前清除。需要进行预热的情况下凡是可能都应该用电阻或高频设备来预热，或者用特殊形式的火焰喷嘴。预热和层间温度都应用测温笔在离开焊缝不小于75mm的地方进行检查。用手握火炬进行预热是不允许的。应按英国标准BS2633或相当的标准进行热处理。

在焊接过程中应去除焊渣、多余的焊缝金属及不规则的表面。清理工作可用手或有动力的工具。禁止用火焰刨削。

背面的修整可用电弧空气刨，前提是要将焊槽磨成光滑的曲面，所有在电弧气刨过程中生成的表面不规则物都应被除去，然后对焊槽用磁粉试验方法进行检查。

焊上的附加件，如搭子、楔子、支撑铁等应远离应力高及承压的焊缝。如果附加件跨过主焊缝，那么设计应保证在距主焊缝40mm之内不再另有焊缝存在。跨过主焊缝的附件应设计成在与主焊缝之间至少保留25mm的空挡。

不同材料间的过渡焊接应由制造厂在可控制的条件下进行。高屈服点结构钢的现场焊接没有项目监理预先同意是不允许。

所有管子的对接焊应100％的焊透，其根部要有最大为3mm的超透焊。除非另有规定而外，接受X射线、超声波或其它形式非破坏性试验的焊接件焊缝应修

整光滑。应注意焊接金属和母材的熔合而无过度熔化现象。支管和附件的焊接缝应修正平滑，且直角焊缝应修光。用埋弧焊或其它认可的方法焊接的焊缝，假如焊接波纹不会影响非破坏性试验结果的评价就可以不再加工。所有焊缝修整应在最终热处理前进行。

焊后热处理应按BS2633用专门为此设计的设备进行。气体烧嘴或手握火炬不准采用。凡在热处理炉中进行处理者，承包商应提供热处理图表的复印件。用电加热元件进行热处理者应设置适用的热电偶监视，热电偶与记录仪相连。最少要有两支热电偶，将复制的热处理图表提交给项目监理。

6、焊接标准

所有焊接件的检查和试验应按但不限于有关的英国标准技术规范（由设备的设计条件所要求的）或相当的标准进行。

平衡

所有的旋转部分均应作适当的静态与动态平衡，以使在正常的全速运转时，并在最险峻的负荷条件时，均不应在设备本体、或在车间内、或在其周边出现过分的振动。

互换性

所有相同规格的设备不论是作为一个整体或是它的有关部件均应是绝对地可以互换的。

所提供的设备的种类必须是合乎标准化的，就这一点而论在实际上能使设备的一些部件具有最大的互换性。

噪音控制

承包商应注意保证所安装的设备的所有项目在运转时是无异常噪声。如果需要的话应安装消音器以使设备在操作时在离其1m的圆周不超过80dB(A)的噪声。

润滑和清洗

为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应作适当的布局安排。承包商应尽可能安排使整个设备中需加注润滑脂或油的那些部分，尽量使用同一个等级或类型的润滑剂。需要周期性加注润滑脂的机械装置的所有轴承座，均应具有经批准的类型的加油嘴，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于到达的位置上，用于加润滑脂的必须的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

承包商应提供必需的润滑剂，用于设备在发送前的测试，以及在预处理厂现场，在设备完全交付使用时使用。

承包商应用适当的金属盛器来装盛足够用24个月的，适用于装置不同部件的，推荐等级的各种润滑油及脂，提供并运至业主的仓库。那些润滑剂应列入备件和工具的一览表内。

铭牌、标志与电路原理牌

每台机器和所有的其它设备均应具有一个金属制铭牌板，用认可的方式固定，以中文和英文把制造商的名称、编号以及全部工作特性（诸如输出功率、速度、压力、制造日期等）清楚地表明在上面。

当所提供的设备的厂名牌可能设在一个不方便的部位时，如浸没式泵，那末承包商应提供另外一个把详细情况综合在一起的厂名牌，并应装订在或邻近于该设备的控制板处。所有的标志，电路原理牌等应以中文和英文雕刻，中文应雕在英文的上方。除非另有规定，所有电气设备如绝缘器，起动装置，开关或保险熔丝以及其它等应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单相设备的情况时，则表明该设备是连接到那一相的，并应以螺栓把它固定在电气箱的外表面上。

不受气候影响的开关盘，室外绝缘器等应如上述一样固定雕刻好的标志。对在保险熔丝器板上的电路原理表牌的标志应在该熔丝器板上，如上述所规定的那样表明之。每个电路均应加以签定和识别。标志上的字句雕刻，应在该工作未进行之前由业主批准。在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字用中英文书写。

地脚螺栓和二次灌浆

设备和装置所必需的所有基础均应根据由业主所批准的设备与装置供应者的细节与图纸建造之。

承包商应提供为本合同所规定供应的全部设备和装置上需用于锚固、紧固、定位等方面的所有螺栓、垫圈、螺母、垫板、支架、托架、基座和基础螺栓等，以及为安装固定设备的预留孔、预留洞、沟槽、预埋铁板、特殊埋件、土建基础等所需的二次灌浆，包括设备安装基础、凿毛、找平和其他相关工作（如刮泥机池底等）。

二次灌浆的材料的配比应视灌注体大小和强度要求确定，灌浆料的品质和施工工艺应经项目监理批准。

钢结构件

1、总述

本工程地处海洋气候，气候具有较强的腐蚀性和浸蚀性，在户外和户内材料选择时，应考虑饱含盐分灰尘沉积物和湿度共存的影响。

所有构架、结构部件和设备应设计成能忍受现场地震引起的地面运动。承包商应对属合同供应的设备，为其运行和有效的维护提供安全和接近设备所必需的

全部工作平台、走道和扶梯。

2、设计负荷

结构部件及其固定应根据常规的恒加速法进行设计，或者经项目监理认可的其它国际

上公认的专用动态计算方法来设计。属合同供应的全部钢筋混凝土构架和钢结构的设计，应使其局部的和总的沉降或其它

位移不超过可允许的限度，并应对所有连接处的膨胀采取完全的措施。包括构架上负荷密度在内的设计，应提交给项目监理认可。

对旋转式或往复式装置的基础设计，应能确保由机械负荷引起的弹性挠度被限制在机械制造厂规定的范围内。整个基础或其一部分以及所有邻近构架的自振频率不应与振动设备的工作频率相重合。基础的自振频率应至少比振动设备的工作频率高10％或低10％。

钢构件和其它型式构架的基础应被设计成能承受由框架和风力引起的全部荷载和力矩。它们还应适应于配带有芯管、钢制锚固件或钢板的埋入式固定螺栓。

承包商应提供按业主/项目监理要求的全部土建工程交接资料。

3、钢制平台

所有平台和过道板应使用矩形、高频焊接的敞开栅板，或使用麻花形六角形钢条与扁钢作十字焊接的格栅板。所有的平台和过道楼板必须承受3.5kN/m2的负载（除非通行需要更大荷载），并提供合适尺寸的脚趾板。全部格栅板都应热浸锌，并设置拉手。

对所有工作平台、走道和钢梯，都应在其每一侧装设栏杆。

栏杆高度应为1.2m，而其它要求可按照通常的经验。扶手的直径应不小于40mm。采用不低于不锈钢S304材质制作，栏杆管壁应≥2mm。

全部接合点应设计成能确保在其相连的构件破坏之前不发生破坏。接合点最好是这样来定位，即其间距应近似等于从基准立柱算起的栏杆总跨距的五分之一。

除非在制造后已采取抛光处理，否则接合点都应锉平或磨光。斜面接合是不能接受的。对接合点使用半径弯管附件。在需要的地方，应装设可拆卸的栏杆。对垂直构件的插管座应被埋进楼板平面以下，以避免造成交通的障碍。

危险的开口区域应采用可拆卸的链条保护起来。

4、钢梯

无论何处的钢梯，采用不锈钢S304材质制作，其与水平线的倾角应尽可能按45°来标准化。钢梯的最小宽度应为700mm，并应以100mm增量来增加。

在超过16梯级的地方，应设置中间平台，并每梯段应是相等的。在一个钢梯由两个以上梯级组成的地方，则在相邻段间应作方向变化，并且其所有方向变化应是同向的，或朝左手向，或朝右手向。应提供合适的、配置有脚趾板的楼梯平台。该脚趾板不应固定在楼板上。按规定，在钢梯的两侧都应装扶手，无论其侧面是敞开与否。宽度超过2m的楼梯应配置中间栏杆和中间支柱以支撑楼梯踏板。

所有的直爬钢梯，高度超过2.5m时，应由设置安全环，并与梯子相同的材料制成。

5、沟槽盖板

地槽盖板应为铝合金、聚脂玻璃钢或热浸锌钢制格栅板。一般应承受3.5kN/m2的上压负载，除非通行需要更大载荷。应提供与盖板相同材料制成的具有适当角度的边框。

防护及油漆

1、总述

本技术规范的目的，是规定对容器、设备、管道的表面预处理，涂防护层和油漆系统，以及钢结构热浸锌的要求。

本技术规范应作为准备油漆工艺、工程图和材料与劳力要求的基础。本技术规范涉及到对工程的热浸锌和油漆的工作的总要求。这个技术规范也概述了对

工程中任何需要油漆物品的油漆类型、表面预处理、底漆层修整、底漆层和罩面漆层数目，以及干膜厚度。

承包商应提供全部劳力、材料和设备，包括高质量底油漆和溶剂。所建议的方法应根据最成功的工程经验，并应由业主的认可。

2、材料和工艺

所有的材料和设备、采用的方法和工作质量应随时接受业主的检查和认可。当业主要按本标要求的规定做必要的检查时，承包商应协助业主进行试验或检查。除了白色以外，连续的油漆涂层不应采用同一色调。所有油漆工作都须取样品，并将其保存在现场，以便在油漆层损坏时作为可能的参考。

被保存的样品必须至少保持到保证期满之时。所有在附表“油漆系统”上引用油漆膜厚度指的是干膜状态。无论是由采用不适当的工艺，或是由分包商供应的油漆材料引起的影响防腐效果的缺

陷，必须由承包商自费进行修正。对高质量的合成树脂涂层，承包商必须对腐蚀防护性能给予5年保证。对用热涂法的沥青涂层、高质建筑沥青涂层（膜厚300μm），或者用非沥青基材料但有同样防腐蚀性的涂层系统，必须给予四年保证期。

对于高质建筑沥青涂层（膜厚300μm）或用非沥青基材料但有同样防腐蚀性的涂层，应有三年保证期。

油漆应该在表面温度大于5℃时进行。表面温度必须至少高于露点3℃，以确保在该表面上不发生凝结现象。必须核对相对湿度，以防止在该表面上凝结。

应该合理地注意，避免在临近雨前对室外部件等进行油漆。在炎热天气下，应该采取预防措施，以保证达到所规定的底漆或罩面漆干膜厚度。在干燥之前暴露于过大湿度或雨等情况中的底漆层，应允许烘干，去除被损坏的底漆区域，并对被损表面重新处理和涂底漆。露水可能聚集在遮蔽或不通风的水平表面上，要加强保护措施。为此应多加一层罩漆层。

在“油漆系统”中表示为“正常”的温度，是指在广州市增城区的气候条件下。

3、提交资料

1）承包商应提交以下资料但不限于下列内容

防护涂层和油漆系统一览表

终饰的颜色表格

防护处理涂料和油漆系统的制造厂的产品资料

制造厂的预处理和操作程序

操作方法

2）承包商为完成本工程应准备的包括以下内容的详细表格

项目

环境

表面类型

表面予处理

所采用的防护或油漆系统

涂料制造厂厂名

可使用的每种涂料的牌号及参考号

每种涂料的制造厂数据表，包括技术说明，涂层形式和每一涂层的颜色

终饰的颜色

建议的操作区域和每种涂料层的详细操作方式，包括使用的设备资料

每一涂层的湿膜最小厚度及目标厚度

每一涂层的干膜最小厚度及目标厚度

每种涂层的油漆的稠密度、单位体积油漆的涂刷面积本工程的详细一览表面应符合技术说明和图纸的要求。该一览表应提交业主批准。

4、参考标准

除另有说明外，护涂层和油漆应符合下述相应参考标准。

标准编号		标准名称

BS729		钢铁件热热浸锌层

BS1224		镍铬电镀层

BS1706		钢铁上的镉与锌的电镀层

BS2451		冷硬铁丸及铁块

BS2569		喷涂金属复层

BS2989		连续冷浸锌与镀铁锌合金的钢宽带材

BS3382		螺纹另件上的电镀层

BS3416		冷用黑沥青涂料溶液

BS4129		焊接金属涂料及由保护层焊接的电阻焊特性

BS4147		钢铁防护用热敷沥青基涂料规格

BS4232		为涂料而进行的钢表面喷砂修整

BS4921		钢铁件上的镀料层

BS5493		钢铁结构防腐层的实用规范

CP231		建筑物的油漆

CP3012		金属表面的清理及处理

5、防护层和涂料系统

各防护层，涂料系统和工作环境必须按照下述要求，除非已另有规定。干膜厚度(DFT)(无论是单层或全部)即采用适当的测定仪测得的最小膜厚度。如果采用氯丁橡胶，那么必须采用含云母的氧化铁底漆。

方法(a)表面类型黑色金属

工作环境		大气式外部涂料

系列参考		氯丁橡胶

表面处理		喷砂清理，达到BS4232二级标准

方法介绍		溶介自然硅酸锌75μm，DFT

高级氯丁橡胶80μm

DFT氯丁橡胶瓷漆35μm，DFT

方法(b)表面类型	黑色金属

工作环境	大气式内部

涂料系列参考	干燥油漆

表面处理		喷砂清理达到BS4232二级标准

方法介绍		防锈漆干燥油漆70μm，DFT

含云母的氧化铁底漆60/80μmDFT

含云母的氧化铁终饰60/80μmDFT

方法(c)表面类型 黑色金属锌保护

工作环境		大气式内部和外部

涂料系列参考	氯丁橡胶

表面处理		电镀层或喷涂,锌必须除掉,以除去氧化物

方法介绍		二层含磷酸和防锈剂的防腐涂层DFT为10μm

方法(d)表面类型铝

工作环境		大气式内部和外部

涂料系列参考	氯丁橡胶

表面处理		清洗去除氧，并轻轻磨擦表面做出一个斜面

方法介绍		二层含磷酸和防锈剂的防腐涂层DFT为10μm

高级氯丁橡胶100μm

氯橡胶瓷漆35μmDFT

方法(e)表面类型黑色金属

工作环境		浸水式

涂料系列参考	环氧树脂方法A

表面处理		喷砂处理达BS4232一级标准

方法介绍		商品化防锈漆(如果环氧层无法马上跟上)

催化剂处理后立即涂环氧树脂三层

总干膜厚度(DFT)240μm

方法(f)表面类型钢管内表面，直径200mm与以上

工作环境		钢管内表面，抗污水的磨蚀

涂料系列参考	环氧树脂方法B

表面处理		喷砂清理，达到BS4232，一级标准

方法介绍		一层环氧树脂底漆，一层煤焦油

棕色环氧树脂，一层黑色环氧树脂总干膜厚(DFT)为325μm

方法(g)表面类型电气设备金属外壳

工作环境		大气式户内户外

涂料系列参考	厂商提供烘干器或大气干燥

表面处理		根据待涂的材料来定

钢:喷砂清理，达到BS4232二级标准

或磷酸清理，用磷酸盐浸洗或钝化

浸洗的方法(对环氧粉)

热浸锌:防腐底漆

方法介绍		多层或单层(环氧粉)涂料系统。瓷漆的总DFT为200μm(多层涂料烘干机或空气干燥)

环氧粉(仅用于室内)总DFT为80μm

特殊要求		需涂终饰的底板的内表面时，要求掺和抗冷凝剂

6、表面处理和应用

1）表面喷砂处理达到规定的BS4232一级或二级标准，采用的砂粒必须是激冷铁砂，达到BS2451标准(或者相似硬度的钢砂)，最好是精细的颗粒，能通过30号筛孔(0.5mm)，大于36筛孔(0.42mm)上，砂粒不得含有有害物质，任何回用的砂粒在重新用前必须清理干净。

2）喷砂后的表面粗糙度必须根据下述要求：

一级	25－50μm，指标值为25～40μm

二级	25－100μm

表面粗糙度即断面上任何一个从峰顶到邻近槽最底部的尺寸。

3）喷砂清理要大气温度高于5℃，相对湿度低于85%时进行。

4）喷砂清理后，最好采用真空清理法来去除面上的灰尘和砂粒。在喷砂后四个小时内就要喷刷或涂一层保护性的底漆。

5）承包商必须提供并操纵既用来保护经过喷砂清理后的表面(直到可以涂漆为止)并用以提供必要的养护条件和脱湿设备。

7、检验和试验

必须遵循下述特殊要求：

1）检查湿膜厚度

必须配备经同意的湿膜厚度仪来检查涂料的等级。

2）检查干膜厚度

涂于钢和其它镍基锰合金表面之上的涂层的干膜厚度，以各层涂料累积的总干膜厚度作系统的测定值。

8、热浸锌

热浸锌工作在其所有方面应符合BS729、BS3083、CP2008，并且应该用热浸锌工艺来实施，除非另有规定。

必须使热浸锌的钢部件和组件的设计适合于工艺要求。它们应符合于BS4479。应该提供通气孔和排水孔，以避免在浸锌时产生由于内部压力过高而可能导致爆炸和气锁的现象；并且确保在工作取出时，锌液不残留在工作的死角处。在焊接组件被热浸锌之前，必须仔细地清理焊缝。焊缝和其周围的金属应该分别予以清理，最好采用喷砂清理，因为依靠一般的初步酸洗是不能去除焊渣。所有钢表面的缺陷，包括裂缝、表面剥离、皱皮和折迭应按照BS4360予以去除。在构件被热浸锌之前，在有可能的地方，应先完成机组部件和组件的所有钻孔、切削、焊接、压形和最终的冷作加工工序。被热浸锌的钢工件表面，应该无油漆、无油、无油垢和类似的污染物。

最小平均镀层的重量，应按BS729表1所规定。钢结构首先应按BS4232用细砂作喷砂处理并达到二级质量（Sa21/2）或在酸槽中酸洗。钢件截面厚度等于和大于5mm时，其最小平均镀层重量应为900g/m2。

从热浸锌槽取出时，所形成的锌膜应是光滑、连续、无明显的表面缺陷，例如可见的斑点、结疤、气泡和渣或灰尘夹杂物。

用高强度摩擦夹紧螺栓联接的电热浸锌接触面在其组装前应该粗糙化，以便达到所需要的滑动系数（由BS3294，第一部分和BS4604，第一部分规定）。应注意确保粗糙化仅局限在需要粗糙面的范围内。

螺栓、螺帽和垫圈，包括一般等级的高强度摩擦夹紧螺栓（参照BS3139和BS4395，第一部分）应该被热浸锌，其后浸锌离心分离（BS729）。在热浸锌后，螺帽应采用螺丝攻扩大0.4mm；并且对螺纹上油，以便可用手指把螺帽拧在螺栓上，一直拧到该螺帽的整个高度为止。在螺栓已被穿插过钢构件之后，必须使该热浸锌高强度摩擦夹紧螺栓伸出钢构件外的螺纹上的润滑剂不能流到钢构件的被粗糙化的结合面上去。

为了卸载和安装，必须使用有保护层的吊索。贮存在工厂或现场的热浸锌构件应该这样堆放，以使其所有表面都得到合理的通风，避免产生水渍（白色锈班）。

任一形式受损的小面积镀层应用下列措施修复：

——任何焊渣都要清除，并用金属丝刷彻底清洁其表面。

——采用两层富锌涂料，或采用低熔点锌合金修补棒或粉沫敷在受损区上，再加热到300℃。

在固定后，螺栓头、垫圈和螺帽应以两层富锌涂料。电镀表面的铜、铜合金或铝表面之间的连接，应使用经项目监理认可的合适的带子包起来进行保护。

9、金属喷镀对构件表面喷镀铝、锌、锡、铜、铅或其它合适金属，也能达到防腐蚀目的。喷镀金属成分，表面预处理和喷镀方法，厚度、粘附强度和随后处理，都应符合BS2596。对于燃烧气体火焰、等离子弧、爆炸和其它类似工艺所采用的金属和金属复合物的喷镀、不熔镀层的要求，对被喷镀部件的预处理、喷镀技术、密封、抛光和检查的要求，都要按照BS4761相应规定。

10、耐风蚀钢

使用耐腐蚀、耐风蚀钢的钢构件，必须遵守ASTM－A242，ASTMA588，DIN17100和其它相效标准的要求。

压力表计

装在每台设备中压力表直径不小于150mm。铝合金不能用在表的结构中，刻度盘和表盖应为紫铜，内部元件应为不锈钢、紫铜和其他抗腐蚀材料(不包括铝合金)。

压力表可以直接安装在主要系统管道上或一个接一个地安装控制台或柜中，每个压力表后应紧接着一个旋塞，在压力表管道连接主系统端头应有一个隔离阀。装在控制盘中的压力表，隔离阀应连接一个试验压力表，装有旋塞的压力表，应能用经批准的标签和文字识别。

用于污水和污泥的压力表，应有一个压力变送系统。变送系统应为充气密封型。内含铜或不锈钢毛细管和隔膜变送仪。

隔膜应装在一个可清扫的壳中。变送仪的外壳应直接与25mm或更大口径的直通式隔离旋塞连接，隔离旋塞再直接接到压力管口上。

压力表以bar为压力单位，以0.1bar为最小刻度。用于负压时使用真空表，精度均为全量程的±1.5%或±2.5％。

螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO225、ISO272、ISO885、ISO888和ISO4759/1。粗制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/18.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

所有在水下或处在潮湿环境的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应采用S316不锈钢。具有锌保护层的M10以及较大的坚固件应热浸锌处理。螺母的螺纹的制造应符合ISO1459，ISO1460和ISO1461。

基础螺栓

用在混凝土，砖石中的基础螺栓，螺母和垫圈应为不锈钢304或以上。可根据需要采用钩形膨胀螺栓，或化学螺栓。承包商应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格，给项目监理批准。

当螺栓用来紧固铝合金件时，应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次混凝土材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆或为专用的非收缩型砂浆或为麻丝填料。基础螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

质检的准备

每一设备都要在安装之前，检查它们是否损坏有无缺陷，完整程度准确性等。

如若发现某设备和材质有遭跌损的现象时，应立即通知项目监理，损坏设备的修理，不可在项目监理认可以前，就进行修补。

电动机效能

电动机的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。推荐品牌：西门子、松下、ABB、施耐德。

电动机IP防护等级

防护等级除注明外，室外为IP65、水下为IP68、室内为IP54。

安全措施

设备除电气系统中设备过电流和信号报警保护外，一般应设机械式自动复位式过扭矩或安全销保护。

设备的所有含有危险因素的部分应加上安全罩。在正常工况条件下，温度高于60℃或小于5℃的所有零件应装有防护栏或隔温保温措施。

所有电气传导件包括由此而形成的电器装置都应绝缘或用防护栏防护或置于安全之处以防危险。

安全罩应用钢丝网或用钢板网制成，如必要的话，用全钢板制成。安全罩应设计成对轴承、润滑脂加注点、温度计、和其它检测点便利操作的型式，允许操作工在没有危险或不需要拆掉安全罩的任何部分情况下，进行日常的维护工作。在便利到达检测点的地方应设置装有锁定装置的检修门。防护罩应采用螺栓固定，不会被无意地拆除或移动。

用于防护罩结构的所有低碳钢包括螺栓，螺母，垫圈，挡圈应热浸锌，除非有其他规定。安全罩的图纸在加工前应送交业主批准。

安全设计应符合GB5083《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。

带电设备接地电阻不应大于4Ω。

泵类设备

1、总则

通用水泵的选用应根据泵的使用介质、流量范围、扬程、工况点效率、NPSHr、固形物通过能力等现场条件，须与本工程工艺设计的要求相符。

所有泵的强度应按最高扬程或泵零流量扬程（二者中较高者）的1.5倍设计。所有泵均应具有防干运行、防过载等保护，应能长期无限制地运转，流量和压头的曲

线特性应平稳地随流量的减少而压头递增。泵轴与联轴器尺寸应使得轴的最大许用转矩比联轴器传递来的最大转矩要高。具有填料函的泵应采用不锈钢轴套，并设置冷却和轴封装置。泵的轴封或机械密封应能采用可快速更换的形式。泵壳与叶轮原则上都应安装可更换的耐磨环。

除非另有规定，泵的进口流速应为1~3m/s，配置电机功率均应有10%超负荷余量。所有轴承应有足够大的尺寸，轴承的基本额定寿命（L10）应不低于100000h。

泵的附件应根据工艺设计的要求作相应的配套，如耦合导轨、井筒、防涡流锥、电缆或潜水电缆、基座、潜水电机、电机、联轴节、辅助管路和接头、接轴、连接件、基础螺栓等。

用于排水工程泵的主要类别如下（但不限于此）

| 类型 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 单级单吸清水离心泵 | 清水或理化性质类似于水的其他液体 |
| 离心污水泵 | 污水、粪便或含纤维杂物的液体 |
| 管道式离心泵 | 清水或弱腐蚀性的液体 |
| 液下式离心泵 | 清水或理化性质类似于水的其他液体 |
| 自吸式离心泵 | 清水或弱腐蚀性的液体 |
| 计量泵 | 药液 |
| 隔膜泵 | 清水、污水、药液 |
| 立式蜗壳混流泵 | 雨水、污水 |
| 立式导叶式混流泵 | 雨水、污水 |
| 立式轴流泵 | 雨水、污水 |
| 潜水卧式轴流泵 | 回流污水 |
| 潜水轴流泵 | 雨水、污水 |
| 潜水污水泵 | 污水 |
| 螺杆泵 | 污泥 |
| 旋涡泵 | 含砂污水 |

2、执行标准

（1）泵类产品的基础标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T13468-1992 | 泵类系统电能平衡的测试与计算方法 |
| GB/T13469-1992 | 离心泵、混流泵、轴流泵系统经济运行 |
| JB/T4297-1992 | 泵产品涂漆技术条件 |
| JB/T6880.1-1993 | 泵用灰铸铁件 |
| JB/T6880.2-1993 | 泵用铸钢件 |
| JB/T6880.3-1993 | 泵用耐磨白口铸铁件 |
| JB/T6881-1993 | 泵可靠性测定试验 |
| JB/T6882-1993 | 泵可靠性验证试验 |
| JB/T6912-1993 | 泵产品零件无损检测磁粉探伤 |
| JB/T6913-1993 | 泵产品清洁度 |
| JB/T8097-1999 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T8098-1999 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T8543.1-1997 | 泵产品零件无损检测射线探测 |
| JB/T8543.2-1997 | 泵产品零件无损检测渗透检测 |
| JB/T8689-1998 | 泵类产品抽样检查 |
| JB/T9090-1999 | 容积泵零件液压和渗透试验 |

（2）泵类产品的制造标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| JB/T5294-1991 | 单级单吸清水离心泵型式与基本参数 |
| JB/T2727-1993 | 立式多级筒型离心泵型式与基本参数 |
| JB/T6534-1992 | 离心污水泵型式与基本参数、技术条件 |
| JB/T6878.-1993 | 管道式离心泵型式与参数、技术条件 |
| JB/T6864-1993 | 液下式离心泵型式与基本参数 |
| JB/T7256-1999 | 自吸式离心泵型式与基本参数 |
| JB/T8857-2000 | 离心潜污泵 |
| CJ/T3038-1995 | 潜水排污泵 |
| GB/T7782-1996 | 计量泵 |
| JB/T5412-1991 | 隔膜泵 |
| GB/T13008-1991 | 混流泵、轴流泵技术条件 |
| JB/T7743-1995 | 旋涡泵 |
| JB/T10179-2000 | 混流式、轴流式潜污泵 |
| CJ/T3060-1996 | 潜水轴流泵 |
| JB/T8644-1997 | 单螺杆泵 |

（3）泵类产品的试验和检验标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T5656-1994 | 离心泵技术条件Ⅱ |
| GB/T5657-1994 | 离心泵技术条件Ⅲ |
| GB/T7021-1986 | 离心泵名词术语 |
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T13006-1991 | 离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量 |
| GB/T13007-1991 | 离心泵效率 |
| GB/T18491-1991 | 离心泵、混流泵、轴流泵水力性能试验 |
| GB/T16907-1991 | 离心泵技术条件Ⅰ |
| GB/T3214-1991 | 水泵流量测定方法 |
| GB/T3216-1989 | 离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵试验方法 |

3、通用泵类零部件材料泵的选材应按工程环境、使用场合（耐磨、耐蚀、耐汽蚀）、和工作介质等工艺条件合理选择。

| 零部件名称 | 材料类型 |
| --- | --- |
| 泵壳 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 叶轮 | 铸铁、铸钢、铜合金、Monel合金、不锈钢、铸造不锈钢 |
| 泵体密封环 | 铸铁、不锈钢、Ni-Resist |
| 叶轮密封环 | 铸铁、不锈钢、Ni-Resist |
| 轴 | 碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 轴套 | 不锈钢、铜合金 |
| 机械密封 | 铬钢、石墨、陶瓷、碳化硅、碳化钨 |
| 螺栓等紧固件 | 碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 基座 | 铸铁、碳钢 |

阀类

提供的所有阀门应是同类型中质量最好的，并应由认可的制造商提供。并应能适应其输送的液体及空气以及最大的工作压力和温度。

1.闸阀闸阀应为铸铁阀体的双法兰阀门，并用锰黄铜作密封面，填料函、轴、螺母和轴衬均应采用有色金属制成。除非另有规定。闸阀应按中国标准GB12233-2008或相当的国际标准制造。阀门应具有带外螺纹的升杆式轴，按顺时针方向转动为关闭。除小口径之外，采用暗杆式闸阀，必须经业主批准。

对于轴不接长的，用钥匙头操作的阀门，必须附带提供接杆式钥匙头，除非另有规定。

所有闸阀在最大的压差下，从关闭到开启的手轮操作力不得大于13公斤（“推－拉力”总共为26公斤），如果需要的话，可提供齿轮箱减速。

2、止回阀

止回阀应按中国标准GB/T12236-2008或相当的国际标准制造，法兰和阀体由铸铁整体制成，并配有不锈钢的铰销或轴，基座面应由锡青铜制成，除非另有规定。

3、隔膜阀

隔膜阀应是双法兰式的，并具有水平内底和铸铁阀体。轴、螺母、轴衬及装在轴上的球形止推面应是有色金属的。用于显示阀门开关的位置指示器应配置在醒目的地方。隔膜应选用适合该液体的材料制造。

4、蝶阀

蝶阀应按中国标准GB12238-2008或相当的国际标准制造，为铸铁阀体的双法兰或对夹式蝶阀，阀板有一可更换的密封座，轴承应采用批准的型式。阀板为刚性结构，成流线型，以使流体阻力为最小。

5、球阀

球阀应按中国标准GB12237-2007或相当的国际标准制造，直径大于50mm的阀门应为法兰联接，阀门应提供操作板手，当阀门关闭时，板手应与管线呈直角。

6、阀门（闸门）电动执行机构

电动执行机构由电机和减速装置、手操机构、输出轴、开关机构和机械位置指示机构等基本部件组成。电动执行机构产地为欧美、原装进口，并且不低于德国auma、英国rotork等国际著名品牌产品。承包商应保证各组件的机械特性与所选闸（阀）门相匹配。

承包商应提供具有满足下列但不限于下列特性的电动执行机构：

应设有手动/自动操作手柄（用于切换空心轴上离合器的位置）和就地操作旋转手轮。手动操作要求作用在手轮上的最大手操作力不能超过13KN（推、拉总值26KN）。

采用三相鼠笼型感应电机，实现F级绝缘，时间系数取15分钟或者两倍于阀门周期时间值中较大的值，平均荷载应至少为闸（阀）门最大扭矩的33%。过载保护装置为埋没在电机线圈绕组中的热继电器。在重要的地方应设置防凝结加热器。

驱动装置应确保阀门或闸门能在指定的不同压力状态下关闭。用于启闭阀门或闸门的电机的输出力应达到一定的安全值。用于阀门或闸门开启和关闭的运行速度约为300mm/min。驱动装置应能满足指定现场的环境条件。

电缆的内层绝缘材料是用于热带地区的PVC塑料，要求满足至少5A的电流及三相交流电机电源的要求，每段电缆应在其端接头，三相电源接头处通过一个单独的密封端子盒隔开。

应带有就地/断开/遥控选择开关：扳到就地位置时，应能就地操作开关；扳到遥控装置时，可实现控制室操作；扳到断开位置时，应能锁住组合操作开关，防止未经许可的任何操作。

电动执行机构所带的开关机构中应设两套辅助限位开关，可瞬间动作，可传输远距离的位置和联锁信号。另设转矩/限位开关，通过控制箱中的主控板实现转矩过载和行程限位保护功能，并能满足机械闩锁的要求防止运转过程中开关触点抖动而跳闸。

该机构中应具有机械位置指示，为旋转指针和刻度盘等构成，用于指示闸（阀）门位置运行情况，并配有光电指示。

该电动执行装置为一个机电一体化的装置，通过常规继电器输入和输出（调节阀需配置4～20mA输入和输出将阀（闸）门的各种状态和故障信号送至厂区PLC。

承包商提供的电动执行机构应具有以下但不限于以下的保护功能：

—自动相位校正

—防锤击保护（力矩限位开关锤击现象）

—缺相保护

—阀门卡死时的电机保护（当接受控制信号时，终端限位开关不能在8-19s内重新调整，就会自动断开接触器）

—瞬间换向保护（通过定时继电器延迟约250ms）

—光电隔离器（在遥控输入接口与逻辑电路间设置）

—电动机的热继电器保护（达到最高允许绕组温度，通过热继电器使控制电路切断）电动执行机构应按ZBJ16002-87或相当的国际标准标准制造，防护等级IP55。

7、阀门气动启闭装置

阀门气动启闭装置产地为欧美、原装进口，并且不低于德国Festo等国际著名品牌产品。

在每个行程的终端应在气缸活塞上保持一定压力，除非采用其他方式防止活塞滑移。

缸体应采用冷拨黄铜或离心铸造青铜，气缸头盖和尾盖应采用耐腐蚀的钢铁材料，气缸活塞应采用镀铬钢、经硬质氧化铝膜处理的铝或镀镉铸铁。气缸活塞杆表面镀上厚度约为0.012mm硬铬的不锈钢制成。活塞杆衬套应采用青铜，气缸应该有刮垢器，应配备不可调的磨损补偿式活塞杆密封装置，活塞杆密封、活塞杆刮垢器及活塞环应采用氯丁橡胶、丁腈橡胶或同样适用于气压场合和材料。

气缸结构应按工作压力进行设计，安全系数至少取5，采用铸铁时，安全系数至少取10。

8、手动启闭机及辅件

手动启闭机应采用铸铁制造，并配有刻度指示器，支座高度从底部到手轮处不应小于850毫米，并钻孔固定在基础上，如果需要采用伞齿轮传动，应提供全密闭的油脂润滑的伞齿轮箱。

a）手轮

所有手轮均须用优质光洁的铸铁制成，配有圆形的轮圈，并有开启方向的指示标志。所有阀门应按手轮或板手逆时针向旋转来开启。

b）连接轴

连接轴应由低碳钢经热浸锌制成，除非另有规定。

连接轴的接长应采用刚性联轴节。

c）轴导支架

轴导支架应由铸铁制成，在结构上应便于轴的装拆，并应固定在井壁上。支架之间的最大间距不应大于3000毫米，除非另有规定。

d）钥匙头

用接杆操作的阀门，应配置操作阀门用的接杆，在杆上应带铸铁或钢制钥匙头。

9、试验和检验

阀门的试验和检验应按照ZBJ16006-90或相当的国际标准，阀体水压试验的试验压力为规定的最大工作压力的1.5倍。当阀座试验压力等于最大工作压力时，渗漏率不得超过相应标准的极限值。除非另有规定。

电气设备通用性要求

电气设备技术规范

电气设备基本要求

电气设备的供货、安装、调试、运行及验收应符合电气一般技术规范以及各设备专用技术规范的要求。所供电气设备以及所提供的电气设备的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的供配电系统。

所有电气设备的设计和制作应由通过ISO9000质量管理体系认证的专业电气设备制造厂生产。

所有国家CCC认证产品目录内的电气设备必须具有CCC认证标志，并提供认证证书。所供电气设备的额定电压应与所在回路的标称电压相一致。所供电气设备的额定电流不应小于所在回路的计算电流。

所供电气设备的额定频率应与所在回路的频率相适应。所供电气设备应适应所在场所的环境条件。

所供电气设备应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。用于断开短路电流的电器，应满足短路条件下的通断能力。

所供隔离电器应能将所在回路与带电部分有效隔离，当隔离电器误操作会造成严重事故时，应有防止误操作的措施。

参照标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。

| IEC60056 | 高压交流断路器 |
| --- | --- |
| IEC60071 | 绝缘配合 |
| IEC60185 | 电流互感器 |
| IEC60186 | 电压互感器 |
| IEC60831 | 低压电容器 |
| IEC60871-1 | 高压电容器 |
| IEC60423 | 金属穿线管和固定件 |
| IEC60446 | 根据颜色和数字鉴别导线 |
| IEC60431 | 铜母排 |
| IEC60298 | 额定电压1KV以上至72.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| IEC60439 | 低压开关设备和控制设备组件 |
| IEC60034 | 旋转电机 |
| IEC60529 | 外壳防护等级 |
| IEC60726 | 干式电力变压器 |
| IEC60694 | 高压开关设备和控制设备通用条款 |
| IEC60051 | 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 |
| IEC60099-2 | 避雷器 |
| IEC60113 | 电工技术图表 |
| IEC60158 | 低压接触器 |
| IEC60129 | 交流断路器和接地开关 |
| IEC60255 | 继电器 |
| IEC60265 | 高压开关---额定电压为52KV及以下的高压开关 |
| IEC60269 | 低压熔断器 |
| IEC60282 | 高压熔断器 |
| IEC60420 | 高压交流开关熔断器 |
| IEC60439 | 交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器 |
| ISO1690 | 电气设备噪声传播的测定 |
| IEC6052 | 高压试验技术 |
| GB311.1～6 | 高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术 |
| GB311.7 | 高压输变电设备的绝缘配合使用导规 |
| GB1207 | 电压互感器 |
| GB1208 | 电流互感器 |
| GB1984 | 交流高压断路器 |
| GB1985 | 交流高压隔离开关和接地开关 |
| GB3906 | 3～35KV交流金属封闭开关设备 |
| GB7261 | 继电器及继电保护装置基本试验方法 |
| GB7327 | 交流系统用碳化硅阀式避雷器 |
| GB10231 | 保护继电器的结构型式与基本技术导则 |
| GB11022 | 高压开关设备通用技术条件 |
| GB11032 | 交流无间隙金属氧化锌避雷器 |
| GB50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB/T50065 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB50060 | 3-110KV高压配电装置设计规范 |
| GB50034 | 建筑照明设计标准 |
| GB50303 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB50254 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| GB50169 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| GB50170 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| GB50171 | 电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| GB50147 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| GB50148 | 电气装置安装工程电力变压器，互感器施工及验收规范 |
| GB50149 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| GB50131 | 自动化仪表工程施工质量验收规范 |
| GB50093 | 自动化仪表工程施工及验收规范 |
| GB50052 | 供配电系统设计规范 |
| GB50053 | 20kV及以下变电所设计规范 |
| GB50054 | 低压配电设计规范 |
| GB50055 | 通用用电设备配电设计规范 |
| GB50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| GB50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| GB50034 | 建筑照明设计标准 |
| GB51349 | 民用建筑电气设计标准 |
| CJJ/T120 | 城镇排水系统电气与自动化工程技术规程 |
| GB50116 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB50016 | 建筑设计防火规范 |
| GB503112 | 综合布线系统工程设计规范 |
| GB51309 | 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 |
| 装箱资料 | 各种电气设备的使用说明及安装说明 |

上述所有的规范、标准应是现行的有效版本。承包商应完全熟悉上述标准，并应按照这些标准进行设备的设计、供货、安装和施工。当各标准之间存在差异时，应以较高标准作为参照标准。承包商如使用替代标准，就应提交所用的标准并对其进行说明。只有当所用的标准等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能被接受。

中标后，承包商应提供两套上述所有标准以及两套所选产品的企业标准供业主和设计使用。

主要符号及单位

A	-----------------	安培

mA-----------------	毫安

V	-----------------	伏特

KV-----------------千伏

KW-----------------千瓦

KVA-----------------千伏安

Kvar-----------------千乏

MVA-----------------兆伏安

KWh-----------------千瓦小时

HZ-----------------	赫兹

Ω-----------------	欧姆

s	------------------	秒

ms------------------	毫秒

AC------------------交流

DC------------------直流

HV------------------高压

LV------------------低压

COSф---------------功率因数

f	------------------	频率

相序排列

所有配电装置各回路的相序排列应一致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色刷应按照IEC有关标准，分别为黄、绿、红，中性线为淡蓝色，PE线和PEN线为黄绿相间。

设备的一致性

在整个工程设计、施工期间，除非另有规定，每项电气设备、装置、仪表及附件的型号和制造应保持一致性。

标签、标识及通告

承包商提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须用中文表示。每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他可完全识别此项设备的资料。

设计寿命

所有设备和材料应采用长寿命设计，适合24小时长时间连续运行。所有电气设备的设计使用年限应不小于15年。

技术资料交付和要求

供货方所提供的技术文件包括电子版图纸和纸质版本项目专用图纸，其中电子版图纸应采用可编辑的CAD版和Office版图纸，纸质版图纸应加盖供货方公章或出图章。必要时，供货方应参加建设单位或设计单位组织的设备技术交流会。

1.第一批图纸交付内容和时间

设备厂家提供给设计院的图纸资料应满足业主需要和设计进度要求，在接到中标通知书三日内提供设计所用的图纸资料电子版一套，包括但不限于：

（1）开关柜、动力柜、箱的土建基础条件、外形尺寸（含剖面图）、排列布置图。

（2）土建基础条件包含柜体荷载、接地点位置、重量等。

2.第二批图纸交付内容和时间

投标方在合同范围签订后15天内向招标方提供资料和图纸（蓝图15份，电子版2份）：

（1）总装图。

（2）低压柜安装尺寸图。

（4）每面低压柜、箱一次出线、二次电流电压及控制回路原理图、端子排图、铭牌图。

（5）端子接线图：配合设计院统一出外部接入的接线施工图。

（6）造过程中所有型式试验、电气试验记录报告。

3.第三批图纸交付内容和时间

（1）在发货时每台设备提供随机资料文件一套，包括但不限于：

（2）整柜、全部元器件的原产地证明，质量性能证明文件；开关柜出厂一次配置图、柜体尺寸图。

（3）总装图。

（4）最终一次系统图、二次原理图、二次接线图、端子排图。（包括外购件、外协件）。

（5）出厂产品合格证明、产品型式试验报告、认证书、强制性标准（包括外购元器件厂家名称、产地及订货号）。

（6）主要设备使用的材料、外购件、外协件的材质报告。

（7）设备操作规程。

（8）操作安全规程、标准。

（9）检测报告、检验报告、试验报告（包括外购件、外协件）。

（10）投标方负责提供有关部门验收的需投标方提供的所有资料。

4.对于其它没有列入合同范围技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

5.投标方提供外购件、外协件的厂家针对此项目供货发票、质量保证函。

技术服务

1.投标方现场技术服务人员应保证提供合同设备安全、正常投运的技术服务。投标方要派出合格的（有从事同类工作三年以上实践经验）、能独立解决问题的服务人员与业主一起进行指导设备安装、调试、验收及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2.在调试期间，投标方在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由业主认可后方可执行。投标方服务人员的一切费用己包含在合同价格中,包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

3.现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、验收和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

4.未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时,投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。投标方在招标方现场技术指导的技术人员的安全由投标方负责。

5.试运行过程中需连续72+24小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到技术要求功能保证的规定，投标方应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许投标方再次进行两次共不超过20天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许投标方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原料、能源费用应由投标方承担。

6.投标方需保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。投标方应负责自费进行改造，直至达到规定的技术要求。

7.投标方承诺五年内不得高于本次投标价及时提供备品备件。

8.投标方须按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，必须在收到业主故障申报12小时内给以答复，24小时内抵达维修现场。

9.投标方可以提供给招标方的其他承诺。

10.验收

装置的试运行期满各项指标达到设计要求，由业主向投标方签发验收合格文件。

（1）验收按国家有关标准和规定执行。

（2）包括设备电压、电流、噪音等运行结果符合合同要求。

（3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到业主的认可。

（4）技术要求中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

（5）设备在交由业主使用前已通过有关部门验收。

（6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

11.培训

投标方应对业主工作人员提供操作及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。

| 序号 | 培训内容 | 时间 | 培训周期 | 培训教师 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

12.设备厂家现场服务人员的职责

（1）设备厂家现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

（2）在安装和调试前，设备厂家技术服务人员向业主技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，设备厂家技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则业主不能进行下一道工序。经设备厂家确认和签证的工序如因设备厂家技术服务人员指导错误而发生问题，设备厂家负全部责任。

质量保证和性能验收

（一）质量保证

（1）投标方应提供可操作的质量保证程序及相应的文件，并在生产本技术协议内的设备时能严格执行质量控制计划。

（2）为了确保产品质量，供货范围内的所有配套产品的生产厂家和分承包商的资格，原则上应经招标方和设计单位确认后才能采用。

（3）投标方提供的设备在安装过程中如发现与提供给设计单位的资料不符而造成基础、安装等返工，投标方应负责赔偿所造成的经济损失。

（4）本供货设备的质量保证期不低于1年，质量保证期从72+24小时满负荷试运行完成后开始算起。其中有源电力滤波器设备质量保质期：三年，三年内非人为或自然灾害等引起的设备故障，供方免费维修。

（二）整体性能验收

（1）性能验收试验方案由招标方组织，投标方参加，试验大纲由投标方遵循国家相关标准编写并经双方确认，投标方负责技术方案和技术指导。

（2）性能验收试验结果的确认

（3）性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论，如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决，如仍不能达成一致，任何一方均可就近提请有资质的商验机构进行检验，上述机构出具的商验证明文件是具有法律效应的最终结果，其检验费用由责任方负担。

（4）进行性能验收试验时，投标方接到招标方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章。

（5）设备在通过72+24小时满负荷试运行后三个月内，招标方组织进行各项性能验收试验,试验结果应满足设计要求。

主要电气设备

10KV高压开关柜

10KV高压开关柜应采用国内广泛应用的国际知名品牌产品。应符合IEC、GB以及电力行业DL标准的要求。

10KV高压开关柜应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。高压配电柜建议选用金属铠装中置移开式高压开关柜，柜型应为在国内应用广泛的国际知

名品牌柜型，并获得当地供电部门当年的入网许可。开关柜内高压断路器采用真空断路器。开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件：

| 额定工作电压 | 10KV |
| --- | --- |
| 最高工作电压 | 12KV |
| 1min工频耐压 | 42KV |
| 雷电冲击耐压 | 75KV |
| 额定热稳定电流值（3s有效值） | 不小于31.5KA |
| 额定动稳定电流（峰值） | 80KA |
| 母线额定电流 | 1250A |
| 防护等级 | IP4X |

10KV高压环网柜

10KV高压环网柜应采用国内广泛应用的国际知名品牌产品。应符合IEC、GB以及电力行业DL标准的要求。

10KV高压环网柜应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。应符合IEC、GB以及电力行业DL标准的要求。

环网柜内高压负荷开关采用SF6气体绝缘。负荷开关应满足下列性能：

| 额定电压 | 12KV |
| --- | --- |
| 1min工频耐压 | 42KV |
| 雷电冲击耐压 | 75KV |
| 额定电流 | 630A |
| 额定闭环开断电流 | 630A |
| 5％额定有功负载开断电流 | 31.5A |
| 短时峰值耐受电流 | 50KA |
| 短时耐受电流（1秒） | 25KA |
| 机械寿命 | 2000次 |

外壳颜色应得到业主的同意并与变压器外柜、低压开关柜一致。

干式变压器

1.范围

本技术要求用于户内安装的三相配电用的电力变压器及其辅助设备。

2.一般要求

变压器选用国内知名品牌产品。应符合IEC、GB以及电力行业DL标准的要求。变压器应符合IEC以及GB相关标准，变压器应为SCB14系列铜芯干式变压器，高压侧为线绕式，低压侧为箔绕式。变压器冷却方式应为自然冷却和通过辅助风扇冷却两种方式。

所供变压器额定容量是指自然冷却状态台变压器的容量。在厂区当地气候条件下，变压器应能在自然冷却状态满额定容量连续运行。

3.结构

变压器铁芯应采用优质高导磁性能硅钢片叠装而成，绕组与铁芯采用弹性固定装置，使变压器具有较低的空载损耗和噪音。变压器外壳采用防腐蚀性强的敷铝锌板。外壳颜色应得到业主的同意并与低压开关柜一致。

外壳的前后板均可拆卸便于连接高压分接头及连接电缆。底板处开孔，以便穿进电缆。外壳应设温控排气扇。外壳门应加电磁锁，带电时不能开门，以免误入带电区。

4.绕组

高压和低压绕组的中间不应有接头，所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时或运输途中由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力，高低压绕组按GB311进行短路试验时不应发生机械移动。

变压器初级绕组应在额定电压±2³2.5%处抽头，电压选择通过改变电压分接点金属连接线完成。

变压器高低压绕组绝缘等级为H级。

5.温度保护

变压器配置数字式温控器，就地安装在变压器柜上，应有至少2组高温及超温报警功能

和辅助触点（高温、超温各1组，报警接点为无源触点，送至高压柜综保）以及温度变送输出（4~20mA模拟量信号）。

变压器三相低压线圈内设置热电阻PT100以及PTC传感器，数字式温控器检测绕组温度显示绕组温度数值，并根据绕组温度控制风扇自动进行调温，输出高温报警以及超温跳闸信号。同时数字温控器还应具有传感器故障检测报警功能，定时风机开启以及风机故障报警功能。

数字式温控器应具有Modbus通讯总线接口，通讯协议符合厂区电力监控系统要求。

低压开关柜

1.简要说明

低压开关柜柜型应为在国内应用广泛的柜型。应符合IEC、GB以及电力行业DL标准的要求。柜型至少应达国际先进水平，在国内相应行业拥有良好的应用业绩。

低压开关柜和控制柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。

开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件:

| 额定绝缘电压 | 1KV |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 690V |
| 额定脉冲耐受电压 | 12KV |
| 主母线最大额定电流 | 2500A（单母线），5000A（双母线） |
| 配电母线最大额定电流 | 2500A |
| 母线短时耐受电流（1S） | 36KA |
| 母线峰值耐受电流 | 80KA |

2.结构

低压开关柜按需采用固定分隔式或抽出式全封闭结构，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合IEC60529要求的IP4X。柜体采用防腐蚀性强的钢板，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

3.柜内主要元器件

框架断路器、塑壳断路器以及隔离开关等主要元器件应采用施耐德、ABB、西门子或同等国际知名品牌产品。

MCC控制柜

1.简要说明

MCC控制柜采用抽屉式MCC控制柜，柜型至少应达到90年代的国际先进水平，在国内相应行业拥有良好的应用业绩。

MCC控制柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。

2.结构

MCC控制柜采用抽屉式结构，相同尺寸抽屉单元可任意替换。柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合IEC60529要求的IP4X。

柜体采用防腐蚀性强的钢板，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。控制柜内部严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

3.柜内主要元器件框架断路器、塑壳断路器、接触器以及隔离开关等主要元器件应采用施耐德、ABB、西门子或同等国际知名品牌产品。

直流电源屏

1.直流电源屏采用两路380/220V电源进线，屏内两路电源自动切换。直流输出电源电压应为220VDC。功率输出单元采用进口高频开关电源模块，可带电热

插拔，个别模块故障后，自动退出运行，不影响整个系统的正常运行。

1.直流电源屏应带上盖和两侧侧板，前后有门，前门应配有大玻璃透明窗。屏顶应安装温控排气扇。

2.直流屏内应配备一组进口免维护阀控全密封铅酸蓄电池，且应满足合闸电源，控制电源，信号电源等操作要求。电池的容量、内阻应有良好的一致性。屏内应包括一套充电机和一套浮充电机，充电机应能作为浮充电机的备份机。

3.直流屏应配备智能型监控管理系统，采用触摸屏作为人机界面。应具有Modbus通讯总线接口，通讯协议应符合厂区电力监控系统要求。

直流屏外壳防护等级不应低于IP40。

动力配电柜（箱）

1.简要说明

动力配电柜（箱）作为现场配电使用。

2.柜体结构

采用前检修前开门的结构形式。配电柜应落地可靠墙安装，配电箱应采用挂墙或支架明装或嵌墙暗装。

箱体应阻燃，防腐蚀，耐老化，抗冲击。所有动力配电柜（箱）的箱体要求外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。

3.柜内主要元器件

柜内元器件应符合《低压开关柜》“柜内主要设备”的技术要求，并应与低压开关柜内主要设备采用同品牌同系列产品。

控制箱及机旁按钮箱

所有机械设备配套控制箱或机旁箱的箱体外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。室外场所要求防护等级达到IP65，干燥的室内场所要求防护等级达到IP41。

变频器

变频器建议选用丹佛斯、ABB、施耐德、AB或同等国际知名品牌产品，产品应符合相关国际国内标准，并应通过CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。

为了确保变频器能够在本工程环境条件下能够提供所需的输出电流，承包商必须根据产品相应的降容特性，进行选型，从而不影响变频器的使用寿命和性能，过载能力以及变频器的可靠性。

软起动器

软起动器建议选用施耐德、ABB、西门子或同等国际知名品牌产品。软起动器应符合相关国际国内标准，并应通过CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。

软起动器应能对电机提供缺相、过载、过流、欠载、堵转等保护，能根据电机额定电流和电路中的实际电流持续计算电机的温升，以提供对电机精确的热保护。为防止电机在温升过高的情况下重新被起动。

软起动器应能对软起动器提供过热、起动时间过长、连续起动间隔等保护电动机控制回路设计时必须设计旁路接触器，设置起动过程结束后，软起动器必须能够

自动提供旁路信号给旁路接触器，旁路后，软启动器的电动机保护功能如电机过载保护，过流保护，欠载保护，缺相保护、堵转保护等必须保持有效，无需额外设置热继电器。

电缆

在户内以及电缆构筑物中敷设的电缆采用无卤低烟阻燃铜芯套电力电缆。电力电缆建议选用广州电缆厂、广东天虹电缆有限公司、中国惠州信牌电缆、广东庆丰电缆有限公司、广东南洋电缆集团股份有限公司等。

（WDZN-YJY、WDZB-YJY型），户外直接埋地敷设的电缆采用铠装铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标（GB）以及国际标准（IEC）的要求。

电缆穿线管

电缆穿线管应具有强度高、耐腐蚀、无电腐蚀、非磁性、不变形、不燃烧、耐热性高、

耐水性好、重量轻、施工简便及使用寿命长等特性。材质采用各种规格热镀锌钢管，电力排管可采用散热性能好的不需浇注混凝土的高强度复合材料电缆保护管。近设备旁可穿短段防水型可挠金属软管。

电缆过路需穿钢管保护，必须采用热镀锌的厚壁钢管（管径≥100mm），埋深1m以下。

电缆线管建议选用广东珠江管业科技有限公司、广州钢管厂有限公司、广东华捷钢管实业有限公司、广州市番禺天虹工业开发有限公司、广州市白云区鸿际电气设备厂等。

电缆桥架

电缆托架要采用桥架厂特制的托臂、连接件和弯曲件。与桥架材质和处理方式相同。电缆托架和桥架应成为整体，弯头处、拼接处要具有电气连续性。电缆桥架应在电缆敷设前完成。电缆由电缆桥架引入其他场合时，应注意电缆不受应力。电缆敷设完成后，桥架需用配套盖板覆盖。

电缆桥架离终端600mm处装有支架并根据桥架负载，其支架中心距最大不超过2m。电缆桥架至少离建筑物墙面25mm安装。

所有电缆桥架的安装附件、支架或托臂、各种桥架接头等均由承包人配套提供。每段桥架的二端须留有供接地软铜线接线用的螺栓孔。

电缆桥架建议选用广州市番禺电缆桥架厂有限公司、广州市番禺天虹工业开发有限公司、广州市海珠区中兴五金线槽桥架厂等。

电气设备安装检验技术规范

总则

所有设备的安装应满足有关设备制造规范，安装验收规范及产品的安装要求，也应符合电气设备详细安装图纸的要求。因提供的产品与设计图纸不符或其它原因需修改设计图纸的工作应在安装工作开始前完成，该工作作为本安装工程的一部分。

高低压开关柜，变压器及各类配电箱控制箱等在搬运和安装时应采用防震，防潮，防止框架变形和漆面受损等措施，必要时将易损元件拆下。当产品有特殊要求时，应根据产品的特殊要求实施。

承包商应在设备进场后取得完整的开箱资料，包括设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件，并应从供货商处获得设备安装所必需的设备安装指导手册和设备安装参数等交接资料。

承包商应在设备安装前取得完整的设备施工安装图纸，并应对图纸提出的各种要求作详细的了解和全面的复核与计算。

承包商在设备安装过程中严格按合同执行并建立工程联系单事项，在设备安装过程中对设备安装的修改和调整应以书面形式向业主和项目监理提交报告，并应在得到肯定的书面答复后方可执行。

低压开关柜、及配电柜（箱）的安装

低压开关柜、及配电柜（箱）到达现场后，承包商应在规定期限内作验收和检查，并应符合下列要求：

- 包装及密封良好

- 开箱检查型号及规格符合设计要求，设备无损伤，附件备件齐全

- 产品的技术文件齐全

- 外观检查应合格

承包商在进行低压开关柜及配电屏（箱）的安装前应对土建施工提供的设备安装条件包括沟槽尺寸及预埋件的位置等进行检查和验收，如果土建条件未能符合设备安装条件时，承包商有责任协助土建单位作必要的修正。

所有开关柜和配电箱在安装前应作全面的特性测试。

所有设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应用镀锌制品，开关柜和配电箱内母线的涂漆颜色应符合规范规定。

开关柜和配电箱的基础型钢安装允许偏差应符合下列要求：

- 不直度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米。

- 水平度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米

- 基础型钢应可靠接地，柜箱本体及内部设备与各构件连接应牢固，柜箱本体与基础型钢应用螺栓连接，基础型钢应除锈油漆。

开关柜与配电箱单独或成列安装时，其安装允许偏差应符合下列要求：

- 相邻两柜或箱顶部水平度偏差不大于2毫米

- 全部柜或箱顶部水平度偏差不大于5毫米

- 相邻两柜或箱面不平度偏差不大于1毫米

- 全部柜或箱面不平度偏差不大于5毫米

- 柜与箱间接缝偏差不大于2毫米

- 柜与箱垂直度偏差每米不大于1.5毫米

低压抽屉式开关柜的安装应符合下列要求：

- 抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻及碰撞现象，相同型号的抽屉应能互换

- 抽屉的机械连锁或电气连锁装置应动作准确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开

- 动触头和静触头的中心线应一致，触头接触紧密

- 抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好

- 抽屉与柜体间的接触及柜体，框架的接地应良好

凡需悬挂安装的配电箱，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上或栏杆上，安装高度详见图纸说明，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

电力变压器的安装

电力变压器在搬运过程中，不应有冲击或严重振动的情况，利用机械牵引时，着力点应

在变压器的重心以下，以防倾倒，搬运时倾斜角不应超过15度，否则应采取必要的措施，防止电力变压器内部结构变形。

电力变压器整体起吊时，应将钢丝绳系在电力变压器专供起吊整体的吊环上。

电力变压器在安装前应作下列检查：

- 技术规格应符合设计要求，制造厂的技术文件应齐全

- 变压器的所有附件应齐全，无锈蚀和机械损伤

电力变压器基础的轨道应水平，轨距与轮距应配合。

电力变压器的滚轮应能转动灵活，在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

与变压器配套供应的温度信号报警装置应进行必要的校验，信号接点应动作正确，温度的整定应根据制造厂的规定进行。

电缆的安装

电缆在敷设前应按下列要求进行检查：

- 电缆通道畅通，预留穿线管无堵塞现象

- 电缆型号，电压及规格应符合设计要求

- 电缆外观无损伤，绝缘良好

- 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，避免电缆接头。

- 在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施

电缆的安装应符合下列要求：

- 所有的电缆桥架、线夹、吊钩及所有钢结构支架的金属部分均应按照标准镀锌

- 在电缆安装前应先将穿线管、桥架等安装竣工，电缆及导线在穿管和桥架中夹紧前应事先估计长度，电缆不允许在管内桥架内硬拖

- 在电缆接口处应将电缆编上回路号的持久标志牌

- 电缆抽取后应立即敷设防止机械损伤，电缆的安装应采用支撑、导板绞车、托盘或其它设备等工具

- 电缆在安装进程及最后就位时应保证其曲率半径符合规定的要求，并在各种情况下满足制造商所推荐的要求

- 高压电缆的敷设，应在每个转弯处挂电缆标志牌。

母线的安装

母线在安装前应按下列要求进行检查：

母线表面应光洁平整，不应有裂纹，折皱，夹杂物及变形和扭曲现象。

与低压开关柜配套供应的空气型母线槽，其各段应标志清晰，附件齐全，外壳无变形，内部无损伤。

母线的安装应符合下列要求：

母线应涂刷防腐相色油漆，涂漆应均匀，无起层和皱皮等缺陷。

母线应矫正平直，切断面应平整。

母线应按实际需要整根剪裁。

室内母线在安装时，其安全净距应符合IEC和GB规定的要求。

矩形母线应进行冷弯，弯曲处不得有裂纹和显著的折皱，弯曲半径不小于母线2倍的厚度，多片母线的弯曲度应一致。

母线的搭接面必须搪锡，并涂以复合脂。

母线的紧固件应采用符合国家标准的热镀锌螺栓螺母和垫圈。

接地的安装

本接地安装的工程范围为除室外接地极，室外接地网及接地网引出线以外的所有电气设备的接地安装。

承包商应在室内接地工程安装之前，对土建单位完成的接地极及接地引出线作全面的检查和测试，且须经安装单位复核并书面确认，当接电电阻不符合设计要求时，承包商有责任提出对土建的要求。

电气设备的下列金属部分均应可靠接地或接零：

- 变压器低压侧中性线引出线

- 电机，变压器，开关柜，配电箱，控制屏等金属底座，金属框架和外壳

- 配电间金属门，户外构筑物金属栏杆，电缆铠装层和电缆穿线管

- 电缆桥架和电缆支架

- 空气型母线槽金属外壳

接地线的敷设应符合下列要求：

- 接地线及其紧固件应采用热镀锌防腐措施

- 接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管保护

- 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接

- 室内接地线离地300mm沿墙水平敷设

- 配电间，变电所，控制室及其它装有配电箱设备的房间，均应设置供临时接地线使用的接线板和螺栓

- 接地线的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊，连接至电气设备上的接地线，应采用热镀锌螺栓连接

- 当利用金属构件，金属管道等作为接地线时，应保证其全长为完好的电气通路。

安装工程的检验

承包商应根据合同规定的安装计划进行整个工程的安装，包括提供足够的技术工人，材料以及完成合格安装所需的设备与装置等，在规定的日期内完成规定的工程内容。承包商在安装工程完成之后，应与项目监理和业主进行联合验收，承包商应准备和完成已经批准的验收报告记录，验收报告是在安装工程的各个部分被验收通过时由承包商和项目监理共同完成并签名。在验收完成后，应提交二份装订过的验收报告复印件给项目监理，承包商应至少在联合验收开始前的48小时给项目监理和业主发通知。

所有电气设备在交工验收时应进行下列检查：

- 竣工的安装工程应符合设计要求

- 安装工程的质量应符合标书的规定要求

- 调整，试验项目及其结果应符合规范和规定

- 技术资料和技术文件应齐全

开关柜及配电箱的检验

开关柜及配电箱的安装验收应按下列要求进行：

- 柜（箱）的固定及接地应可靠，柜（箱）漆层应完好，清洁整齐

- 柜（箱）内所装电气元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固

- 所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求

- 手车或抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠，照明装置齐全

- 柜内一次设备的安装质量验收要求应符合标书规定的要求

- 柜（箱）及电缆管道安装完毕后，应作好封堵

- 操作及联动试验正确，符合设计要求

- 电压表、电流表的校验须合格，并出具校验报告

电力变压器的检验

电力变压器的安装验收应按下列要求进行：

- 本体，温度信号报警装置及所有附件应齐全，无缺陷

- 轮子的制动装置应牢固

- 油漆应完整，相色标志正确

- 变压器身上应无遗留杂物

- 测温装置温度显示应正确，整定值符合要求

- 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠

- 分接头的位置应符合运行要求

- 变压器的全部电气试验应合格，保护装置整定值符合规定

电缆的检验

电缆的安装验收应按下列要求进行：

- 电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全，正确，清晰

- 电缆的固定，弯曲半径，有关距离及相序排列等应符合国家标准

- 电缆终端及电缆接头应安装牢固

- 电缆终端相色应正确，电缆支架金属部件防腐层应完好，接地应良好

- 电缆沟内无杂物，盖板齐全

- 电缆应有路径标志。路径标志应与实际路径相符，清晰牢固，间距适当，且应符合标书要求

- 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证

- 电缆的绝缘电阻应符合规范要求

母线的检验

母线的安装验收应按下列要求进行：

- 金属构件加工，配制，螺栓连接，焊接等应符合国家标准

- 所有螺栓，垫圈，闭口销，锁紧销，弹簧垫圈及螺母等应齐全可靠

- 母线配制及安装架设应符合设计规定，相间及对地电气距离符合国家标准

- 瓷件应完整，油漆应完好，相色正确，接地良好

接地的检验

接地的安装验收应按下列要求进行：

- 整个接地网外露部分的连接可靠，接地线规格正确，防腐层完好，标志齐全明显

- 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求

- 工频接地电阻及设计要求的其它测试参数符合设计规定，雨后不应立即测量接地电阻

- 雨后应连续7个晴天才能进行接地电阻的测试

电气设计的相关要求

污水处理厂

1.电气分界面

以本工程各路电源进户电缆终端头为分界面，分界面以下用户侧部分所有电气系统的设计、采购、安装、调试均在本次招标范围内。10KV电源外线系统设备申请、设计、采购、施工及调试不在本次招标范围内。

2.负荷等级与供电电源

本工程用电负荷中二级负荷占绝大部分，因此整体负荷等级应为二级负荷。

按照二级负荷供电要求，拟向当地供电部门新申请两路10KV电源，两路电源一用一备。每路电源均能够满足污水厂全部用电负荷要求。

3.供配电系统

（1）变配电所设置

根据厂区负荷分布情况，厂区变电所设置需伸入负荷集中区域。两路10KV电源外线接入10KV高压配电间。该10KV配电间土建规模应充分考虑污水处理厂远期扩建的需求，在满足本次工程设备安装的同时，预留足够的10KV馈线回路安装空间。

（2）新建变电所变压器选择

变电所装设4台变压器，4台变压器4常用，当其中任一台变压器断开时，其余变压器的容量应满足二级负荷的用电。

（3）主接线

10KV高压主接线采用双电源单母线分段并联络的主接线方式，两路10KV电源一用一备。

变电所0.4KV低压主接线采用双变压器单母线分段并联络的主接线方式。

4.保护方式及操作控制电源

继电保护装置采用带通讯口的综合微机继电保护装置。

10KV电力变压器设置电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、低压侧单相接地保护以及温度保护。

0.4KV低压进线总开关设置反时限过负荷保护、短路速断保护。

低压用电设备及馈线电缆设置短路、过载保护以及接地故障保护。

变电所10KV高压开关柜的控制、操作电源采用直流220V，真空断路器采用弹簧储能操作机构。变电所内设置DC220V硅整流直流屏一台，采用免维护蓄电池作为后备电源。低压设备控制、操作电源采用交流220V。

5.无功功率补偿

在各变电所低压侧应集中设置并联电力电容器组作为无功功率补偿装置。补偿后10KV高压电源进线处功率因数达到0.9以上。

6.控制方式

为便于设备控制及运行管理，污泥干化车间主要设备的控制柜应进行集中布置，设备现场按需设置就地按钮箱。

各设备控制箱（柜）内设短路、过载等保护，其工况和开停、故障信号采用常规数字量信号送厂区自控系统现场控制站，按需要配置自控、远控措施。控制柜柜面应为设备设置指示灯及电流表。柜内设短路、过载以及接地故障等保护装置。

7.起动方式

频繁起动的电机起动压降应不大于10%，不频繁起动的电机起动压降应不大于15%。当不满足起动压降要求时，采用启动器启动。

8.电力监控

变电所综合自动化系统由站控层、间隔层以及连接两层的通讯网络组成一套分散控制、集中管理的计算机自动化系统。整套变电所综合自动化系统负责完成对厂区供配电系统的测量、监视、控制、保护等功能。电力系统监控计算机作为厂区自控系统子站通过厂区自控工业以太网接入厂区自控系统。

9.照明

在照明设计体现“绿色照明”的理念。针对不同的环境及其对照度和显色性的要求，变电所、控制室等场所选用高效节能的T8或T5 LED 灯；室外照明光源采用新型节能LED光源。单灯补偿至功率因数0.9以上，以节约能耗。

配电间、控制室根据规范设置应急照明，备用时间不小于180分钟。

10．主要设备选型

变压器建议选用干式变压器。

高压环网柜选用空气绝缘环网柜或SF6环网柜。

高压开关柜采用中置式金属铠装高压开关柜。

高压开关采用真空断路器。

低压配电柜采用固定分隔式或抽屉式低压开关柜。

高压继电保护装置采用微机型综合保护装置。

主要电气元器件建议选用欧美知名品牌产品。

在户内以及电缆构筑物中敷设的电缆应采用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，户外直接埋地敷设的电缆应采用钢丝铠装铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

11．接地、防雷及电力设备过电压保护

低压接地型式采用TN-C-S制。

各建构筑物利用结构自然接地体作为接地装置，防雷接地、电气仪表工作接地以及保护接地合用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。电气装置的外露可导电部分与保护导体相联结，各建构筑物内均实施等电位联结。

各建筑物中预计雷击次数大于或等于0.05次/a的按第三类防雷建筑物设计防雷措施，小于0.05次/a不考虑防雷措施。

10KV高压侧装设避雷器作雷电侵入波过电压保护，低压配电柜（箱）进线处设置SPD浪涌保护装置。进出防雷保护区的金属线路加装防雷保护器。

泵站

1.电气分界面

以本工程各路电源进户电缆终端头为分界面，分界面以下用户侧部分所有电气系统的设计、采购、安装、调试均在本次招标范围内。10KV电源外线系统设备申请、设计、采购、施工及调试不在本次招标范围内。

2.负荷等级与供电电源

本工程用电负荷中二级负荷占绝大部分，因此整体负荷等级应为二级负荷。按照二级负荷供电要求，拟向当地供电部门新申请两路10KV电源，两路电源一用一备。每路电源均能够满足泵站全部用电负荷要求。

3.供配电系统

（1）变配电所设置

本工程共设置变电所1座，两路10KV电源外线接入至此。该变电所土建规模应充分考虑泵站远期扩建的需求。

（2）新建变电所变压器选择

变电所内装设两台变压器，工作方式一用一备，当其中任一台变压器断开时，其余变压器的容量应满足二级负荷的用电。

（3）主接线

10KV高压主接线采用线路-变压器组接线，每路10KV线路挂接1台变压器。

变电所0.4KV低压主接线采用双变压器单母线分段并联络的主接线方式，进线断路器与母联断路器配置三锁二钥匙机械与电气联锁。

4.保护方式及操作控制电源

低压设备控制、操作电源采用交流220V。

变压器采用高压熔断器进行保护。

0.4KV低压进线总开关设置反时限过负荷保护、短路速断保护。

低压用电设备及馈线电缆设置短路、过载保护以及接地故障保护。

5.无功功率补偿

在变电所低压侧应集中设置并联电力电容器组作为无功功率补偿装置。电力电容器组应串联7%调谐电抗器。补偿后10KV高压电源进线处功率因数达到0.9以上。

6.控制方式

各设备控制箱（柜）内设短路、过载等保护，其工况和开停、故障信号采用常规数字量信号送厂区自控系统现场控制站，按需要配置自控、远控措施。控制柜柜面应为设备设置指示灯及电流表。柜内设短路、过载以及接地故障等保护装置。

7.起动方式

频繁起动的电机起动压降应不大于10%，不频繁起动的电机起动压降应不大于15%。当不满足起动压降要求时，采用启动器启动。

8．照明

在照明设计体现“绿色照明”的理念。针对不同的环境及其对照度和显色性的要求，变电所、控制室等场所选用高效节能的T8或T5荧光灯、节能灯；高大厂房采用显色性好、光效高、寿命长的金卤灯；室外照明光源采用新型节能LED光源。荧光灯配置电子整流器，金卤灯配置节能型电感整流器，单灯补偿至功率因数0.9以上，以节约能耗。

配电间、控制室根据规范设置应急照明，备用时间不小于180分钟。

9.主要设备选型

变压器建议选用干式变压器。

高压环网柜选用采用SF6环网柜。

低压配电柜采用固定分隔式或抽屉式低压开关柜。

主要电气元器件建议选用欧美知名品牌产品。

在户内以及电缆构筑物中敷设的电缆应采用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，户外直接埋地敷设的电缆应采用钢丝铠装铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

10.接地、防雷及电力设备过电压保护

低压接地型式采用TN-S制。

各建构筑物利用结构自然接地体作为接地装置，防雷接地、电气仪表工作接地以及保护接地合用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。电气装置的外露可导电部分与保护导体相联结，各建构筑物内均实施等电位联结。

泵站各建筑物中预计雷击次数大于或等于0.05次/a的按第三类防雷建筑物设计防雷措施，小于0.05次/a不考虑防雷措施。

10KV高压侧装设避雷器作雷电侵入波过电压保护，低压配电柜（箱）进线处设置SPD浪涌保护装置。进出防雷保护区的金属线路加装防雷保护器。

仪表及自控设备通用性要求

一般技术要求

所有仪表和控制设备应为目前正在生产产品。自控系统主要设备和仪表应具有在相同的领域中使用过，可提供过稳定运行的经验。

承包人选择的自动化系统供应商，应具信息系统建设和服务能力以及再生水厂服务业绩，其项目负责人应持有机电工程专业注册建造师证书、PMP证书、信息系统集成及服务等资格证或认证。对于供应商的选择，承包人需根据合同相关条款约定向发包人提出申请，经监理工程师和发包人复核后方可实施。

承包人中标后，在自动化系统设备采购方案中，应提供动化仪表系统供应商以下资质证明材料：

1）承接本工程所需的电子与智能化工程专业承包一级资质。

2）信息系统建设和服务能力等级证书及有效的安全生产许可证；

3）项目经理的机电工程专业注册建造师证书、PMP证书、信息系统集成及服务项目经理证，以及有效的安全员（B）证；

4）2015年以后的10万/吨及以上的再生水厂全厂自控系统工程投运业绩不少于2个（须提供中标通知书、合同协议书和竣工验收证明复印件，原件备查）；

5）自动化仪表系统供应商针对本项目的授权书及售后服务承诺书；

自动化仪表系统集成商参照采用：（广州市机电安装、广东普利达建设、广州华计、广州源缘科技、广州东芝白云）。

工作环境

设备的工作（操作）温度及湿度应遵照如下：

1、室外安装设备（不包括浸没式仪表传感器）：-10~45℃

2、室外浸没式仪表传感器：0~30℃

3、室内安装设备：0~40℃

4、相对湿度不大于95%

5、电磁干扰和电磁相容性：

1）电磁干扰极限：距离设备1m处不超过1V/m（30～50MHz电磁波）；

2）电磁相容性：各微机系统设备在相距汇流主母线10m处的辐射场环境中应能正常工作。

6、噪声：噪声控制在不造成人员伤害、疲劳或干扰通话的程度内，各系统的设备所引起的噪声应小于60分贝。

设备外壳

设备外壳的保护等级应遵照如下：

1、在室内的设备：IP4X以上；

2、在户外的设备：IP65以上；

3、安装在在水中、地下以及有可能被水浸没场合的的设备：IP68。

电源

UPS电源柜由就近低压配电柜提供220V/380VAC电源，进线处应有抑制和泄放暂态浪涌电压的过电压保护装置。所有现场检测仪表电源均由就近的UPS电源柜集中供电，供电电源为220VAC或24VDC。

（1）交流电源

额定电压：单相220V+15%/-10%

频率：50Hz

（2）直流电源

额定电压：24VDC+1%/-1%

信号类型

自控系统输入输出模拟信号：4-20mADC电流信号。

自控系统数字量输入信号接口：无源继电器触点，触头容量24VDC，2A；220VAC，2A。

自控系统数字量输出信号：继电器隔离，无源继电器触点，触头容量24VDC，5A；220VAC，5A。

所有进PLC的信号均为无源触点，所有进被控设备的信号均加继电器隔离。数字量输入信号一般采用高电平有效（即“1”有效，“0”为正常状态），表示设备故障状态的数字量输入采用低电平有效（即“0”有效，“1”为正常状态）。

系统接地

本工程采用联合接地装置，共用接地体的（接地极）的实施由土建负责，土建与机电设备分界面在接地预埋板或总等电位联结箱接线端。界面以上仪表以及自控系统的接地均属机电设备范围，主要要求包括以下但不限于以下内容：

220V供电的用电仪表的金属外壳及自控设备正常不带电的金属部分，均应作保护接地。

仪表及自控系统中各设备的信号回路接地应符合设备安装说明书的要求。仪表及自控系统中用以降低电磁干扰的部件如电缆的屏蔽层、设备上的屏蔽接地

端子等，均应作屏蔽接地。现场接线箱两侧的电缆屏蔽层应在箱内跨接。

现场仪表的工作接地（即屏蔽接地和信号回路接地）应仅在控制室（现场控制站）侧接地。

对于被要求在现场接地的现场仪表（如电磁流量计、PH计，根据仪表说明书要求）应仅在现场接地。对于在两侧均需接地的仪表应将两个接地点做电气隔离。

安装及调试技术要求

一般技术规定

（1）检测仪表及自动仪表系统的安装应按设计图和产品说明书进行。

（2）检测仪表及自动控制系统在安装前应进行检查：仪表及自控设备的型号、规格应符合设计要求，附件、备件齐全完好，产品技术文件齐全，外表无锈蚀，漆皮无脱落，器件无损伤，连接牢固可靠。

（3）施工中的安全技术措施符合现行有关部门安全技术标准和产品技术文件规定，对重要安装工艺要事先制定安全技术措施。

（4）与检测仪表及自动控制系统安装有关部门的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合建筑工程验收规范的规定。

（5）检测仪表及自动控制系统安装所用的紧固件，除地脚螺栓外，均应采用镀锌制品，户外使用紧固件应使用热镀锌制品。

预埋件、预埋管及预留孔

投标人应根据土建和设备安装工程的进度及时完成本招标范围内的设备安装的预埋和预留工作。

材料设备

检测仪表及自动控制系统安装所用的材料设备应符合国家标准要求，应有合格证件，设备应有铭牌。

施工要求

（1）检测仪表及自动控制系统安装，投标人应与项目经理协调做好与其他专业施工的配合工作，避免相互冲突、干扰、延误工期。

（2）投标人应根据合同条件的规定，防止仪表设备损伤或损坏，提供保护措施，按生产厂商的要求进行贮存。在施工中对仪表设备提供防物理损伤和防污染保护。做

到文明施工，安装完毕后，应及时清理现场，并对仪表设备表面的划痕进行修补，保持原状。

（3）施工中，检测仪表及自动控制设备安装尺寸与土建尺寸或预埋预留发生冲突时，投标人应书面通知项目经理，服从项目经理的调整、修改。未经项目经理同意，不得在构筑物、建筑物表面开凿或钻孔。

（4）投标人在检测仪表及自动控制设备安装施工中，使用的计量器具、仪器仪表等，应符合计量法规的规定，其精度不低于被测对象的精度等级。

检测仪表设备安装

（1）检测仪表设备的安装支架应牢固可靠，不得有变形或损坏。

（2）不得使用变形或破漏的管子连接检测仪表设备。检测仪表设备管线应与建筑结构平行或垂直，所有竖管应垂直地面。对铝、不锈钢或塑料制品的连接螺纹处，应使用化学润滑剂或麻丝，以防螺纹磨损或损坏。

（3）倾斜型检测仪表设备的安装应符合产品生产厂商的安装要求。在配电柜、盘、电气起动器或机械装置的净空点1.0米范围内，不得有充满液体的管线穿越。确属需要，应设置在PVC管槽内或将电气装置罩住隔离，以防液体流入电气设备。

（4）检测仪表设备管道敷设至控制器，盘的下方应有干净的通道，以便维修。安装在管路上的元件，要单独设支架，不得借用管子进行支撑。

（5）检测仪表设备及管道应远离供热管道，与其他管道的间距应符合规范要求。

（6）投标人应提供膨胀环进行检测仪表设备的连接，在管道、阀门检测仪表设备、管件的连接处应使用连接器确保位置固定。

（7）避免在施工现场进行检测仪表设备管道的弯管或调整，不得使用加热方式进行管道的弯管或调整。

（8）户外安装的检测仪表设备应具有防尘、防雨雪保护措施，防护等级不低于IP55。

（9）检测仪表设备的信号输出线应采用截面不小于1.0平方毫米的铜芯控制电缆。

（10）检测仪表设备管道安装后，应及时清除管道内的水及杂质，并按要求着色标记。

（11）检测仪表设备安装完毕后进行调试，各仪表指示正常，管道无渗漏。

自动控制设备安装调试

（1）自动控制设备的连接应保证紧密，接触良好，螺栓紧固无松动，需接零或接地的应有明显的接零或接地连接。

（2）自动控制设备安装位置应便于检查、维修，通风良好，且不影响临近设备的安装与解体。

（3）中央控制、现场控制和就地控制应协调一致，准确无误，灵敏可靠。

（4）自动控制设备安装后应进行单机调试和系统调试，保证仪表、信号指示正常，开关操作灵活可靠，控制准确无误，设备运转良好。

视频监视系统设备安装调试

（1）视频监视系统的连接应保证紧密，接触良好，螺栓紧固无松动，需接零或接地的应有明显的接零或接地连接。

（2）视频监视系统设备安装应协调一致，准确无误，灵敏可靠。

（3）视频监视系统设备安装后应进行单机调试和系统调试，保证摄像头控制正常，操作灵活可靠，监视图像清晰，设备运转良好。

电缆敷设

a敷设要求：

（1）电缆在敷设前应进行检查，电缆的型号、规格符合设计图规定；电缆外表无破损，电缆长度符合要求。电缆支架、支撑、桥架、托盘应牢固可靠。

（2）按设计图进行敷设，不经项目经理批准，不得改变电缆的敷设方式和路径。

（3）室外直埋电缆应选用铠装型。直埋电缆埋地深度不小于700mm。在冻土地区敷设，其埋地深度应符合设计要求。直埋电缆时，沟槽底部应铺设100mm厚的细砂做衬垫，在电缆上面铺设100mm厚的细砂保护层，并按规范要求加盖保护板。直埋电缆应做好记录，经项目经理认可后，回填土方。

电缆进出构筑物、建筑物、沟槽、穿越道路时应加管保护。传感器电缆、信号电缆与仪表接线盒、仪表保护箱、现场电控箱采用防水型挠性连接管软连接，对于防爆回路，还应配置防爆密封管件。

（4）在桥架上敷设电缆时，应留有20%的余量，以备增加电缆的安装。

（5）明设电缆应符合规范要求。

（6）在缆沟或桥架上敷设电缆时，高压电缆和低压电缆、动力电缆和控制电缆，应分层架设，不得相互交叉。如因条件环境所限，不得不交叉时应采用隔板隔离。

（7）电缆管线与其它管线的间距须符合规范要求。

b电缆的交工验收

电缆的安装验收应按下列要求进行：

（1）电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全、正确、清晰。

（2）电缆的固定，弯曲半径，有关距离及相序排列等应符合要求。

（3）电缆终端及电缆接头应安装牢固。

（4）电缆终端相色应正确，电缆支架金属部件防腐层应完好，接地应良好。

（5）电缆沟内无杂物，盖板齐全。

（6）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符，路径标志应清晰牢固，间距适当，且应符合标书要求。

（7）隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证。

接地

接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地。

（1）自控系统接地

接地系统由接地联结和接地装置两部分组成，自控系统的接地联结采用分类汇总，最终与总接地板联结的方式。本工程的接地最终与电气总接地板联结，并实现等电位联结，与电气装置合用接地装置与大地连接。根据系统要求，确定需要的接地电阻值不大于1欧姆。

自控系统的接地在末端处应与电气接地分开。

（2）仪表接地

a）在正常情况下不带电但有可能接触到危险电压的裸露金属部件,均应做保护接地。本质安全型仪表金属外壳当仪表使用说明书无接地规定时，不做保护接地，当规定接地时，应直接与其关联设备接地的接地极连接。

b）保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上，连接应牢固可靠，不应串联接地。

c）保护接地的接地电阻值应符合设计规定。

d）信号回路的接地点应在显示仪表侧，当采用接地型热电偶和检测部分已接地的仪表时，不应再在显示仪表侧接地。

仪表自控设计的相关要求

自动化监控系统技术要求

概述

为了确保再生水厂工艺过程安全、可靠、稳定、高效地运行，使出厂水质达标的同时又能降低成本，减轻劳动强度，提高生产效率及管理水平，根据工艺过程的特点及对自控系统的要求，采用分布式自动控制系统，实现对水厂的流量、水质和压力等数据进行统-监控，对水厂工艺流程、水厂/泵站运行工况、异常告警信息、能耗状态等进行在线监测，充分体现自动控制的技术和自动化管理水平。系统构成能适应计算机、网络发展的趋势，实现全厂生产、管理自动化，保障自来水厂运行安全、可靠、出水水质安全稳定，达到“无人值班，少人值守”运行。

- 设计原则及目标

1）先进性：自动化设备及仪表系统设计先进，功能完善，达到“无人值班，少人值守”运行模式；

2）可靠性：核心设备采用国际一流品牌，关键设备冗余配置，任一控制设备故障不影响整体控制；

3）安全性：保证系统事故预警与响应能力，保障安全生产，降低设备故障和损害风险；

4）扩展性：自动化设备及仪表系统统一管理，接口可扩展；

5）经济性：在满足安全、可靠、稳定的前提下，选择高性价比的产品。若手册中材料设备推荐品牌与清单不一致，以清单推荐品牌为准。

系统结构

根据水厂的生产规模和生产工艺要求，以及生产构筑物的分布情况，水厂自控系统采用集中监控管理、分散控制和就地控制相结合的分布式智能监控方式。整个控制系统由三个层次构成，即就地设备层，现场控制层，监控管理层。

（1）就地设备层

就地控制层由仪表、阀门、水泵等设备的就地控制系统构成，如阀岛箱、变频控制柜等。控制单元通过标准工业现场总线或硬接线接入PLC控制站，实现对生产过程、仪表、设备的监视与控制。

★流量计和水质分析仪表采用MODBUS 485通讯的方式传输信号。

（2）现场控制层

控制层控制网络，要求为工业以太网的光纤环网，通讯速度≥1000Mbps。工业控制网通过工业交换机连接到厂级局域网。

中控室与现场 5 个现场控制站站（LCU）通过光纤环网进行数据交换。每个控制站均由可编程序控制器（PLC）、触摸屏、UPS 和工业交换机等组成。

现场控制站划分如下：

预处理控制站 LCU01：位于预处理系统附近，负责进水闸门、粗格栅及进水泵房、细格栅站、曝气沉砂池、进水检测仪表等处理单元设备的数据采集传输，自动检测和自动控制。抓斗、恒压供水等设备配供的控制柜，通过网线接入LCU的交换机。

生化池控制站LCU02：位于生化池附近，负责鼓风机房、多级AO池等处理单元的数据采集传输，自动检测和自动控制。鼓风机和精准曝气等设备配供的控制站，通过网线接入LCU的交换机。

二沉池控制站LCU03：位于二沉池附近，负责二沉池设备的数据采集传输，自动检测和自动控制。刮泥刮渣机配供的控制站，通过网线接入LCU的交换机。

深化处理控制站LCU04：位于低压配电间内，负责中间提升泵房、反硝化滤池、、加氯接触池、尾水提升泵房、中水送水泵房、加药间、出水检测仪表等处理单元的数据采集传输，自动检测和自动控制。反硝化滤池、加药系统等设备配供的控制站，通过网线接入LCU的交换机。

污泥处理控制站LCU05：位于脱水机房控制室，负责污泥浓缩池、调理池、污泥干化、污泥碳化等污泥工段内 的数据采集传输，自动检测和自动控制。污泥干化系统和污泥碳化系统配供的控制站，通过网线接入LCU的交换机。

具体详见自控系统配置图

（3）监控管理层

监控管理层即水厂中心控制室，由服务器、交换机、工作站、打印机、大屏显示系统、不间断电源、卫星同步时钟等设备组成。

其主要负责把过程监测参数、现场工艺过程状态的信息集中化，采集各个现场控制站的数据，通过简单的操作进行工艺过程的显示、各种图形的显示、趋势曲线的显示，并进行系统组态和控制系统生成等工作，同时对现场控制层传达各种指令。

（4）通讯网络

监控管理层与现场控制层之间采用以单模光纤为主干的环形工业以太网通讯，保证网络的可靠性、安全性。监控管理层可通过网络接入上级调度系统。

控制方式和控制模式

1）控制方式

本工程设备的控制方式设三级控制：就地控制、就地控制站控制、中心控制室控制。

上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级，即就地现场手动控制优先权高于控制站控制，以保证现场操作维修安全。

每一级均设有“手动/自动”两种控制方式。就地控制级设有“就地/遥控”两种方式，各设备均可通过“就地/遥控”选择开关切换实现手动操作。

当中心控制室监控设备或通信网络发生故障时，不影响水厂各构筑物的正常运行。各现场控制站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行。操作人员也可通过柜面设置的触摸屏调整运行参数及手动控制。

当现场控制站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

2）控制模式

手动模式：通过就地现场控制箱或低压动力配电柜上的按钮由人工完成对设备的启停操作。

遥控模式：即远程手动控制方式。操作人员通过触摸屏操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标或键盘来控制现场设备。

自动模式：设备的运行完全由各PLC根据水厂的工况及工艺参数按预定的顺控流程自主完成对设备的启/停控制，而不需要人工干预。

系统性能指标

（1）实时性

1）数据采集时间：

电气模拟量采集周期：≤1s

非电气量的采集周期：≤1s

温度量巡检周期：≤2s

开关量采集周期：≤1s

中断开入按中断级别随时响应

报警量采样时间:≤1s

事故追忆：事故前后各20个点以上，1点/s

站间数据采集时间：＜1s

对具有分辨率要求的事件顺序点（SOE），其分辨率：≤10ms

2）远动指标

综合遥测误差：≤±1.0%（包括温度巡检仪、智能低压配电仪、电气综合保护装置和PLC）

遥信正确率：≥99.9%

遥控正确率：≥99.9%

遥测数据刷新及反应时间：≤3S

遥控执行时间：≤5S

3）中控层控制命令响应时间：

命令发出到执行机构接收并执行该命今的响应时间：＜1s

主机数据库响应所有PLC变化数据时间：≤2s

调度命令给定至执行周期:8～10可调

4）卫星时钟同步精度±1ms

5）冗余设备故障切换无扰动

6）人机接口响应：

调用新画面的响应时间：从调用指令开始到图像完全显示时间，站级≤1S

动态画面数据刷新时间：≤1s

操作人员令发出到回答显示时间：≤2s

报警时间产生到画面字符显示和发出语音的时间：≤2s

7）PLC对上级命令响应速度≤1s

（2）可靠性

生产监控系统及其设备将能完全适应水厂的工作环境，具有足够的抗干扰性，能长期可靠稳定运行。生产监控系统及设备将从设计、制造和装配等方面保证其产品完全满足技术条款的可靠性要求。系统中任意单个器件故障不会导致关键功能损坏。

系统主计算机设备MTBF≥20000h

系统网络设备MTBF≥50000h

系统外围及人机接口设备MTBF：≥20000h

现地控制单元MTBF：≥50000h

（3）可利用率

生产监控系统可利用率：＞99.96％

（4）可维护性

生产监控系统的硬件和软件便于维护、测试和检修。

系统具有自诊断和寻找故障功能，指出具体故障部位，在现场更换故障部件后即恢复正常工作。

软件故障检测可准确到功能模块，有便于试验和隔离故障的断开点，以便隔离和检查故障。

尽量使用模块化结构，使硬件设备、元器件、模件板有较高的替代能力。

将配备合适的专用安装拆卸工具，便于元器件和模件板的更换。

系统平均修复时间（MTTR）（有备件）:≤0.5h

（5）系统可扩充性

系统具有很强的开放功能，通过简单连接实现系统扩充。

1）CPU负载率：

工作站的CPU负载率：＜30％

PLC层的CPU负载率：＜50％。

2）系统使用裕度：

服务器、工作站和显示操作终端的内存裕度：＞70%

工作站的硬盘使用率：＜40%

各I/O量裕度：＞30%

网络通信负载率：＜20%

（6）系统可变性

可在线进行参数修改及限值修改；

备品备件更换可在线插拨；

可在线补充、修改被测点的定义、定值、单位、标度及其它数据特征；

PLC或终端可重新编址和重新布置；

可自行生成画面、打印报表格式及其它功能。

现地控制单元功能

现场控制站由PLC设备、控制柜、触摸屏、监控交换机、控制附件（包括端子、中间继电器、防雷器、开关电源等）、不间断电源等组成。

（1）可编程逻辑控制器PLC

各现场PLC站应具有下列功能：

a）具有实时监测所属监控工艺流程范围内的水处理过程参数和水质参数，并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

b）具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

c）具有全自动控制或调节水泵、搅拌器、鼓风机、阀门等设备。

d）具有自动进行越限保护处理和设备故障自动进行保护。

e）对监控软件的错误指令进行屏蔽处理。

f）用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

g）具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

h）系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能，能够承受运行中的各种干扰。

（2）触摸屏人机界面

由于现场控制站较中央控制室环境条件差，PLC现场控制站的人机对话终端采用触摸屏终端。减少操作人员对各种功能键的记忆。采用以图形为主的LCD显示，辅以文字和数字，实时反映现场工作站的生产工况，用来完成以下的工作任务：

a）显示人机监控界面工艺图

显示本工作站整个系统的工艺流程；

显示实时数据和设备运行工况：

水处理实时数据：水质参数、流量、液位、压力、频率、电流、电压等；

累计值的显示：累计流量、累计药量、设备运行台数及运行时间、设备电量（且可以查询某个时间段的电量）；

设备运行工况：运行、停止、故障及潜水泵过载、泄漏等；

设备故障信息：电气故障等。

b）操作终端的操作功能

工艺参数设定调整操作功能；

报警限值设定调整操作功能；

现场键控指令操作功能：可通过键盘或者LCD屏幕上的图形按钮、功能按钮，开启或关停设备，进行参数设定；

操作设置有密码和权限：保证具有操作权限的操作员才能进入操作，避免误操作的产生；

操作必须“申请获准”：有些操作必须得到中控室的批准才能够实施。

c）设备故障信息显示报警功能

所有的故障信息均能实时显示；

故障信息用“红色”+闪光报警；

工艺设备故障预判断系统，并在面板上用“黄色”+闪光报警。

主要设备技术参数及要求

a）容错服务器

全硬件级冗余的工业标准容错服务器，可靠性达到99.9998%以上

电源、CPU、内存、I/O控制组件采用冗余配置；

集成锁步（LOCK-STEP）技术，同步芯片应可在不占用CPU资源及增加内存负担的前提下实现系统的同步。

服务器具体指标不低于以下配置：双模块冗余机架式容错服务器（4U），整机含有2个或以上服务器模块；

每模块：一个IntelXeonSilver4114处理器，10核2.2GHz，13.75MHz高速缓存；配置物理内存配置为16GBDDR4；

包含2个100M/1000M自适应以太网口，采用工业标准热插拔内置硬盘并作RAID1保护，系统盘设置为1块600GSSD硬盘，数据盘设置为1块1.2T硬盘，并可根据需求扩展磁盘阵列；

必须配置相应的ftSever服务器驱动管理软件AUL。

冗余部件在同一时钟周期做同样的指令，部件故障时不产生切换，动态数据得到可靠保护；

所有部件均可以模块化的方式进行热插拔，即CPU、内存、电源、风扇、硬盘、网卡、所有I/O设备、甚至主板出现故障时，均可不停机进行更换，能把硬件故障导致的平均非计划停机时间控制在每年2分钟之内。

配置正版操作系统软件和系统管理软件。

提供原厂授权书，原厂家针对本项目的三年原厂质保服务承诺函;所提供货物必须是原厂原装正品，并在交货时提供原制造厂商针对本项目出具的《原厂质保证明》（内含产品序列号S/N编码）；

b）数据库服务器

CPU：英特尔至强银牌4210（2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W）

RAM：32G

HDD：6*600GSAS硬盘（支持RAID1，5）

网卡：千兆网卡

操作系统：WindowsServer2019标准版，简体中文，10用户，64位

数据库：SQLServer2019,简体中文标准版，5用户

维保服务：3年专业支持

c）核心交换机

自控核心交换机选用工业型交换机

（1）三层工业级以太网交换机，19英寸机架式安装，采用无风扇散热设计。

（2）电源模块支持交直流供电，可选AC220V或DC24V/48V，并支持上下20%的浮动。

（3）背板带宽不小于144Gbps，包转发率不小于107Mpps。

（4）封包缓冲区不低于32Mbit。

（5）支持OSFPv2，静态路由，RIPv1/v2，IGMP，PIM-SM,PIM-DM。

（6）支持IEEE802.1QVLAN和GVRP。

（7）支持QoS-IEEE802.1p/1Q和TOS/DiffServ，支持802.3ad，LACP，优化网络带宽。

（8）支持IEEE802.1x、HTTPs/SSL、SFTPClient、SSH、RADIUS、用户分级，增加网络安全性。

（9）支持网络风暴抑制，支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能，网络风暴抑制最小粒度宜不超过64kbits/s或者1pps。

（10）支持SNMPv1/v2c/v3、Syslog用于不同级别的网络管理；支持RMON，有效监控网络。

（11）支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵。

（12）支持端口镜像功能，便于在线调试。

（13）支持符合IEC62439标准的冗余环网功能，冗余环网自愈时间低于20ms。

（14）可通过Web浏览器，Telnet/SerialConsole，进行配置；支持配置备份和还原，以便运营维护人员方便、快速地备份和恢复设备配置。

（15）配置不少于4个千兆SFP光口，24个千兆/百兆自适应以太网电口。

（16）支持巨型帧传输。

（17）支持硬件路由缓存功能，路由表缓存数量不低于4K。

（18）支持光功率检测功能。

（19）支持基于硬件的1588对时协议，对时精度±200ns。

（20）支持基于NAT的IP转换功能。

（21）可靠性：MTBF≥35年。

（22）工作温度-40℃～+75℃。

（23）满足工业三级电磁兼容标准。

（24）防护等级：IP30及以上。

（25）通过CE、FCC认证。

（26）取得提供工信部入网许可证。

d）控制站接入交换机

自控接入交换机选用工业型交换机

（1）二层以太网交换机，网管型，卡轨式安装，采用无风扇散热设计。

（2）电源模块支持交直流供电，可选AC220V或DC24V/48V，并支持上下20%的浮动。

（3）至少提供4个千兆SFP光口，16个百兆电口。

（4）背板带宽不小于40Gbps，包转发率不小于29.8Mpps。

（5）封包缓冲区不低于4Mbit。

（6）支持IEEE802.1QVLAN和GVRP。

（7）支持QoS-IEEE802.1p/1Q和TOS/DiffServ，支持802.3ad，LACP，优化网络带宽。

（8）支持IEEE802.1x、HTTPs/SSL、SFTPClient、SSH、RADIUS、用户分级，增加网络安全性。

（9）支持网络风暴抑制，支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能，网络风暴抑制最小粒度宜不超过64kbits/s或者1pps。

（10）支持SNMPv1/v2c/v3、Syslog用于不同级别的网络管理。支持RMON，有效监控网络。

（11）支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵。

（12）支持端口镜像功能，便于在线调试。

（13）支持符合IEC62439-2/3/6标准的冗余环网功能，冗余环网自愈时间低于20ms。

（14）支持IEEE1588V2对时功能。

（15）支持光功率检测功能。

（16）可靠性：MTBF≥35年。

（17）工作温度-40℃～+75℃。

（18）满足工业三级电磁兼容标准。

（19）防护等级：IP30及以上。

（20）通过CE、FCC认证。

（21）通过UL工业级产品安规认证，提供相关认证证书。

e）可编程逻辑控制器（PLC）

每套现场PLC控制站由冗余大型可编程序控制器、触模屏、工业以太网交换机等组成。主控制系统内部采用32位的高性能工业级微处理器，支持以任务为单位的结构化的编程环境。

可编程序控制器（PLC）应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的开放现场总线协议PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。

★PLC作为主要系统控制设备，其选择应遵守这份技术要求中的所有相关要求，如：CPU、IO、电源、认证标准等，并本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上的成本控制。PLC品牌选用用参照（或等同于）国外知名品牌AB、施耐德、西门子等品牌产品，且其供应商具有较强的本地技术支持和服务能力，并需提供PLC制造商针对本项目的原厂授权文件、原产地证明函，出具PLC制造商的产品出厂合格证明及售后服务承诺函。

控制系统I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块保持同等的档次及规格等，应为原厂同一系列的产品。必须支持热插拔，禁止使用低端I/O模块，CPU与远程IO站之间采用环网架构。

PLC 控制系统采用双机热备的硬件冗余配 置方案，即机架、主处理器、电源、通讯网络均采用硬件完全冗余方式，保证在异常情况下能够自动切换 到备用系统。电源、CPU、通讯模板分别配置在2个独立的机架中（每个机架使用专用的电源模块供电），冗余模块间通过1G高速链路进行同步，严禁同步链路与IO链路混用，切换的完成无需软件编程及干预，确保关键任务实现完全无扰自动切换。

I/O映像表（物理I/O地址）：DI不少于32Kbits，DO不少于32Kbits，AI不少于32Kwords，AO不少于32Kwords。

▲具有国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》，具备Achilles（阿基里斯）2级安全认证，各模板还应具备权威机构的相关产品认证，包括CE，UL，CCC等。

每个控制站站IO点数应至少有实际使用量20％的备用点数空间。

所有的PLC现场控制主站应装备相同的CPU模块型号，应根据整个厂内所有PLC站的最高要求来决定其型号。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

串口通讯：提供RS232和RS485至少各一个，串口支持控制器的监控以及组态，程序上下传。同时应该支持自由定义协议方式，允许用户在程序中自由定义串口的应用层协议以及相应波特率，奇偶校验，数据位等串口设置。

系统机架为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统系统，包括机架，各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。

系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU、I/O模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于50万小时。

模块的环境条件要求如下：工作温度：0～60℃；相对湿度：5～95%（无冷凝）

（1）CPU模块

CPU采用高性能工业级别微处理器，负责通讯任务和程序运行及逻辑运行。

具备高速程序及数据处理能力，1K指令不超过0.05毫秒。

I/O模块必须与CPU模块为同一品牌同一系列且同一尺寸规格的产品。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

控制器整体平均故障间隔时间（MTBF）≥500,000h

控制系统为基于标签的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

PLC编程软件符合IEC61131-3标准，同时提供CFC（连续功能图）,SFC（顺序功能流程图）,LD（梯形图），FBD（功能块图），ST（结构化文本），IL（指令表语言）等编程语言。

▲CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，内置RAM内存和非易失性存储器不小于4MB。

免电池设计。使用储能模块和Flash保存程序和内存，无需更换电池。程序、变量及所有设定的参数值在PLC掉电后不丢失。

I/O映像表（物理I/O地址）：DI不少于32Kbits，DO不少于32Kbits，AI不少于32Kwords，AO不少于32Kwords。

串口通讯：提供RS232和MODBUS至少各一个，串口支持控制器的监控以及组态，程序上下传。同时应该支持自由定义协议方式，允许用户在程序中自由定义串口的应用层协议以及相应波特率，奇偶校验，数据位等串口设置。

支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能够在现场通过软件升级至最新版本

I/O容量≥各控制站PLC所需的200％

▲支持多处理器结构，并能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制。

支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；。

（2）电源模块

交流电源：100-120V/200-240V（与机架和模块相配）；

电压范围：85-264V；

频率范围：47-63Hz；

工作温度：0-60℃；

存储温度：-40-85℃；

相对湿度：5-95%；

内置过电流保护；

掉电延迟：≤10ms；

（3）数字输入模块（DI）

符合IEC国际电气标准。

输入点数：16/32通道

工作电压：24VDC，正逻辑输入，允许电压范围：11.5～30VDC

典型响应时间：≤4ms；

输入保护：光电隔离

每个输入点都具有状态指示

连接方式：拆卸式端子排（块）

支持带电插拔

完全软件可配置

故障锁定功能

开路检测功能

（4）数字输出模块（DO）

输出点数：32/16通道；

输出电压：24VDC，正逻辑输出；

驱动电流：0.1/0.5A；

典型响应时间：≤1.5ms；

输出保护：光电隔离，每个输入点都具有状态指示

每个输出点都具有状态指示

连接方式：拆卸式端子排（块）

支持带电插拨

故障锁定功能

完全软件可配置

（5）模拟输入模块（AI）

输入点数：8通道

输入范围：±20mA，0-20mA，4-20mA；

分辨率：≥15位；

循环采集时间：≤9ms；

最大过载：±30mA；

每个输入点都具有状态指示

连接方式：拆卸式端子排（块）

支持带电插拨

故障锁定功能

完全软件可配置

开路检测功能

输入过载保护功能

共模抑制比：100db

常模抑制比：80db

（6）模拟输出模块（AO）

输出点数：8点

输出范围：1～5V，0～10V，4～20mA

分辨率：≥15位；

输出电流：0~20mA，4~20mA；

输出刷新时间：≤5ms；

每个输出点都具有状态指示

连接方式：拆卸式端子排（块）

支持带电插拨

故障锁定功能

完全软件可配置

（7）以太网通讯模块

以太网接口模块提供 2 个 10BASET/100BASETX（RJ45）接口，并通过内置交换机连接到模块。 支持 TCP/IP。要求满足全双工/半双工；通道数不少于 8 个。

（8）串口通讯模块

串口通讯设备可采用 PLC 模块或第三方串口通讯设备实现，为了保证通讯速度，一个串口主站最 多只能连接 4~6 个串口从站，串口的数量依据这一原则选取，串口必须支持 MODBUS 和自定义协 议，以满足和第三方产品通讯的要求。

（9）IO模块配置要求

1）输入/输出模块的配置

输入/输出模块应按系统控制逻辑配置，单个受控装置的输入/输出应配置在同一机架上，并且尽量配置在同一模块上。以保证当单个模块故障时，不会引起所有设备的停运。

每种输入/输出模块必须提供至20%的备用信道容量，并作好端子配线。该备用容量必须是按最大的设计使用容量的比例计算出的，并将该备用容量维持到系统交工验收。

所有输入/输出模块与过程的连接应是光电隔离的，并可进行软件配置和故障诊断。I/O模块必须可带电插拔。

模块与过程信号端子的连接必须采用端子块形式，并尽量采用插接方式，以便于模块的快速简捷拆装。端子块应采用统一的规格，不应有点数或模块类型的区别。

2）输入/输出端子块

输入/输出端子块用于过程信号电缆与输入/输出模块的连接，具有但不限于以下功能：

无源的输入/输出信号回路配电和线路保护；

给二线制仪表配电和线路保护；

提供接地点。

f）监控组态软件

▲上位监控组态软件采用和PLC同一品牌的产品，并能够实现和PLC、HMI在同一软件下进行组态和编程，承包人在中标后提供设备采购方案时应出具软件厂家针对本项目的授权及售后服务承诺。

上位监控组态软件是面向SCADA系统的软件平台工具，采用不同的版本安装在操作员站和工程师站上，实现全厂的SCADA监控功能和开发功能。

系统监控组态软件本身及相关文档均为中文版本。应该具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。系统应支持在各种语言版本的操作系统上运行，可在画面中同时使用汉字及其他多国文字和符号，具备全中文的开发和运行环境。工程师／操作员站监控、组态必须的软件均基于Windows系列操作系统，且必须提供Windows下的在线帮助功能。使用该系列软件开发出的工程应具备项目文件备份功能，并且应支持工程文件口令保护。工程师站应可对整个系统设置安全管理。支持使用用户，权限，优先级，安全区的方式为用户提供安全验证。

上位机监控软件采用当前最先进的技术、系统的配置和画面的组态具有方便性，而且系统的体系结构完全灵活的和开放的，它运行在Windows工作平台,通过策略和画面组态在上位机上实现对工业控制系统的监测与控制,具有动态画面、事件触发、报警、趋势、报表输出、历史数据存储等功能，能体现良好的通用性，灵活性，开放性，可靠性和性能价格比，软件已经提供中文操作模式，能够组态中文显示画面。

系统采用了图形用户界面(GUI)为操作人员和系统开发人员提供监控环境，在这个环境中可以实现数据采集、数据处理、状态监视、远程控制、报警、趋势、数据登录和生成报表等基本功能。

监控组态软件需满足要求：

分布式系统架构

系统应完全基于C\S模式，应支持分布式的历史数据库和分布式报警系统，使各个功能可以分配在网络上不同的节点上。

数据采集要求

数据采集方面，必须同时支持与多个厂家多种型号PLC的通讯，应对全厂自动控制系统硬件产品完全、良好地支持，具有很强的兼容性，以方便项目硬件设备选型和以后硬件系统升级改造。

应支持同时采集各种PLC、仪表、变频器、板卡、RTU等设备的数据；应支持电话拨号、电台、GPRS、VPN等远程多种通讯方式。

应支持多种冗余方式。

数据控制与应用软件之间应采用双向（全双工）通讯方式。组态软件与现场的PLC设备之间不需要增加专门的硬件接口，组态软件应提供覆盖绝大多数专用PLC设备的软件接口。

当监控计算机与数据库服务器之间通讯发生故障或数据库服务器发生故障时，操作员站收集现场资料，并将所收集资料存储到本机上，同时监测数据库服务器，当通讯或数据库服务器正常工作后自动将本机上的新数据转发到数据库服务器上，自动补充因故障造成的数据丢失。对数据库的所有变更都应是可跟踪的，支持FDA21CFRPART11的电子签名。支持采集和存储两级压缩比自由设定，应能够使用“Browser”和批量添加数据点的方式配置数据库。数据库应支持与OLEDB，API（64bit），SDK的接口，完全支持标准开发语言VBA。

开放性接口

必须完全支持ActiveX技术，这包括ActiveX容器、ActiveX控件和ActiveX文本技术；支援SQL数据库软件，支持OPC、DDE，应提供丰富的API接口，支持自动化接口、.NET接口、OLE接口，支持访问历史数据和报警、事件，支持访问权限。

支持标准的软件接口的开放的系统便于功能扩展和与企业信息系统集成。带有标准数据库接口的实时数据库用于存放过程和组态数据，便于其他程序对其进行访问，并能与编程软件及其它的专业数据库软件共享数据库标准SQL/ODBCAPI接口，方便关系数据库集成。必须支持多种开放数据接口，包括API、DDE、OPC接口等，以便于以后进行二次开发，实现第三方程序对监控软件数据高效读写，可以作为OPCSERVER和OPCCLIENT。

支持卷标数据库在线配置，支持流程画面在线配置，在此期间系统正常工作不停机，应具备方便的卷标管理功能，详细说明卷标的导入、变更、应用的方法。

画面功能

支持屏幕的分辨率从640*480到4096*4096，可以根据应用的需要选择适当的分辨率的画面模板。

运行系统应支持画面无极缩放，能够无限的扩大或缩小可视空间并且缩放比例不失真。

画面应该支持GDI+，支持真彩色显示各种图形对象，支持过滤色和透明色。强大的图形画面显示功能。颜色大于65536色，用户可定义的动态工艺流程图＞100，能够使画面移动、整形、旋转、组合、分割、缩放等等，能够利用和编辑内部的动态符号库，拟使用外部软件做图库，并且可以模拟传统仪表进行画面设计，各画面之间可任意交换有关图形。动态图形。能模拟现场工艺流程，使画面处于动态显示状态，并可设置所有参数。系统的画面在设计使用时，以1920×1080的分辨率为基准。

系统应支持全集成的画面展示，设备的视频信息、实时数据、历史数据和报警数据可以在同一画面上进行显示。并且通过查找某一信息，即可得到与该信息相关联的其他信息。

冗余功能

软件应支持双机冗余功能。当发生故障时应能快速在冗余机之间进行无扰切换，切换时间应小于1秒。不需另外购置冗余组件。

冗余机之间应具备专用的冗余探测通道（如专用的网卡或者串口等）。

趋势曲线

趋势曲线应支持实时曲线和历史曲线的在线切换。

趋势曲线应可以任意自由放大或缩小时间轴（如跨度可大于一年，也可是1秒）。在一幅画面能至少显示一个月的数据。

应支持多曲线（8条或以上）同一时间的对比分析；支持单条、多条曲线的不同时间段的对比分析。

趋势曲线时间单位应支持毫秒精度。

趋势曲线应支持多纵轴多曲线展示，能为不同的曲线设置不同的纵轴，最多应可容纳64条曲线。

应支持多曲线同一时间的对比分析；支持单条、多条曲线的不同时间段的对比分析。

曲线画面要具有现实曲线的名称，并可以在打印的时候加入用户的注释内容。

趋势曲线的游标应具有备注功能，能够根据不同的时间区间显示不同的注释内容。

趋势曲线可根据用户需要点选在同一画面显示。

趋势曲线应能够具有良好的定制化功能，能够定制不同外观的趋势曲线，应支持曲线显示设置。

能够定义曲线组，将预先定义好的多条曲线在同一画面里同时显示出来。

原则上，全部运行变量的曲线都要求能够显示出来，包括了AI、AO、DI、DO以及所有的预先设定值，并且能够任意添加/减除各种曲线和曲线组。

报警功能

系统应具有强大的报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，以进行故障监控和决策制定。

报警信息的内容应清晰明白，使用中文解释，不能仅仅将报警内容的内部编码显示出来。

报警显示窗口应支持多种模式，包括实时报警窗口、历史报警窗口和查询窗口。实时报警窗口显示最新的报警信息，报警信息消失条件应可设置。

历史报警窗口显示历史报警事件，包括以往的历史报警信息、报警确认信息和恢复信息，报警事件的来源是报警缓存区。

查询窗口能够查询报警库中的报警事件，报警事件来源是报警库。应支持多种报警查询条件，对报警信息的查询，可以按报警时间查询、报警类型查询、按记录类型查询等等。应支持完全基于SQL的标准化查询语句。

报表功能

系统应具有独立的报表，能够实现为工程设计复杂的工程报表。应能自动生成各类日、月、年报表。

操作人员应可以在远程浏览查看全部的报表数据。

可产生、显示、预览、打印至少10种报表，如班报、日报、月报、年报、故障报告、所有状态信号报告、所有单元的维护状况报告等。

班报表以一个班工作时间8小时为准，一天三班（或者四班），班报表的形式包括正确的班次、日期、报表名称、采样点编号、计量单位以及每个采样点的平均值、最小值、最大值、累积值，班的处理水量、能耗、单耗或成本，进行打印机存储。日、月、年报表的形式与班报表形式类同，但报表的时段为日、月、年。报表的存储以月为单位存入光盘。

报表系统能够输出固定格式的报表及自由格式的报表，并且可以在开发的系统界面之下，由用户自行构造生成新的固定格式报表。

可以将数据库中的数据按照变量名称、按照时间段等要求，任意选择所需变量（可以是多个），输出到SQL的标准数据库中，并能够将数据输出到标准格式的Excel表格中，以供分析使用。

生产系统产生的数据，要求按照时间来划分存放的目录。数据库以日为最小单位。每个月产生的数据分成一个独立的子目录，12个月的数据目录放在年的子目录。不同的年份要放在不同的子目录中。其余依次类推。

所有的数据库名称要包含日期的字符串，以便日后区分查找。

应能够对数据进行压缩存储以节省磁盘空间，应能够避免因为系统异常而丢失数据的可能。

为保证数据的完整性，网络间历史数据的传输应采用数据流的形式。

数据模型和图形模型

开发环境中应使用数据模型和图形模型的概念。通过数据数据模型实现快速创建变量和逻辑计算处理。通过图形模型实现快速组态已经制作好的带有动画和逻辑脚本的图形对象。修改模型的属性应具备属性传播到实例化对象中的功能。

画图工具和图库

软件应提供方便的画图工具和丰富的动画连接。

软件应具有专门图库（如闸门，水泵，管道等），图库必须内嵌动画链接和逻辑控制，为工程开发提供强大的资源。

软件应支持用户对现有图库进行编辑、修改、保存，并且应支持用户自己开发新图。图库的图形支持矢量的线性缩放。

图形能够支持流行的BMP、JPG、GIF和GIF动画等的多种格式。

工程管理

开发环境应该采用项目树，使程序生成灵活，程序组织清晰明了。

应支持多个工程同时进行开发组态，开发过程中可以在工程之间任意切换，工程应支持导入/导出功能。应支持多工程之间资源共享（如画面拷贝、变量拷贝等）。

根据应用场景不同，工程应能够直接进行多语言切换。开发环境生成的工程，应该支持口令保护。应具有项目文件备份功能。

脚本语言和变量

软件应支持全中文的脚本开发语言。

开发环境应支持类C语言基础语言作为内置编程语言，支持对象的脚本提示帮助功能，能够将对象的属性和方法列举出来方便选择。脚本环境应能够便利的进行注释、缩进以及提供语法提亮功能。

系统应具有系统事件和自定义事件，为用户提供方便的开发平台。开发环境应具有算术运算和逻辑运算函数。

开发环境应支持变量的快速搜索，并且为方便用户二次开发，组态软件必须支持全中文变量名和函数名及结构变量和引用变量。应支持变量的批量生成、修改、合并、导入、导出等功能。

用户安全

系统支持用户可配置为与指定PC机的IP或MAC地址建立绑定用户可配置同一用户同时登录的数量，实现用户访问的安全

提供系统所有登录用户及相关信息（登录用户名、登录时间、登录时长、联系方式、邮件地址等）的总体浏览、管理功能，尤其支持系统管理员可强制登出某用户，方便管理者对系统用户的有效管理

查找定位

软件应支持对变量、文本、资源等使用情况进行查找并快速定义到其使用位置。软件应支持根据工程编译过程中出现的错误信息直接定位到故障所在位置。

易用性

从基础自动化控制系统（PLC）到上位机系统（HMI），信息管理系统，整个系统共享一个全局的实时的数据库，即一个数据的定义改变以后，在其他系统中不需要重新定义，而是自动集成，能更好的保持系统定义的统一性，更便于系统的开发和系统运行时的维护。在HMI系统的画面上应能够直接定义来自于在PLC中的标签。在PLC中新添加或删除的标签，应能够直接在HMI软件中自动体现，即不需要定义HMI数据库就可在画面上直接定义PLC中新添加的标签。上位机数据库应支持在数据库内创建目录结构。

用户可以只开发一次画面，在一个HMI上保存，就可以从网络上的任何操作站读取HMI上的画面，无需拷贝、导入、转换或重建标签或重新输入命令。由于画面是在一个地方创建，也不用在多处复制，所以所有的更新都自动在全系统生效。客户端可以读取任意HMI的画面，实现真正的企业浏览。监控系统画面应支持输出成XML文件，并可将XML文件内容输入进画面中，这样用户可通过标准的XML编辑器来快速编辑画面。

采用通用的开发工具，整个现场级的应用（运行在触摸屏或PLC机柜内的工控机上）可以被整个移植到中央监控级应用（中控室中的上位机）中，也可将单个的现场级应用组件直接地拖拽到中央监控级应用项目中。

g）触摸屏

品牌：选择与PLC同品牌产品。

采用ARMRISC32Bit芯片

背光形式：LED背光

显示器件：TFT彩色液晶屏

有效显示区域：12英寸及以上

显示分辨率：1024*600像素

容量：128MBNAND闪存+128MBDDR3内存

工作温度：0～50℃

接口类型：10/100M以太网接口、串口

电源电压范围：24VDC

h）不间断电源

中控室和各单体控制主站单独配置UPS，选用知名品牌产品。

（1）主要技术参数：

工作温度：额定负载时0°到40°C。40°C到45°C线性降额到最大负载容量的85%。45°C到50°C线性降额到最大负载容量的75%

海拔高度：0-1000m:正常操作1000-3000m:高度每增加100m负载减小1%

湿度：0到95%相对湿度，非冷凝

（2）主机输入要求

电压：380/220VAC标称

频率：50Hz/60Hz

输入电压范围（100%RCD负载）：176Vac–300Vac±3%

输入功率因数：≥0.99

输入保护：输入断路器

（3）主机输出要求

额定输出电压：220Vac

其它可编程电压：230Vac、240Vac

额定负载时效率：最大94%

输出电压失真：完全线性负载时最大1%，完全RCD负载时最大4%（100%VA,0.8PF）

频率：电池模式，50Hz±0.1Hz/60Hz±0.1Hz；交流模式：50Hz±4Hz/60Hz±4Hz

波峰因数：3:1Max

波形：正弦波

输出连接：接线端子

旁路：内部旁路

旁路范围：187Vac-253Vac（默认）+/-1%

i）工程师站/操作员站

知名品牌：DELL、联想、惠普或相同档次产品

CPU：英特尔至强处理器W-2102

RAM：16G

HDD：240GSSDMLC企业级固态硬盘+2TBSATA硬盘

网卡：千兆网卡×2

键盘鼠标：USB键盘鼠标

显示器：27英寸液晶显示器

操作系统：Windows10专业版（简体中文）64位

维保服务：3年专业支持

j）LCD拼接显示屏技术要求

1）功能要求

LCD大屏采用工业级超窄边面板,屏幕之间拼缝为1.7mm。超高亮度，500cd/m²，直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命超过60000小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的LCD液晶显示单元具有丰富的接口支持多种控制方式。

2）系统组成

本显示系统由LCD拼接屏、大屏拼接控制解码器、控制软件及专用电缆等安装附件组成。

3）主要设备技术参数及要求

- 大屏幕显示单元技术要求

尺寸：55英寸；

分辨率：1920x1080；

视角：178°（水平）/178°（垂直）；

响应时间：12ms（GtoG）；

对比度：4000:1；

亮度：500cd/㎡；

物理拼缝：1.7mm；

输入接口：VGA×1，DVI×1，HDMI×1

功耗：≤150W；

电源要求：AC100-240V,50/60Hz；

寿命：≥60000小时；

工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%；

- 大屏拼接控制解码器要求

综合平台一体机，高级电信计算架构设计，支持矩阵切换、视频编解码、集中管理、网络实时预览等功能。

机箱：标准5U机箱；

输出接口：12路HDMI输出，HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）

编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；

封装格式：支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流的封装格式；

解码能力：解码96路1080P，或192路720P，或384路4CIF以下分辨率解码；

画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16画面分割

网络接口：1个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应管理网口

4个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口

串行接口：一个标准232接口（RJ45）console口、三个标准RS485/RS232复用口（RJ45接口）；

输入接口：4路DVI-I或DVI-D接口（支持HDMI/VGA转接输入）；

大屏功能：支持拼接、开窗、漫游、叠加、缩放；

电源：AC106~240V，50/60Hz,内置，1+1冗余

- 拼接屏控制软件

控制管理软件应包括拼接处理软件、控制软件等，实现窗口管理、运行模式管理、信号源管理、预案管理等功能，且所有操作应能在一个软件和控制界面上完成。用户可以在任意位置打开多个活动窗口显示不同的输入信号，所有窗口能在整个大屏幕显示墙上任意移动、缩放，同时具有足够的响应速度。

生产辅助系统技术要求

概述

本项目生产辅助系统主要包括视频监控系统、空气质量控制系统、人员定位系统、无线网络系统和智能照明系统等。

生产辅助网络

生产辅助系统单独组网，由核心交换机、汇聚交换机和光纤等组成，采用环形工业以太网。

1.核心交换机

（1）三层工业级以太网交换机，19英寸机架式安装，采用无风扇散热设计。

（2）采用双独立冗余电源模块。

（3）背板带宽不小于160Gbps，包转发率不小于130Mpps。

（4）支持OSFPv2，静态路由，RIPv1/v2，IGMP，PIM-SM,PIM-DM。

（5）支持IEEE802.1QVLAN和GVRP。

（6）支持QoS-IEEE802.1p/1Q和TOS/DiffServ，支持802.3ad，LACP，优化网络带宽。

（7）支持IEEE802.1x、HTTPs/SSL、SFTPClient、SSH、RADIUS、用户分级，增加网络安全性。

（8）支持网络风暴抑制，支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能，网络风暴抑制最小粒度宜不超过64kbits/s或者1pps。

（9）支持SNMPv1/v2c/v3、Syslog用于不同级别的网络管理。支持RMON，有效监控网络。

（10）支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵。

（11）支持端口镜像功能，便于在线调试。

（12）支持Telnet/SerialConsole/SSH和Web浏览器进行配置，支持配置备份和还原，以便运营维护人员方便、快速地备份和恢复设备配置。

（13）配置至少8个千兆光电复用接口，24个千兆/百兆自适应光口，16个千兆/百兆自适应电口。

（14）支持至少4个端口的链路聚合（FEX/GEC）。

（15）支持符合IEC62439标准的冗余环网功能，冗余环网自愈时间低于20ms。

（16）支持巨型帧传输。

（17）支持硬件路由缓存功能，路由表缓存数量不低于4K。

（18）支持光功率检测功能。

（19）可靠性：MTBF≥35年。

（20）工作温度-40℃～+75℃。

（21）满足工业三级电磁兼容标准。

（22）防护等级：IP30及以上。

（23）提供CE、FCC、KEMA、公安部检测报告、工信部入网许可证。并提供认证文件。

2.汇聚交换机

（1）二层工业级以太网交换机，19英寸机架式安装，采用无风扇散热设计。

（2）采用双独立冗余电源模块。

（3）背板带宽不小于160Gbps，包转发率不小于130Mpps。

（4）支持OSFPv2，静态路由，RIPv1/v2，IGMP，PIM-SM,PIM-DM。

（5）支持IEEE802.1QVLAN和GVRP。

（6）支持QoS-IEEE802.1p/1Q和TOS/DiffServ，支持802.3ad，LACP，优化网络带宽。

（7）支持IEEE802.1x、HTTPs/SSL、SFTPClient、SSH、RADIUS、用户分级，增加网络安全性。

（8）支持网络风暴抑制，支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能，网络风暴抑制最小粒度宜不超过64kbits/s或者1pps。

（9）支持SNMPv1/v2c/v3、Syslog用于不同级别的网络管理。支持RMON，有效监控网络。

（10）支持基于MAC地址的端口锁定，防止非法入侵。

（11）支持端口镜像功能，便于在线调试。

（12）支持Telnet/SerialConsole/SSH和Web浏览器进行配置，支持配置备份和还原，以便运营维护人员方便、快速地备份和恢复设备配置。

（13）配置至少8个千兆光电复用接口，24个千兆/百兆自适应光口，16个千兆/百兆自适应电口。

（14）支持至少4个端口的链路聚合（FEX/GEC）。

（15）支持符合IEC62439标准的冗余环网功能，冗余环网自愈时间低于20ms。

（16）支持巨型帧传输。

（17）支持硬件路由缓存功能，路由表缓存数量不低于4K。

（18）支持光功率检测功能。

（19）可靠性：MTBF≥35年。

（20）工作温度-40℃～+75℃。

（21）满足工业三级电磁兼容标准。

（22）防护等级：IP30及以上。

（23）提供CE、FCC认证。

视频监控系统

本项目在厂区重要区域安装相应视频监控摄像机，中控室进行视频统一存储。视频监控可以对设备运行情况，周边环境以及人员操作情况进行远程监控，使中控室实时掌握厂区的情况。当切入视频监控播放窗口，可播放实时监控视频，视频监控还应具有如下功能：

（1）能全天监视目标场所，做到图像清晰，画面质量达到1080P的画质；

（2）所有图像可在平台主机进行录像记录，并可抓拍打印画面；

（3）视频监控系统能对全部监视点图像实时（不低于25帧/S）录像，录像分辨率应达到1080P。所存贮的图像资料能频繁回放，回放可单帧和连续；图像可长时间存贮，图像质量始终不变。系统具有长时间工作的全自动化能力，可实时监测视频图的变化，画面有变化立即进行录像，不变立刻停止（即差异存贮），不会丢失任何视频图信号，并根据设定的触发事件发出报警信号；

主要设备技术参数及要求

安防工作站

CPU：英特尔至强处理器W-2102

RAM：16G

HDD：240GSSDMLC企业级固态硬盘+2TBSATA硬盘

网卡：千兆网卡

键盘鼠标：USB键盘鼠标

显示器：27英寸液晶显示器

操作系统：Windows10专业版（简体中文）64位

维保服务：3年专业支持

安防服务器

2U双路标准机架式服务器

CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存：16G*2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

机箱规格：87.8mm（高）x448mm（宽）x729.8mm（深）

综合安防管理平台（软件）

综合安防管理平台，含接入授权、级联模块、门禁、车辆出入、周界、基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸、安全帽识别等功能。

智能NVR

支持人脸、周界、视频结构化三种模式切换，默认人脸模式

一、人脸模式性能：

名单库比对报警（16路图片流或8路视频流）

32个人脸名单库，总库容10万张

路人档案10万份

支持陌生人报警

支持人员频次统计

支持人脸签到和考勤

支持人脸1V1比对

支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索

（说明：人脸模式最高支持800W分辨率）

二、视频结构化模式性能：

4路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W），同时支持8路图片流人脸比对

1）支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图

2）支持人体分析

本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜）

可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型）

支持人体建模，支持以人搜人

硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，已搭载4块8TAI硬盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出（选配16进8出）

软件性能：

输入带宽：320M

64路H.264、H.265混合接入

最大支持16×1080P解码

支持H.265、H.264解码

硬盘录像机

3U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；16盘位，可满配6TB硬盘

2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

输入带宽：320M，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码

Smart2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

智能球型摄像机

200万像素7寸混合补光网络高清智能球机

图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、SmartIRP；

水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）支持萤石协议接入；

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络；

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出；

报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出；

防护等级:IP66

网络枪机

200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机

智能侦测，支持联动白光报警，支持联动声音报警；

最小照度:0.002Lux@（F1.2,AGCON）,0LuxwithIR；

宽动态范围:120dB；

通讯接口:1个RJ4510M/100M自适应以太网口；

报警输入:1路；

工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%（无凝结）；

红外照射距离:最远可达50米；

防护等级:IP67。

在线仪表技术要求

概述

本项目在线监测仪表包括电磁流量计、静压式液位计、超声波液位计、压力传感器、余氯计、低量程浊度仪、高量程浊度仪、PH/温度检测仪、ORP检测仪、污泥浓度计等。

★承包人在中标后应提供水质仪表的使用授权，供水质仪表厂家针对本项目的原厂授权、原厂产品出厂检测报告、原厂产品原产地证明函、制造商资格声明函、原厂产品出厂合格证。

总体要求

（1）现场安装仪表的环境温度为-5～+40℃，相对环境湿度≤90％。

（2）所有仪表的防护等级要满足所在环境的要求，防护等级应不低于IP68。

（3）螺纹或法兰联接应符合DIN标准。

（4）所有安装在管道中的仪表都应有连接阀门，便于仪表可以拆修。

（5）仪表及控制系统由独立电源供电，不得与其他设备电源混用。

（6）仪表及控制系统的接地系统与低压配电系统的接地采用联合接地的方式，接地电阻≤1欧姆。

（7）所有仪表都应有可靠的接地。

（8）所有仪表传感器到变送器间的连接电缆均由承包人供应。电缆长度要求详见仪表工程量清单。

（9）对于所有仪表，承包商要提供制造厂商标准的安装附件。

（10）对于影响仪表正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，承包人都应提供。

（11）仪表及控制系统的工作接地、保护接地、防雷接地应与电气的低压配电系统合用接地装置。

（12）控制室内的仪表信号雷电浪涌保护器的接地线应接到工作接地汇总板，雷电浪涌保护器的接地汇流排应接到工作接地汇总板或总接地板。

（13）控制室内仪表供电的雷电浪涌保护器应与配电柜的保护接地汇总板或电气专业的防雷电感应的接地排连接。

（14）所有现场安装仪表应提供防雷装置，并有自动恢复功能。

（15）所有仪表型号均应是制造厂成熟、技术先进的产品。

（16）仪表的供应商必须具有现场指导安装调试的能力，并确保提供长期的售后服务。水质仪表必须在供应商的具体指导下，安装和调试、标定。

（17）所有现场安装仪表其外壳均应有永久固定的不锈钢制标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记上应刻上或模压上仪表的编号。

（18）承包人需列出仪表所需的备品备件清单，备品备件应具有市场延续性。

（19）电磁流量计和水质仪器仪表投入使用前应由承包人送有资质的第三方单位进行检定和校准；

（20）室外仪表箱应为304不锈钢，每个仪表箱内应设置单独的电源开关。

技术参数及要求

1.一体式超声波液位计

（1）概述

功能：测量，指示和变送液位信号。

形式：超声波非接触测量。

组成：液位传感器、变送器（一体）及全部安装附件

（2）性能

测量范围：液体：0～8m（见仪表设备表）

盲区：35cm

▲测量精度：0.25%

环境温度：-20℃-+50℃

▲测量误差：量程的0.25%或6mm，取其大值

显示：LCD发光显示

输出信号：4～20mA

电源：24VDC，断电自动储存系统数据

防护等级：IP68/IP65

安装方式：螺纹直接安装

2.分体式超声波液位计

（1）组成：水位传感器、变送器及全部安装附件和电缆

（2）传感器

测量范围：0.6-15m

▲防护等级：IP68

▲测量原理：超声波原理，带先进的专利声智能回波处理软件，可对回波信号进行有效处理

盲区：0.6米

波束角：＜6°

频率：44kHz

带内置温度补偿元件

安装方式：螺纹直接安装

电缆长度：15米

（3）变送器

▲带先进的声智能回波处理软件。

▲测量精度：±1mm＋0.17%测量值

环境温度：-20℃-+50℃

分辨率：0.1%量程或2mm，取其大值

零点迁移：盲区以外任意设定

显示：LCD发光显示

输出信号：1路4～20mA输出

电源：220VAC，50HZ，断电自动储存系统数据

报警：3个继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警；

▲通讯：HART

防护等级：IP65

温度误差：内置温度探头用来矫正超声波的运行时间

安装方式：挂墙式

3.静压式液位计

（1）最大量程范围8米；

（2）▲测量精度：0.1％FS（+/-5mm）；

（3）测量分辨率：实际量程的0.1%（+/-5mm）；

（4）K波段（约26GHz）；

（5）输出：4-20mA,

（6）防护等级：IP68

（7）▲过程温度:-40…+60°C

（8）电源：24VDC，断电自动储存系统数据

4.雷达液位计

（1）最大量程范围20米；

（2）▲测量精度：0.1％FS（+/-5mm）；

（3）▲测量分辨率：实际量程的0.1%（+/-5mm）；

（4）K波段（约26GHz）；

（5）输出：4-20mA,Bluetooth调试,通过App进行操作和调试

（6）防护等级：IP68

（7）过程温度:-40…+60°C

（8）过程压力（绝压）/最大过压限定值:-1…3bar（-14.50…43psi）

5.压力（差压）变送器

（1）技术性能：

测量原理：压变电阻

测量范围：详见仪表清单

▲测量精度：0.075％

环境温度：-30～+85℃

▲量程比：1：100

防护等级：IP65

响应时间：＜200ms

长期稳定性≤0.25%/5年

接液部件材质

•过程连接：不锈钢，材料编号1.4404/316L

•密封膜片：不锈钢，材料编号1.4404/316L

安装方式：任选、带现场LCD显示

结构：变送器、测量元件一体安装

▲输出信号：4～20mA带HART

电源：10.5～45VDC

外壳：铸铝

安装方式：螺纹

材质：不锈钢，带过程转换接头

6.电磁流量计

（1）概述

功能：测量、指示和传送管道内液体的流量。

形式：利用法拉第电磁感应测量原理。

组成：传感器、变送器（分体型），电缆和安装附件。

（2）性能

量程：见仪表设备表

电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极

▲测量精度：0.5%

衬里材料：聚四氟乙烯；

电极材料：316L；加药系统根据介质腐蚀性选择电极

环境温度范围：-40℃～+65℃

介质温度范围：-5～+90℃

▲保护等级：

分体式：传感器IP68，转换器IP67；

一体式：传感器和转换器均为IP68，

转换器外壳材料：聚酰胺-聚碳酸酯，聚氨酯涂层铸铝

供电电源：110～230VAC

信号输出形式：4～20mA，带RS485接口。

现场显示：三行液晶显示，具有现场操作功能，4个按键操作，光感应操作，磁棒操作，点阵式LCD数字显示瞬时流量/累积流量/故障信号/流量单位可编程；带有三路累加器，可以独立累计正向流量、反向流量，以及正反向流量；

其他功能：电磁流量计自诊断功能：安装正确性（流态、前后直管段）、连接电缆通断、衬里变形、介质诊断（电导率、腐蚀性、含气泡及颗粒物）、电极污染、外磁场影响、气泡（气穴现象）、励磁线圈电阻和温度、空管或未满管道（能实现空管置零功能）。

安装方式：管道法兰安装，法兰标准:GB9115.1-2000

传感器专用电缆：电缆型号：双重屏蔽，三重屏蔽电缆

电缆长度：15米。

7.余氯分析仪

传感器技术参数：

（1）测量原理：DPD比色法，可准确测量余氯或总氯含量；

（2）光源：LED，在510nm时测量，光程长为1cm；

（3）利用内置曲线校正；

（4）测量范围：0-10mg/L的余氯或总氯；

（5）准确度：读数的±5%或者±0.04mg/LCl2，在0-5mg/L取较大值；以Cl2计5-10mg/L读数的10%；

（6）精度：读数的±5%或±0.01mg/LCl2（取较大值）；

（7）检测限：0.03mg/L；

（8）测量时间：2.5分钟

（9）样品流量：60~200mL/min；

（10）进样压力范围：0.3~5.2bar，供至Y型过滤器；0.1~0.3bar，供至分析仪；

（11）样品要求：带40目或更高目数筛网的Y型过滤器；

（12）样品温度：5~40℃；

（13）试剂消耗：31天内使用0.5L缓冲溶液及0.5L指示剂溶液；

（14）通过控制器供电、显示和控制；

（15）电源要求：12VDC，最大值400mA（由控制器供电）；

（16）操作环境：5~40℃，0~90%相对湿度；

（17）认证：CE符合：EN61326-1、CISPR11、EN50581、ACMARCM、韩国KC认证、北美：FCC供应商、符合性声明、IEC/EN60529、ICES-003；

（18）防护等级：IEC60529IP66；

（19）仪器安装方式：壁挂式

控制器技术参数：

（1）显示：彩色触摸显示屏；

（2）自诊断：具备自诊断系统，可显示连接仪表的测量有效性和维护日期&要求；

（3）探头输入：单通道或双通道；可选配最多2路0/4~20mA输入；

（5）输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

（6）通讯方式：ProfibusDP、ModbusTCP/IP、ProfinetIO、EtherNet/IP，可选；

（7）工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

（8）继电器：两个SPDT触头；

（9）数据存储：控制器为每个传感器记录约20,000个数据，可通过UBS端口下载；

（10）外壳防护等级：UL50E4X型，IEC/EN60529-IP66，NEMA2504X型，耐腐蚀金属外壳；

（11）电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；18~28VDC；

（12）电子认证：符合CE认证/ETL认证、UL认证和CSA安全标准（适用于所有传感器类型）、FCC、ISED、KC、RCM、EAC、UKCA、SABS、C（摩洛哥）；

（13）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

（14）外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

8.pH分析仪

pH传感器技术参数：

- *测量原理：差分电极，带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿；

- 测量范围：0~14pH；

- *灵敏度：±0.01pH；

- *稳定性：每24小时0.03pH，不累积；

- 工作温度范围：-5~95℃；

- *传感器最大传输距离：914m；

- 传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃，模拟传感器）；

- 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值；

- 水样流速：最大3m/s；

- *电缆长度：4.5m；

- 防护等级：IP68；

控制器技术参数：

- *显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

- 显示屏分辨率：160×240像素；

- 显示屏尺寸：48×68mm；

- 安全等级：两个密码保护；

- *探头输入：单通道或双通道；模拟和数字传感器任意搭配和组合使用；

- *输出：两路模拟的0/4~20mA输出信号，带独立的PID控制功能；3个额外的4~20mA输出（可选）；

- 工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

- 电气接口：1/2”；

- *数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上（可选）；

- 外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

- *电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

- 通讯协议：MODBUS RS485协议；

- 电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

- 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

9.浊度/悬浮物（污泥浓度）分析仪

污泥浓度/浊度传感器技术参数：

- *测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

- *测量范围：浊度：0.001~4000NTU；

固体悬浮物：0.001mg/L~50g/L或0.001mg/L~500g/L；

- *精度：测量浊度时：小于读数的1%；

测量固体悬浮物时：小于读数的5%；

- *重现性：测量浊度时：小于读数的1%；

测量固体悬浮物时：小于读数的3%；

- *响应时间：1秒；

- *形式：316不锈钢或PVC材质，具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；

- 测量单位：浊度：NTU，FNU，或TE/F；

悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%

- 工作温度：0℃~40℃；

- 防护等级：IP68；

- 电缆长度：10m；

控制器技术参数：同pH分析仪控制器

10.ORP氧化还原电位分析仪

ORP传感器技术参数：

- *测量原理：差分式电极（含温度电极），带双阶参比电极（接地电极和参比电极）；

- *测量范围：-1500~+1500mv/-5~95℃；

- *灵敏度：±0.5mV；

- 稳定性：每24小时2mV，不累积；

- *探头最大传输距离：914m；

- 传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃）；

- 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，分析仪显示温度值，不提供自动温度补偿；

- 水样流速：最大3m/s；

- 防护等级：IP68；

- 电缆线长：4.5m，可延长；

控制器技术参数：同pH分析仪控制器

11.硝氮分析仪

硝氮传感器：

- *测量原理：210nm紫外光吸收技术测量水中亚硝酸盐和硝酸盐含量，无需化学试剂；

- 补偿：自动补偿浊度和有机物干扰；

- 工作温度：2~40℃；

- 测量范围：0.1~25mg/L，0.1~50mg/L，0.1~100mg/L 硝氮（NO2-N + NO3-N）；可选

- 精度：读数的±3%或±0.5mg/L，取大者；

- 响应时间：1分钟；

- 测量间隔：1分钟（T100）；

- 分辨率：0.1mg/L；

- *自清洗：机械式刮片自清洗装置；

- 材质：316不锈钢；

- 防护等级：IP68；

- 电缆长度：10m；

控制器技术参数：同pH分析仪控制器

12.氨氮分析仪

氨氮分析仪技术参数：

- *测量原理：气敏电极法；

- 测量范围：0.02-5mg/L，0.05~20mg/L，1.0~100mg/L，10~1000mg/L NH4-N（量程由试剂确定）；可选

- *精确度：

0.02-5mg/L测量范围内：≤1mg/L时，3%+0.02mg/L；＞1mg/L时，5%+0.02mg/L；

0.05~20mg/L测量范围内：3%±0.05mg/L；

1.0~100mg/L测量范围内：3%±1.0mg/L；

10~1000 mg/L测量范围内：4.5%±10 mg/L；

- *重现性：3%+0.02mg/L；2%±0.05mg/L；2%±1.0mg/L；2%±10mg/L；

- *最低检测限：0.02mg/L；0.05mg/L；1 mg/L；10mg/ L；

- 测量间隔：5~120分钟可调；

- *响应时间：T90≤5min；

- *仪器具有自动校正、自动清洗功能；

- 显示及数据传输：由控制器的LCD液晶屏显示，数据和图形显示，有数据存储功能；数据输出由控制器的继电器，电流输出或总线接口输出；

- 样品流速：最大3米/秒或900ml//h；

- 水样条件：温度：4~40℃；pH：5~9；

- 防护等级：IP65；

- 电源：230VAC，50/60Hz；

控制器技术参数：同pH分析仪控制器

13.溶解氧分析仪

溶解氧传感器技术参数：

- *形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

- *工作原理：化学荧光法；

- *维护简单，两年更换一次荧光帽；无需更换膜片，无需补充电解液溶液，无需对电极打磨清洁；

- 溶氧测量范围：0.00～20.00 mg/L（ppm）或0~200%饱和度；

- 温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；

- *温度电极外置；

- *精度：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；

- *重现性：±0.1ppm（mg/L）；

- *响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；

- 防护等级：IP68；

- *标配电缆：10米，可延长，带快速接头（M12，5针）；

- 传感器浸入深度：最大压力限值：34米，345KPa；

- 最大传输距离：1000米（100米以上使用接线盒）；

- 接液材质：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC，聚氨酯，viton，Noryl，316不锈钢。

控制器技术参数：同pH分析仪控制器

14.污泥界面分析仪

污泥界面传感器：

- 测量原理：超声波原理。通过计算超声波返回探头的时间，测量污泥层的高度或厚度；

- 测量范围：0.2~12m；

- 分辨率：0.03m；

- 精度：±0.1m（±0.33ft）；

- 测量间隔：10~600秒（可调）；

- 操作温度：2~50℃；

- 补偿：自动温度及角度补偿；

- *自动超声波频率调整，提高了测量的准确性；

- 内置软件可自动消除水池结构（池中管道，横梁等）产生的干扰信号；

- 自清洗：磁力式刮片自清洗装置；

- 防护等级：IP68；

- 电缆长度：10m；

- 样品流速：≤3m/s；

- *安装方式：固定安装；

- 电源：12VDC；

- 探头材质：管子：硅；主体：SS；面板：Polyoxymethylene；

控制器技术参数

- *显示：TFT 3.5 英寸电容式彩色触摸显示屏；

- *自诊断：具备Prognosys自诊断系统，可显示连接仪表的测量有效性和维护日期&要求；

- *探头输入：单通道或双通道；

- 输出（可选）：五路模拟的0/4-20mA输出信号；

- *通讯协议（可选）：Modbus TCP/IP；

- 工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

- 继电器：两个SPDT触头；

- *数据存储：控制器为每个传感器记录约20,000个数据，可通过UBS端口下载；

- 外壳防护等级：UL50E 4X 型，IEC/EN 60529-IP 66，NEMA 250 4X 型，耐腐蚀金属外壳；

- 电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

- 电子认证：符合CE 认证/ETL 认证、UL 认证和CSA 安全标准（适用于所有传感器类型）、FCC、ISED、KC、RCM、EAC、UKCA、SABS、C（摩洛哥）；

- 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

- 外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

15.总磷/总氮在线分析仪（NPW-160H）

- *测量原理：

总磷（符合国标GB11893-89）：过硫酸钾做氧化剂，在120℃条件下消解30min，将磷化物转化成磷酸根离子，钼蓝法吸光光度法（测量波长：700nm）；

总氮（符合行业标准HJ 636-2012）：碱性过硫酸钾做氧化剂，在120℃条件下消解30min，将氮化物转化成硝酸根离子，样品溶液的pH调节为2~3；紫外光吸光光度法检测（测量波长：220nm，A=A220-A275×2）；

- *测量范围：

总磷：0~0.5/1/2/5/10/20mg/L可选；（具体量程详见仪表清单）

总氮： 0~2/5/10/15/20/25/50/100mg/L可选；（具体量程详见仪表清单）

- 重复性：≤3%；

- 稳定性：≤10%（24H）；

- 零点漂移：≤5%；

- 量程漂移：≤10%；

- *测量周期：1小时/1次测定，能够以小时为单位任意设置一天（24H）的测量时间表可任意设定；

- 样品条件：温度，2~40℃；压力，0.02~0.05MPa；

流量，1~3L/min；每次分析取样量约35mL；

- 显示方式：LCD彩色触摸屏；

- 记录方式：USB存储器（可保存5年的数据）；

- 校正方式：手动校正/ 自动校正；

- 输出：同时输出2路模拟信号4~20mA；负载电阻：600欧姆；

- 数字通讯：Modbus RS485；

- 触点输出信号：2路触点输出；

- 触点容量：DC24V、3A 以下； AC220V、3A 以下；

- *试剂配方公开，用户可自行配置试剂；

- MTBF（平均无故障连续运行时间）：≥720h/次；

- 电源：220VAC 50Hz；

- 功率：最大500VA，平均150VA；

- 防护等级：IPX2；

安装方式：立柜式安装，室内安装；

智慧水务技术要求

1、工艺高级控制系统

工艺高级控制系统应能实现以出水水质指标（如氨氮、总氮、总磷）为目标导向的智慧化决策与自动化运行，基于活性污泥模型，完成复杂工艺环节的自动化、精细化控制，包括：高级控制平台、精确曝气系统、碳源智能投加控制系统、化学除磷智能投加系统。

（1）高级控制平台

1）总体要求

高级控制平台（以下简称“控制平台”）是基于计算机高级语言开发，建立在PLC自控系统之上，能够处理复杂算法和业务逻辑的智能化控制软件开发平台。它能够为再生水厂提供较为全面的逻辑冗余控制策略和精细化的控制方案，为实现再生水厂全自动、高可靠、智能化运行提供全方位技术支撑。

用户可通过在控制平台上新建工程项目，定义采集变量、按需选取功能运算块，或自定义算法脚本（Script），并配置各项运行参数等系列过程，实现生产运行的多策略控制、工艺控制参数在线自动优化、关键工艺环节的智能化控制、控制模型自由组态等应用，从而帮助提高控制系统可靠性和运行效率，降低物料成本，给企业带来显著效益。总体要求如下：

（一）内置I/0数据预处理机制

控制平台应包含I/0数据预处理机制（如去掉滤波、平滑处理、补遗处理、合理性校验）。实现对数据的实时诊断，提高数据准确性，规避因输入信号的异常波动或者遗失而带来的控制输出结果计算的不正确的影响;

（二）采用平台化的软件设计架构

采用对象化、模块化和平台化设计，满足不同应用场景的需求。控制平台内置各种功能运算块（FB），能够通过有机组合完成复杂的模型化和算法化的数学运算，也能够通过二次SDK开发扩展更多的功能运算块（FB），满足不同水厂工艺的控制要求。用户按照系统工艺进行分区域、分功能的控制模块选取和编排，完成下层自控系统控制逻辑和上层FB的对象映射和双向数据通信，对下与PLC控制系统协作实现模型化和算法化的高可靠、智能化控制，对上实现对PLC控制系统的健康状态监测和性能评价。

（三）项目配置与管理分离

项目配置开发与管理运行分离，达到高效实施、安全运行的目的。平台可根据工程要求进行快速项目组态，即配即用，配置快速和灵活。根据使用场景类型软件可分为配置和运行两种模式，目的是保证现场运行后安全，防止工程配置文件被意外修改，导致运行异常。配置模式时，实施人员可以通过软件可视化配置、自定义脚本编辑等方式快速搭建控制器模型。运行模式时，已经根据水厂实现高可靠智能化控制的要求完成项目的全部配置，运行人员直接使用即可，通过浏览监控画面、FB运行视图、控制指标等方式了解自控系统当前运行状态，由此来综合评价水厂控制系统的可靠性及智能化水平。

2）功能要求

平台应满足如下功能需求:

（1）可实现复杂工艺流程的智能化和精细化控制建模；

（2）通过二次开发自主构建高级控制模块，能够满足现场多变的控制需求；

（3）实现项目实施和维护效率的显著提升；

（4）通过配置冗余逻辑控制策略，提升控制运行可靠性；

（5）帮助实现自动化控制运行，提升运行效率和企业效益。

3）功能特性

能够采用图形化工艺建模方式完成常见的工艺优化控制，如精确曝气控制，加药除磷控制，碳源投加控制。

数据采集预处理模块支持常见的滤波算法，如上下限过滤、线性变换、跳点处理和滑动平均处理等。

支持各种数学计算，逻辑计算，公式表达式，脚本等内置功能运算块；

采用平台化可插拔组件模块开发与集成，具有较好的扩展性和维护性，可满足不同工艺控制模型的需要。

可采集现场PLC变量最大容量10000点，支持I/O数据缓存，每个变量可在内存中连续缓存至少2小时历史值。

支持自定义脚本程序控制，满足现场个性化控制和计算要求；

软件可支持的SDK二次算法开发，扩展更多的工艺优化控制模块；

易用的人机交互界面设计，可视化、图形化的工程配置，符合工程师操作习惯，降低使用学习成本。

（2）精确曝气系统

精确曝气系统首先接收进水流量、COD、氨氮、总氮等前馈信号，以及从现场每个受控曝气单元采集到的DO、水温、MLSS、液位等反馈信号，经数据处理模块对仪表数据进行预处理后，生物需气量计算模块根据处理后前馈、反馈信号，计算出各个溶解氧控制区的需气量及总需气量。并将总气量信号发送至鼓风机主控柜MCP，利用鼓风机控制模块，自动控制鼓风机的启停、导叶的开度或变频器的频率，从而调节鼓风机的输出气量；同时，对于各个溶解氧控制区而言，精确曝气系统控制软件包含的气量分配模块，可通过电动阀门的调节，将气量分配至各个溶解氧控制区，从而实现按需供气。

1）系统性能描述

控制方式：为了克服污水系统大扰动、大时滞及非线性等因素对工艺控制的不利影响，系统需要综合考虑前馈数据、反馈数据以及生化模型的影响，采用“前馈+模型+反馈”的多参数控制模式。

溶解氧分布控制：系统须能够适应工艺控制的要求，将好氧段分为数个独立的溶解氧控制区，根据进水负荷变化调节曝气流量，满足处理单元所需要的溶解氧分布工艺环境。系统根据供气区域的溶解氧实际值和目标值，结合好氧池的生物量计算出需要风量传输给风量控制模块，风量控制模块根据流量计和压力计的读数调整风机的工况和阀门的开度，控制风机和阀门的供气量。

鼓风机控制：在鼓风机已具备MCP控制柜的条件下，系统可通过流量调节或压力调节两种方式给定鼓风机MCP作为目标信号，MCP必须实现对鼓风机组内单台鼓风机的启停，进出口导叶开度或变频器频率调节的全自动控制。

系统给鼓风机MCP可以是流量或压力信号，该信号是随时间变化的动态值。需提供不少于7天的流量设定或压力设定曲线证明及鼓风机运行负荷（电流或功率）曲线。

鼓风机与调节阀联动控制：精确曝气系统应考虑鼓风机和流量调节阀门的联动，防止总管压力异常导致鼓风机喘振。系统应内置多阀门最优开度控制策略，实现曝气量在不同曝气控制单元间的快速、精确配气。同时，鼓风机和调节阀联动控制时，气量分配模块和鼓风机控制模块组合起来能够有效的解决联机配气中的基本控制和优化目标。

DO控制策略：系统软件应支持两种溶解氧控制策略，即溶解氧控制目标设定值为恒定值或动态值。对于DO设定值为动态值这种控制策略，其应是基于好氧出水氨氮值的控制目标，动态调节DO设定值，计算出降解这些氨氮所需的曝气量，以使出水COD和氨氮能够稳定达标。系统软件可根据污水厂的仪表配置等实际情况，由工作人员自主选择对应策略。

系统强壮性：系统应具有仪表故障、通讯故障容错机制和备用控制策略控制机制。

系统通讯：该控制系统需支持工业以太网通讯方式，通过网络采集系统所需设备仪表信号。

系统控制软件：精确曝气系统应基于一套基于精确数学模型的智能控制系统软件，系统运行过程中涉及到信号滤波、失真信号处理、故障状态下控制器自动切换等大量的控制算法；为保证运行性能，应对时间延迟、信号干扰、常见的故障有应对措施。系统的控制软件应该是为该系统开发的专用软件，而不是基于通用组态软件之上后续开发。

2）系统技术要求

1）溶解氧控制稳定

系统能够对鼓风机和受控曝气单元的气量分配进行自动调节，根据实际水质水量智能分配每个溶解氧控制区的供气量，自动调整气体流量设定值，按需曝气，在保障出水COD、氨氮稳定达标的同时达到节能降耗效果。

在过去一周的统计范围内，溶解氧值分布在设定值±1mg/L以内的概率≥90%，溶解氧值分布在DO设定值±0.5mg/L以内的概率≥50%，出现在DO目标设定值的±0.2mg/L以内的概率≥30%。

2）节能运行指标

对比传统人工控制，在工艺及现场污水处理设备正常运行、仪表数据准确、进水水量和水质稳定、鼓风机运行压力足够、风量连续可调、MCP控制柜功能正常运行的前提下，精确曝气流量控制系统应实现处理单位水量（Kwh/m³）电耗至少节省8%。

（3）碳源智能投加系统

碳源智能投加系统是一个集成的控制系统，旨在实现碳源投加过程的精细化控制。系统采用了“前馈+模型+反馈”的多参数控制模式，综合考虑流入缺氧区的硝态氮的浓度、出水硝态氮的目标值、进水水质和水量等参数，利用反硝化动力学模型实时计算出碳源的投加量，并调节加药泵组的流量，使之输出的相应的实际加药量，从而完成对加药量的智能控制。

技术性能要求：

碳源投加控制系统是一个集成的控制系统，由碳源投加系统控制柜、系统控制软件等组成。系统能对药剂投加泵和各药剂投加点加药量分配进行自动调节，根据实际水量、水质数据自动分配每个药剂投加点的加药量，实现加药环节的自动化、精细化控制。

碳源投加控制系统软件应为基于精确的数学模型的智能控制系统软件，系统运行过程中涉及到信号滤波、失真信号处理、故障状态下控制器自动切换等大量的控制算法；为保证运行性能，应对时间延迟、信号干扰、常见的故障有应对措施，应具有加药环节常用在线仪表的数据处理策略，能够基于在线仪表的测量原理、信号特征等配备有相应的纠错处理策略，保证进入到药剂投加控制系统的信号在一定置信度区间内可以被采用，增强系统的可靠性与鲁棒性。

系统的控制软件应该是为该系统开发的专用软件，而不是基于通用组态软件基础上的再次开发。

加药泵控制：碳源投加控制系统必须实现对药剂投加泵组内药剂投加泵的启停，运行负荷的全自动控制调节,将计算得到的需药量信号发送至加药泵控制柜，来调节加药量。

控制方式：为了克服污水系统大扰动、大时滞及非线性等因素对工艺控制的不利影响，系统需要综合考虑前馈数据、反馈数据以及反硝化动力学的影响，采用“前馈+模型+反馈”的多参数控制模式。

加药分区控制：系统须能够适应工艺控制的要求，将加药点分为数个独立的控制区，通过药剂的调节，满足处理单元所需要的药剂量，允许用户自行定义硝态氮设定值。

加药泵控制：碳源投加控制系统必须实现对药剂投加泵组内药剂投加泵的启停，运行负荷的全自动控制调节,将计算得到的需药量信号发送至加药泵MCP，来调节加药量。

要求在出水水质达标基础上，以处理单方水的碳源药剂消耗量计，实现碳源药耗成本至少节省5%。

（4）化学除磷智能投加系统

化学除磷智能投加系统是一个集成的控制系统，旨在实现二级处理出水或高效沉淀池等加药除磷环节的混凝剂投加过程的精细化控制。针对污水厂加药过程的大滞后、变滞后、多因子、非线性等特点，系统采用“前馈+模型+反馈”的多参数控制模式，结合现场进水仪表的前馈信号、控制单元仪表的反馈信号以及化学除磷动力学过程的建模，计算出将控制单元的磷酸盐/总磷维持在控制目标的需药量，并调节加药泵组的流量，使之输出的相应的实际加药量，从而完成对加药量的智能控制。

技术性能要求：

加药除磷控制系统是一个集成的控制系统，由药剂投加系统控制柜、系统控制软件等组成。系统能对药剂投加泵和各药剂投加点加药量分配进行自动调节，根据实际水量、水质数据自动分配每个药剂投加点的加药量，实现加药环节的自动化、精细化控制。

数据处理模块：加药除磷控制系统中应具有污水处理厂加药除磷系统所需的常见在线仪表的数据处理策略，能够基于在线仪表的测量原理、信号特征等配备有相应的纠错处理策略，保证进入到加药除磷控制系统的信号在一定置信度区间内可以被采用，大大提高了系统的可靠性。

药剂投加量在线计算：加药除磷控制系统采用“前馈+模型+反馈”的控制模式，系统采集的进水水量、水质前馈信号，以及从现场每个处理单元采集到水质反馈信号，数据处理模块对这些采集到的数据进行预处理后，药剂投加量计算模块即可计算出每个加药单元的实际需要量，使加药系统随需而变的进行供药。

系统的控制软件应该是为该系统开发的专用软件，而不是基于通用组态软件基础上的再次开发。

加药泵控制：加药除磷控制系统必须实现对药剂投加泵组内药剂投加泵的启停，运行负荷的全自动控制调节,系统将计算得到的需药量信号发送至加药泵控制柜，来调节加药量。

控制方式：为了克服污水系统大扰动、大时滞及非线性等因素对工艺控制的不利影响，系统需要综合考虑前馈数据、反馈数据以及除磷动力学的影响，采用多参数控制模式。

加药分区控制：系统须能够适应工艺控制的要求，将加药点分为数个独立的控制区，通过药剂的调节，满足处理单元所需要的药剂量。

加药泵控制：加药除磷控制系统必须实现对药剂投加泵组内药剂投加泵的启停，运行负荷的全自动控制调节,系统将计算得到的需药量信号发送至加药泵控制柜，来调节加药量。在出水水质达标基础上，以处理单方水量的药剂消耗量计，实现药耗成本至少节省5%。

2、智慧生产运营管理平台

（1）概述

智慧水厂运营管理平台的子模块应包含：基础云平台、安防集成应用、智慧水厂运营管理平台应用等。平台需覆盖全部生产运营所需的业务工作流程，实现无纸化办公。

（2）总体架构设计要求

融入物联网、移动化、云计算、大数据等先进技术，采用系统思维构建智慧水厂的总体架构。

投标人（供应商）应根据以下层次要求，提供总体架构设计图。

设备层

控制层

数据传输层

运营管理层

决策支持层

（3）网络架构要求

投标人（供应商）应提供详细的网络架构设计图。

网络要求结构简单、易部署、成本低。

要求智慧水厂运营管理平台采用云架构的部署模式，根据招标方提供部署服务器资源，在水厂部署智能通讯网关和PLC通讯，通过智能通讯网关将厂站内设备实时数据进行采集并传输到公有云中集中存储。在智慧水厂运营管理平台实现对水厂工艺流程、运行数据、设备状态进行综合监视和生产管理，通过WEB网页或手机APP方式可随时随地掌握全厂运行情况。

（4）平台技术要求

平台需提供完善的二次开发接口，未来至少满足手机短信、API接口、系统的基础、单点登录、统一认证等系统集成服务。

移动App端要求采用原生+H5的开发策略，充分利用原生程序在性能方面的优势，通过借助H5在图形化展示方面的优势，提高用户的体验。需根据业务的不同，将App进行模块解耦，提高可复用度和降低了变更的复杂性，为后续的快速集成做好准备。

Web前端需采用iView+Vue.js作为开发框架，提升用户的体验、开发效率、开发质量等优势，使系统扩展和维护成本更低特点。

平台后端应用应采用微服务架构，实现比于以往的单体应用或多系统集成的应用具有高扩展、高安全、高性能、高可靠等优势特点。同时要求满足多厂拓展，企业多厂管理的需求。

文件存储应符合FastDFS分布式文件系统存储方式，适合中小文件存储，主要用于存储业务系统中上传的图片、音频、短视频、文档，分布式部署策略使得其具有高可用、高扩展和高性能的特点。

持久层需使用成熟的数据库，要求每秒须支持不低于50万次查询，或6万次的更新。投标人需提供所使用数据库及相关软件授权证明、数据库点表、安装包。

应具备完善的报表、运行曲线生成（支持8条曲线同屏对比分析功能）、成本分析等功能。

为保证系统性能，软件必须有较高的曲线绘制速度。对于每分钟采集一次的仪表，APP端曲线平均加载速率不低于4500条/秒。

系统应具有手机APP移动端数据查看曲线报表、管理功能；

不同层级进行严格的权限管理功能，能方便实现分级管理，可以及时、灵活调整，也可以撤销或新设立权限。

平台安全性要求，需确保平台的设计、研发、实施、运维服务等需符合国家信息安全管理体系标准规范要求，软件平台开发商需具备有“设计、研发、实施、运维服务”要求范围认证的信息安全管理体系认证证书。

（5）平台功能要求

1）基础云平台

整个厂区搭建一套统一的私有云服务器平台资源供智慧水厂运营管理平台及各应用系统共享使用。平台利用虚拟化技术保障各个系统之间的独立性，每个系统都运行在独立的虚拟机上。

基础数据云平台实现对再生水厂的人、事、物统一集中化智慧化的运营管理，提供灵活的可扩展性，满足日后用户规模及架构的扩充需求。

数据采集与存储

数据采集与存储为整个系统的基础，应具备多种数据源采集能力，应包括设备、数据库、文件系统等，集群部署及多个采集服务同时采集，有效避免单点失败，极大提高采集程序的性能和容错性，其中的一个或多个实例出现问题，只要有一个实例存活，多节点的失败不会影响数据采集。

系统平台会采集大量来自于再生水厂运营的仪表数据、设备台账数据、报表/水质/水量实时Kpi统计计算数据和日常工单产生的图片、音频、短视频、文档等对象型数据；具有数据量大和数据类型繁多等特点，为确保平台后端数据存放的合理性，特要求后端数据的存储规范如下：

提供对数据的双备份，防止数据丢失；

对于仪表设备类的实时采集数据，需用专业的时序数据库进行分类存储，需确保时序数据库的性能每秒支持8万点以上的写入量；

针对日常的巡检、养护、维修工单所产生的关联事务对象附件、文档、图相、小视频等数据，需采用分布式对象数据库系统进行分类存储；对于设备台帐信息、人员基础信息等具有多字段关联性的业务数据，要求采用专业的关系型数据库进行存储；

对于平台中需实时统计呈现的生产水质、水量、KPI、报表等数据信息的计算处理，需采用高效的缓存数据库确保提供快速的统计计算处理性能；

对于以上所提到的多种不同类型的数据库，在本项目中供货范围内需包含相应的数据库软件产品。

实时数据采集

（1）数据采集方式

现场数据接入是通过工业智能网关实现的。工业智能网关部署在水厂本地，能通过与PLC对接，将实时数据采集并转发到系统的数据接收服务上。

系统要求有较强的海量实时历史数据管理功能。

实时数据采集频率应能根据需要进行调整（从秒级到分钟级可配置和调整）；

（2）数据采集内容

应包括进出水水量、水质、设备运行状态（如水泵、格栅等）、仪表数据等。

人工录入数据

系统应提供数据填报界面，能将部分无法自动采集的数据（如化验室提供的水质检测数据等），通过人工录入的方式采集报送到数据系统，人工录入的数据进入系统后与现场自动采集数据一样能用于统计和报表。

计算任务

计算任务应提供对测点历史数据周期性的汇总计算，为系统提供门户统计数据、设备生产KPI数据、复杂的报表数据源等。

生产数据预处理和清洗过滤

生产运行中对PLC采集到各种数据，由于设备养护问题及通信干扰等各种外部原因，采集到历史数据库中的数据不可避免存在着噪点、跳点、丢失、偏离、失真等情况，错误的数据有可能导致控制执行出现问题，影响生产判断。应能实时的对问题数据进行滤波、补遗、去跳等清洗处理。

2）智慧水厂运营管理平台应用

管理驾驶舱

应按角色为各级生产运营管理层人员提供统一的管理看板，在管理驾驶舱上通过对全厂各项指标数据进行图形化显示，为管理层对全厂运营绩效评估、辅助决策提供科学有效的数据依据。

管理驾驶舱显示当前水厂运行的事件统计总览，应包括关注的KPI指标变化情况、运行告警情况，支持通过点击图标进行相关详细信息的查询。本项目管理驾驶舱应包括综合看板、设备看板、生产看板、能耗看板共四个。

综合大屏展示

综合大屏应向管理人员、运行人员、巡检人员提供综合信息展示窗口，通过柱状、饼图、雷达、仪表、地图等方式将管理质量、工艺运行参数、能耗、药耗、评价指标、设施设备运行效率、环境效益、绩效考核等信息实时可视展示出来，使其全面了解水厂运营情况，为运行人员、巡检人员针对水厂运行过程中存在的问题提供更科学工作指导。

全厂三维建模与展示

基于厂区三维可视化监控，对水厂的生产工艺、设备属性、图纸资料、前期施工等进行科学管理，为厂内前期施工生产调度、施工改造、设备维修保养提供了精确、迅速、科学的依据。主要功能应包括：多视图浏览、场景拖动视角变换、模型分层显隐、地面区块透明度管理、属性信息查询，局部区域位置内部信息展示，主题分析，报警协同办公等基本功能。

应采用根据客户实际情况定制化主题，包括“首页主题分析、设备主题分析、能耗主题分析、管网主题分析”等。

生产运行监控

调度中心

能将各工艺点的基本信息、报警情况、报警处理统计、相关出勤人员任务分派以及执行分布情况，在一张区域地图上以总揽形式统计展示；并提供各工艺点的基本信息/视频抓拍入口、厂站网关连接状态、报警数量、设备报修数量、工艺画面/关键指标/历史报警/视频监控等快捷入口，方便用户快速掌握各工艺点的关键数据和指标，同时能迅速针对工艺点设备报警发起缺陷申报，提高工作效率。

工艺画面

工艺站点的工艺画面、设备运行状态、工艺指标数据、现场实时视频画面等可通过一个页面即可完成全部功能实时数据的展示。工艺画面可自定义配置的2D或3D画面组态展示，设备运行状态提供（红灯/绿灯）清晰的状态指标灯，工艺指标数据能支持无代码简单拖拽方式自定义配置所有厂站的关键KPI指标实时测点数据。

数据曲线分析

系统应有多种曲线展示风格：可以多测点和单测点形式展示。

应可以选择天、周、月、年周期，查看不同时间跨度的曲线。

曲线应支持同、环比分析。

曲线应显示平均线、报警线、最大值和最小值。

为保证系统性能，软件必须有较高的曲线绘制速度。对于每分钟采集一次的仪表（每年50万个以上数据点）绘制全年历史曲线的时间不超过30秒。

为确保系统能为工艺分析人员提供较好的数据曲线分析体验，要求在单个曲线图中应能支持不少于8条曲线在一个画面同时显示，投标需提供不少于8条曲线在一个画面同时显示功能截图及开发商盖章证明。

历史数据曲线绘制呈现应支持数据压缩，系统对模拟数据在1%误差下能达到85%以上的压缩率。投标时须提供有CNAS资质的软件测试实验室的检测报告，投标时需提供相关证书复印件盖章证明。

Web端曲线压缩率要求不低于97%，投标人必须提供有CNAS资质的软件测试实验室的检测报告，投标时需提供相关证书复印件盖章证明。

人工数据填报

应支持巡检班组抄表数据人工录入。

报警管理

系统应提供实时的报警体系，当数据越限时，系统会发出报警信息通知，提示用户及相关人员及时处置，实现智能报警。

报警定义：用户应可对报警的测点设置报警规则。报警规则应包括报警名称、解除方法、报警等级、触发时间、测点和触发报警阈值范围等。同时可以显示已有的报警订阅记录。

报警订阅：系统应能单独设置报警订阅信息，指定在定义的某报警发生时，推送给相应人员，并能设置接收方式（应支持微信企业号推送、在线消息）、推送频率和延迟推送时间，以及是否同步接收报警解除消息。

历史报警：应能展示当前登录用户所有订阅过的报警信息，系统能根据工艺位置、解除状态、解除方式、报警等级和发生时间区间以及报警名称进行过滤查询。

视频管理

平台要求能查看现场的实时视频监控和视频抓拍画面。实时视频监控方便管理和运维人员远程掌握现场实时情况。方便远程查看实时监控视频掌握现场运行情况，了解报警发生时设备现场画面。

报表管理

应能够实现以实时的生产数据和历史数据集合为基础，通过基于数据项的数据汇总计算，生成各类系统管理报表。支持报表结构自定义、报表定制自动生成、报表历史修改记录批注、报表全格式导出等功能。

设备全生命周期管理

设备档案管理

台账管理

系统应支持的设备信息包括设备台帐信息、设备参数、设备备件信息、和设备相关的周期任务记录、设备参与计算的KPI、供应商信息、相关资料、设备图文、备件信息等内容。

设备状态

设备状态应支持查看设备设施的状态详情、相关测点、相关报警、缺陷历史、维修历史、保养历史。设备状态应支持定制输出二维码，利用移动端APP进行扫描可以快速获取设备名称和设备编号。

巡检管理

巡检管理是一套加以制度化的、比较完善的科学管理方式。它要求按规定的检查周期和方法进行预防性检查。巡检管理应与本工程基于BIM及室内定位的环控及安全管理系统相结合，巡检人员随身佩戴室内定位标签，并在生产巡检管理系统中能查看巡检点位及巡检轨迹，实现巡检工作的分析、统计及比对。

（1）巡检计划

为确保生产的长期平稳运行，系统应协助制定巡检计划，每月严格按照巡检计划进行巡检，落实好巡检任务。

系统实现的功能应包括：

–系统应支持制定巡检计划，自动下达任务。

–任务开始之前能够提前通知。

系统能针对不同的业务场景，提供不同的巡检计划，包括地图巡检与普通巡检。

（2）巡检任务

巡检任务下达后用户在移动端执行巡检任务，应包括普通巡检任务和地图巡检任务。

（3）巡检统计

系统应提供对巡检任务的报表统计，通过一览报表信息，能快速定位巡检任务的状态、巡检时间、巡检人、计划路线距离、实际路线距离以及巡检耗时等信息，应支持通过不同的时间段、巡检任务状态进行筛选。

缺陷管理

当巡检人员在移动端巡检过程中或其他途径了解到设备缺陷信息时，要求能通过缺陷申报模块对设备的缺陷信息进行登记，包括设备的缺陷类型、设备信息、设备位置、严重程度、处理人，支持语音与文字信息备描述、现场拍照+视频录像记录上传等功能，多维度描述问题。登记完成后，形成对应的消缺任务，管理人员可将任务指派给相关在线人员，同时可跟踪消缺任务的处理情况及进度。

维修管理

要求能够实现对设施维护计划、日常巡检、日常维护、定期检测、特殊检测、大中修过程管理、大修备案、报废备案等设施维护业务，并实现对设施基本信息、状态信息、维护情况等数据的综合统计分析。

维修工单

在巡检中发现的缺陷需要维修组负责，要求能够从缺陷申报模块转维修工单模块，填写维修的设备、维修时间、维修人及故障原因等，提交申请后自动生成对应的维修工单。

维修统计

对已生成的维修工单，系统要求跟踪工单的处理进度与完成情况，并将维修工单进行自动统计，应支持按区域或工艺段、时间区间、完成情况等条件对维修工单进行筛选统计。

保养管理

系统要求能够追踪记录设备的全生命周期内各设备的养护、维修记录信息，设备维修养护管理功能包括：设备预防性维护和状态监测维护。

保养计划

运维管理人员应提前在系统设定相关设备设施的保养计划，应包括保养项目名称、保养周期、开始和结束时间、保养设备以及需要保养的内容等，应支持年计划、季度计划、月计划、日计划，待计划设定完成并生成保养计划工单，能够手动分配给执行人员，也能够复制一条内容一样的保养计划。管理人员能够结合值班情况，将任务转派他人。

保养统计

在保养工作执行完成后，用户应能手动填写保养执行工单，可对保养过程中检修的项目、保养结果、发现的缺陷等进行反馈与记录，完成工单。

系统应提供保养工单涉及的保养结果进行相关统计，包括保养执行人员完成或逾期的工单数量、每项保养耗时等。

库存管理

应支持水厂库存管理要求，规范仓库、物料管理流程，对物料全生命周期信息进行科学管理，保证仓库日常管理工作正常进行；该模块应包括入库管理、出库管理、调拨管理、盘点管理、库存调整、物料信息、物料类别、仓库信息等功能。

生产调度管理

生产值班管理

应实现用户在中控室电脑端进行值班、交办、确认等无纸质化操作，便于在后期发现问题时及时方便的查阅值班的相关记录与信息，应包含排班计划/交接班日志/值班日志/值班统计等。

水厂KPI统计分析

建立水厂运行关键绩效指标评估机制，从管理质量、能耗分析、设备运行效率、运行工艺参数等多个方面定期对水厂的运行管理状况进行综合性评定。通过信息系统，应用绩效评估指标体系，对水厂业务管理数据进行统计计算与评估分析。以多维度统计图表的方式展现绩效结果，识别自来水厂运行管理薄弱环节，为水厂运行管理优化提供丰富的数据展示企业门户和决策支持，使得管理者的决策更加综合、合理、可行，形成智能化、科学化决策，为全厂可视化、精细化、智慧化运营提供数据依据和强有力的支撑。

知识经验管理

知识经验管理是企业信息化建设组成部分，对企业的知识库进行科学管理，应实现对知识文档的自主管理、自主学习、自主扩散的功能，将原有零散的知识，统一有序管理，高度灵活的知识层级构造，快速智能的知识推荐，为企业的文化建设提供强有力的支撑，同时可作为风险预案，专家决策等基础架构，为用户的预警、决策提供了丰富的途径。应包括知识总览、文档管理、标签管理、我的知识等功能。

决策辅助管理

对水厂工艺流程进行功能分类并归纳生产运行中的关键指标数据（KPI），应采用指标趋势变化、上下限阈值等方法进行规则定义，建立一套可人为定义的后台规则库，从而为决策支持服务提供丰富的知识库。关键指标数据的来源应包括现场采集数据、设备巡检数据、设备维修数据及设备缺陷数据。

运营决策支持服务应以上述知识库为基础，不断进行后台的自动化、智能化推理计算，最终将分析结果和支持决策建议及时反馈给相关管理人员，帮助了解水厂工艺运行当前的风险情况，从而及时调整工艺参数和优化设备控制策略。

能耗管理

系统可管理各类生产药剂使用记录，形成电子化台账，对电耗、水耗、药耗数据进行指标化管理，实现各类能耗的精细计量、实时监测和动态管控，达到精细化管理。

工作流引擎

流程管理应包括水厂运维排班流程，设备巡检、维修流程和任务下达流程等；提供专业的工作流开发工具，支持流程自定义开发和表单定制，将流程管理结合到智慧水厂运营管理平台中；实现对水厂运维排班流程，设备巡检、维修流程和任务下达流程的全过程监视。

用户及权限管理

系统管理员根据管理的需要，能对整个系统功能模块进行基本的管理、配置和控制，也能同时保证数据的安全性及灵活性。系统权限管理功能应包括：

用户身份验证

系统应根据用户输入的用户信息，对用户的身份进行验证，只有系统设置此用户并且此用户拥有登录的权限，才可以登录系统。

为每个角色配置可使用的功能，以及每个功能的操作权限

要求能够设置每个角色的可用菜单以及菜单的操作权限，再将角色授权给用户。

要求能够精确控制用户可访问的模块、功能甚至细到每个按钮的使用。

应支持用户自定义权限范围。

系统对数据权限的控制

要求处在不同组织的角色所能看到的数据不一样。

智能应用

智能AR

移动应用应提供AR智能识别功能。通过增强现实AR技术对相机取景图智能识别出系统中已经录入的设备，针对识别出的设备提供设备的基本信息、跳转到设备报警详情页面、查看相关设备测点曲线、查看相关设备的未处理完成的缺陷工单和维修工单、提供设备缺陷上报直接入口、设备台帐信息入口、设备处理问题留言给指定人员等多样功能，提高了工作人员执行同一工作的方式多样性和工作效率。

智能AI助手

AI助手，将人工智能（语音识别技术）融入普通音箱，让用户用声音搞定一切，快速的获取有用的数据和信息，应实现智能应答、智能控制和智能学习。

用户可通过语音快速到达功能界面，包括：实时监管、趋势曲线、生产报表、报警列表、我的关注、设备台账、缺陷申报、维修管理、养护管理等功能。

移动APP应用

平台应实现对设备设施在运行过程中的动态数据的实时监测，保证各级管理和操控人员在第一时间及时掌握运行状态；同时巡检/维修/养护人员可使用移动应用对设备设施现场进行巡检及维修养护，并可拍照上传，支持从移动端提交现场巡检异常信息。从巡检计划的制定到巡检任务的完成，以及后续巡检原因的分析和全部巡检任务的汇总统计，形成一个闭环管理流程。让管理人员充分应用移动+互联的管理手段，实现对分散式的高效管理。

（6）工业智能网关技术要求

必须基于工业物联网架构进行设计，性能稳定、灵活性强的工业级设备，应采用嵌入式软硬件一体化结构，具有丰富的协议适配能力，支持海量多样化终端设备（如西门子PLC、ABPLC、施耐德PLC、三菱等）接入。内置云平台数据采集接口协议，数据采集（不限定设备采集协议）、输入输出控制、断电报警等功能，应能远程对网关进行接口配置、软件调试和维护。具体参数要求如下：

4网6串

4G存储

5000点容量

24V直流输入

导轨/壁挂式安装

有线网络/GPRS/3G/4G

防腐的相关要求

现场气候和污水处理厂内的一般运行状况具有腐蚀性环境。承包商应特别注意，按照设计规定、设计图纸，以及经批准的生产厂家说明和设计图纸的要求选用防腐涂料并进行防护涂层的油漆。

备件的相关要求

（1）承包商应提供制造厂家的随机备件表，并包含在其设备的报价中。

（2）承包商应按备件清单所列的设备备件，逐一列出报价，计入总价。

（3）承包商应提供设备推荐备品备件，逐一列出报价，供发包人选择，不计入总价。

（4）三年备件的某些基本要求在技术规定具体部分列出。承包商编制备件一览表时，应根据所供设备设计对这些要求进行解释，必要时予以补充。

（4）发包人有权在不改变单价的情况下变更备件数量。

（5）备件应为新的，应与主要设备分开包装，置于专门设计、适于在规定环境条件下长时间保存而不受影响的包装袋或包装箱内。任何不能按照这种方式包装的部件应刷涂临时防护层防腐，并进行遮盖，避免机械损害。备件外包装上应清楚打印标识，所有部件都应标明名称和部件编号。只有建立了合适的贮存设施后，备件才能发货。

污水处理厂技术要求

机械设备的相关要求

主要设备材料表

| 单体 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅、进水泵房、细格栅及曝气沉砂池 | 1 | 钢丝绳牵引格栅除污机 | 渠宽1600mm，b=20mm，P=1.1+0.55kW | 套 | 2 | 附密封罩 | 华都琥珀、汉斯琥珀、新浪环保、江苏一环、新环环保、欧亚华都、江苏通环 |
|  | 2 | 皮带输送机 | D=350mm，L=11.0m，P=1.5kW | 台 | 1 |  | 华都琥珀、新浪环保、江苏一环、新环环保、欧亚华都、江苏通环、 |
|  | 3 | 潜污泵（污水） | Q=347L/s，H=6.5m，P=36kW | 台 | 1 | 近期，1用，变频 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富 |
|  | 4 | 潜污泵（污水） | Q=579L/s，H=6.5m，P=61kW | 台 | 2 | 近期，1用1备，变频 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富 |
|  | 5 | 速闭式闸门 | φ1500，P=2.2kW | 台 | 2 | 配套一体化执行机构 | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 6 | 电动单粱悬挂起重机 | W=5T，S=5.7m，H=12m，P=7.5+2×0.4kW | 台 | 1 |  | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 7 | 电动铸铁闸门 | φ1600，P=2.2kW | 台 | 4 | 配套一体化执行机构 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 8 | 移动式自动抓斗 | B=1400，栅隙5mm，电机N1=2kW，液压泵N2=1.5kW，行走电机N3=0.37kW | 台 | 1 |  | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、宜兴泉溪、江苏新浪、欧亚华都、江苏通环、江苏一环 |
|  | 9 | 内进流细格栅 | 3300m3/h，孔径5mm，N=1.1kw | 台 | 2 | 含溜槽，附密封罩 | 苏尔寿、佰莱凯、汉斯琥珀、华都琥珀、欧亚华都 |
|  | 10 | 螺旋压榨机 | D=400mm，P=3kW | 套 | 2 | 1用1备 | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、宜兴泉溪、江苏新浪、欧亚华都、江苏通环、江苏一环 |
|  | 11 | 电动渠道闸门 | B×H=800×1800，P=1.1kW | 套 | 4 | 细格栅进水闸门，配套一体化执行机构 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 12 | 电动渠道闸门 | B×H=1600mm×1600mm，P=2.2kW | 套 | 4 | 细格栅出水闸门，配套一体化执行机构 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 13 | 电动渠道闸门 | B×H=2000mm×1600mm，P=1.5kW | 套 | 2 | 沉砂池进水闸门，配套一体化执行机构 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 14 | 电动渠道闸门 | B×H=2000mm×1600mm，P=1.5kW | 套 | 2 | 沉砂池出水闸门，配套一体化执行机构 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 15 | 电动铸铁闸门 | φ800，P=1.5kW | 套 | 4 | 配套一体化执行机构 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 16 | 罗茨风机 | Q=800m³/h，H=49kpa，P=22kW | 台 | 2 | 近期1用1备，配套隔声罩 | ABS、西门子、德国科恩、山东章鼓、山东三牛、百事德 |
|  | 17 | 砂水分离器 | Q=43~72m³/h，N=0.55kW | 套 | 1 |  | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、江苏通环、华都琥珀 |
|  | 18 | 恒压冲洗系统 | 水泵3台，2用1备，Q=32m³/h，H=81m，N=3×13kW，恒压罐φ=0.78m | 套 | 1 | 与细格栅成套供应 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 19 | 垃圾桶 | V＞0.6m³ | 只 | 3 |  |  |
|  | 20 | 电动铸铁闸门 | B×H=1200×1200，P=2.2kW | 台 | 1 | 配套一体化执行机构，双向受压 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
|  | 21 | 手动葫芦 | W=3T，H=6m | 台 | 1 |  | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 22 | 砂泵 | Q=20l/s，H=7.0m，P=4kW | 台 | 2 | 近期1用1备 | 飞力、KBS、ABS、格兰富 |
|  | 23 | 链板刮砂机 | B=1.0m，P=0.55kW，L=23m | 套 | 1 | 长度为参考 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、江苏通环、华都琥珀 |
|  | 24 | 电动旋转式撇渣机 | DN350，P=0.55kW | 台 | 1 |  | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、宜兴泉溪、江苏新浪、欧亚华都、江苏通环、江苏一环 |
|  | 25 | 止回阀 | DN800，L=470 | 只 | 3 |  | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 26 | 电动蝶阀 | DN800，L=190，P=1.5kW | 只 | 6 |  | 电动启闭装置采用德国欧玛（AUMA）、英国罗托克（ROTORK）、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品，阀体采用上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 27 | 电动葫芦 | W=3T，H=6m，P=0.4+0.4kW | 台 | 1 |  | 广州起重机械有限公司、广州泰克力起重机有限公司、广东永通起重机械实业有限公司、河南省矿山起重机械有限公司、华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 28 | 电磁流量计 | DN1200，L=1400 | 台 | 2 |  | E+H、HACH、SIEMENS、 Rosemount、科隆 |
| 多级AO池 | 1 | 手动调节堰门 | B×H=1500mm×600mm | 台 | 6 | 用于进水 | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、宜兴泉溪、江苏新浪、欧亚华都、江苏通环、江苏一环 |
|  | 2 | 手动调节堰门 | B×H=1500mm×600mm | 台 | 4 | 用于污泥回流 | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、宜兴泉溪、江苏新浪、欧亚华都、江苏通环、江苏一环 |
|  | 3 | 潜水搅拌器 | 搅拌体积485m³P=3.7kW | 台 | 5 | 功率由厂家确定，1库备，附安装吊杆和起吊装置 | 赛莱默、KSB、ABS、蓝深 |
|  | 4 | 潜水推流器 | 搅拌体积860m³P=3.7kW | 台 | 14 | 功率由厂家确定，2库备，附安装吊杆和起吊装置 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 5 | 混合液回流泵（污水） | Q=290L/sH=0.8mP=4.0kW | 台 | 4 | 变频，2用2备，附拍门 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 6 | 污泥回流泵（污水） | Q=290L/sH=3.0mP=15kW | 台 | 4 | 变频，2用2备，含井筒盖，钢套筒 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 7 | 剩余污泥泵（污水） | Q=20L/sH=20.0mP=7.5kW | 台 | 4 | 2用2备 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 8 | 电动葫芦 | 起重量2TH=12mP=3.4kW | 台 | 1 |  | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 9 | 曝气系统 | 管式曝气器Q≥13.5m³/（h·m） | m | 850 |  | OTT、瑞好、EDI、宜兴文峰环境、无锡聚锐、欧亚华都 |
|  | 10 | 精确曝气系统 |  | 套 | 2 |  | 德国冰德、德国阀安格VAG、德国德阀机械TVD、威立雅、苏伊士、宜兴文峰环境、无锡聚锐、欧亚华都 |
|  | 11 | 手动蝶阀 | DN150 | 台 | 24 |  | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 12 | 排空泵（污水） | Q=53L/sH=12.0mP=11kW | 台 | 2 | 库备，移动式安装潜污泵，每台配软管20m | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 13 | 手动蝶阀 | DN300 | 台 | 3 | 放空 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
| 矩形二沉池 | 1 | 链式刮泥刮渣机 | B=4.20m，L=52.0m，V=0.2~0.6m/min，N=2.0kW | 台 | 5 | 含进水渠配水孔管，S304不锈钢导流板、出水堰板和挡渣板等配套设施 | 宝丽金、DAWE、 格马逊、芬诚FINNCHAIN、芬兰MORDIC默帝珂、欧亚华都、华都琥珀、西门子 |
|  | 2 | 液压排泥管及套筒阀 | 排泥管DN250，有效L=4.20m， | 套 | 35 | 含液压排泥管与套筒阀的连接管 |  |
|  |  |  | 套筒阀液位调节范围1.0m，不锈钢材质 |  |  | 由链式刮泥刮渣机配套提供 |  |
|  | 3 | 电动旋转撇渣管 | DN300L=4.50mP=1.5kW | 套 | 5 | 由链式刮泥刮渣机配套提供 |  |
|  | 4 | 链板式刮泥机 | B=1.85m，L=20mP=0.55kW | 套 | 1 | 集泥槽用，由链式刮泥刮渣机配套提供 |  |
|  | 5 | 链板式刮泥机 | B=1.85m，L=31mP=0.55kW | 套 | 1 | 集泥槽用，由链式刮泥刮渣机配套提供 |  |
|  | 6 | 电动渠道闸门 | B×H=700×1500P=1.1kW | 套 | 5 | 单格池进水 |  |
|  | 7 | 电动调节堰门 | B×H=300×500P=1.1kW | 套 | 5 | 排渣用，由链式刮泥刮渣机配套提供 |  |
|  | 8 | 手动方闸门 | B×H=700×700 | 套 | 5 | 双向受力，排泥用，由链式刮泥刮渣机配套提供 |  |
|  | 9 | 电动方闸门 | B×H=1500×1500P=1.5kW | 套 | 2 | 双向受力，进水用 |  |
|  | 10 | 电动闸门 | DN1000P=1.5kW | 套 | 1 | 出水用 |  |
|  | 11 | 弹性座封闸阀 | DN300PN1.0MPa | 套 | 5 | 放空用 |  |
| 废水池、事故池、中间提升泵房、反硝化深床滤池及尾水泵房 | 1 | 轴流泵（污水） | Q=347L/s，H=6.2m，P=37kW | 台 | 1 | 变频，1用，用于中间提升泵房 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 2 | 轴流泵（污水） | Q=578L/s，H=6.2m，P=55kW | 台 | 2 | 变频，1用1备（可两用），用于中间提升泵房 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 3 | 电动葫芦 | 起重量3.0t，起升高度12m，P=7.5+2x0.4kw | 台 | 1 | 用于中间提升泵房 | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 4 | 混合搅拌器 | P=7.5Kw（暂定） | 台 | 2 | 变频 | 赛莱默、KSB、ABS、蓝深 |
|  | 5 | 手动闸门 | 1000×1000 | 套 | 1 | 用于反硝化滤池进水 | 迪诺拉、赛莱默、浙江中昌、无锡聚锐环保、无锡侨盛环保、宜兴文峰环境、欧亚华都 |
|  | 6 | 气动闸门 | 600×600 | 台 | 5 | 用于反硝化滤池单格进水，配一体化执行机构 |  |
|  | 7 | 配水配气滤砖 | 单组尺寸：22.25m×3.50m | 组 | 5 | 配套O型密封圈，滤砖两头封板以及安装紧固件等，二期增加4组 |  |
|  | 8 | 进水堰板 | 22250×240mm厚度4mm | 套 | 10 | 含安装附件 |  |
|  | 9 | 承托层砾石 | 天然鹅卵石，粒径3~38mm，滤床深度0.45m，5层级配 | 套 | 5 | 不含损耗 |  |
|  | 10 | 石英砂滤料 | 有效粒径2-3mm，滤床深度1.83m | 套 | 5 | 不含损耗 |  |
|  | 11 | 罗茨风机 | Q=63m³/minP=73.5kPaN=110kW | 台 | 3 | 2用1备，配套进出口/放空管消声过滤器、安全阀、弹性接头、止回阀、隔音罩、压力表等 |  |
|  | 12 | 空压机 | Q=1.14m³/minP=0.8MPaN=7.5kW | 台 | 2 | 1用1备，配套前后置过滤器/干燥机等 |  |
|  | 13 | 储气罐 | V=1.0m³，1.0MPa | 台 | 1 | 含压力表/安全阀等必要配套附件 |  |
|  | 14 | 反洗水泵（清水） | Q=1120m³/hH=11mN=55kW | 台 | 2 | 1用1备，变频 |  |
|  | 15 | 集水坑排放泵 | Q=10m³/hH=10mN=1.2kW | 台 | 3 |  | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 16 | 气动调节蝶阀 | DN600 | 台 | 5 | 滤池出水 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 17 | 气动进水蝶阀 | DN600 | 台 | 5 | 反冲洗进水 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 18 | 气动出水蝶阀 | DN700 | 台 | 5 | 反冲洗排水 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 19 | 气动蝶阀 | DN500 | 台 | 5 | 反冲洗进气 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 20 | 电动蝶阀 | DN150，P=0.05KW | 台 | 1 | 风机放空 | 电动启闭装置采用德国欧玛（AUMA）、英国罗托克（ROTORK）、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品，阀体采用上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 21 | 手动蝶阀 | DN700 | 台 | 2 | 用于反冲洗泵进水管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 22 | 手动蝶阀 | DN600 | 台 | 2 | 用于反冲洗泵出水管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 23 | 止回阀 | DN600 | 台 | 2 | 用于反冲洗泵出水管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 24 | 手动蝶阀 | DN350 | 台 | 3 | 用于反冲洗风机 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 25 | 止回阀 | DN350 | 台 | 3 | 用于反冲洗风机 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 26 | 电动单梁起重机 | T=3tL=5.25mH=4mP=8.3kW | 套 | 1 | 用于反冲洗风机起吊 | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 27 | 电动葫芦 | T=2tH=9.0mP=4.9kW | 套 | 1 | 用于反冲洗阀门设备起吊 | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 28 | 电动葫芦 | T=3tH=9.0mP=4.9kW | 套 | 1 | 用于反冲洗泵起吊 | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 29 | 电动排气阀 | DN150 | 套 | 1 | 位于反洗空气主管 | 电动启闭装置采用德国欧玛（AUMA）、英国罗托克（ROTORK）、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品，阀体采用上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 30 | 排气阀 | DN50 | 套 | 1 | 位于反洗水管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 31 | 电动单梁起重机 | 起重量3.0t，起升高度12m，P=7.5+2x0.4kw | 台 | 1 | 用于尾水泵起吊 | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 32 | 电动蝶阀 | DN700L=292，P=1.5kW | 只 | 2 | 用于尾水泵出水 | 电动启闭装置采用德国欧玛 （AUMA）、英国罗托克 （ROTORK）、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品，阀体采用上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 33 | 碟式止回阀 | DN700L=430 | 只 | 2 | 用于尾水泵出水 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 34 | 手动蝶阀 | DN700 | 只 | 2 | 用于尾水泵出水 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 35 | 潜污泵（污水） | Q=347L/s，H=12m，P=75kW | 台 | 3 | 变频，2用1备（可3用），用于尾水泵房 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富 |
|  | 36 | 潜污泵（污水） | Q=470m³/h，H=9.0m，P=18.5kW | 台 | 2 | 变频，1用1备，用于废水调节池 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富 |
|  | 37 | 电动葫芦 | 起重量1.0t，起升高度12m，P=1.5+2x0.2kW | 套 | 1 | 用于废水池、事故池潜污泵上方 | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 38 | 潜水搅拌器 | P=4.0KW | 台 | 2 | 用于废水池 | 赛莱默、KSB、ABS、蓝深、威乐 |
|  | 39 | 电动闸阀 | DN300，P=0.55kW | 台 | 2 | 用于废水泵 | 电动启闭装置采用德国欧玛 （AUMA）、英国罗托克 （ROTORK）、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品，阀体采用上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 40 | 碟式止回阀 | DN300 | 套 | 2 | 用于废水泵 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 41 | 手动闸阀 | DN300 | 台 | 2 | 用于废水泵 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 42 | 气动调节阀 | DN300 | 台 | 1 | 用于反冲洗水量调节 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 43 | 手动闸阀 | DN150 | 台 | 5 | 用于滤池排水管放空 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 44 | 潜污泵（污水） | Q=210m³/h，H=9.0m，P=11kW | 台 | 2 | 变频，1用1备，用于事故池 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 45 | 潜水搅拌器 | P=7.5KW | 台 | 2 | 用于事故池 | 赛莱默、KSB、ABS、蓝深、威乐 |
|  | 46 | 电动闸阀 | DN300，P=0.55kW | 台 | 2 | 用于事故池 | 电动启闭装置采用德国欧玛 （AUMA）、英国罗托克 （ROTORK）、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品，阀体采用上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 47 | 碟式止回阀 | DN300 | 套 | 2 | 用于事故池 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 48 | 手动闸阀 | DN300 | 台 | 2 | 用于事故池 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
| 加氯接触池及中水泵房 | 1 | 卧式单级双吸离心泵组（清水） | Q=875m³/h，H=55m，P=187kW | 台 | 2 | 1用1备 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、安德里茨、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
|  | 2 | 插板闸门 | 1200×1200mm，配手电两用启闭机，N=1.5kW | 套 | 1 |  | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
| 消防泵房 | 1 | 室内消火栓泵组 | 单泵参数：H=0.70Pa，Q=40L/s，N=45kW | 台 | 2 | 1用1备 | 广州市白云泵业集团有限公司、广州广一泵业有限公司、上广州昌宁机电设备有限公司、山东双轮、广东佛山水泵厂、上海驰泉、上海汇业、江西瑞康 |
|  | 2 | 室内消火栓稳压泵组 | 单泵参数：H=0.60MPa，Q=1L/sN=2.2kw，1用1备；配隔膜式气压罐：Ф×H=1000×2300 | 组 | 1 | 1用1备 |  |
|  | 3 | 室内自动喷淋泵组 | 单泵参数：H=0.55MPa，Q=50L/s，N=55kW | 台 | 2 | 1用1备 |  |
|  | 4 | 室内自动喷淋泵稳压泵组 | 单泵参数：H=0.40MPa，Q=1L/sN=2.2kw，1用1备；配隔膜式气压罐：Ф×H=1000×2300 | 组 | 1 | 1用1备 |  |
|  | 5 | 室外消火栓泵组 | 单泵参数：H=0.55MPa，Q=30L/s，N=37.5kW | 台 | 2 | 1用1备 |  |
|  | 6 | 室外消火栓稳压泵组 | 单泵参数：H=0.45MPa，Q=1L/sN=2.2kw，1用1备；配隔膜式气压罐：Ф×H=1000×2300 | 组 | 1 | 1用1备 |  |
|  | 7 | 潜污泵（污水） | Q=10L/s，H=20m，N=4.0kW | 台 | 2 | 1用1备，变频 | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富、蓝深、荏原、上海驰泉、利欧 |
| 鼓风机房 | 1 | 磁悬浮鼓风机 | Q=104m³/min，P=93kPa，N=240kW | 台 | 3 | 2用1备 | ABS、豪顿、瑞典阿特拉斯、韩国TNE、德国凯撒、上海仁创、南京磁谷、天津亿昇、佛山格尼斯 |
|  | 2 | 空气卷帘过滤器 | B×L=2000×2500mm，过滤效率80-90%，大于5μm，N=2kW | 台 | 1 |  |  |
| 加药间 | 1 | 乙酸钠计量泵 | Q=500L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，生化池补充碳源 | 米顿罗、普罗名特、格兰富 |
|  | 2 | 混凝剂隔膜计量泵 | Q=600L/h，H=60m，P=4kw | 台 | 3 | 2用1备，生化池补充混凝剂 | 米顿罗、普罗名特、格兰富 |
|  | 3 | 混凝剂隔膜计量泵 | Q=200L/h，H=60m，P=4kw | 台 | 2 | 1用1备，污泥干化 | 米顿罗、普罗名特、格兰富 |
|  | 4 | 乙酸钠原料罐 | V=20m，∅2710mm×2960mm | 个 | 3 | 含液位计，罐体材质为PE |  |
|  | 5 | 混凝剂原料罐 | V=20m，∅2710mm×2960mm | 个 | 8 | 含液位计，罐体材质为PE |  |
|  | 6 | 洗眼器 | Q=2~3L/s，PN0.2~0.4MPa | 套 | 1 |  |  |
| 仓库 | 1 | 次氯酸钠计量泵 | Q=400L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，消毒池消毒 | 米顿罗、普罗名特、格兰富 |
|  | 2 | 次氯酸钠计量泵 | Q=100L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，再生水补氯 | 米顿罗、普罗名特、格兰富 |
|  | 3 | 次氯酸钠原料罐 | V=20m，∅2710mm×2960mm | 个 | 4 | 含液位计，罐体材质为PE |  |
|  | 4 | 洗眼器 | Q=2~3L/s，PN0.2~0.4MPa | 套 | 1 |  |  |
| 污泥浓缩池 | 1 | 悬挂式中心传动浓缩机 | Φ7000，P=0.55kW | 套 | 3 | 含稳流桶等附属设备，带浮渣撇除设施 | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、宜兴泉溪、江苏新浪、欧亚华都、江苏一环、江苏通环 |
|  | 2 | 放空阀 | DN250，1.0MPa | 个 | 6 | 用于上清液排出管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 3 | 蝶阀 | DN150，1.0MPa | 个 | 12 | 用于进出泥管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 4 | 沼气报警装置 |  | 个 | 3 |  |  |
|  | 5 | 电动葫芦 | 起重量3T，起升高度12m，P=3.4kW | 个 | 2 |  | 华建重工、河南大方、河南纽科伦、河南矿山、河南卫华 |
|  | 6 | 出水固定堰板 | B=250mm | 米 | 150 | 含适量配件 |  |
|  | 7 | 污泥排放泵 | Q=65m³/h，H=20m，P=15kW | 个 | 2 | 近期1用1备 | 飞力、KSB、ABS、耐驰 |
|  | 8 | 缓闭止回阀 | DN150，1.0MPa | 套 | 2 | 底泥排出管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 9 | 手动闸阀（法兰式） | DN150，1.0MPa | 套 | 2 | 底泥排出管 | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
|  | 10 | 泥位计 | H=0~10m | 套 | 3 | 统计于自控 |  |
|  | 11 | MLSS计 |  | 套 | 3 | 统计于自控 |  |
| 污泥脱水干化、碳化车间 | 1 | 调质池搅拌器 | D400，N=4kW | 台 | 2 |  | 污泥脱水干化、碳化车间设备属于功能包，上海复洁、景津环保、浙江天通新、上海仁创、广州晟启、得利满、鼎久、山东金孚环境 |
|  | 2 | 絮凝剂配制装置 | 4000L/h，N=5kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 | 主机进料泵 | Q=63m³/h，H=100m，N=37kW | 台 | 1 | 变频 |  |
|  | 4 | 污泥切割机 | Q=100m³/h，N=3kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 5 | 絮凝剂加药泵 | Q=2.5m³/h，H=20m，N=2.2kW | 台 | 1 | 变频 |  |
|  | 6 | 静态混合器 | DN150 | 套 | 1 |  |  |
|  | 7 | 低温真空脱水干化一体机 | DZG-2000/600，N=22kW | 套 | 1 |  |  |
|  | 8 | 干化主机密闭罩 | DZG-2000/600型 | 套 | 1 |  |  |
|  | 9 | 污泥脱水干化成套设备控制软件 | V2.0 | 套 | 1 |  |  |
|  | 10 | 热水箱 | V=50m³ | 台 | 1 |  |  |
|  | 11 | 热水箱冷凝器 | A=5㎡ | 台 | 1 |  |  |
|  | 12 | 压榨泵 | Q=30m³/h，H=100m，N=15kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 13 | 加热泵 | Q=200m³/h，H=20m，N=18.5kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 14 | 热水循环泵 | Q=180m³/h，H=20m，N=18.5kW | 台 | 2 |  |  |
|  | 15 | 热泵 | 制热量1000kW，N=406kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 16 | 真空泵 | 43m³/min，15kPa，N=55kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 17 | 冷凝器 | A=180m² | 台 | 1 |  |  |
|  | 18 | 缓冲罐 | 0.8m³ | 台 | 1 |  |  |
|  | 19 | 冷凝液储罐 | 1.5m³ | 台 | 1 |  |  |
|  | 20 | 冷却水泵（清水） | Q=150m³/h，H=20m,N=15kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 21 | 清洗泵（清水） | Q=40m³/h，H=30m，N=7.5kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 22 | 螺杆式空压机 | P=10.5bar，2.1m³/min，N=15kW | 台 | 2 |  |  |
|  | 23 | 冷冻式干燥机 | 2.4m³/min，N=0.85kW | 台 | 2 |  |  |
|  | 24 | 压缩空气储罐 | 8m³，1.05MPa | 台 | 2 |  |  |
|  | 25 | 压缩空气储罐 | 1m³，1.05MPa | 台 | 1 |  |  |
|  | 26 | 螺旋输送机 | 20t/h，N=11kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 27 | 刮板输送系统 | 20t/h，N=30kW | 套 | 2 |  |  |
|  | 28 | 干污泥料仓 | 60m³，N=40kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 29 | 电动葫芦 | 起吊重量3t，N=4.9kW | 台 | 2 |  |  |
|  | 30 | 潜污泵（污水） | Q=20m³/h，H=20m，N=7.5kW | 台 | 2 | 近期1用1备， |  |
|  | 31 | 控制柜(PLC柜) |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 32 | 仪表 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 33 | 阀门 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 34 | 刮板输送机 | 10t/h，N=22kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 35 | 干污泥缓存料仓 | D=2000mm，N=3kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 36 | 气动插板阀 | DN300 | 台 | 1 |  |  |
|  | 37 | 进料密封螺旋 | Q=1.5m³/h，N=4.5kW | 台 | 1 | 变频 |  |
|  | 38 | 热解炉 | ϕ1000*10m，N=4.5kW | 台 | 1 | 变频 |  |
|  | 39 | 热风炉 | ϕ1000*9.0m | 台 | 1 |  |  |
|  | 40 | 低氮燃烧器 | 主火功率100×104Kcal/h,N=3kW | 台 | 1 | 变频 |  |
|  | 41 | 配风机 | Q=1600Nm³/h，P=3kPa，N=4.5kW | 台 | 1 | 变频 |  |
|  | 42 | 旋风除尘器 | D=500mm | 台 | 1 |  |  |
|  | 43 | 防爆引风机 | Q=600Nm³/h，P=30kPa,N=15kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 44 | 稳压罐 | V=20m³ | 台 | 1 |  |  |
|  | 45 | 尿素溶液投加系统 | 投加量Q=5kg/h,N=3kW | 套 | 1 | 变频 |  |
|  | 46 | 尿素溶液储罐 | V=200L | 台 | 1 |  |  |
|  | 47 | 烟气冷却器 | 换热量Q=500kw | 台 | 1 |  |  |
|  | 48 | 烟气冷却水泵 | Q=150m³/h，H=30m，N=22kW | 台 | 2 | 变频 |  |
|  | 49 | 消石灰喷射系统 | 投加量Q=20kg/h,N=3kW | 套 | 1 | 变频 |  |
|  | 50 | 消石灰储仓 | V=1.5m³ | 台 | 1 |  |  |
|  | 51 | 活性炭喷射系统 | 投加量Q=5kg/h,N=3kW | 套 | 1 | 变频 |  |
|  | 52 | 活性炭储仓 | V=200L | 台 | 1 |  |  |
|  | 53 | 布袋除尘系统 | Q=2000Nm³/h,N=5kW | 套 | 1 |  |  |
|  | 54 | 引风机 | Q=2000Nm³/hP=4kPa，N=22kW | 台 | 1 | 变频 |  |
|  | 55 | 烟囱 | D=800mmH=30m | 台 | 1 |  |  |
|  | 56 | 水冷出渣螺旋 | Q=1.5m³/h，N=3kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 57 | 刮板输送机 | Q=5m³/h/h，N=15kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 58 | 生物炭料仓 | D=3000mmV=30m³，N=7.5kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 59 | 螺旋输送机(装车) | Q=20m³/h，N=11kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 60 | 刮板输送机(装车) | Q=20m³/h，N=22kW | 台 | 1 |  |  |
|  | 61 | 电动葫芦 | 起吊重量3t，N=4.9kW | 台 | 1 | 远期增加1台， |  |
|  | 62 | 控制柜(PLC柜) | N=5.0kW | 套 | 1 |  |  |
|  | 63 | 仪表 | N=3.0kW | 套 | 1 |  |  |
|  | 64 | 阀门 |  | 套 | 1 |  |  |
| 除臭 | 1 | 生物除臭设备 | Q=23000m³/h | 台 | 2 | 用于预处理区 | 南方环保、江苏博恩、西源、宜兴文峰环境、中威环境、连邦环境、广州金鹏、新之地 |
|  | 2 | 生物除臭设备 | Q=30000m³/h | 台 | 1 | 用于生物处理好氧段 |  |
|  | 3 | 生物除臭设备 | Q=11000m³/h | 台 | 1 | 用于生物处理厌氧、缺氧段 |  |
|  | 4 | 生物除臭设备 | Q=20000m³/h | 台 | 1 | 用于二沉池 |  |
|  | 5 | 生物除臭设备 | Q=18000m³/h | 台 | 1 | 用于反硝化深床滤池、中间提升泵房及废水池 |  |
|  | 6 | 生物除臭设备 | Q=24000m³/h | 台 | 3 | 用于污泥浓缩、干化处理区 |  |
|  | 7 | 生物除臭设备 | Q=18000m³/h | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | 生物除臭设备 | Q=30000m³/h | 台 | 1 |  |  |
|  | 9 | 生物除臭设备 | Q=36000m³/h | 台 | 1 | 用于污泥碳化处理区 |  |
|  | 10 | 生物除臭设备 | Q=7000m³/h | 台 | 1 |  |  |
| 通风 | 1 | 座地箱式离心风机 | 风量：45000CMH 余压：350Pa 参考功率：15KW | 台 | 1 |  | 德通，南方，英飞，洛森 |
|  | 2 |  | 风量：31500CMH 余压：300Pa 参考功率：11KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 3 |  | 风量：14000CMH 余压：250Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 4 |  | 风量：8000CMH 余压：200Pa 参考功率：1.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 5 |  | 风量：9000CMH 余压：200Pa 参考功率：1.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 6 |  | 风量：26500CMH 余压：350Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 7 |  | 风量：23500CMH 余压：300Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 |  | 风量：26500CMH 余压：350Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 9 |  | 风量：23500CMH 余压：300Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 10 |  | 风量：24000CMH 余压：350Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 11 |  | 风量：21500CMH 余压：300Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 12 |  | 风量：18000CMH 余压：350Pa 参考功率：5.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 13 |  | 风量：13000CMH 余压：300Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 14 |  | 风量：13000CMH 余压：250Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 15 |  | 风量：12000CMH 余压：250Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 16 |  | 风量：10000CMH 余压：200Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 17 |  | 风量：11000CMH 余压：250Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 18 |  | 风量：7000CMH 余压：200Pa 参考功率：0.45KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 19 |  | 风量：6500CMH 余压：200Pa 参考功率：0.45KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 20 |  | 风量：41500CMH 余压：300Pa 参考功率：18.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 21 |  | 风量：46500CMH 余压：300Pa 参考功率：18.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 22 |  | 风量：15000CMH 余压：300Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 23 |  | 风量：15000CMH 余压：200Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 24 |  | 风量：24000CMH 余压：250Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 25 |  | 风量：24000CMH 余压：280Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 26 |  | 风量：17000CMH 余压：250Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 27 |  | 风量：17000CMH 余压：250Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 28 |  | 风量：17000CMH 余压：250Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 29 |  | 风量：13000CMH 余压：250Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 30 |  | 风量：24000CMH 余压：250Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 31 |  | 风量：26500CMH 余压：250Pa 参考功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 32 | 吊装箱式离心风机 | 风量：13000CMH 余压：200Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 33 |  | 风量：12000CMH 余压：250Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 34 |  | 风量：10000CMH 余压：200Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 35 |  | 风量：11000CMH 余压：250Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 36 |  | 风量：4000CMH 余压：150Pa 参考功率：0.45KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 37 |  | 风量：4500CMH 余压：100Pa 参考功率：0.45KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 38 |  | 风量：4000CMH 余压：100Pa 参考功率：0.45KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 39 |  | 风量：4500CMH 余压：100Pa 参考功率：0.45KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 40 | 吊装防爆离心风机 | 风量：3000CMH 余压：150Pa 参考功率：0.37KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 41 |  | 风量：3000CMH 余压：150Pa 参考功率：0.37KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 42 | 吊装管道风机 | 风量：300CMH 余压：100Pa 参考功率：120W | 台 | 1 |  |  |
|  | 43 | 座地箱式双速离心风机 | 平时低速 风量：26500CMH 余压：300Pa 参考功率：7.5KW 消防高速 风量：37000CMH 余压：600Pa 参考功率：15KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 44 |  | 平时低速 风量：26500CMH 余压：300Pa 参考功率：7.5KW 消防高速 风量：37000CMH 余压：600Pa 参考功率：15KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 45 |  | 平时低速 风量：26500CMH 余压：300Pa 参考功率：7.5KW 消防高速 风量：36000CMH 余压：600Pa 参考功率：15KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 46 | 吊装轴流风机 | 风量：20000CMH 全压：350Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 2 |  |  |
|  | 47 |  | 风量：11000CMH 全压：300Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 3 |  |  |
|  | 48 |  | 风量：30000CMH 全压：350Pa 参考功率：5.5KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 49 |  | 风量：20000CMH 全压：350Pa 参考功率：4.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 50 |  | 风量：11000CMH 全压：300Pa 参考功率：3.0KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 51 | 墙式轴流风机 | 风量：2000CMH 全压：50Pa 参考功率：0.55KW | 台 | 2 |  |  |
|  | 52 |  | 风量：3500CMH 全压：50Pa 参考功率：0.55KW | 台 | 2 |  |  |
|  | 53 |  | 风量：2500CMH 全压：50Pa 参考功率：0.55KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 54 |  | 风量：4000CMH 全压：50Pa 参考功率：0.55KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 55 |  | 风量：5500CMH 全压：50Pa 参考功率：0.55KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 56 | 明装风管式多联机室内机 | MG71 制冷量：7.1KW 参考功率：200W | 台 | 2 |  | 日立，美的，格力 |
|  | 57 |  | MG80 制冷量：8.0KW 参考功率：250W | 台 | 2 |  |  |
|  | 58 |  | MG125 制冷量：12.5KW 参考功率：300W | 台 | 9 |  |  |
|  | 59 | 直流变频多联室外机（冷媒为环保冷媒） | 多联机室外机38HP制冷量:107KW 机外静压≥75Pa 参考功率:35.7KW | 台 | 1 |  |  |
|  | 60 |  | 多联机室外机8HP制冷量:22.4KW 机外静压≥75Pa 参考功率:5.3KW | 台 | 2 |  |  |
|  | 61 | 变频风管机3P | 制冷量：7200W 参考功率：2200W | 台 | 3 |  |  |
|  | 62 | 分体空调3P | 制冷量：7200W 参考功率：1950W | 台 | 3 |  |  |
|  | 63 | 窗（墙）式排气扇 | 12" 风量:1200CMH 参考功率:60W | 台 | 32 |  | 金羚，正野，绿岛 |
|  | 64 |  | 6" 风量:500CMH 参考功率:60W | 台 | 2 |  |  |
|  | 65 |  | 4" 风量:250CMH 参考功率:60W | 台 | 2 |  |  |
|  | 66 | 天花式排气扇 | P1.5 风量：300CMH 余压：10Pa 参考功率：50W | 台 | 13 |  |  |
|  | 67 | 防火包裹 |  | 一批 | / |  | 华利，赢胜，洛克威 |
|  | 68 | 风道式光等离子除臭设备 | 处理风量：28000CMH 参考功率：2500W | 台 | 1 |  | 国内知名品牌 |
|  | 69 |  | 处理风量：23000CMH 参考功率：2500W | 台 | 2 |  |  |
|  | 70 |  | 处理风量：28000CMH 参考功率：2500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 71 |  | 处理风量：28000CMH 参考功率：2500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 72 |  | 处理风量：25000CMH 参考功率：2500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 73 |  | 处理风量：20000CMH 参考功率：2500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 74 |  | 处理风量：28000CMH 参考功率：2500W | 台 | 2 |  |  |
|  | 75 |  | 处理风量：13000CMH 参考功率：1500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 76 |  | 处理风量：8000CMH 参考功率：1000W | 台 | 1 |  |  |
|  | 77 | 管道式光等离子发生器 | 处理风量：25000CMH 参考功率：2500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 78 |  | 处理风量：33000CMH 参考功率：3000W | 台 | 1 |  |  |
|  | 79 |  | 处理风量：15000CMH 参考功率：1500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 80 |  | 处理风量：18000CMH 参考功率：1500W | 台 | 3 |  |  |
|  | 81 |  | 处理风量：15000CMH 参考功率：1500W | 台 | 1 |  |  |
|  | 82 |  | 处理风量：28000CMH 参考功率：2500W | 台 | 1 |  |  |

注：1、本表所列电气设备仅对应于本节所述方案的主要电气设备，投标人投标人须根据投标方案合理调整电气设备材料，并包含在合同报价之内。

2、与污水厂相同类型设备采用相同品牌。

粗格栅及提升泵房设备

钢丝绳牵引式粗格栅机

| 项目 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2套 |  |
| 技术规格 | 格栅形式 | 钢丝绳牵引式粗格栅机 |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 格栅渠宽 | 1600mm（暂定） |
|  | 格栅宽 | 1500mm（暂定） |
|  | 渠道深度 | 7000mm（暂定） |
|  | 栅条间距 | 20mm（暂定） |
|  | 卸料口高度 | 1200mm（暂定） |
|  | 安装角度 | 75° |
|  | 耙齿速度 | ≤6m/min |
|  | 升降电机功率 | 1.5kW |
|  | 开闭耙电机功率 | 1.5kW |
|  | 电机防护等级 | IP55 |
|  | 电机防护等级 | F级 |
| 材质 | 机架 | 不锈钢304L |
|  | 格栅框架 | 不锈钢316 |
|  | 栅条 | 不锈钢316 |
|  | 拦污挡板 | 不锈钢316 |
|  | 钢丝绳 | 不锈钢316 |
|  | 耙齿 | 不锈钢316 |
|  | 驱动保护罩 | 不锈钢304L |
| 设计安装相关标准 | 平面格栅除污机 | CJ/T304L8-95 |
| 水处理设备制造技术条件 | JB2932-99 |  |
| 水处理设备油漆、包装技术条件 | ZBJ98003-87 |  |
| 钢结构设计规范 | GBJ17-88 |  |
| 安装机械焊接件通用技术条件 | JB/ZQ3011-88 |  |
| 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 | GB8923-88 |  |
| 碳素结构钢 | GB700-88 |  |
| 不锈钢热轧钢板 | GB4237-84 |  |
| 碳素钢焊条 | GB/T5117-1995 |  |
| 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 | GB985-88 |  |
| 焊接件通用技术要求 | JB/ZQ4000²3-86 |  |
| 产品检验通用技术要求 | JB/ZQ4000²1-86 |  |
| 低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件，机电式控制电路电器 | GB14048.5-93 |  |
| 运行技术及工艺要求 | 格栅机安装于渠道的整个深度，把栅面截留原污水中的垃圾等污物耙除。在正常情况下格栅除污机为间歇运行，也能连续24小时运行。 格栅配备带配重的安全型无噪声卸污机构，并保证能全部清除抓斗提升上来的污物，铰接结构和卸料臂钢性强，设计合理，可防止因抓斗负载过重格栅除污机为三索钢丝绳式前耙型除污机，格栅采用间距相等的平直栅条，易去除栅条上的垃圾。 |  |
| 电器部分 | 电机制动、行程开关、抓斗、耙齿、卸料机构及控制系统都可调整并方便调节。 每台格栅配备独立的控制柜，分别控制。电控箱采用就地控制箱材质为不锈钢防护等级IP55，控制箱内主要元器件采用西门子公司产品。格栅的操作方式为就地手动、自动控制，控制面板上设有自动/手动转换开关、控制按钮、信号灯。控制箱预留与自控系统的输入、输出接口。输入：开停机；输出：运行、故障、自控系统准操作，接口均采用无源继电器式。电控箱设有过载保护功能，一旦出现故障，可发出报警信号。 |  |
| 耙污机构 | 齿耙为重载型大容量“耙斗式”结构，它由耙斗本体、耙齿及两侧滚轮的导向车组成。除污耙及其卷扬装置提升能力不小于100kg的栅污物。在耙斗两侧侧板与移动小车采用铰轴连接，铰轴的前端侧板设有吊环，与升降兼合耙的钢索连结，靠铰轴外端的耙斗中部高吊环，与升降兼开耙的钢索连结，耙斗在打开状态时，斗齿与栅条相距尺寸大于400mm（暂定），保证其容量清污时的挖掘作用。材料为不锈钢321。齿板设置了足够数量的泄水孔，当耙板在爬升时污物不致跟随水向两边外溢。起吊用钢丝绳采用偏心布置，以便更好的服务于清除操作，耙污速度≤6m/min。材质为不锈钢321。 |  |
| 格栅机架 | 除污机的机架是用不锈钢制成，采用焊接连接。格栅支架用来支撑格栅，且带有导轨和固定措施。格栅支架两侧固定在混凝土渠道上，为拆卸式，安装方便，格栅置入后渠道内的污水全部流经格栅，水渠两侧无死角。为使格栅底部不积聚垃圾，格栅从井的底部安装使格栅在整个高度内便于耙污。栅条及支架能承受大量漂浮物体的荷载，耙污机构的运行无明显偏移、损伤或变形。机架上设置了各行程位置到位的接近开关，确保了设备控制的准确与灵敏度。 |  |
| 驱动装置 | 每台除污机驱动装置稳固地安装在机械平台上，减速机为齿轮型（国际知名品牌），齿轮材料为合金结构钢，渗碳处理，齿面硬度大于HRC58~62，全密闭油浴式，轴承寿命（L10）10万小时，并具有可靠的制动特性。服务系数＞1.4，电机防护等级IP55，F级绝缘，B级升温。 |  |

潜水污水泵（污水）

（1）大泵

| 项目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 离心式潜水泵 |
|  | 数量 | 2套 |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 工况点设计流量(m³/s) | 579L/s |
|  | 扬程 | 6.5m（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 电机效率(%) | ≥90% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 参考功率(KW) | 61（暂定） |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却或油冷却系统，即使在潜水电机全部露出水面的运转情况下，仍应有足够的电机冷却能力。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径 | 500mm（暂定） |
|  | 颗粒通过能力 | 有通过颗粒直径为50mm以上及纤维长度为350mm的能力 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 18米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 球墨铸铁QT400-10 |
|  | 叶轮 | 球墨铸铁QT400-10 |
|  | 主轴 | 不锈钢0Cr26Ni5Mo2(AISI329) |
|  | 磨损环 | 不锈钢316 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨或碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不锈钢304L |
|  | 导向索/导轨 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti(316) |
|  | 吊链/吊架 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti(316) |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不锈钢304L |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 有机械密封泄漏传感器和电机湿度传感器、轴承温度传感器、定子绕组温度传感器、水泵综合保护器等 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。 应向中控室输出“电机轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“泵端轴承超温”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 电缆接线盒 | 为每台功率大于15KW的潜水泵提供一只现场电缆接线盒，并负责指导安装工作。从一台水泵电机引出的潜水电力电缆和控制电缆应共用一个电缆接线盒，接线盒外壳应采用防腐材料制作，防护等级应不小于IP65；接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足水泵电机在额定和故障状态下电气强度要求；从电缆接线盒至低压配电柜的延长电缆部分列入设备安装工程 |
|  | 其它 | 配备就地控制箱、软启动器、原厂综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓、电缆接线盒(功率大于15kw时)等有效和安全运行所必需的附件。 |

（2）小泵

| 项目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 离心式潜水泵 |
|  | 数量 | 1套 |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 工况点设计流量(m³/s) | 347L/s |
|  | 扬程 | 6.5m（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 电机效率(%) | ≥90% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 参考功率(KW) | 37（暂定） |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却或油冷却系统，即使在潜水电机全部露出水面的运转情况下，仍应有足够的电机冷却能力。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径 | 350mm暂定 |
|  | 颗粒通过能力 | 有通过颗粒直径为50mm以上及纤维长度为350mm的能力 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 18米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 球墨铸铁QT400-10 |
|  | 叶轮 | 球墨铸铁QT400-10 |
|  | 主轴 | 不锈钢0Cr26Ni5Mo2(AISI329) |
|  | 磨损环 | 不锈钢316 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨或碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不锈钢304L |
|  | 导向索/导轨 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti(316) |
|  | 吊链/吊架 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti(316) |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不锈钢304L |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 有机械密封泄漏传感器和电机湿度传感器、轴承温度传感器、定子绕组温度传感器、水泵综合保护器等 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。 应向中控室输出“电机轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“泵端轴承超温”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 电缆接线盒 | 为每台功率大于15KW的潜水泵提供一只现场电缆接线盒，并负责指导安装工作。从一台水泵电机引出的潜水电力电缆和控制电缆应共用一个电缆接线盒，接线盒外壳应采用防腐材料制作，防护等级应不小于IP65；接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足水泵电机在额定和故障状态下电气强度要求；从电缆接线盒至低压配电柜的延长电缆部分列入设备安装工程 |
|  | 其它 | 配备就地控制箱、软启动器、原厂综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓、电缆接线盒(功率大于15kw时)等有效和安全运行所必需的附件。 |

皮带输送机

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带输送机 | D=350mm，L=11.0m，P=1.5kW | 台 | 1 |  |
| 设计和现场条件 |  |  |  |  |  |
| a.带式输送机应能适合于多台并列粗格栅清污机同时卸料的输送。输送机的配合尺寸应符合招标图的要求，进、出料接口应与粗格栅、垃圾桶流水线连接。 b.栅渣性质为城市污水中的漂浮杂物，所输送栅渣的含水率可达90%。 c.每台格栅清污机的卸料槽的宽度为350mm，卸料量25m³/h，最大瞬时卸料量0.05m³。 |  |  |  |  |  |
| 性能结构 |  |  |  |  |  |
| a.输送机应采用固定式槽型托辊输送的型式。应适用于污水厂格栅栅渣等含水、有机物、腐蚀性物质的输送。 b.带式输送机的设计和制造应以下列标准为准。 GB/T10595－1989“带式输送机技术条件” GB/T988－1991“带式输送机滚筒基本参数与尺寸” GB/T990－1991“带式输送机托辊基本参数与尺寸” GB14784－1993“带式输送机安全规范” GB/T2647－1995“带式输送机包装技术条件” GB/T17119－1997“带式输送机运行功率和张力计算” GB/T9015－1999“带式输送机用逆止器” GB/T7330－1994“电动滚筒” c.带式输送机应包括安装在相配支架上的电机驱动滚筒、改向张紧轮、槽型托辊、回程平托辊、导向（自动调心）托辊、输送带、清扫器、导料侧板、机架护罩（除位于清污机的除臭护罩外，其余露天的部分应沿长度方向设置可开合结构形式的机罩）、螺旋张紧器、出口集料槽等部件。 d.输送机的带宽为350mm，带速应≤1m/s，输送带应采用尼龙帆布芯，覆盖胶厚度>3mm，磨耗减量<0.8cm³/1.61km。输送带不得采用搭扣的连接方式。 e.输送机应能每日24小时连续运行。 f.输送机应设置过载和胶带跑偏的保护和报警。驱动滚动应适用于户外使用，其防护等级为IP55。 |  |  |  |  |  |
| 主要材料 |  |  |  |  |  |
| 机架：不锈钢304 输料口集料漏斗、连接管、导料挡板：不锈钢304 托辊和滚筒：无缝钢管，表面衬胶（塑） 清扫器：不锈钢、耐油橡胶板 张紧螺杆：不锈钢316 螺栓、螺母和垫圈：不锈钢304 尼龙输送带覆盖胶：丁腈橡胶 |  |  |  |  |  |
| 抗腐蚀 |  |  |  |  |  |
| 制造带式输送机的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按制造厂标准进行除锈和涂装处理。 |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 由配套供应的电控箱控制，输送机与格栅除污机共用一套电控箱。 |  |  |  |  |  |

闸门及阀门

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速闭式闸门 | φ1500，P=2.2kW | 2 | 台 | 配套一体化执行机构 |
| 2 | 电动铸铁闸门 | φ1600，P=2.2kW | 4 | 台 | 配套一体化执行机构 |
| 3 | 电动铸铁闸门 | B×H=1200×1200，P=2.2kW | 1 | 台 | 配套一体化执行机构，双向受压 |
| 4 | 止回阀 | DN800，L=470 | 3 | 台 |  |
| 5 | 电动蝶阀 | DN800，L=190，P=1.5kW | 6 | 台 |  |
| 相关技术说明 |  |  |  |  |  |
| 1、闸门 1.1、闸门采用明杆式，墙式安装和孔口镶铜密封的形式，门板的密封采用橡胶对金属的密封。闸门应适合于开敞的明渠安装，三边止水，闸门关闭后，门板应高于最高设计水位≥100mm。门板为梁板式结构应采用304L不锈钢制造，在最大受压条件下应具有足够的强度和刚度。钢板的厚度不低于8mm，挠度不大于1/1000。保证受压后无变形，双向密封的泄漏量均不大于0.01L/min.m(密封长度)。 1.2、性能和结构 a.电动闸门的启闭速度应小于0.5m/min，大于0.2m/min。b.闸门的泄漏量不大于1.25L/min.m（密封长度）。 c.门杆的导向支承间距与门杆回转半径之比（柔度）应大于200，且门杆直径不得小于50mm d.闸门的设计和制造应遵照CJ/T3006-92标准的规定，电动装置的设计和制造应遵照ZBJ16002-87标准的规定。 e.电动启闭装置的电机最大转矩应大于额定转矩的3倍，应满足户外使用的要求，其防护等级为IP65。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，并具有防捶击保护功能。驱动电机的连续运转时间应不低于15分钟。 f.电动启闭机应设指示开度计、双向过力矩保护装置及螺杆的护罩。 g.电动执行机构采用手轮操作时，手操作力不得大于150N。h.设备启动和运行的噪声应≤150N。 1.3、主要材料： 门板（板与梁组合体）：不锈钢304L；闸槽：不锈钢304L；密封条：铜合金门杆：不锈钢304L；推力螺母：铜合金 门架或横梁：不锈钢304L；螺栓、螺母、垫圈：不锈钢304L；基础螺栓：不锈钢304L 1.4、启闭机材质 手轮:球墨铸（QT450-10）轴承座:球墨铸铁(QT450-10)、启闭架:球墨铸铁(QT450-10)丝杆:不锈钢(AISI420)。紧固件:不锈钢(AISI304L 1.5、电动启闭装置的选型应采用德国欧玛(AUMA）、英国罗托克(ROTORK)、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品。 2、止回阀 2.1设计要求 止回阀应安装在泵的出口，靠介质压力推动蝶板开启，靠蝶板自重和重锤以及介质倒流压力 推动蝶板，并利用油缸的阻尼作用，实行快和满二阶段关闭，总的关闭时间应小于 120s（可调） 2.2、性能和结构 止回阀的结构应符合 CJ/T282-200“蝶形缓闭止回阀”标准，端面法兰按 GB/T17241 PN10（Bar 的规定，结构长度按 GB/T12221-2005 的规定。 阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的 1.5 倍， 阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。 阀板的金属密封座为斜置方式，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造 不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差。 阀板必须具有足够的强度和刚度。 轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置采用 O 型或 V 密封橡胶密封圈，且不少于 2道。 2.3、主要材料： 阀体 QT450-10 蝶板 QT450-10 阀轴 2Cr13 紧固件 06Cr17Ni12Mo2 阀座 06Cr17Ni12Mo2 密封圈 NBR 轴承 ZCuAl10Fe3 3、电动蝶阀 3.1 设计要求 蝶阀应采用双（三）偏心式金属密封蝶阀，阀门全开或全关所需的时间应小于 2 分钟。 3.2 结构和材料 法兰应符合 ISO PN10（Bar）标准，法兰到法兰的尺寸应符合 ISO 或 GB 标准。 阀门的轴应由 1Cr17Ni2 不锈钢或更好材料制作，阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的 “短轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的 1.5 倍，阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传 递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。 阀板的金属密封座为不锈钢复合体，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可 采用铸造不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差 阀板采用球墨铸铁制造，必须具有足够的强度和刚度。 轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置最好设计成标准 O 型密封，O 型环密 封应装在一个防腐的可移动凹槽内。 1.3 蝶阀的电动装置 电动装置应是户外式防水型的（IP55），电动装置的尺寸应满足当阀二边的压差为 0.6MPa 时，足以阀门的启闭操作。阀用电动装置为卧式安装。 电动装置的齿轮设计应符合 ISO、DIN 或等同标准，服务系数不小于 2.0，齿轮材料为低 合金钢，渗碳谇火处理，齿面硬度不低于 HRC58。轴承寿命（B10）大于 10 万小时，适宜于 现场供电操作和远程控制，当电压降至正常电压的 90%时，仍能保持满意的操作。 电动机应符合“电气条款”的要求，电机采用 F 级绝缘，额定时间为 15 分钟或成二倍的 阀的行程时间，二者取大值。 应设置手轮操作机构，手动操作时，手轮启闭力（“推拉”力）应不大于 150N（总共 300N 应设置刻度盘来指示阀门的开度，并安装过力矩保护装置及限位开关。 电动执行机构应具有无错定位，与中央控制室数字通讯，可接受计算机进行现场数据处 理和自动设定功能等智能性。 |  |  |  |  |  |

电动单梁悬挂起重机

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动单梁悬挂起重机 | W=5T，S=5.7m，H=12m，P=7.5+2x0.4kw | 1 | 台 |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| a.采用双边驱动，电动葫芦在主梁下翼缘运行的形式 b.桥架形式 悬挂式、单梁、双端悬臂 c.电动葫芦运行速度 20m/min 电动葫芦起升速度 8m/min/0.8m/min d.起重机运行速度 20m/min e.操作方式 地面操纵 f.工作级别 A3 g.电源 3相380V50Hz |  |  |  |  |  |

电动葫芦

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动葫芦 | W=3T，H=6m，P=0.4+0.4kW | 1 | 台 |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 起升机构工作级别M4，钢丝绳采用GB/T8918中线接触式，钢丝绳的公称抗拉强度不低于150MPa，钢丝绳材料采用热浸锌钢丝绳。 |  |  |  |  |  |

细格栅及曝气沉沙池

内进流细格栅

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 数量 | 2套 |
| 技术规格 |  |
| 细格栅形式 | 内进流细格栅 |
| 介质 | 城市污水 |
| 单机最大过水能力 | 3300m³/h（暂定） |
| 置放格栅的渠宽 | W=1600mm（暂定） |
| 置放格栅的渠深 | 2200（暂定） |
| 网板孔径 | 5mm |
| 过栅损失 | ≤300mm |
| 进水流速 | 0.4—0.9m/s |
| 安装角度 | α=90° |
| 进水悬浮物 | ≤350mg/L |
| 栅渣清除方式 | 毛刷及中压冲洗 |
| 格栅驱动电机保护等级 | IP65 |
| 格栅驱动电机功率 | 1.1KW |
| 格栅驱动供电电源 | AC380V/50Hz/三相五线制 |
| 滚刷驱动功率 | 1.5kW |
| 滚刷驱动供电电源 | AC380V/50Hz |
| 滚刷电机保护等级 | IP65 |
| 冲洗方式 | 全自动冲洗 |
| 冲洗水来水压力 | 0.1～0.2Mpa（暂定） |
| 中压冲洗流量 | 7.5m³/h台（暂定） |
| 单元冲洗时间 | 90～180s/次（暂定） |
| 冲洗间隔时间 | 10-12min（暂定） |
| 运行原理 |  |
| 污水从导流板中央进入，从两侧穿栅板穿流而出，此时固体物质被分离取出，通过栅渣累积可额外形成更好的过滤效果（地毯效应）。当格栅前后的液位差到达一定程度时，格栅启动工作，此时通过链条驱动过滤栅板，在格栅运转工作的同时，格栅上部的中压冲洗棒(冲洗棒配置电磁阀)也启动工作，由外而内对栅板进行喷射清洗，在每天设置4-6个时段，开启高压冲洗装置对过滤栅板进行行走清理，以便进一步去除油脂、纤维性物质对栅板的粘附和缠绕，进一步增强这一清理过程，清理后的栅渣进入收集槽然后通过溜槽重力流出，将栅渣投入下面放置的后继处理装置。 |  |
| 主要部件 |  |
| 1、导流板：由于内进流格栅栅板两侧排水，栅板与渠道之间需保留适当安全排水距离，需安装此档水板。使污水有效导入方形进水口内，同时导流挡板的左右侧和底侧与水渠的连接有着密封作用。 2、框架：框架作为整个内进流格栅的主体结构，由头部钣金焊接框架和底部钣金支腿组装两部分构成，形成一个整体的刚性支承结构。不同于C型钢框架，钣金工艺框架具有高强度、高精度、可承受较强的水力冲击等特点，服役使用寿命可达20年以上。 3、细格栅网板：网板采用不小于6mm厚的超高分子聚乙烯制成。 网板网面为规则排列的5mm锥形网孔。网面具有过水与截污的功能且能截留较大的污物。网板与网板间通过铰接方式联接并自密封，网板间不采用橡胶等软性材料密封。 整个连续式非金属过滤网板栅面具有足够的过水通道，以保证过水面积和流量满足设计要求，污水通过栅隙流速小于1.0 m/s。 非金属过滤网板采用锥形网孔，增加单位过水面积，降低设备水头损失。锥形网孔采用"里小外大"的结构形式，能增加反冲洗水的压力，可最大程度的减少线状污物缠绕 ，从而提高设备的处理量。 网板设计成单片可拆卸式，更换损坏的网板只需将两端紧固螺栓松开即可对网板进行拆卸，并对网板进行维修与更换。 4、导轨：格栅的框架结构中配有可更换的滚动条和栅板导向装置。在框架底部无转动部件，配备耐磨的半圆型导轨用来辅助栅板在底部旋转时的转向。 5、驱动系统：整个驱动系统由驱动电机、链轮、链条、驱动轴组成。一台格栅设置两条主链条，主链条由链条，链套和链销组成，装有滚动轮，滚动轮在框架中的导轨上运行。主链条由驱动轴两端带有的两个链轮带动旋转，链轮配置链条张紧调节装置。转轴两端由自动定位滚动承轴所固定，轴承防水、防尘、自润滑。主链条与不锈钢导轨之间的滑动采用水润滑方式。驱动电机防护等级IP65。 6、中压冲洗装置：栅板通过栅渣收集槽侧上方的卸渣点时被安装在栅板外侧的冲洗棒喷出的冲吸水冲洗干净。喷嘴通过活动连接安装在冲洗棒上，方便更换。冲洗棒配有一可移动的端帽用来连接冲洗水，配备电磁阀和压力表。栅渣和冲洗水均被排入栅渣收集槽中，重力排入栅渣溜槽中。采用回用水作为格栅的中压冲洗用水，工作水压不小于7bar，并配备增压泵等附件。冲洗水泵能根据格栅运转数量及污堵情况自动投入运行，并提供与之相匹配的冲洗水用量。 7、细格栅滚筒毛刷：毛刷为模块化结构，可单独拆卸，串联组合，可降低后期维护成本，滚筒毛刷与旋转滤网驱动同步启动，可实现对栅渣、纤维物质、微生物膜的彻底物理清洗；配合中压冲洗系统与毛刷及旋转滤网驱动电机进行联动，冲洗水对毛刷清理后的栅板进行喷射清洗，可大幅提高清洗效率。 8、密封系统：内进流格栅为强制过滤格栅，所以密封系统的完整性和可靠性是强制过滤成立的前提条件，所以栅板框架与框架之间的密封、栅板框架与主机框架之间的密封显得尤为重要。在这两个维度，上下两块栅板框架之间采用PUR橡胶板软密封获得密封处理；栅板框架与格栅框架框架之间采用PVC密封板，密封板随链条运动，获得动态密封的效果。密封橡胶板采用耐腐蚀、抗弯折、抗水解、抗拉伸、抗老化材料。 9栅渣的收集排放：清洗后的渣水混合物掉落进收集槽，收集槽内的渣水混合物通过重力作用流入溜槽，整个过程在密闭状态下完成的，有效地减少臭味，满足环境要求。格栅机配备配套栅渣压榨、脱水设备。 |  |
| 电气控制要求 |  |
| 1、内进流式膜栅除污机的操作方法为就地手动控制和PLC自动控制两种方式，在PLC自动操作方式下，格栅通过栅前后水位差或设定的时间自动控制。 2、控制箱设在细格栅附近，设有格栅机压榨机的单独开停控制和联动运行控制等按钮，同时具备由PLC控制和状态显示的操作屏。 4、控制方式位置选择开关具有三个位置：手动控制，自动控制，停止。 5、配置为信号灯，分别指示：工作，停止，事故<包括机械过载、短路、缺相、高液位差等故障>等状态。箱面要提供信号指示图例说明。 6、箱内配置空气断路器、接触器、热继电器、中间继电器、控制开关等配电、保护、控制元件选择西门子、施耐德或同等品牌。 7、格栅机有手动、自动（水位差及时间控制）两种控制方式并提供远程信号接口： （1）手动控制：操作人员在就地成套电控箱上进行单机正转、反转、停控制，主要用于调试。 （2）自动控制：根据格栅前后的水位差和/或设定时间控制格栅机的开停。当栅前和栅后的水位差达到设定液位差时格栅机连续运行，直到恢复至正常水位差，同时也受运行周期控制，当格栅动作周期达T1小时左右（时间T1可调）二者任意一个条件满足均动作，每次动作捞渣两次，动作完毕后重新计时。 （3）远程信号接口：控制柜中预留显示给厂级PLC运行及故障状态的无源信号接口。用信号电缆与厂级PLC连接后，可从厂级PLC观察格栅机的运行状态。 8、格栅在自动控制方式下，与配套的栅渣压榨机联动运行（格栅控制系统发出联动信号给下级设备控制系统，以保证及栅渣压榨机处于联动控制状态） |  |

链板刮砂机

| 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| B=1.0m，P=0.55kw，L=27m | 1 | 套 | 长度为参考，附密封罩 |
| 现场条件 |  |  |  |
| （1）单台满足高峰期进水量为2088m³/hr(时最大流量3132m³/hr)的曝气沉砂池； （2）污水厂的平均进水含砂量为(0.03/1000)污水进水量； （3）刮集的沉砂将由集泥斗的排泥管靠砂泵输出。 |  |  |  |
| 性能结构 |  |  |  |
| ★1)承包商提供的刮砂机应采用链板式刮砂的形式，适用于曝气沉砂池的刮除沉砂。 2)链板式刮砂机布置应根据招标图的基本尺寸要求，满足池底沉砂刮入池前端的集砂斗内，水面浮渣撇向池后端的集渣管。 3)各部结构 ①驱动装置 a.驱动装置采用摆线减速电机或齿轮减速电机的型式，整套驱动装置位于沉砂池池端平台上，通过链传动对水下的牵引链的驱动轴系传递动力。 b.驱动装置至牵引链的链传动采用工程塑料链条或不锈钢套筒滚子链，运行荷载对破断强度的安全系数≥4。 c.驱动电机防护等级为IP55，F级绝缘，B级温升，3P，380V，50Hz，并设置不锈钢304防雨罩。 d.减速箱的齿轮设计应符合ISO或同类标准，服务系数不小于1.5，轴承寿命（B10）≥100000小时。齿轮材料为合金钢淬火磨齿处理，齿面硬度不低于HRC58～62。 ★e.驱动链条应采用非填充乙缩醛链条，不锈钢连接销。驱动链条最小破断强度1814kgf，实际工作荷载对破断强度的安全系数应大于4倍。驱动链条应配有张紧装置，可以通过张紧装置来调节驱动链条的松紧度，避免驱动链条跳齿。 ★f.驱动链轮和从动链轮采用聚亚安脂材料制造，材料的吸水率按ASTMD570标准，在饱和条件下不超过0.6%，从动链轮宜采用可拆卸链轮齿设计，以方便链轮齿的更换，减少链轮的维护费用。所有链轮齿的紧固件均为316不锈钢制造。 g.减速机与刮砂机驱动链轮应配有一个安全销装置，用于保护驱动设备过载。铝制安全销将驱动毂的力矩传输到链轮上。驱动链轮同时有一个安全开脱器以保护力矩过载。安全开脱器和限位开关连接。相应地，限位开关触动驱动臂关闭电机启动报警电路。限位开关为全天候开关箱，就近安装在过载装置旁并用钢支架支撑。 ②牵引用链条 ★a.牵引链条应采用非填充热塑性乙缩醛树脂整体注塑或玻璃钢纤维长缠绕浇铸材料制造。高强度牵引链条平均重量为1.6磅/英尺，工作负载应≧2040kg，保证强度不小于4535kg。在设计工况下保证链节的连续工作寿命大于10年。 ★b.刮砂机链条采用高强度环式链条为6"节距，基于强度、疲劳和磨损的考虑，链侧板使用链条方向的非填充热塑性乙缩醛树脂整体注塑或玻璃钢纤维长缠绕浇铸组合结构，以减少部件的张力，并配备相匹配的销轴。链销轴直径不小于1"，采用含量不小于70%的单向玻璃纤维拉挤成型或更好的材料。销轴包括一个高分子或更好的材料套筒，在衬套内旋转，并一同镶嵌于侧板内。使其组件与销轴分隔开来。链的销轴采用SS316不锈钢开口销来固定。链套筒在销的衬套内旋转，磨损区域分布在链轮齿与衬套内相接触的范围。 c.高强度的链环将被连接成标准长度的链条，没有散件。刮板栓接于高分子的刮板支架上，并采用SS316不锈钢六角螺栓、尼龙防松螺母以及SS316不锈钢垫圈，将其栓接在SS316不锈钢开口销固定的加长链销轴上的马鞍型附件上。马鞍型附件上的4个安装孔，符合ANSI标准B29-21M81。 d.牵引链条应适用于30m长及1m宽刮砂机使用，须业绩证明。 ③刮泥板及刮砂板 a.刮砂板应适用于1m槽宽的要求。 b.刮砂板及刮砂板应由加强型玻璃钢材料制成。刮板应具有足够的强度和刚度，允许挠度不大于1/1000，其中玻璃纤维占60％以上。 c.刮泥板及刮砂板间隔应布置均匀，刮砂板最大间距不大于1.52m。 d.刮砂板二侧与带连接座的专用(销合链节距相等)链节连接，并采用不锈钢0Cr19Ni9（304）螺栓紧固。 ④耐磨靴 a.刮砂板需安装耐磨靴，刮砂时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触，回程时上侧耐磨靴与托架导轨接触。耐磨靴应采用尼龙6/6或更好材料制造。耐磨靴的工作寿命应保证在设计工况条件下连续运行5年以上。 b.最小抗拉强度88.3MPa，洛氏硬度不低于R110。 c.所有耐磨靴是双面（正反面）可调换使用。 ★d.回程耐磨靴应具有限位凸片以保证刮板回程时能回到正确合适的行走轨迹。 ⑤牵引链主轴系 a.牵引链主轴系采用不锈钢304制造，应具有足够的抗弯、抗扭强度，二侧牵引链应保持同步移动。 ★b.牵引链主轴链轮采用聚亚安脂材料制造，扣链齿轮在饱和状态下水吸收率按ASTMD－570标准不超过0.6%。应具有足够的抗弯强度，洛氏硬度不低于R116。 ⑥牵引链角轴系 （1）角轴宜采用悬臂式支承结构。从动轴应具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。 （2）角轴应采用热浸锌防腐碳钢或不锈钢材料制造。洛式硬度不低于R116。 ★（3）角轴链轮采用聚亚安脂材料制造，扣链齿轮在饱和状态下水吸收率按ASTMD－570标准不超过0.6%。 ⑦轴承 水下轴承应为可更换的整体式自润滑轴承形式，轴衬应承载力强，耐磨性好，采用聚乙烯、聚亚安酯制造或更好的材料制造，采用自动对齐形式，轴承的安装应方便对齐。 ⑧回程轨道的托架 a.回程轨道应采用玻璃钢材料制造，回程轨道托架应采用PVC或玻璃钢非金属支撑架。 回程轨道托架可采用玻璃钢或尼龙6制造。 b.托架的支承间距应小于等于3.048m。 c.托架沿池壁固定，应坚实、稳固，并具有足够的承载能力。 d.所有基础螺栓与紧固件均采用0Cr19Ni9（304）不锈钢材料。 ⑨导轨 导轨应由承载力强、耐磨性好的增强聚乙烯(UHMV-PE)或不锈钢材料制造。池底导轨采用0Cr19Ni9（304）不锈钢螺栓固定在池底上。 回程导轨，采用不锈钢紧固件固定于池壁的托架上。 ⑩保护罩 驱动装置及驱动链条、链轮就位于操作平台上的部分应采用可拆卸的316不锈钢金属保护罩。 系统保护装置 至少配备电机过流及过热保护装置、机械式平行运转检测装置、电子式过扭矩保护装置、驱动部件断裂报警、链条断裂报警、链条松弛、跳齿、刮砂板跑偏等系统保护装置，将报警信号送刮砂机控制箱内，此时控制箱应能立即切断发生故障的刮砂机电机电源，并将全部保护报警信号送至主PLC基站及中控室。 |  |  |  |
| 主要材料 |  |  |  |
| ★驱动链 非填充乙缩醛 ★刮砂板链条 玻璃钢纤维缠绕或非填充热塑性乙缩醛树脂整体注塑 刮砂板 玻璃钢 耐磨靴 超高分子聚乙烯（UHMW-PE） ★驱动链轮 聚亚安脂 ★从动链轮 聚亚安脂 ★主轴链轮聚亚安脂 ★角轴链轮聚亚安脂 牵引链主轴 不锈钢304 牵引链角轴 不锈钢304 耐磨条 增强聚乙烯（UHMW-PE） 回程轨道 玻璃钢或PVC 回程轨道托架 PVC 撇渣管 不锈钢304 紧固件不锈钢316 |  |  |  |
| 抗腐蚀 |  |  |  |
| 制造刮砂机的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非腐蚀性材料应按一般技术要求的有关条款进行处理。 |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  |
| 由配套供应的电控箱控制,电控箱1控1，户外支架安装，防护等级IP65。 配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。配套电缆报价应包括在主机投标总价内。 电控箱所提供的外接信号满足本施工图中《2-1#I/O站IO一览表（一）》、《3-1#I/O站IO一览表（一）》中所列信号要求。电控箱所提供的外接信号数量及功能不能少于《2-1#I/O站IO一览表（一）》、《3-1#I/O站IO一览表（一）》中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与《2-1#I/O站IO一览表（一）》、《3-1#I/O站IO一览表（一）》中的各信号的型式相一致。 其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。 |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |
| a.承包商应提供驱动装置合格证明及牵引链破断强度试验报告，（以五节销合链连结后进行拉伸试验），破断强度不低于34KN。 b.承包商应提出链条磨损量试验报告，以证明可达10年以上工作寿命。 承包商在投标文件中应提交第三方出具的测试报告及证明文件包括极限强度测试,链条寿命周期测试，该文件将证明刮泥机的制造商具有在材料和制造方面质量控制管理系统。 ★链条极限强度测试 在提交投标书时应同时提交一个由独立测试公司（第三方）完成的链条极限强度测试证明文件。极限强度测试采用3组5个链节组成的短链进行拉力测试。链条的破断负荷必须不小于3400kg。链条极限强度测试的目的是为了证明链条抗拉破强度。 ★链条寿命周期测试 在提交投标书同时提交一份由独立测试公司完成的链条寿命周期测试证明文件。该文件应证明链条耐磨寿命测试是在设计预计操作负荷下以常规运行十倍以上走速的情况下，其链条的寿命不少于10年。并提供链条寿命计算书。 ★链条吸水率测试 在提交投标书时应同时提交一个由独立测试公司完成的链条吸水率测试证明文件。按照ASTMD570测试方法对链条进行了吸水率测试，样本选用链节末端，切成小块，以便在最短时间内达到吸水饱合状态，链节的饱合吸水率应不超过0.65%。 |  |  |  |
| 安装和检验 |  |  |  |
| 1)参考标准 JB/T2932-19999 《水处理设备制造技术条件》 JB/ZQ4000.3-86 《焊接件通用技术要求》 JB/ZQ4000.9-86 《装配通用技术条件》 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50334-2002 《城市污水处理厂工程质量验收规范》 制造厂 《链条刮泥机安装技术手册（包括安装调试）》 2)现场条件 a.承包商应遵照标书图纸及对应土建工程的预留槽，进行链板式刮砂机的安装。 b.承包商在机械设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录。 3)设备结构要素 a.链板式刮砂机需按若干部件在现场组装。 b.安装顺序应按制造厂安装手册为准。 c.在安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。 4)与土建工程分界面 a.上述刮砂机在土建构筑物上的预留槽或预埋铁板属土建工程。 b.设备固定用基础螺栓为供货商的随机附件。 c.二次灌浆属本设备安装工程的范围。 5)现场检验和调试 a.设备安装前，承包商应对沉砂池标高、水池尺寸和池底平整度进行检测并应符合设计要求。 b.刮砂机的安装精度与允差应符合有关规定： 沉砂池池底沿全长的平面度允差； 池顶及池底相对标高偏差； 驱动装置机座面的水平度； 牵引链驱动轴的水平度允差； 牵引链从动轴的水平度允差； 位于同一侧的相邻链轮间距与另一侧相对应的链轮间距之差值与同轴上左右二链轮中心距的比值不大于1/500； 同一主链的前后二链轮中心线偏差； 同轴上的左右二链轮轮距允差； 左右二导轨中心距的允差； 左右二导轨顶面的高差不大于二导轨中心距的1/2000； 导轨接头的错位允差，其顶面偏差不大于0.5mm，侧面偏差不大于0.5mm。 牵引链的各轮轴二端轴承座的基础螺栓，应与土建钢筋焊接后进行二次灌浆。 刮板在移动时不得与集渣管等其他设施相碰。 |  |  |  |

电动旋转撇渣机

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动旋转撇渣机 | DN350，P=0.55kw | 1 | 台 |  |
| 工况条件 |  |  |  |  |  |
| 撇渣管安装于沉砂池下游的出水堰前侧，应跨于整个池宽，用于集纳和排出污水中的浮渣。撇渣管的安装位置与安装标高应符合招标图的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结构性能 |  |  |  |  |  |
| a．撇渣管为电动转动操作的开槽圆管，应能作90°的灵活转动，并设有限位挡块，两端的轴承支承应有良好的密封措施。 b.自末端撇渣管起，相邻二台撇渣管的浮渣水流以反向流向池外。 c.撇渣管的管径不小于φ350mm，管长应与池宽相配合，沿管长开设中心角为60°的槽，在保证受扭和受压强度下，整个管长可形成1～2个堰口。 d.管的挠度不大于1/1000管二端支承间长度。 e.二端滑动轴承应采用油脂润滑，注脂口应位于沉砂池平台上，注脂管为304不锈钢管。 f.管支承结构应考虑管的温差伸缩，滑动轴承应有可靠的密封构造，泄漏量为0。 g.每台撇渣管转动的操作杆应伸出平台并装有手动或电动操作机构，手轮至平台的高度以1m为准，电动装置防护等级为IP65，操作机构应有旋转角度的限位。 h.手轮尺寸选择应保证手轮上的总操作力不大于150N |  |  |  |  |  |
| 抗腐蚀 |  |  |  |  |  |
| 制造电动式旋转撇渣管的全部材料应适用于污水及腐蚀环境。 除不锈钢外，未经保护或非防腐材料制的所有部件应按基本要求的有关条款进行处理。 |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 由配套供应的电控箱控制,电控箱1控1，户外支架安装，防护等级IP65。 配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。配套电缆报价应包括在主机投标总价内。 电控箱所提供的外接信号满足本施工图中各现场控制站及远程IO站IO一览表中所列信号要求。电控箱所提供的外接信号数量及功能不能少于施工图中各现场控制站及远程IO站IO一览表中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与施工图中各现场控制站及远程IO站IO一览表中的各信号的型式相一致。 其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。 电动旋转撇渣管应适用于就地或远程操作，信号输出内容及接口要求详见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。 |  |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |  |
| 每台旋转撇渣管应在工厂进行组装及转动试验 |  |  |  |  |  |
| 安装和检验 |  |  |  |  |  |
| a.承包商应验证旋转撇渣管转动灵活，手操作力不大于150N。 b.撇渣管的挠度达到规定值。 c.旋转撇渣管需单管及多管串联方式进行浮渣排出试验及支撑处应密封可靠无泄漏。 |  |  |  |  |  |

砂水分离器

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂水分离器 | Q=43~72m³/h，N=0.55kW | 1 | 台 |  |
| 工况条件 |  |  |  |  |  |
| a.单座曝气沉砂池的设计进水量为100000m³/d，高峰流量6264m³/hr，本工程1座，每座分2格。 b.污水的平均含砂量为污水量的0.03/1000。 |  |  |  |  |  |
| 型式与结构 |  |  |  |  |  |
| 1)应由不锈钢制的砂水分离槽和螺旋输砂槽组成。水槽的最大分离流量和输砂能力由承包商根据沉砂池的设计条件确定。 2)水槽在溢流前，需满足0.1mm以上砂粒的沉降回收率不低于98%。 3)螺旋输砂槽应与砂水分离槽结合成整体，由型钢支撑，并固定在混凝土的土建基础上。 4)螺旋输送槽形为U形断面，螺旋直径不小于250mm，安装角不大于25，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加盖封闭。 5)螺旋输送槽出料口应高于分离器槽顶300mm以上。 6)螺旋体的驱动装置的齿轮设计应符合ISO或等同标准，服务系数不小于1.6。齿轮为合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58～62。电机应适用于户外使用，防护等级IP65，电压等级为三相、380v、50Hz，F级绝缘，电机的额定功率应高于最大实耗功率10％以上。 7)螺旋轴轴承应有可靠的密封和良好的润滑条件。 8)输出砂粒的含水率应低于60％。 9)槽本体(包括密封盖)材料为不锈钢304。 螺旋体材料为耐磨耐蚀特种钢。 螺栓等紧固件材料为不锈钢304。 |  |  |  |  |  |
| 防腐蚀 |  |  |  |  |  |
| 制造除砂设备的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本要求的有关条款的规定进行处理。 |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 由配套供应的电控箱控制,电控箱1控1，防护等级IP65。 配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。配套电缆报价应包括在主机投标总价内。 电控箱所提供的外接信号满足本施工图中各现场控制站及远程IO站IO一览表中所列信号要求。电控箱所提供的外接信号数量及功能不能少于施工图中各现场控制站及远程IO站IO一览表中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与施工图中各现场控制站及远程IO站IO一览表中的各信号的型式相一致。 其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。 |  |  |  |  |  |
| 安装和检验 |  |  |  |  |  |
| 1)参考标准 GB50334－2002城市污水处理厂工程质量验收规范 GB50231-98机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50334－2002城市污水处理厂工程质量验收规范 制造厂砂水分离器安装技术手册 2)现场条件 a.承包商应根据施工图及对应土建工程的标高、位置，进行上述旋流沉砂池设备的安装。 b.承包商在机械设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并作详细记录，对不符合安装条件的部分，应向项目监理报告，经批准及修正后，方可安装。 c.各设备的安装就位应使操作人员具有操作空间，便于就近工作。 3)设备结构要素 a.砂水分离机为螺旋输送式，应在现场整机安装。 b.上述各设备的安装、部件之间的配合关系和安装顺序应按制造厂安装手册为准。 c.各构筑物上设备安装连接的管路系统应按设备资料为准。 4)与土建工程分界面 a.上述沉砂池设备在土建构筑物上的预留孔属土建工程。 b.设备固定用的基础螺栓和各设备间的连接管路均属本设备安装工程的范围。 5)安装技术条件 a.承包商在进行设备安装前，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±20mm。 b.砂水分离机安装基础平台应平稳、与进砂管、溢水管的连结应无渗水现象。 6)检验和调试 a.安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。 b.应检查和加注润滑油脂。 c.承包商应提供砂水分离机输砂效果和排出砂的含水率等检验报告。 d.若试验结果达不到技术规格书的性能要求（包括水量、除砂率、有机物分离率），承包商应于试验后立即进行缺陷整改，更换设备或修正直到试验结果满足标书要求，所有整改的测试费用均由承包商负责。 |  |  |  |  |  |

螺旋压榨机

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋压榨机 | D=400mm，P=3kW | 2 | 国内知名品牌 |
| 技术描述 |  |  |  |  |
| 螺旋压榨机包括有轴螺旋、U形槽、外壳、进出料口、栅渣管、机架和驱动装置等。螺旋输送部分是在料槽中设置一根有轴的螺旋，物料由进料口输入，除进出料口敞开外，其余部分均加盖封闭。 螺旋压榨机安装用的所有紧固件包括膨胀地脚螺栓、螺母、垫圈等。 有轴螺旋的支撑轴承防水、防尘、耐磨、自动润滑；有轴螺旋片具有足够的强度和刚度，螺旋叶片直径不小于246mm，，并具有合适的旋转速度，既能达到输送栅渣的目的，又不造成阻塞。 驱动装置置于螺旋压榨机与螺旋叶片直连，无需联轴器；驱动装置所有结合面的密封处无渗漏；轴承及设备的所有转动部位有润滑，并能方便注油；工作平稳可靠，无异常噪音，噪音小于80dB（A）。 减速机轴承具有良好的润滑，其工作寿命不低于80000小时。减速机的齿轮设计符合ISO标准。 螺旋槽壁厚3mm，制成U型断面，U型槽直径267mm，采用不锈钢材质制作而成，全密封，以减少栅渣对周围环境的污染，具有优良的密封特性。 投料后，在螺旋输送过程中连续有效地排水。 螺旋压榨机采用水平式安装，用型钢支撑固定在混凝土的土建基础上。螺旋压榨机驱动部分安装在螺旋压榨机的后面，使空间的占用最小化。 驱动装置具有过载保护功能，能满足24h连续运行；电级防护等级IP65，F级绝缘。 |  |  |  |  |
| 材质 |  |  |  |  |
| 制造螺旋压榨机的全部材料适应城市污水的腐蚀性。 螺旋：耐磨合金钢 进料口：不锈钢304L； U型槽：不锈钢304L； 外壳：不锈钢304L； 机架：不锈钢304L； 排渣管：不锈钢304L； 排水管：不锈钢304L 所有连接件及紧固螺栓：不锈钢304。 |  |  |  |  |
| 电气控制要求 |  |  |  |  |
| 控制箱设在细格栅附近，设有格栅机压榨机的单独开停控制和联动运行控制等按钮，同时具备由PLC控制和状态显示的操作屏。 格栅在自动控制方式下，与配套的栅渣压榨机联动运行（格栅控制系统发出联动信号给下级设备控制系统，以保证格栅及栅渣压榨机处于联动控制状态）。 |  |  |  |  |

罗茨风机

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三叶罗茨鼓风机 | Q=800m³/h，P=39.2kPa，约18.5kW | 2 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 1、工况要求 工作介质：大气； 空气吸入温度：－10℃～+40℃吸入压力：大气压(mmH2O) 出口压力：0.4kg/cm2(20℃)（暂定） 进口流量：800m³/h（20℃，1大气压，湿度65%）（暂定） 2、性能要求 运转时，鼓风机机体以及鼓风机两端轴承处的任何位置上所测得的振幅≤0.057mm，鼓风机的总绝对效率（在设计工况点的风量和风压按20℃温度条件的换算），不低于85％。鼓风机的噪音（包括电动机）按GB2888标准不应高于85dB(A)。关阀压力应高于工况风量点的出口压力。 3、结构 电动机：应采用风冷式卧式三相鼠笼异步感应电动机，IP54，绝缘等级F级。电机的额定功率在鼓风机的工况特性及使用温度范围内连续运转，保证不会产生过载。电压为380v，50Hz，3相。 电机噪音（单独）应≤80dB(A)。 电机效率≥95%。 出口消声器：应采用在钢制筒体内装入玻璃纤维等吸音材料的型式，消声器的损失应低于150mmH2O，并有明显的消声效果。 空气过滤器：承包商可根据本工艺的要求，推荐过滤器形式与规格，并配套供货。 4、材质 壳体：铸铁 叶轮：铝合金 主轴：优质碳素结构钢或低合金钢 机座：铸铁 |  |  |  |  |

闸门

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 止水方式 | 齐闭门方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动渠道闸门 | B×H=800×1800，P=1.1kW | 4 | 套 | 三边止水 | 手、电 | 细格栅进水闸门，配套一体化执行机构，配不锈钢密封罩 |
| 2 | 电动渠道闸门 | BxH=1600mmx1700mm，P=2.2kW | 4 | 套 | 三边止水 | 手、电 | 细格栅出水闸门，配套一体化执行机构，配不锈钢密封罩 |
| 3 | 电动渠道闸门 | BxH=2000mmx1600mm，P=1.5kW | 2 | 套 | 三边止水 | 手、电 | 沉砂池进水闸门，配套一体化执行机构，配不锈钢密封罩 |
| 4 | 电动渠道闸门 | BxH=2000mmx1600mm，P=1.5kW | 2 | 套 | 三边止水 | 手、电 | 沉砂池出水闸门，配套一体化执行机构，配不锈钢密封罩 |
| 5 | 电动铸铁闸门 | φ1200，P=1.5kw | 2 | 套 |  | 手、电 | 配套一体化执行机构 |
| 性能结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| a.渠道闸门应采用整体结构、暗杆启闭的型式，闸槽的过水宽度应与渠道等宽，门板的密封采用橡胶密封，且适用于双向止水除非另有规定。 b.渠道闸门应适合于开敞的明渠安装，三边止水，闸门关闭后，门板应高于最高设计水位100mm以上。 ★c.门板为梁板式结构，应采用不锈钢304制造，在最大受压条件下应具有足够的强度和刚度。板的厚度不低于8mm，挠度不大于渠宽的1/1000。保证受压后无变形，泄漏量不大于1.25l/min·m(密封长度)。 d.门杆直径须≥50mm。 e.电动驱动装置应附设手轮操作机构，手轮直径不大于400mm，手轮的操作力应小于150N，电动启闭装置直接安装在门架的上部，离地的高度应满足人工手轮操作的高度，执行机构调节精度为0.5%，调节行程范围符合工艺要求，为合资以上品牌。 f.电动驱动装置的齿轮设计应符合ISO、DIN标准或等同标准服务系数不小于2，轴承额定寿命(L10)不小于100000小时。电动装置由电机经减速箱(位于启闭机座上)驱动螺杆转动以带动闸门门板升降。电动驱动装置应适应于-15～50℃环境温度，相对湿度95%，防护等级IP65，并采用安全可靠，易调整和高精度的行程控制及过力矩保护装置，最大转距应大于额定转矩的3倍，连续运行时间不低于15分钟。齿轮采用合金钢，表面淬火处理，硬度不低于HRC58～62。 g.电机F级绝缘。电源供给为3相，380V，50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门板 （板与梁组合体） 不锈钢304 闸槽 不锈钢304 密封条 EPDM橡胶 门杆 不锈钢420 推力螺母 铜合金 门架或横梁 不锈钢（304） 螺栓、螺母、垫圈 不锈钢（304） 基础、螺栓 不锈钢（304） （6）防腐蚀 制造渠道闸门的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按基本要求的有关条款进行处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动闸门配套供应电控箱，1控1。防护等级IP65，附不锈钢安装支架。 所提供的外接信号满足本施工图中各现场控制站及远程IO站IO一览表中所列信号要求，外接信号数量及功能不能少于中各现场控制站及远程IO站IO一览表中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与中各现场控制站及远程IO站IO一览表中的各信号的型式相一致。 由配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。配套线缆必须满足工程要求，长度由承包商根据施工图自行确定，施工图中电缆一览表仅供参考。 电控箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机主机投标报价内。 其他详细技术要求及柜内变频器等主要元器件技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装和检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）参考标准 DL/T5018-94 钢闸门制造、安装及验收规范 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50334－2002 城市污水处理厂工程质量验收规范 CJ/T257不锈钢闸门 制造厂 渠道闸门安装技术手册 2)现场条件 a. 承包商应遵照标书图纸及对应土建工程的预留槽，进行上述渠道闸门装置的安装。 b. 承包商在机械设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录。 3)设备结构要素 a. 渠道闸门采用闸槽式暗杆启闭的型式，分为门框、门板、传动螺杆，门形支架、电动启闭装置等部件，在现场联接组装。 b. 各部件之间的配合关系和安装顺序应按制造厂安装手册为准。 4)与土建工程分界面 a. 渠道闸门在土建构筑物上的预留闸槽，预埋铁板均属土建工程。 b. 设备固定用膨胀螺栓、焊接螺栓或预埋螺栓均为供货商的随机附件。 c. 二次灌浆，属本设备安装工程的范围。 5)现场检验和调试 a. 渠道闸门安装后，应对电动启闭装置内的润滑油脂进行检查和加注。 b. 在无水条件下，至少作门板启闭3次试验，操作灵活手感轻便，螺杆副的旋合平稳，门板无卡位、突跳现象。 c. 进行现场泄漏试验，在最大设计水位条件下，闸门的泄漏量应不大于1.25L/min.m（密封长度） |  |  |  |  |  |  |  |

多级AO池

潜水推进器

| 安装地点 |  | 多级AO池 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 14（暂定） |
| 设备类型 |  | 潜水式推进器 |
| 介质 |  | 污水（浓度4000mg/L） |
| 介质温度/PH值 |  | -5℃～40℃/6～11 |
| 单格设备数量 |  | 2台 |
| 单格平面尺寸 |  | 32m×7.1m（暂定） |
| 有效水深 |  | 8.0m |
| 池形 |  | 长方形 |
| 工作制 |  | 24h/d连续运行或间歇运行 |
| 搅拌器性能参数 | 螺旋桨数量 | 2~3片 |
|  | 螺旋桨直径 | ≥1800mm |
|  | 转速 | 约47rpm |
|  | 机械密封寿命 | 使用寿命不低于25000小时 |
|  | 轴承使用寿命 （L10） | 不小于100,000小时 |
| 电机性能参数 | 额定功率 | 约4.3kW |
|  | 电源（相/频率 /电压） | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 启动方式 | 直接启动 |
|  | 防护等级/绝缘等级 | IP68/F级 |
|  | 冷却类型 | 输送介质直接冷却 |
|  | 电机每小时启动次数 | ≥15次／小时 |
| 推进器推力 |  | 每台潜水推流型搅拌机应能在污水中工作，双叶或三叶型叶轮均可，叶轮直径应≥1800mm，叶轮外缘线速度≤5.5m/s，但叶轮外缘线速度须在水体推流搅拌的工作有效区域内，确保流速在0.3m/s条件下，单位流量功耗具有足够的轴向推力等要求 |
| 运行安全运行时间 |  | 潜水推流型搅拌机的驱动，采用潜水电机经减速齿轮传递扭矩的形式，应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，并在整个运行过程中须保持无振动平稳运转，无故障运行时间至少为10000小时。 |
| 搅拌器的电机和螺旋桨传动方式 |  | 直联传动 |
| 池底流速（距池底300mm为准） |  | ≥0.3m/s（暂定） |
| 轴承温升 |  | ≤40℃ |
| 噪声 |  | ≤80dB（A） |
| 材质 | 电机壳体（含前后端盖） | 铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不锈钢316或高强度工程塑料 |
|  | 轴 | 碳钢St52-3 |
|  | 机械密封 | 碳化钨副或碳化硅副 |
|  | 螺栓、螺母、垫圈 | 不锈钢304 |
|  | 水下提升支架 | 不锈钢304 |
|  | 水上提升吊架 | 不锈钢304 |
|  | 提升钢丝绳 | 不锈钢304 |
|  | 控制箱 | 不锈钢304，钢板厚度应不小于1.5mm，防护等级应不小于IP65 |
| 附件 | 潜水电缆（长度） | ≥15m米/根，与搅拌器配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 电气专用保护元件 | 配套电机定子室泄漏传感器、定子绕组过热保护、搅拌器综合保护器等 |
|  | 控制箱 | 应配备手动/停/自动及现场/遥控的就地控制箱，并需配备向中心控制室传输状态显示信号的接口和接受中心控制室遥控信号的接口。支撑件高度应保证使电气控制箱底部离地1.3米安装。凡需落地安装的电气控制箱，应配套提供用于安装的槽钢基础。 |
|  | 其它 | 每台潜水搅拌器均配备一套安装提升系统，安装系统应包括导轨、提拉绳，并配有臂式起吊架和手摇式卷升装置。 |

潜水搅拌器

| 安装地点 |  |  | 多级AO |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  | 5（暂定） |
| 设备类型 |  |  | 潜水式搅拌器 |
| 介质 |  |  | 污水（浓度4000mg/L） |
| 介质温度/PH值 |  |  | -5℃～40℃/6～11 |
| 单格设备数量 |  |  | 2台（暂定） |
| 单格平面尺寸 |  |  | 22m×5.5m（暂定） |
| 有效水深 |  |  | 8.0m |
| 池形 |  |  | 长方形 |
| 工作制 |  |  | 24h/d连续运行或间歇运行 |
| 搅拌器性能参数 |  | 螺旋桨数量 | 2~3片 |
|  |  | 螺旋桨直径 | ≥450mm |
|  |  | 转速 | 约475rpm |
|  |  | 机械密封寿命 | 使用寿命不低于25000小时 |
|  |  | 轴承使用寿命（L10） | 不小于100,000小时 |
| 电机性能参数 |  | 额定功率 | 约5.5kW |
|  |  | 电源（相/频率/电压） | 3Ph/50Hz/380V |
|  |  | 启动方式 | 直接启动 |
|  |  | 防护等级/绝缘等级 | IP68/F级 |
|  |  | 冷却类型 | 输送介质直接冷却 |
|  |  | 电机每小时启动次数 | ≥15次／小时 |
| 搅拌器推力 |  |  | 提供的搅拌器必须具有足够大的每千瓦推力，每台潜水搅拌器应能在所安装的污水中工作，须能推动污水流动和充分搅拌、混合污水，保证污水池底流速（距池底300mm为准）不小于0.3m/s（暂定）。在出厂前对潜水搅拌器进行搅拌和推力测试，按国际ISO21630标准执行，每种位置的设备至少提供两份以上的书面测试报告。 |
| 运行安全运行时间 |  |  | 应能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌器在整个运行过程中须保持无振动平稳运行，无故障运行时间至少为20000小时。 |
| 搅拌器的电机和螺旋桨传动方式 |  |  | 直联传动 |
| 池底流速（距池底300mm为准） |  |  | ≥0.3m/s（暂定） |
| 轴承温升 |  |  | ≤40℃ |
| 噪声 |  |  | ≤80dB（A） |
| 材质 | 电机壳体 （含前后端盖） |  | 不锈钢0Cr19Ni9(304) |
|  | 螺旋桨 |  | 不锈钢 |
|  | 轴 |  | 不锈钢2Cr13(420) |
|  | 机械密封 |  | 耐腐蚀烧结碳化硅 |
|  | 螺栓、螺母、垫圈 |  | 不锈钢304 |
|  | 水下提升支架 |  | 不锈钢304 |
|  | 水上提升吊架 |  | 不锈钢304 |
|  | 提升钢丝绳 |  | 不锈钢304 |
|  | 控制箱 |  | 不锈钢304，钢板厚度应不小于1.5mm，防护等级应不小于IP65 |
| 附件 | 潜水电缆 （长度） |  | ≥15m米/根，与搅拌器配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 电气专用保护元件 |  | 配套电机定子室泄漏传感器、定子绕组过热保护、搅拌器综合保护器等 |
|  | 控制箱 |  | 应配备手动/停/自动及现场/遥控的就地控制箱，并需配备向中心控制室传输状态显示信号的接口和接受中心控制室遥控信号的接口。支撑件高度应保证使电气控制箱底部离地1.3米安装。凡需落地安装的电气控制箱，应配套提供用于安装的槽钢基础。 |
|  | 其它 |  | 每台潜水搅拌器均配备一套安装提升系统，安装系统应包括导轨、提拉绳，并配有臂式起吊架和手摇式卷升装置。 |

混合液回流泵（污水）

| 项 目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 潜水泵 |
|  | 数量 | 4套（暂定） |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 多级AO池 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 1044（暂定） |
|  | 扬程（m） | 0.8（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥70% |
|  | 对应设计范围内的水泵最低水泵效率 | ≥68% |
|  | 电机效率(%) | ≥80% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | 5.5kW（暂定） |
|  | 电机转速（rpm） | ≤500 |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却，如果在停机水位不够的情况下，采用内循环油冷却系统电机，不可以采用水冷夹套的形式。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | ≥500（暂定） |
|  | 颗粒通过能力（mm） | ≥230 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 10米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30,000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100,000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20,000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢304 |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器、电机湿度传感器、轴承温度传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。应向中控室输出“轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

污泥回流泵（污水）

| 项 目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 潜水泵 |
|  | 数量 | 4套（暂定） |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 多级AO池 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 1044（暂定） |
|  | 扬程（m） | 3.0（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 对应设计范围内的水泵最低水泵效率 | ≥68% |
|  | 电机效率(%) | ≥80% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | 16kW（暂定） |
|  | 电机转速（rpm） | ≤500 |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却，如果在停机水位不够的情况下，采用内循环油冷却系统电机，不可以采用水冷夹套的形式。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | ≥500 |
|  | 颗粒通过能力（mm） | ≥230 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 10米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30,000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100,000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20,000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢304 |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器、电机湿度传感器、轴承温度传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。应向中控室输出“轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

剩余污泥泵

| 项 目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 潜水泵 |
|  | 数量 | 4套（暂定） |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 多级AO池 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 72（暂定） |
|  | 扬程（m） | 20（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥70% |
|  | 对应设计范围内的水泵最低水泵效率 | ≥68% |
|  | 电机效率(%) | ≥80% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | 7.5kW（暂定） |
|  | 电机转速（rpm） | ≤500 |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却，如果在停机水位不够的情况下，采用内循环油冷却系统电机，不可以采用水冷夹套的形式。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | ≥100 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 10米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30,000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100,000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20,000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢304 |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器、电机湿度传感器、轴承温度传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。应向中控室输出“轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

排空泵（污水）

| 项 目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 离心式潜水泵 |
|  | 数量 | 2套 |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 多级AO池 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 190（暂定） |
|  | 扬程（m） | 12（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 电机效率(%) | ≥85% |
|  | 启动方式 | 直接启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | 11KW（暂定） |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | ≥200 |
|  | 颗粒通过能力（mm） | ≥50 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 15米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30,000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100,000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20,000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢304 |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。 应向中控室输出“电机绕组超温”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

曝气器

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备 | 主要设备： 设备名称：管式曝气器（暂定）； 安装地点：多级AO池； |
| 2 | 性能和结构: |  |
|  | 空气阻力损失 充氧能力 氧利用率(水深8m) 理论动力效率 | ≤300mm水柱；（暂定） ≥0.4kgO2/h；（暂定） ≥30％(8m淹没水深，标准空气通量下)；（暂定）≥2.5~7kgO2/kwh；（暂定） |
| 3 | 主要材料 |  |
|  | 曝气管、整流板 单向阀 水下支管、管配件 池内竖管、管配件 支架、螺栓、螺母、垫圈等紧固件 | 国际知名品牌 不锈钢 国际知名品牌 0Cr19Ni9(304) 0Cr19Ni9(316) |
| 4 | 自空气支管阀门连接法兰以后所有的管道、管件、伸缩节、固定件等；应保证曝气器的安装、运行不另需要其它附件。设备至少包括以下部分：1、曝气器；2、自池面200蝶阀法兰（包括此处1个不锈钢法兰）以下的所有空气竖管，管壁厚度不小于4mm；3、沿池底敷设的空气支管及所需管件（弯管、三通、堵头）；4、池底空气支管末端的放空管、放空阀及其固定件；5、管道固定用的管夹、管支架、调节器；6、1套酸清洗装置；7、所有其他必要的附件、预埋件等；8、两年的备品备件及专用工具 |  |
| 5 | 工作条件： 介质：城市污水混合液、高温空气 运行方式：连续 环境温度：0～45℃ 污水温度：5～30℃ 空气温度：≤100℃ pH：6.5～9.5（曝气工况） MLSS：2000~4000mg/L（启动时） MLSS：8000mg/L |  |

闸门

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 启闭方式 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动调节堰门 | B×H=1500mm×600mm | 4台（暂定） | 采用手动启闭方式（暂定） | 不锈钢 |
| 手动调节堰门 | B×H=1500mm×600mm | 4台（暂定） | 采用手动启闭方式（暂定） |  |
| 手动蝶阀 | DN300 PN1.0MPa， | 3个 | 采用手动启闭方式（暂定） |  |
| 手动蝶阀 | DN150 PN1.0MPa， | 24个（暂定） | 采用手动启闭方式 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 1、堰门 a.电动（手动）堰门≥1800时应采用双吊点垂直升降，铸铁闸门和金属密封止水的型式，整机由电动驱动装置、连接杆、圆锥齿轮减速器、机座、螺杆、堰门本体（铜合金密封）护罩、控制箱等部件组成。 堰门应具有良好的密封性能，泄漏量不大于1.25l/min²m(密封长度)。 b.驱动装置 电动驱动装置应通过传动轴与两端的圆锥齿轮减速箱(位于启闭机座上)联结，由圆锥齿轮减速箱同步驱动二螺杆带动堰门升降。电机转速不大于1500r/min，电源供给为380V，50Hz，3相。防护等级IP65，驱动装置应润滑充分，并设有行程控制开关及过力矩保护装置电动驱动装置的控制装置与机械机构合为一体。 c.螺杆 螺杆设计应满足堰门升降的需要，必须具备足够的强度和稳定性，无弯曲和变形，采用不锈钢2Cr13(403)制作。 d.堰板、门框 堰板应具有足够的强度以承受水压力，门板升降灵活。堰板和门框采用优质铸铁制作所有安装用的紧固体均为不锈钢0Cr17Ni9(304)。密封件采用铜合金制造，厚度不小于8mme防腐蚀 堰门应能适合在污水环境下抗腐蚀气体中使用，除不锈钢以外均应按一般技术条款进行处理。 |  |  |  |  |
| 2、蝶阀 2.1设计要求 蝶阀应采用双（三）偏心式金属密封蝶阀，阀门全开或全关所需的时间应小于2分钟。 2.2结构和材料 法兰应符合ISOPN10（Bar）标准，法兰到法兰的尺寸应符合ISO或GB标准。阀门的轴应由1Cr17Ni2不锈钢或更好材料制作，阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的1.5倍，阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。阀板的金属密封座为不锈钢复合体，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差阀板采用球墨铸铁制造，必须具有足够的强度和刚度。轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置最好设计成标准O型密封，O型环密封应装在一个防腐的可移动凹槽内。 2.3蝶阀的电动装置 电动装置应是户外式防水型的（IP55），电动装置的尺寸应满足当阀二边的压差为0.6MPa时，足以阀门的启闭操作。阀用电动装置为卧式安装。 电动装置的齿轮设计应符合ISO、DIN或等同标准，服务系数不小于2.0，齿轮材料为低合金钢，渗碳谇火处理，齿面硬度不低于HRC58。轴承寿命（B10）大于10万小时，适宜于现场供电操作和远程控制，当电压降至正常电压的90%时，仍能保持满意的操作。 电动机应符合“电气条款”的要求，电机采用F级绝缘，额定时间为15分钟或成二倍的阀的行程时间，二者取大值。阀用驱动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型的。 应设置手轮操作机构，手动操作时，手轮启闭力（“推拉”力）应不大于150N（总共300N）应设置刻度盘来指示阀门的开度，并安装过力矩保护装置及限位开关。 电动执行机构应具有无错定位，与中央控制室数字通讯，可接受计算机进行现场数据处理和自动设定功能等智能性。 |  |  |  |  |

二沉池

链式刮泥刮渣机

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链式刮泥刮渣机 | 渠宽B=4.2m，渠长L=52m，V=0.2~0.6m/min，N=2.0kW | 5 | 含进水渠配水孔管，S304不锈钢导流板、出水堰板和挡渣板等配套设施 |
| 液压排泥管及污泥控制阀 | 排泥管DN200污泥控制阀液位调节范围1.0m | 35 |  |
| 电动旋转撇渣管 | DN300，P=1.5kW | 5 | 自带控制箱 |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1．驱动装置 - 沉淀池刮泥机采用单侧驱动装置，每套纵向二沉池刮泥系统设置一台独立的驱动装置。 - 驱动装置的减速机应安装于土建基础上 - 驱动装置应采用电机直联的斜齿式减速机结构，全封闭油传动并全部为耐磨滚珠轴承输出。 - 电机与减速机应采用直联结构形式，三角皮带传动形式不被采纳。 -驱动电机应适用于户外使用工作，适用于恒速，大负载启动。在正常操作条件下，能连续驱动设备不会过载。电机为NEMA4标准，电机电压380V，3P，50Hz，防护等级为IP55，绝缘等级为F级，B级温升。 - 驱动装置应由专业制造商在制造厂内完成组装并完整的运到现场以保证所有部件的完整和良好装配。 - 驱动链应采用不锈钢或非金属工程塑料或增强尼龙或更好材质，以保证在工作过程中链条的延伸量小且不出现链条断裂的情况，其最大破断强度的安全系数应大于4。 - 减速箱的齿轮设计应符合ISO或同类标准，服务系数不低于2.0，轴承使用寿命 （LIO）大于100000小时，齿面硬度不低于HRC58。2．刮泥链 -带动刮板运行的刮泥链应采用热塑工艺的聚缩醛树脂（POM）或乙缩醛树脂（ACETALRESIN）或玻璃纤维加强聚酯材料，节距150mm～160mm，并相互连接组成完整的链条。 - 链条的正常工作负载不小于13KN，应提供权威机构出具的检测报告。 - 保证抗拉强度不小于25KN。提供权威机构出具的检测报告。 - 破断强度应大于27KN。提供权威机构出具的检测报告。 - 链节的形式应为板式链节，整体注塑而成，链节带有加强筋，通过固定销和锁紧环将各个链节连接起来。 - 刮泥链应具有足够的硬度，在正常运转条件下和正常工作符合下，链节的延伸率应小于0.5％。 - 在设计工况下保证链节及组件的连续工作寿命大于20年。 - 刮泥链张紧后，两支撑点间的弧垂度应小于1/50的支撑点间距，链节破断强度至少大于链条运行张紧力的6倍。 - 刮泥链应适用于52米长和7.0米宽的池型。3．刮板 - 纵向刮板应适用于7.0米池宽的要求。 - 按照最大池宽设计有15年安装和运行业绩。 - 刮板应由增强玻璃钢纤维(FRP)或更好材料制成。 - 刮板间距应均匀布置，最大间距约3米。 - 刮板的截面形状为F型或Σ型或C型，开口处应加装加强板。 - 刮板应采用高强度一次成型的挤拉工艺制造，不接受拼接结构的刮板或加强筋。4．耐磨靴 - 刮板的上下两侧都应安装耐磨靴。刮泥时下部耐磨靴在底轨上滑动，回程时，上部 耐磨靴在侧轨上滑行。 - 耐磨靴设计应具有防止刮板跑偏，碰撞池壁的功能。 - 耐磨靴应采用PE材质或超高分子聚乙烯（UHMW－PE）或尼龙6/6或更好材料制造。 - 耐磨靴的工作寿命在设计工况下可连续使用5年以上。所有耐磨靴都应是双面可用的，通过调换使用面达到延长使用寿命的效果。 5．驱动链和驱动链轮 - 驱动链应采用不锈钢材质或增强尼龙或非金属工程塑料或更好的材料制造，应保证在高负荷运行条件下，链条不会发生断裂现象，同时链条的延伸率小。 - 驱动链轮的主体应为PE或聚亚安脂或铸尼龙6带不锈钢衬套或更好的材料。6．从动轮和从动轴 - 从动轴应采用悬臂式支撑结构。 - 从动轴应具有足够的抗拉，抗弯和抗扭强度。 - 从动轴应使用不锈钢或铸尼龙6材质，应保证轴体具有足够的强度。 - 从动轮的材质应为PE或聚亚安脂或铸尼龙6或更好的材料。7．轴承 - 水下轴承应为可更换式整体自润滑轴承，轴承应具有良好的承载力和耐磨性，采用PE或聚亚安脂或更好的材料制造。 8．回转轨的支 - 回转轨的支撑可使用非金属或更好的材料。 - 支撑固定于池壁，应坚实，稳固并具有足够的承载能力。 - 所有固定螺栓和紧固件应均采用不锈钢316材质。9．导轨 - 导轨应采用非金属或更好的材质制成。 - 池底导轨应采用316不锈钢螺栓固定在池底，池底应设有2－3条底轨。 10． 橡胶刮刀 - 在刮板的底部和侧部应安装橡胶刮刀，以便去除淤积在池底部和底角的污泥以防污 泥淤积时间过长，发生变质。同时侧部刮刀在池表面去除侧壁淤积的浮渣。 - 橡胶刮刀应使用316不锈钢螺栓紧固在刮板上。 11． 保护罩 - 驱动装置及驱动链条，链轮位于平台上的部分应采用可拆卸的304不锈钢保护罩遮 挡。 12． 刮板监控系统 - 每套链式刮泥系统配备有一套刮板监控系统，用于监测刮板的运行。当监测到有故 障发生时系统将自动停车。监控系统也应具有刮板偏移，断裂或卡住时刮泥机链条不能运行时监控的功能。 1）用于监控刮板偏移的组成部件： 、在刮板两端设有信号标 、由近端传感器监控刮板的通过2）控制箱包括： 、用于监控刮板偏移和不运行的PLC，在故障发生时可自动发送信号使电机停止运行，并报警。 、分别提供正常运转和刮板偏移，不运行的报警指示灯信号 、提供停车报警和允许系统再启动的复位按键 - 刮板监控系统也可采用链轮监控系统等其他技术，但应提供证明其技术可靠性的证据，应保证运行中及时发现故障并避免引起重大损失。 - 如果卖方确认其设备业绩中90％以上不需要刮板监控系统仍可以运行良好，此监控系统要求也可免除。 2）主要材质 驱动链：不锈钢或增强尼龙刮板链条：热塑聚缩醛（POM）或热塑乙缩醛树脂（ACETALRESIN）或玻璃纤维加强聚酯材料 刮板：增强玻璃钢纤维（FRP）耐磨靴：聚乙烯(PE)或超高分子聚乙烯（UHMW－PE）或尼龙6/6或更好材料驱动轴和从动轴：不锈钢；或高强度玻璃纤维加强的环氧树脂驱动轴+铸尼龙6从动轴 驱动链轮：不锈钢+聚乙烯(PE)或聚亚安脂或铸尼龙6带不锈钢衬套或更好材料 从动链轮：聚乙烯（PE）或聚亚安脂或铸尼龙6或更好的材料导轨：不锈钢或聚乙烯(PE)或超高分子聚乙烯（UHMW－PE）或玻璃纤维增强塑料回程轨支撑：不锈钢或尼龙6/6或非金属 刮刀：橡胶地脚螺栓：化学膨胀螺栓不锈钢316 二沉池配水系统 包括进水渠配水孔管、反射挡板和导水裙板。1）总体要求 ²周边进水槽的配水孔管应由设备供应商依其系统要求提供，周边配水系统设计应保证二沉池的水力平衡。 ²进水槽必须保证周边均匀地布水，设计的水槽的断面应保证使水流在布水槽中以等速流动，防止固形物在槽内沉积。 ²配水孔管孔口大小，间距应合理，应能保证水流沿整个池长提供均衡配水的流量。 ²水流以低速均匀流入池子，然后向外扩散，并以平缓的环流返回到周边出水槽。承包人应保证进水的流速不会造成任何的短流和涡动。使悬浮固体均匀降落。 2）配水孔管为保证水流从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠应是变化 的，投标商需根据水力条件和各自设备情况确定配水孔管的数量、间距和管径。配水孔管采用316L不锈钢材料，厚度不小于1.5mm。 3）反射挡板 采用316L不锈钢材料，板材厚度不小于3mm，数量与配水孔管相同，安装在配水孔管下方，用于减小水流的入流速度。由投标商确定反射挡板的平面尺寸和安装位置。 4）导水裙板 采用聚丙烯材料，板材厚度不小于5mm。安装于进水渠/排水渠下方，用于将水流导入二沉池下部，防止短路。由投标商确定导水裙板的平面尺寸和安装位置。 3.二沉池排泥系统 包括：液压穿孔排泥管、污泥控制套筒阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管。1）液压穿孔排泥管： 数量：每格池7根，共35根。管长6.0m（暂定），为方形316L不锈钢穿孔排泥管，管壁厚度不小于4mm，投标商需自行确定排泥管上的孔径和孔间距，并保证将区域内的沉淀污泥有效排到池外，同时可以在池内保持适当高度的污泥层，污泥层厚度不小于600mm，不大于1000mm，保证经整个池底的沉泥连续吸出，不得有任何的积泥死区，以实现二沉池池底均匀排泥效果。 2）污泥控制阀及排泥管与污泥控制阀之间的连接管：数量：每格池7个，共35个。 污泥控制阀可采用套筒阀来调节流量的形式，调节高度1m。外套管采用SS316L不锈钢管，内管采用SS316L不锈钢管，丝杆2Cr13，配手轮铸铁启闭机。通过连接管与池底液压穿孔排泥管相连。污泥控制阀应该可以有效调节排泥量。污泥控制阀与排泥管之间的连接管采用SS316L不锈钢管，与污泥控制阀采用法兰连接。污泥控制阀也可采用转角式套筒阀，通过调节外套管开口量调节排泥量。外套管采用 SS316L不锈钢管，内管采用SS316L不锈钢管，通过厂家配备的手柄旋转外套管，控制排泥量。污泥控制阀应该可以有效调节排泥量。通过连接管与池底液压穿孔排泥管相连。污泥控制阀与排泥管之间的连接管采用SS316L不锈钢管，与污泥控制阀采用法兰连接。 4.集渣管 二沉池系统共5格，每池池面集渣宽度4.5m，各设一套手动旋转集渣管。集渣管安装于沉淀池末端，应跨于整个集渣宽度，用于集纳和排出污水中的浮渣。集渣 管的安装位置与安装标高应符合招标图纸的要求，并由投标商根据进/出水渠的水力设计进行调整。 集渣管为手动转动操作的开槽圆管，阀体不锈钢316L，丝杆2Cr13，配手轮铸铁启闭机，管径不小于Ф310mm，管壁厚≥5mm，管长应与二沉池相配合，沿管长开设中心角为90°的槽，在保证受扭和受压强度下，整个管长可形成4～7个堰口。 每套集渣管应包括两端的滑动轴承式管支承和电动螺旋传动机构及接渣配管。撇渣管应转动灵活，并设有限位挡块，两端的轴承支承应有良好的密封措施。 管的挠度不大于1／1000管二端支承间长度。管支承结构应考虑管的温差伸缩，滑动轴承应有可靠的密封构造，泄漏量为0。 每台撇渣管转动的操作杆应伸出平台并装有手动操作机构，手轮尺寸选择应保证手轮上的总操作力不大于150N。 集渣管手轮启闭机的设置位置需由投标商根据平面布置图来确定，应方便安装及日常操作。 5.出水堰板、浮渣挡板和支架 1）排水渠出水堰板 采用316L不锈钢出水堰板，安装在排水渠渠壁上，用于均匀排水，堰板厚度不小于3mm，堰板高度250mm。 所有螺栓与紧固件均采用316不锈钢材料。2）浮渣挡板及支撑架 采用316L不锈钢浮渣挡板，安装在排水渠外，以防止浮渣进水排水渠，挡板的厚度不小于3mm，高度300mm。浮渣挡板由支撑架固定在排水渠池壁上，支撑架材质为316L不锈钢。 所有基础螺栓与紧固件均采用316不锈钢材料。 |  |  |  |

闸门

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 启闭方式 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动渠道闸门 | B×H=700×1500，P=1.1kW | 5 | 采用电动方式 | 不锈钢 |
| 2 | 电动调节堰门 | B×H=300×500，P=1.1kW | 5 | 采用电动方式 |  |
| 3 | 手动方闸门 | B×H=700×700 | 5 | 采用手动方式 |  |
| 4 | 电动方闸门 | B×H=1500×1500，P=1.5kW | 2 | 采用电动方式 |  |
| 5 | 电动闸门 | DN1000，P=1.5kW | 1 | 采用电动方式 |  |
| 6 | 弹性座封闸阀 | DN300，PN1.0MPa | 5 | 采用手动方式 |  |
| 1、闸门 1.1、闸门采用明杆式，墙式安装和孔口镶铜密封的形式，门板的密封采用橡胶对金属的密封。闸门应适合于开敞的明渠安装，三边止水，闸门关闭后，门板应高于最高设计水位≥100mm。门板为梁板式结构应采用304L不锈钢制造，在最大受压条件下应具有足够的强度和刚度。钢板的厚度不低于8mm，挠度不大于1/1000。保证受压后无变形，双向密封的泄漏量均不大于0.01L/min.m(密封长度)。 1.2、性能和结构 a.电动闸门的启闭速度应小于0.5m/min，大于0.2m/min。b.闸门的泄漏量不大于1.25L/min.m（密封长度）。 c.门杆的导向支承间距与门杆回转半径之比（柔度）应大于200，且门杆直径不得小于50mm d.闸门的设计和制造应遵照CJ/T3006-92标准的规定，电动装置的设计和制造应遵照ZBJ16002-87标准的规定。 e.电动启闭装置的电机最大转矩应大于额定转矩的3倍，应满足户外使用的要求，其防护等级为IP65。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，并具有防捶击保护功能。驱动电机的连续运转时间应不低于15分钟。 f.电动启闭机应设指示开度计、双向过力矩保护装置及螺杆的护罩。 g.电动执行机构采用手轮操作时，手操作力不得大于150N。h.设备启动和运行的噪声应≤150N。 1.3、主要材料： 门板（板与梁组合体）：不锈钢304L；闸槽：不锈钢304L；密封条：铜合金门杆：不锈钢304L；推力螺母：铜合金 门架或横梁：不锈钢304L；螺栓、螺母、垫圈：不锈钢304L；基础螺栓：不锈钢304L 1.4、启闭机材质 手轮:球墨铸（QT450-10）轴承座:球墨铸铁(QT450-10)、启闭架:球墨铸铁(QT450-10)丝杆:不锈钢(AISI420)。紧固件:不锈钢(AISI304L 1.5、电动启闭装置的选型应采用德国欧玛(AUMA）、英国罗托克(ROTORK)、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品。 2、堰门 a.电动（手动）堰门≥1800时应采用双吊点垂直升降，铸铁闸门和金属密封止水的型式，整机由电动驱动装置、连接杆、圆锥齿轮减速器、机座、螺杆、堰门本体（铜合金密封）护罩、控制箱等部件组成。 堰门应具有良好的密封性能，泄漏量不大于1.25l/min²m(密封长度)。b.驱动装置 电动驱动装置应通过传动轴与两端的圆锥齿轮减速箱(位于启闭机座上)联结，由圆锥齿轮减速箱同步驱动二螺杆带动堰门升降。电机转速不大于1500r/min，电源供给为380V，50Hz，3相。防护等级IP65，驱动装置应润滑充分，并设有行程控制开关及过力矩保护装置电动驱动装置的控制装置与机械机构合为一体。 c.螺杆 螺杆设计应满足堰门升降的需要，必须具备足够的强度和稳定性，无弯曲和变形，采用不锈钢2Cr13(403)制作。 d.堰板、门框 堰板应具有足够的强度以承受水压力，门板升降灵活。堰板和门框采用优质铸铁制作所有安装用的紧固体均为不锈钢0Cr17Ni9(304)。密封件采用铜合金制造，厚度不小于8mme防腐蚀 堰门应能适合在污水环境下抗腐蚀气体中使用，除不锈钢以外均应按一般技术条款进行处理。 3、闸阀 3.1设计要求 a.软密封闸阀应采用暗杆式、单阀板、楔形、平底、双法兰式结构，阀板包胶，阀体涂塑的形式，可安装于二管道之间，与管道的同规格法兰用高强度螺栓连接。 b.软密封闸阀及其零部件必须适用于原生污水的特性。闸阀要按照本节所提供的标准及其它相当的标准，使用的材料及设计构造应保证阀完全适应污水系统的运行条件 c.电动操作时，启闭速度应≤2m/min。3.2、性能和结构 (1)阀体 a.阀体应有下阀体和阀盖二个部分组成，在结构上，腔体的轴向通道须呈直线状，阀体底部无凹穴，并按CJ/T216-2005标准进行阀体内、外表面的高压静电无毒环氧树脂喷涂。涂层厚度应在0.15mm以上，硬度应达到GB/T6739规定德铅笔硬度2H，涂层附着力应达到GB/T9286规定德划格法1mm2不脱落。下阀体的材料为球墨铸铁400或更好，阀盖材料为球墨铸铁500或更好。阀体内腔面不切削加工，应靠铸造精度保证密封，在2.4MPa压力下泄漏量为0。 b.在下阀体底部要浇铸支承翼座，使闸阀能直立固定。 c.下阀体二端的法兰应符合GB/T12232-1989铸铁闸阀法兰的规定，额定压力为1MPa。d.阀板必须包复橡胶，采用EPDM或丁腈橡胶，一次粘复成型，保证在-30℃~80℃的温度范围 内安全使用。 e.阀盖须设有固定启闭装置的支座，在上阀体和阀杆的相贯处应设置可靠的密封措施，保证在通水时可更换上部密封件和O形圈。 f.阀盖应配置吊环用来起吊整个装置。 g.包胶的阀板应符合CJ/T216-2005的规定，在1.6MPa的试验压力下，至少启闭500次无泄漏。 h.阀杆材料采用不锈钢1Cr17Ni2或更好。 |  |  |  |  |  |

反硝化深床滤池

设计条件

介质：沉淀池出水

介质：pH：6～9

介质温度：12～25℃

平均设计流量：100000m³/d

设计进水、出水水质：(单位：mg/L)

| 项目 | TP | SS | TN |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤1.0 | ≤20 | ≤15 |
| 出水水质 | ≤0.3 | ≤6 | ≤10 |

滤料深度 ：1.83m

水冲洗强度：约14.7m³/m2·h

空气冲洗强度：91.4m³/m2·h

反冲洗水量：≤4%

进水堰板

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水堰板 | 22250×240mm 厚度4mm | 套 | 10 | 含安装附件 |
| 技术参数 | a.进水堰板主要用于滤池的进水渠，以保证配水均匀。 b.堰板的厚度至少应为4mm，以保证不会出现变形。 c.为保证滤池进水均匀，堰板的安装高度应是可调节的。 |  |  |  |  |
| 主要材料 | 堰板不锈钢 支撑件不锈钢 所有连接附件 |  |  |  |  |
| 说明 | 由深床滤池制造商成套供货，堰板高度及长宽尺寸由制造商确定。 |  |  |  |  |

气水分布块滤砖

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配水配气滤砖 | 单组尺寸：22.25m×3.50m | 组 | 5 | 配套O型密封圈，滤砖两头封板以及安装紧固件等，二期增加4组 |
| 技术参数 | a.气水分布块为污水专用滤砖，滤砖应符合《水处理用滤砖CJ/T47-2016》规定的滤砖的规格尺寸及特性参数，污水处理（反硝化）专用，气水分布块的外壳应采用HDPE高密度聚乙烯材料，内充混凝土，无易损易耗件；为保证滤池池内的水平高程不变，气水分布块滤砖的高度≤200mm。 b.为保证气水分布均匀及强力气水反冲，投标人提供的气水分布块滤砖应能形成空气反射内腔，反冲洗时空气与水混合后，从相邻气水分布块的间隙中强力喷出，将空气与水均匀分布在整个滤池区域。 c.气水分布块内腔接收空气分配支管排出的空气。每个气水分布滤砖有纵横水流通道，不会形成旋涡和水头损失。四周有气、水畅流的间隙。 d.气水分布块应表面光滑，拱形气水混合腔，四侧拱式气水通道。气水分布块必须支撑滤料介质及卵石层的重量以及整个池体的水压。 e.滤砖内填充的混凝土技术要求： ·混凝土强度等级应为C35。 ·水泥采用强度32.5R普通硅酸盐水泥。 f.滤砖荷载，滤砖必须能支撑滤料介质及卵石层的重量以及整个池体的水压，并考虑一定的余量，滤砖抗压能力至少应为10MPa，并提交公开印刷样本资料及滤砖第三方检测报告以说明抗压能力数据，不能提供滤砖抗压能力第三方检测报告或抗压能力印刷样本数据的核心工艺制造商将被拒绝。 g.为保证整个反冲洗气水分布滤砖底盘的整体性，每块砖应带有定位互锁卡扣，防止错位及保持均匀间隙。 h.安装和调试 滤池配水系统的安装和调试由投标人负责，它包括： ·投标人需检查产品和设计图纸是否有出入；发现问题需及时和买方沟通，及时解决，否则出现问题由投标人负责。 ·清除垃圾后安装滤砖，并保证单块滤砖平整度为±2mm，单格滤池滤砖平整度为±3mm。 ·投标人在安装时应采取必要的预防措施，保证配水系统和连通管内绝对清洁。整个滤池中应没有阻塞配水系统、影响水流的碎片、污物或其它杂质。所有滤池和水槽中的碎片和污物都应扫除，并用真空吸尘器清除。操作中要防止泥浆进入任何通道或孔口，并应去除所有的灰浆。在安装过程中，要用建筑用纸或乙烯篷布覆盖配水系统的表面，以保证清洁，直至铺设滤料。 冲洗水管要彻底冲洗干净，空气冲洗气管应用气冲。 ·投标人应负责按有关规程对配水系统进行测试，配水系统均匀性试验达到要求后，要提供详细的相关资料及说明。 ·投标人在安装和调试过程中要接受买方合理的意见和要求。 j.现场检查、测试和验收 ·滤砖安装完毕，并经测试确认合格符合技术条件后，由买方会同监理等有关部门作阶段验收。 ·在滤料装入滤池前，买卖双方代表应检查配水、配气系统的安装，以确保工程按照要求及既定的安装程序进行。 ·检查后，按有关规程进行配水、配气均匀性试验，如有不均，可做滤砖的调整或更换，以确保产品和安装质量合格。 ·在滤池的过滤反冲洗调试合格后，滤池配水、配气系统完成最终验收。 上述工作完毕后，投标人向买方提交书面报告 |  |  |  |  |
| 说明 | 由深床滤池制造商成套供货。 |  |  |  |  |

石英砂滤料

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂滤料 | 有效粒径2-3mm，滤床深度1.83m | 套 | 5 | 不含损耗 |
| 滤料深度 | 1.83m |  |  |  |  |
| 技术参数 | a.规格为TETRA5#,粒径范围为2～3mm，球形度不小于0.8，比重大于或等于2.6，酸溶度不超过3%，莫氏硬度为6～7，不均匀系数≤1.4。 b.均质砂滤料的石英砂必须具有二氧化硅含量高，含泥和含杂质低，具有良好的耐磨性能和抗吸附力以及使用周期长的性能。 |  |  |  |  |
| 说明 | 由深床滤池制造商成套供货 |  |  |  |  |

承托层砾石

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承托层砾石 | 天然鹅卵石，粒径3~38mm，滤床深度0.45m，5层级配 | 套 | 5 | 不含损耗 |
| 技术参数 | 滤池支撑层采用天然卵石，厚度不小于450mm。 b.粒径分布范围为3～38mm，最大粒径不小于38MM，5级，各级厚度及排列如下： 序号; 支撑层 (由下至上); 高度（mm）; 卵石粒径. 1; 第一层; 100; 20-40mm. 2; 第二层; 50; 12-20mm. 3; 第三层; 100; 6-12mm. 4; 第四层; 100; 3-6mm. 5; 第五层; 100; 6-12mm. |
| 说明 | 由深床滤池制造商成套供货 |  |  |  |  |

滤池底部反冲洗主支管配气系统

| 技术参数 | a.反冲洗主管横截面应为方形，以便于沿池长方向安装，反冲洗DN40的圆支管位于滤砖下方，支管下方双排圆孔。并按照滤池底配气系统管道的布置方式及空气冲洗强度，与滤砖配套提供，以组成完整的气水分布系统。 b.配气系统提供冲洗期间的气水协同冲洗时的强力空气，支架在滤砖下对配气支管起到支承及定位作用，而不会干扰滤砖间的互锁功能。 c.从冲洗风机至滤池的空气主管及空气主管至各格滤池底处的空气支管的管道截面为圆形，池底空气分布管管道截面为长方形。 d.所有配气系统的管道均为不锈钢。 e.空气分布管主管侧面开螺纹圆孔，满足配气支管的连接。 f.支架系统 ·空气分配管及配气支管应采用特定调节支架固定于池底，该支架应能够满足上下调节以弥补土建池底不平带来的误差，同时还能够前后调节以防止热胀冷缩所带来的对管道的损坏。 |
| --- | --- |
| 说明 | 滤池底部反冲洗主管、支管配气系统应由深床滤池制造商成套供货，并在中标后提供具体安装图。 |

反冲洗水泵及反冲洗废水泵

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反洗水泵 | Q=1120m³/h H=11m N=55kW | 台 | 2 | 1用1备，变频 |
| 2 | 潜污泵 | Q=470m³/h，H=9.0m，P=18.5kW | 台 | 2 | 变频，1用1备，用于废水调节池 |
| 供货范围 | 承包商提供的潜水离心泵应为成套装置，均需配备耦合装置（含出水弯座）、导杆/索、提升链、潜水电缆、紧固件等有效和安全运行所必需的附件及保护继电器。 |  |  |  |  |
| 性能要求 | 泵应采用立式潜水泵；潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准,公称压力1MPa为准。 除非另有规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的污水。潜水泵应能通过固体颗粒以及长纤维，并应能通过破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象。 |  |  |  |  |
| 技术要求 | a.泵壳 泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25（35B等级、DIN1691）铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。 除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。 b.叶轮 采用无堵塞离心式叶轮。为无阻塞流道设计，其长流道无剧烈拐角，确保叶轮在输送常规的市政污水时不会产生堵塞。 叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940G6.3级。 c.泵轴 泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。 d.轴承 应采用高质量的终身润滑轴承，轴承使用寿命L10应大于100000小时。 e.耐磨环 如叶轮为无堵塞离心式，为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，应安装耐磨环。耐磨环必须可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。 f.机械密封 采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统。机械密封的设计可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用耐腐蚀烧结碳化硅/碳化硅。介质酸碱度范围为PH6～10。 两机械密封间应有一油室，油室应防止过满和留有油膨胀的空间。 机械密封应该是免维护的，润滑油与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。 制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。 g.冷却系统 潜水电机的冷却通过定子向壳体周围搅拌介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。 h.电机 电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F或H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105℃。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。 i.电缆和电缆密封 电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿汽进入电机和接线盒。电缆进口应采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。 j.水泵保护系统 泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。 |  |  |  |  |
| 主要材质 | 叶轮：CD4MCu及以上不锈钢 泵、电机壳体： GG25或以上优质铸铁 主轴：不锈钢420及以上 提升链：不锈钢304及以上 导杆/索：不锈钢304及以上 机械密封：碳化硅 与介质接触紧固件：不锈钢304 |  |  |  |  |

反冲洗风机

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | Q=63m³/min P=73.5kPa N=110kW | 台 | 3 | 2用1备，配套进出口/放空管消声过滤器、安全阀、弹性接头、止回阀、隔音罩、压力表等。 |
| 供货范围 | 提供的罗茨鼓风机应至少包括但不仅限于：罗茨鼓风机主机、配套电机、进口过滤器、进出口消音器、整体底座、减震器、安全阀、逆止阀、挠性接头、压力表、放空阀、隔声罩、联轴器或皮带驱动系统等部件、仪表和控制系统、紧固件以及使整个系统稳定、有效和安全运行所需的所有设备、设施、管道及附件。 |  |  |  |  |
| 设计条件 | 进口空气温度-10～40C ·进口空气相对湿度～80% ·室内环境温度0～40C ·风机电机额定电压380V ·工作时间连续或间断。 |  |  |  |  |
| 技术参数 | 鼓风机在规定工况下的实际流量应不低于公称流量的95%，鼓风机配套电机的额定输出功率为规定工况所需功率的110%。在额定工况流量点下，压力差允许误差±5%。 鼓风机在运行条件范围内，鼓风机机组应运行平稳，无异常噪音，无振动、无过热现象，应保证在距风机机组隔音罩外侧1m处噪音不大于80dB。 鼓风机机壳、基座、墙板、油箱、转子采用树脂砂铸造，时效处理。鼓风机壳应具有160℃的设计温度，和表压为110Kpa的设计压力。接口应进行机加工，使其光滑平整，以保证装配气密性。 转子组装前的静平衡和动平衡试验的精度应达到6.3级。制造商应提交一份关于鼓风机动平衡测试报告。转子叶面型线为渐开线，经精密加工和研磨以达到应有的尺寸，使用寿命达到10万小时。 鼓风机轴由45#钢制造，经调质处理，精密加工和研磨以达到应有的尺寸。轴的使用寿命能达到5万小时。轴应有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连续运行所产生的全部荷载。 轴承必须采用高耐磨性、高强度的材料，保证风机有较长的使用寿命，在额定荷载条件下运行时轴承使用寿命应不小于10万小时。采用SKF、FSM、NTN或同档次国际知名品牌轴承。 传动齿轮经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到5万小时。齿轮传动装置和外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动，齿轮壳体的部件精密加工，以使其与轴承安装。 每台鼓风机的配套基座底板作为一个单独部件由型钢制成，带有吊耳，具有足够的刚度，使得在起吊底板及其上面所安装的设备时不会产生变形或对基座底板和机器部件造成损坏。提供所需的不锈钢地脚螺栓。 每台鼓风机应配置温度和振动感应电极、指示器、报警开关和停车开关。鼓风机的气路、油路等系统应联结可靠、密封性好，不应有相互渗漏和外泄现象。 电机应与鼓风机配套，应具有泄漏、断相、过热、过电流保护等功能；防护等级为IP55，绝缘等级为F。 |  |  |  |  |
| 主要材质 | 鼓风机机壳、基座采用优质铸铁GG25； 叶轮采用球墨铸铁QT500；轴承采用GCr15； 传动齿轮采用40Cr。进口过滤器采用A3钢制造。 进出口消音器采用阻尼式消声器，由A3钢制造。 挠性接头由橡胶钢骨架压合而成。 隔声罩采用拼装式四门结构，各个侧面及顶面采用活连接方式 |  |  |  |  |

手动蝶阀、闸阀、球阀

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动蝶阀 | DN700 | 台 | 2 | 用于反冲洗泵进水管 |
| 2 | 手动蝶阀 | DN600 | 台 | 2 | 用于反冲洗泵出水管 |
| 供货范围 | 投标人提供的蝶阀或闸阀应为成套设备，主要包括(但不限于)：装配完整的蝶阀或闸阀(含阀体、阀板、阀轴、轴套、密封圈等)、驱动装置、电动与手动调节装置、就地电控柜及其支架和紧固件等，应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。 |  |  |  |  |
| 技术参数 | 蝶阀为法兰式蝶阀，阀门必须符合AWWA工程C504规范150B等级标准或GB标准。双向气动控制，带限位控制开关及电磁阀，最大压差0.176MPa，仪表最小的压力为0.42MPa。反冲洗流量及回流控制阀必须包含定位器，适用于模块化运行，所有电磁阀均有按钮，可用于手动操作。 开关型执行机构需要带限位控制开关及电磁阀，反冲洗流量及回流控制阀为调节型阀门，必须包含定位器并能接收并反馈4-20mA模拟量信号。所有电磁阀均有按钮，可用于手动操作。 闸阀应采用暗杆软密封闸阀，阀体密封带和阀板密封带采用楔式结构，通过调节密封压力来实现密封。 阀门阀座应采用软密封，减小阀板升降时的摩擦力。联结阀瓣和阀轴的螺母应整体紧密镶嵌在阀芯上，且应选用耐磨耐蚀材质。阀盖应设计成自密封结构，以防外漏。阀轴应设有止推轴承及2道以上的“O”型密封圈，以保证轴密封严密同时有较小的操作扭矩。 |  |  |  |  |

微阻缓闭止回阀

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止回阀 | DN600 | 台 | 2 | 用于反冲洗泵出水管 |
| 2 | 止回阀 | DN350 | 台 | 3 | 用于反冲洗风机 |
| 供货范围 | 投标人提供的止回阀应为成套设备，主要包括(但不限于)：阀体、阀板、阀轴、轴套、密封圈和紧固件等。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。 |  |  |  |  |
| 技术参数 | 微阻缓闭止回阀为单板旋启式结构，阀板由油缸活塞控制缓闭。 阀体应整体铸造，并按最大工作水头设计，要有足免的强度和刚度，以承受流体的压力。 阀板的断面形状应保证对水流的阻力为最小。 微阻缓闭止回阀采用法兰连接，法兰规格应符合GB标准。 止回阀应设有调节缓闭时间的调节装置，缓闭时间应在1～60秒范围内可调。 缓闭油缸及活塞应为外置式。 密封面的形式根据使用条件选定。 阀体上应有清晰的箭头，以指示介质流经过止回阀的流向。 阀门应进行操作试验，要求阀门启闭灵活。 阀门应进行水压试验和密封试验，对阀体的强度和紧密性及阀门的密封性进行检验，阀体、法兰连接和阀座密封等均不允许有泄漏。 |  |  |  |  |
| 主要材料 | 以下列出本设备至少包括的主要零部件名称及材料： 阀体 ASTMA48Class30B 阀板 ASTMA53680-55-06 密封 丁腈橡胶 销轴 DIN1.4021(或其它等同材料) 轴套 铜合金 所有连接件不锈钢 |  |  |  |  |
| 推荐品牌 | AVK、Keystone、EHARD |  |  |  |  |

气动（调节）蝶阀

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动调节蝶阀 | DN600 | 台 | 5 | 滤池出水 |
| 2 | 气动进水蝶阀 | DN600 | 台 | 5 | 反冲洗进水 |
| 3 | 气动出水蝶阀 | DN700 | 台 | 5 | 反冲洗排水 |
| 4 | 气动蝶阀 | DN500 | 台 | 5 | 反冲洗进气 |
| 本体技术要求 | a)蝶阀型式为双偏心结构，双法兰连接。 b)阀体材料EN1563EN-JS1040，相当于QT450-10球墨铸铁，整体树脂砂型铸造工艺铸造而成，内外表面均用喷砂抛丸方式除锈后必须采用高温熔结处理的环氧树脂层，满足GSK标准，涂层厚度不低于250微米，并提供GSK证书。 c)阀门所用涂料必须提供卫生厅指定的检测机构的检测报告，以确定符合卫生规范。 d)阀门所用橡胶应通过相关国际认证（WARS），并提供经由国家权威部门检测的检测报告。 e）DN80-DN300蝶阀阀板材料EN1563EN-JS1040，相当于QT450-10球墨铸铁，需采用阀板包胶的形式，阀板的边缘应带有能起到密封效果的突缘。 DN300以上蝶阀阀板需采用桁架平行板结构，具有良好的导流性能，压降小，在水流速较高时，各流道水流能相互制衡，避免阀板出现颤抖现象，确保阀门的稳固性。材料为EN1563EN-JS1040，相当于QT450-10球墨铸铁，整体树脂砂型铸造工艺铸造而成，内外表面均用喷砂抛丸方式除锈后必须采用高温熔结处理的环氧树脂层，满足GSK标准，涂层厚度不低于250微米，并提供GSK证书。 f）轴承应具有自润滑功能，在最大压力负荷下，磨擦系数不超过0.25。阀杆轴承应采用双重PTFE加强锌轴承，上下阀杆分别有至少三道背衬PTFE的O形密封圈。阀门下部阀轴应采用滚柱平面轴承，适用于垂直安装，同时具有自调节功能，以传递阀轴和阀体对密封圈的应力磨损，增加阀座的寿命。 g）阀杆应采用分段式不锈钢（ANSI420）阀杆，增大流通面积。阀杆与阀板的连接应采用双重高强度钢盲固定销，销钉应确保与阀杆紧密连接，在水压及震动时不会松动或脱落。 h）阀体密封圈应为燕尾式自锁紧结构，无需任何固定装置也不产生任何松动；阀体密封圈材料应采用优质EPDM橡胶背衬环氧树脂，有良好的耐磨性及抗老化性，阀座区域不会出现任何锈蚀。阀体上的密封橡胶圈应具备在表皮破损的情况下，在阀外进行在线维修而不需要将阀门拆卸或停水再进行维修。 i）所有阀门在出厂前应进行强度测试及密封性能测试，测试标准应符合GB/T13927-92PN10要求： 阀体：1.5倍额定压力的强度测试 密封：1.1倍额定压力的双向密封测试。 j）2.1.10主要零部件材质要求 阀体：球墨铸铁EN1563EN-JS1040，相当于QT450-10，内外喷涂环氧树脂。 阀板：球墨铸铁EN1563EN-JS1040，相当于QT450-10，内外喷涂环氧树脂，DN50为整体包覆EPDM橡胶。 阀体密封圈：EPDM橡胶 阀轴：420不锈钢，AISI420 轴承：双重PTFE加强锌轴承 非贯穿销钉：420不锈钢，AISI420。 |  |  |  |  |
| 气动执行机构及附件技术要求 | 气动蝶阀的气动执行机构包含双作用角行程气缸、电磁阀和带两个位置开关的开关盒。气动调节蝶阀的气动执行机构包含双作用角行程气缸和阀门定位器。 a.气动执行机构应选用BAR、FESTO、KEYSTONE等国际著名品牌。 b.气缸壳体材质采用铝合金，其表面为硬化阳极处理；气缸端盖涂装环氧树脂涂层，外观光滑平整，可适应于室外及室内环境，整个气缸为全密封式，无体外移动部件,使用齿轮齿条结构,不得使用拨差式. c.能在额定负载下平滑动作50万次以上，每次开关时间＜20秒。 d.气缸内部的密封材料采用特殊的复合式密封结构，带有自润滑功能，另有“O”型密封圈。 e.执行机构带有行程调节装置，在一定范围内可满足用户的使用要求。 f.气动调节蝶阀 阀门的自动调节应通过数字式电气定位器，推荐品牌：BAR，ABB等，带电子的微处理技术，与高精度电磁阀组合，需采用原装进口的产品。设置快速简单，自动初始化可自动设置零位，量程、速度和灵敏度，全在于一个按钮，定位器将自动把它的范围调节到行程范围内。标准反馈在输入信号和输出运作之间是线性关系，但选型设置可建立快开曲线或等百分比的关系，常规曲线选项允许在基本的控制特性曲线之外，有足够多却独立不同的曲线可选择，所有功能都可用控制面板上的键重新设置并有液晶显示。基本功能和用户设置的储存在可删除程序只续存贮器中，即时信号中断时设定值仍能保留。防护等级为IP67，为保证气源质量，电气定位器应配置过滤调压阀。 g.电磁阀技术参数要求如下： 形式：2位5通（带就地手动开/关按钮） 线圈电压：230VAC 防护等级：IP65 适用气源压力：0.2-1.0Mpa 驱动介质：压缩空气 使用介质温度：-20℃-70℃ 附件连接方式：Namur连接，符合VDI/VDE3845 h.气动蝶阀的位置开关：国际知名品牌，防震动性能要好，带两个机械式限位开关，内置于IP65防护等级的开关盒内，调整装置可在0-90度内调整位置信号，开关盒上有明显的开关位置指示，有一体化的接线口保证IP65防护等级。位置开关使用电压等级为230VAC。 i.所有气动附件与气缸应组装成一体。所有阀门都应配有过滤调压装置。 |  |  |  |  |

气动闸门

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动闸门 | 600×600 | 台 | 5 | 用于反硝化滤池单格进水，配一体化执行机构 |
| 闸门本体技术要求 |  |  |  |  |  |
| a.供货范围 投标人提供的气动闸门应为成套设备，主要包括(但不限于)：闸板、闸框、闸杆、密封及锚固螺栓等联接件等。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。 b.结构形式 闸门的设计及制造应符合或高于BS7555及ANSI/AWWAC513标准的要求。 气动闸门执行机构下端与阀体上部分的连接件长度应满足工况要求，投标人应在其投标文件中给出闸门详细安装方式。 闸门应能承受较高的反向水头，插板与导轨之间采用可调式密封锲紧结构。闸门采用附壁式安装，闸板的四边采用弹性密封，闸板与闸杆单点联接。闸门应满足4m水头切断水流，双向密封，渗漏量小于0.01L/s·m。 为了方便更换密封件，密封件采用螺栓固定在插板上。 为有效避免垃圾卡阻，插板阀应采用平底式设计。 c.闸框 闸框有应足够的刚度，能承受工作最大荷载。在最不利条件下，闸框各部件的挠度小于L/360。 顶框与侧框用螺栓连接固定，安装和维修时闸板能从闸框中取出。闸框与运行导轨采用螺栓紧固，以方便维修，更换。 d.闸板 闸板应为一体式平板，拼接的方式不被接受。 闸板应有足够的强度以承受最大水头差，不能出现任何影响闸门正常运行的变形和偏移，即在最大水头时的偏移量不超过闸板宽度的1/1500。 闸板的底部的形状应为楔形，以增加闸板在关闭时作用在底部密封的压强。 e.密封 闸板底边密封材料应为聚氨酯，镶嵌在断面为梯形的底框内，不需要其它任何固定方式即可保证底部密封不会从底框内脱出。 侧边及顶部密封材料应为三元乙丙橡胶，形状为自力式倾角雨刷形。密封条通过固定螺栓的预紧力将密封条压向闸板，使其与闸板紧密接触，实现双向密封。 顶部密封与侧密封切削成45°，粘接在一起以形成完整密封整体，保证闸板顶部与侧部连接处不会出现任何渗漏。 f.导轨 闸门的导轨应采用不锈钢，支撑面的磨擦系数降至最低，以减少闸门操作扭矩。 g.闸杆及连接件 闸板应为明杆式，L/r比为200，应配限位螺母。 闸杆能承受至少两倍于执行机构额定推力而不会产生永久变形。 闸杆与闸板通过不锈钢U形卡连接，U形卡焊接在闸板上，U形卡与提升杆用开尾销与平垫片固定，以方便闸门维修。销钉设计安全系数不小于5。 h.安装方式 闸框与墙壁应采用化学锚固螺栓固定，然后通过二次灌注无收缩水泥沙浆实现闸框与墙壁的密封。 i.主要材料 以下列出本设备至少包括的主要零部件名称及材料： 闸框 不锈钢 阀板 不锈钢 闸杆不锈钢 闸杆导向聚丙烯 导轨不锈钢 限位螺母锡锌青铜ASTMC90700 闸板密封 EPDM 底部密封EPDM 所有连接件不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 气动执行机构及附件技术要求 |  |  |  |  |  |
| 气动蝶阀的气动执行机构包含双作用角行程气缸、电磁阀和带两个位置开关的开关盒。气动调节蝶阀的气动执行机构包含双作用角行程气缸和阀门定位器。 a.气动执行机构应选用BAR、FESTO、ACTUATECH等国际著名品牌。 b.气缸壳体材质采用铝合金，其表面为硬化阳极处理；气缸端盖涂装环氧树脂涂层，外观光滑平整，可适应于室外及室内环境，整个气缸为全密封式，无体外移动部件,使用齿轮齿条结构,不得使用拨差式. c.能在额定负载下平滑动作50万次以上，每次开关时间＜20秒。 d.气缸内部的密封材料采用特殊的复合式密封结构，带有自润滑功能，另有“O”型密封圈。 e.执行机构带有行程调节装置，在一定范围内可满足用户的使用要求。 f.气动蝶阀的电磁阀技术参数要求如下： 电磁阀：国际知名品牌BAR、FESTO、ACTUATECH 形式：2位5通（带就地手动开/关按钮） 线圈电压：230VAC 防护等级：IP65 适用气源压力：0.2-1.0Mpa 驱动介质：压缩空气 使用介质温度：-20℃-70℃ 附件连接方式：Namur连接，符合VDI/VDE3845 g.气动蝶阀的位置开关：国际知名品牌，防震动性能要好，带两个机械式限位开关，内置于IP65防护等级的开关盒内，调整装置可在0-90度内调整位置信号，开关盒上有明显的开关位置指示，有一体化的接线口保证IP65防护等级。位置开关使用电压等级为230VAC。 i.所有气动附件与气缸应组装成一体。所有阀门都应配有过滤调压装置 |  |  |  |  |  |

立式搅拌机

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合搅拌器 | P=7.5Kw（暂定） | 台 | 2 | 变频 |
| 供货范围 | 全套搅拌机设备包括：齿轮减速装置、配套电机、联轴器、搅拌轴、叶轮、第一次调试用减速箱润滑油；搅拌机桨叶与搅拌轴要具有足够的机械强度，选用SS316L不锈钢，驱动电机与齿轮箱采用立式安装在混凝土工作平台或槽钢支架上，方便维修。 随机备品备件和易损件、专用工具、安装调试指导、维修使用手册。 混合搅拌机应采用进口品牌。电机和减速装置应为一体机，以提高运行的协调性和稳定性，采用德国SEW同档次或以上品牌。同一型号的零部件、易损件应能互换。 搅拌器应由专业制造商生产并供货，该供货商不仅具有搅拌器的生产能力，还应具有搅拌器设计和研发的专业经验，须提供以上业绩相关的合同复印件或用户证明，具有ISO9001资质证书，应具有标准化的外观、运行、维修、备品备件，能够提供专业的指导安装和运行维护的服务。 搅拌机应是经符合工艺要求周密分析精心设计获得机械上的完整性、强度和可靠性之间的最佳组合。搅拌机的叶轮应采用高效轴流桨叶，叶轮的叶片数量为3片，产生轴向流动的推力，以动量形式传递给流体，使能量消耗在流体产生的涡流上，使药剂与原水得到充分的混合，桨叶的设计应该是专业的，有充分的理论依据和实践经验。材料要具有抗投加药剂的腐蚀性和足够的机械强度，选用SS316L不锈钢。采用立式安装电机，齿轮箱采用结构紧凑的平行轴齿轮传动，轴承设计寿命应不小于5万小时。 (1)搅拌机用于混凝剂与原水充分混合，利用桨叶的快速旋转和轴向提升作用使混凝剂或药剂迅速扩散于水中，其混合均匀度要达90％以上。 (2)停留时间内，搅拌机循环流量至少应将池内液体循环2次以上。 (3)搅拌器的电机及减速装置必须满足连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工况使用要求。 (4)投标人提供的设备材料应适用于水厂的腐蚀环境。 (5)投标方应根据混合池的池型及工况条件对搅拌器的叶轮直径、转速、循环流量等进行详细计算与复核，并提供循环流量、搅拌功率计算书，混合均匀度时间计算书、搅拌器水力模型图、搅拌器水里流速矢量模型图。 |  |  |  |  |
| 技术参数 | a.搅拌机型式 混合搅拌机为立式机械搅拌机，电动机应为立式安装，减速装置为齿轮减速，减速机形式为平行轴传动齿轮箱，桨叶为高效轴流型折叠螺旋桨式叶片。 b.齿轮箱 搅拌机所采用重型齿轮减速装置，应是制造商专门为流体搅拌而设计的专业齿轮箱，齿轮减速装置的效率应在95%以上。齿轮减速装置的设计完全按照相关标准进行。 减速装置应是与电机采用同一品牌，应采用德国SEW同档次或以上品牌；减速装置应采用平行轴传动设计，结构应紧凑，适合安装便利，与电机采用标准立式法兰连接。 减速装置应采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，须采用两级或两级以上减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。 齿轮箱箱体采用铸铁件。 混合搅拌机运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合欧盟相关标准，在距设备1m处测量时小于85db(a)。 c.电机 电机应适合电源380v、50hz、三相、电机防护等级IP55，绝缘等级F级，温升等级B级。 d.搅拌轴 搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸应力计算值应低于其材料拉伸屈服应力值至少3倍，而剪应力计算值应低于材料剪切屈服应力值至少3.5倍。 搅拌轴为空心轴或实心轴设计，应采用SS316L不锈钢，不允许使用玻璃钢或复合材料；轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。 e.叶轮 叶轮应有浇铸轮毂及叶片组成，材质为SS316L不锈钢，轮壳与叶片的连接应考虑到拆卸方便和防腐效果，并具有下述特性： 叶轮应是高效的轴流型折叠螺旋式叶轮。叶轮逆时针或顺时针旋转。 叶片用螺栓（双螺母防松脱）连接至中央轮毂，轮毂通过键槽、铆钉与轴连接或叶片焊接在轴瓦上，三片剖分式轴瓦通过螺栓固定在轴上。 高效的轴流型折叠螺旋式桨叶叶片具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。 |  |  |  |  |
| 主要材料 | 叶轮AISI316L 搅拌轴AISI316L 减速箱体GG25铸铁 螺栓、螺母、垫圈AISI316 |  |  |  |  |

仪表与PLC控制系统

| 供货范围 | 深床滤池主控柜应由深床滤池制造商成套提供，并由制造商提供针对本工程的成套控制程序。 滤池配套仪表数量及参数由深床滤池核心工艺提供商提出和核实，以满足滤池自动化控制、碳源投加精确控制的目的。 |
| --- | --- |
| 技术参数 | a.滤池系统现场仪表选型原则与主装置保持一致，滤池系统成套PLC与主PLC品牌保持一致。 b.碳源投加系统应配置专用的现场控制柜，接收来自滤池主控柜的碳源投加量信号，以实现对计量泵的实时控制，达到碳源精确投加的目的，防止碳源投加过量影响出水COD/BOD的稳定达标。 c.滤池成套PLC系统须与全场主PLC系统品牌保持一致。 d.管道口径小于等于DN300测量污水和污泥流量的检测仪表，选用带HART通讯协议的进口智能电磁流量计(4电极)。 管道口径大于DN300测量污水和污泥流量的检测仪表采用带HART通讯协议的进口智能型时差法单通道超声波流量计。 e.水池液位连续测量采用带HART通讯协议的分体式进口智能超声波液位计(220VAC/50Hz供电)来实现。 水池液位开关采用进口电极式液位开关来实现 |

除滤池底部的配气系统外的所有管道系统

| 技术要求 | a.按照滤池的布置方式及管道液体流速，确定空气管管径、管件形式和数量，以组成完整的除滤池底部配气系统外的所有管道系统。 b.除滤池底部的配气系统外所有的管道的截面均为圆形。 c.水泵出水管及总管中液体流速为1.0m/s～1.5m/s，其它管道中液体流速应小于0.8m/s。 d.管道最小壁厚：DN200～DN300为6.0mm，DN400～DN500为8.0mm，DN600～DN900为10.0mm，DN1000～DN1600为12.0mm。 e.反冲洗配气管道宜采用不锈钢SS304材质 f.主要材料 以下列出本系统至少包括的主要零部件名称及材料： 管道 Q-235B 管配件 Q-235B |
| --- | --- |

中间提升泵房（污水）

中间提升泵1

| 项 目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 轴流泵 |
|  | 数量 | 1套（暂定） |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 中间提升泵房 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 1250（暂定） |
|  | 扬程（m） | 6.2（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 对应设计范围内的水泵最低水泵效率 | ≥68% |
|  | 电机效率(%) | ≥80% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | 63（暂定） |
|  | 电机转速（rpm） | ≤500 |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却，如果在停机水位不够的情况下，采用内循环油冷却系统电机，不可以采用水冷夹套的形式。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | 600 |
|  | 颗粒通过能力（mm） | ≥230 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 10米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30,000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100,000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20,000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢304 |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器、电机湿度传感器、轴承温度传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。应向中控室输出“轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

中间提升泵2

| 项目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 轴流泵 |
|  | 数量 | 2套（暂定） |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 中间提升泵房 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 2080（暂定） |
|  | 扬程（m） | 6.2（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 对应设计范围内的水泵最低水泵效率 | ≥68% |
|  | 电机效率(%) | ≥80% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | 55W（暂定） |
|  | 电机转速（rpm） | ≤500 |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却，如果在停机水位不够的情况下，采用内循环油冷却系统电机，不可以采用水冷夹套的形式。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | 700 |
|  | 颗粒通过能力（mm） | ≥230 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 10米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30,000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100,000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20,000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢304 |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器、电机湿度传感器、轴承温度传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。应向中控室输出“轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

尾水泵房（清水）

尾水泵

| 项 目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 | 水泵型式 | 轴流泵 |
|  | 数量 | 3套（暂定） |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 中间提升泵房 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 1250（暂定） |
|  | 扬程（m） | 12（暂定） |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 对应设计范围内的水泵最低水泵效率 | ≥68% |
|  | 电机效率(%) | ≥80% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | 62W（暂定） |
|  | 电机转速（rpm） | ≤500 |
|  | 工作制 | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却，如果在停机水位不够的情况下，采用内循环油冷却系统电机，不可以采用水冷夹套的形式。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | 350 |
|  | 颗粒通过能力（mm） | ≥230 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 10米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于30,000小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于100,000小时 |
|  | 能够在20m水深下持续长期运行安全运行时间 | 至少为20,000小时 |
|  | 允许每小时启动次数(次) | ≥12次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢304 |
| 附件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器、电机湿度传感器、轴承温度传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报警信号的监控，应能向泵站控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的低压配电柜。应向中控室输出“轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、“电机湿度”报警、“密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

闸门

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 启闭方式 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动蝶阀 | DN700L=292，P=1.5kW | 2 | 采用电动方式 | 不锈钢 |
| 碟式止回阀 | DN700L=430 | 2 |  |  |
| 手动蝶阀 | DN700 | 2 | 采用手动方式 |  |
| 1、蝶阀 1.1设计要求 蝶阀应采用双（三）偏心式金属密封蝶阀，阀门全开或全关所需的时间应小于2分钟。 1.2结构和材料 法兰应符合ISOPN10（Bar）标准，法兰到法兰的尺寸应符合ISO或GB标准。阀门的轴应由1Cr17Ni2不锈钢或更好材料制作，阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短 轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的1.5倍，阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。阀板的金属密封座为不锈钢复合体，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差。阀板采用球墨铸铁制造，必须具有足够的强度和刚度。轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置最好设计成标准O型密封，O型环密封应装 在一个防腐的可移动凹槽。 1.3蝶阀的电动装置 电动装置应是户外式防水型的（IP55），电动装置的尺寸应满足当阀二边的压差为0.6MPa时，足以阀门的启闭操作。阀用电动装置为卧式安装。 电动装置的齿轮设计应符合ISO、DIN或等同标准，服务系数不小于2.0，齿轮材料为低合金钢，渗碳谇火处理，齿面硬度不低于HRC58。轴承寿命（B10）大于10万小时，适宜于现场供电操作和远程控制，当电压降至正常电压的90%时，仍能保持满意的操作。 电动机应符合“电气条款”的要求，电机采用F级绝缘，额定时间为15分钟或成二倍的阀的行程时间，二者取大值。 阀用驱动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型的。应设置手轮操作机构，手动操作时，手轮启闭力（“推拉”力）应不大于150N（总共300N）应设置刻度盘来指示阀门的开度，并安装过力矩保护装置及限位开关。电动执行机构应具有无错定位，与中央控制室数字通讯，可接受计算机进行现场数据处理和自动设定功能等智能性。 2、止回阀 2.1设计要求 止回阀应安装在泵的出口，靠介质压力推动蝶板开启，靠蝶板自重和重锤以及介质倒流压力推动蝶板，并利用油缸的阻尼作用，实行快和满二阶段关闭，总的关闭时间应小于120s（可调）2.2、性能和结构 止回阀的结构应符合CJ/T282-200“蝶形缓闭止回阀”标准，端面法兰按GB/T17241PN10（Bar的规定，结构长度按GB/T12221-2005的规定。 阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的1.5倍，阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。阀板的金属密封座为斜置方式，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差。阀板必须具有足够的强度和刚度。 轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置采用O型或V密封橡胶密封圈，且不少于2道。 2.3、主要材料： 阀体QT450-10蝶板QT450-10 阀轴2Cr13 紧固件06Cr17Ni12Mo2阀座06Cr17Ni12Mo2密封圈NBR 轴承ZCuAl10Fe3 |  |  |  |  |

事故池

潜水搅拌器

| 安装地点 |  |  | 事故池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  | 2 |
| 设备类型 |  |  | 潜水式搅拌器 |
| 介质 |  |  | 污水 |
| 介质温度/PH值 |  |  | -50C～400C/6～11 |
| 单格设备数量 |  |  | 2台（暂定） |
| 单格平面尺寸 |  |  | 20m×10m（暂定） |
| 有效水深 |  |  | 4.5m |
| 池形 |  |  | 长方形 |
| 工作制 |  |  | 24h/d连续运行或间歇运行 |
| 搅拌器性能参数 |  | 螺旋桨数量 | 2~3片 |
|  |  | 螺旋桨直径 | ≥450mm |
|  |  | 机械密封寿命 | 使用寿命不低于25000小时 |
|  |  | 轴承使用寿命（L10） | 不小于100,000小时 |
| 电机性能参数 |  | 额定功率 | 约7.5kW |
|  |  | 电源（相/频率/电压） | 3Ph/50Hz/380V |
|  |  | 启动方式 | 直接启动 |
|  |  | 防护等级/绝缘等级 | IP68/F级 |
|  |  | 冷却类型 | 输送介质直接冷却 |
|  |  | 电机每小时启动次数 | ≥15次／小时 |
| 搅拌器推力 |  |  | 提供的搅拌器必须具有足够大的每千瓦推力，每台潜水搅拌器应能在所安装的污水中工作，须能推动污水流动和充分搅拌、混合污水，保证污水池底流速（距池底300mm为准）不小于0.3m/s（暂定）。在出厂前对潜水搅拌器进行搅拌和推力测试，按国际ISO21630标准执行，每种位置的设备至少提供两份以上的书面测试报告。 |
| 运行安全运行时间 |  |  | 应能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌器在整个运行过程中须保持无振动平稳运行，无故障运行时间至少为20000小时。 |
| 搅拌器的电机和螺旋桨传动方式 |  |  | 直联传动 |
| 池底流速（距池底300mm为准） |  |  | ≥0.3m/s（暂定） |
| 轴承温升 |  |  | ≤40℃ |
| 噪声 |  |  | ≤80dB（A） |
| 材质 | 电机壳体（含前后端盖） |  | 不锈钢0Cr19Ni9(304) |
|  | 螺旋桨 |  | 不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316) |
|  | 轴 |  | 不锈钢2Cr13(420) |
|  | 机械密封 |  | 耐腐蚀烧结碳化硅 |
|  | 螺栓、螺母、垫圈 |  | 不锈钢304 |
|  | 水下提升支架 |  | 不锈钢304 |
|  | 水上提升吊架 |  | 不锈钢304 |
|  | 提升钢丝绳 |  | 不锈钢304 |
|  | 控制箱 |  | 不锈钢304，钢板厚度应不小于1.5mm，防护等级应不小于IP65 |
| 附件 | 潜水电缆（长度） |  | ≥15m米/根，与搅拌器配套，完好无接驳口，达到规范要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 电气专用保护元件 |  | 配套电机定子室泄漏传感器、定子绕组过热保护、搅拌器综合保护器等 |
|  | 控制箱 |  | 应配备手动/停/自动及现场/遥控的就地控制箱，并需配备向中心控制室传输状态显示信号的接口和接受中心控制室遥控信号的接口。支撑件高度应保证使电气控制箱底部离地1.3米安装。凡需落地安装的电气控制箱，应配套提供用于安装的槽钢基础。 |
|  | 其它 |  | 每台潜水搅拌器均配备一套安装提升系统，安装系统应包括导轨、提拉绳，并配有臂式起吊架和手摇式卷升装置。 |

闸门

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 启闭方式 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动闸阀 | DN300，P=0.55kW | 2 | 采用电动方式 | 不锈钢 |
| 碟式止回阀 | DN300 | 2 |  |  |
| 手动闸阀 | DN300 | 2 | 采用手动方式 |  |
| 1、闸阀 1.1设计要求 a.软密封闸阀应采用暗杆式、单阀板、楔形、平底、双法兰式结构，阀板包胶，阀体涂塑的形式，可安装于二管道之间，与管道的同规格法兰用高强度螺栓连接。 b.软密封闸阀及其零部件必须适用于原生污水的特性。闸阀要按照本节所提供的标准及其它相当的标准，使用的材料及设计构造应保证阀完全适应污水系统的运行条件 c.电动操作时，启闭速度应≤2m/min。1.2、性能和结构 (1)阀体 a.阀体应有下阀体和阀盖二个部分组成，在结构上，腔体的轴向通道须呈直线状，阀体底部无凹穴，并按CJ/T216-2005标准进行阀体内、外表面的高压静电无毒环氧树脂喷涂。涂层厚度应在0.15mm以上，硬度应达到GB/T6739规定德铅笔硬度2H，涂层附着力应达到GB/T9286规定德划格法1mm2不脱落。下阀体的材料为球墨铸铁400或更好，阀盖材料为球墨铸铁500或更好。阀体内腔面不切削加工，应靠铸造精度保证密封，在2.4MPa压力下泄漏量为0。 b.在下阀体底部要浇铸支承翼座，使闸阀能直立固定。 c.下阀体二端的法兰应符合GB/T12232-1989铸铁闸阀法兰的规定，额定压力为1MPa。d.阀板必须包复橡胶，采用EPDM或丁腈橡胶，一次粘复成型，保证在-30℃~80℃的温度范围 内安全使用。 e.阀盖须设有固定启闭装置的支座，在上阀体和阀杆的相贯处应设置可靠的密封措施，保证在通水时可更换上部密封件和O形圈。 f.阀盖应配置吊环用来起吊整个装置。 g.包胶的阀板应符合CJ/T216-2005的规定，在1.6MPa的试验压力下，至少启闭500次无泄漏。 h.阀杆材料采用不锈钢1Cr17Ni2或更好。 2、止回阀 2.1设计要求 止回阀应安装在泵的出口，靠介质压力推动蝶板开启，靠蝶板自重和重锤以及介质倒流压力推动蝶板，并利用油缸的阻尼作用，实行快和满二阶段关闭，总的关闭时间应小于120s（可调）2.2、性能和结构 止回阀的结构应符合CJ/T282-200“蝶形缓闭止回阀”标准，端面法兰按GB/T17241PN10（Bar的规定，结构长度按GB/T12221-2005的规定。 阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的1.5倍，阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。阀板的金属密封座为斜置方式，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差。阀板必须具有足够的强度和刚度。 轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置采用O型或V密封橡胶密封圈，且不少于2道。 2.3、主要材料： 阀体QT450-10蝶板QT450-10 阀轴2Cr13 紧固件06Cr17Ni12Mo2阀座06Cr17Ni12Mo2密封圈NBR 轴承ZCuAl10Fe3 |  |  |  |  |

加氯接触池及中水泵房（清水）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式单级双吸离心泵组 | Q=875m³/h，H=55m，P=187kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 插板闸门 | 1200×1200mm，配手电两用启闭机，N=1.5kW | 套 | 1 |  |
| 总体要求 |  |  |  |  |  |
| 承包商需按照设备表以及说明书的要求设置并安装水泵。 水泵为单级卧式中开双吸离心泵，按要求在预定的效率和转速(RPM)下，泵送设计的流量(单位m³/h),满足规定的水力扬程(单位M)。承包人所提供的水泵还应满足水泵设备的汽蚀余量要求，在泵整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。 为使水泵在运行范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。所选择的水泵效率曲线需具有较宽广的高效区。 为保证水泵不汽蚀，每台泵的NPSHr值应足够低，在要求的扬程范围里，水泵可稳定连续的运行。 ★每台泵需根据ISO5199标准进行工厂水压试验。经测试后，水泵在出厂前均被彻底清洁并至少喷一层底漆，并再喷面漆。泵壳不允许采用腻子处理。 水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵的实际高效点应与水泵特性曲线上的额定点一致。 具有相同扬程、流量特性的泵应有共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的。 ★所配套的驱动电机应有足够的额定值，保证水泵即使偏离额定工作点（流量不超过20%）也能正常运行。电机的额定输出功率与泵的轴功率的配套原则符合ISO5199的安全余量。（or应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载，且电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.15（全曲线不过载）。 水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须符合国家及制造厂的标准，并在DIN标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不大于90dB(A)（距泵表面1m处测量）。 除磨损、易损件外，所有主设备，耐用部件保证正常使用期10年以上不用更换，特殊情况除外，相同设备的易损件及部件应具有通用性和可互换性。 |  |  |  |  |  |
| 设备应用及技术参数 |  |  |  |  |  |
| 水泵类型：; 单级双吸卧式水平中泵. 安装位置：. 水泵数量：(台); 2. 流量Q：(m³/h); ≥875; ≥; ≥. 扬程H：(m); ≥55; ≥; ≥. 效率：(%); ≥80; ≥; ≥. 必须汽蚀余量NPSHr：(m); ≤5; ≤; ≤. 电机额定功率N：(kW); ≤187kw. 电机满负荷转速(rpm); ≤1500rpm. 电源(V); 380V,50HZ. ★泵进口口径mm; DN300. ★泵出口口径mm; DN200. 水泵转向（从电机端向水泵看）; 顺时针. 其它要求; 工频（变频）运行. 水泵性能测试标准; 符合ISO9906-2B测试标准. |
| 水泵的结构与形式及详细要求 |  |  |  |  |  |
| 水泵应当是单级、双吸、中开离心式水泵。水从吸水口间叶轮两边进入，壳体水平中开，分为泵盖和泵体，泵内部检修时只需揭开泵盖，不需拆卸进水和出水管路。主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等组成。 - （1）泵壳 水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。上下泵壳经由精确的机加工；用螺栓和定位销连接。上下泵壳间需装有一非石棉质的垫圈。 水泵的壳体应采用高质量灰铸铁HT250(球墨铸铁QT500-7)铸造。 泵联接法兰尺寸及密封面型式符合ANSI125和ANSI250平面法兰的要求，根据DIN10/16的法兰标准联接孔尺寸开孔，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。 ★泵壳按预定工作压力特别设计，并接受1.5倍最大工作压力的静压测试，需充分保证蜗壳的安全可靠性。 水泵应配有可替换无铅青铜磨损环，并带有销钉以便定位安装。磨损环的材料等级为ZCuSn10Zn2或同等材料。 ★为平衡和消除作用在轴上的径向力，应采用补偿式双蜗壳设计，以延长轴承和轴封的使用寿命。平衡后的径向力和轴向水推力的合成结果应能确保泵在整个运行范围里安静、平稳的运行性能。(投标人应提供设备真实照片) ★水泵入口应带有入口隔板以保证入口流态平稳以及吸入口的流量分配，以确保水泵运行平稳无振动。应采用整体铸造的进口隔板引导流体更集中流入叶轮的吸入口，内部流体被逐渐加速，抑制涡流，确保安静，平稳的运行。不可使用后焊的隔板，以确保整体流道的光滑和平稳。(投标人应提供设备真实照片) - （2）轴承座 ★水泵的轴承座应采用可拆卸式，以便在检查或更换机封、轴承时，不用拆下旋转部件或上泵壳。 轴承箱应栓接在上下泵壳，全方位支撑以确保绝对的对中。 - （3）水泵叶轮 ★叶轮应当是双吸口，封闭式结构，其外表面要经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，并要保证其静态和动态平衡。叶轮应用键与泵轴紧密联结，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之，都不准有任何松动。叶轮和轴的联接方式，不得采用任何需要特殊工具或以“过盈”联接为基础的联接方式，避免增加后期的运营维护成本。 ★叶轮应为整体铸造，不接受组装或焊接的形式。 叶轮的材质为不锈钢SS304材质，符合DIN标准。如果叶轮材质采用更优材质的，需提供备件叶轮的报价。 叶轮应通过螺纹轴套锁定位置。叶轮可切割以满足特定的水力需要。 叶轮的水力模型应经水力平衡以及动平衡，有较高的水力效率和较好的抗汽蚀性能。并且可以通过切割叶轮满足特定的水力需要。 - （4）泵轴 泵轴材质应为300系列不锈钢，或相当于AISISS420材料，经精确磨削加工能确保真正可靠地运转。 泵轴设有可更换的轴套，以保护轴免于磨损及腐蚀。水泵轴套通过螺纹以及锁紧方式牢固安装在泵轴上。（非标） - （5）水泵轴承 轴承为脂润滑球轴承，固定在轴上，应拥有足够大的尺寸以用来承受轴向推力。 轴承采用滚动轴承，滚珠应用重负荷型的防磨球珠。球型滚珠或滚柱轴承都可应用，但必须是重载轴承，使用L10寿命不得低于50,000hr。 不论用何种型式的轴承，均用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过90℃。 水泵轴承应设有测定轴承温度的温度传感器PT100以监控轴承温度。如果温度过高，传感器能实施报警并停机。(非标) ★水泵轴承品牌采用国际知名品牌SKF/NTN/NSK,且需提供轴承进口报告单证明。 - （6）水泵轴封 水泵的机封至少应具有陶瓷静环及石墨动环，并有EPDM橡胶或其他适合的材质以保证在212F度.(100℃)的连续运行。 为检修便宜，泵的机封结构应经过特殊设计，检修替换轴封时，不需要将泵从管路拆下或打开上泵壳，就可以直接检修。 ★轴封的品牌应采用约翰.克兰或博格曼或同等产品。(非标) 水泵采用采用盘根填料密封。填料压盖为分体/整体式结构，保证填料装拆的方便，同时为了保证轴或叶轮不受磨损，轴或叶轮的填料密封处装有轴套，轴套材质为不锈钢SS304，并可更换。使用聚四氟乙烯填料，实心编织而成，具有柔韧性可调和良好的化学稳定性，良好的自润滑性和防粘粘性能，同时减少轴套的损耗。填料密封品牌应采用博格曼品牌。（非标，选用填料密封时） - （7）水泵底座,联轴器及防护罩 水泵应安装于焊接结构钢的底座上，如说明书要求，通过重载弹性联轴器（或膜片式带中间段联轴器）与卧式电机直接相连。 水泵制造商需提供联轴器防护罩，防护罩位于水泵和电机之间，并紧固于底座上。防护罩的外壳应便于拆卸。联轴器防护罩材质应为不锈钢SS304。 水泵制造商应保证所供设备没有外露旋转部件，符合CE安全标准要求，并能出具相应证书文件或在铭牌上清晰标注CE标识。（CE认证范围LS65~LS450） 泵底座的最低刚度应满足ANSI/HI1.3.4-1997卧式泵底座设计标准。 泵与电机采用整体式公共底座（采用分体式底座）。 1.8电机的详细技术要求 电机采用西门子品牌（或与水泵同一品牌,指MMG系列，或与其他）。 电机形式为鼠笼式感应电动机满足IEC60034/IEC60072/IEC60085标准，TEFC，防护等级为IP55，绝缘等级为F,B级温升，服务系数1.0，适应S1工作制。电机适合于380V/3P/50Hz的电源。 电机允许海拔高度小于1000m，允许环境温度为-10°C～40°C，环境温度低于20°C时，允许相对湿度为100%，温度高于20°C时，允许相对湿度为95%。 在海拔低于1000m，环境温度为-10°C～40°C，电机能在电压偏差不超过±5%，频率偏差不超过±2%提供额定转矩，长期安全运行；在电压偏差不超过±10%，频率偏差范围+3%～-5%提供额定转矩，短时间运行。 在额定电压和频率下，电机能够承受1.5倍额定电流的偶然过电流，历时达2分钟。 在额定频率下，电机能忍受至少2倍的额定电压的瞬时脉冲电压。 电机为工频使用，低压电机能效等级：符合GB18613-2020,3级能效。 电机为变频使用，变频电机频率范围为25～50HZ。 电机采用IC411/IC416的冷却方式。 电机绕组应是成型绝缘铜线绕制，定子绕组应具有良好的防电晕性能，绕组和叠片铁芯之间有较好的热传导性，定子整体需经真空压力浸渍无溶剂漆工艺处理。 电机应含热保护PTC热敏电阻。热敏电阻较低的热电容以及其在绕组间优良的热传导特性，可以精确监控绕组温度。当电机温度过高时，在155°C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。 电机应含热保护含6个PT100热敏电阻（or3个PT100热敏电阻），串联在绕组中。持续输出绕组问题，实现实时监控温度的变化，提前预警不正常的温升。且能在电机温度过高时，在155°C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。（非标） 电机采用密封的或可再润滑的深沟球轴承或角接触球轴承，在额定工况下，轴承的使用寿命至少能达到40，000小时。电机轴承品牌采用国际知名品牌SKF。（西门子，MMG标配） 电机两端轴承应分别配置一个PT100热敏电阻保护，能实时监控轴承温升，以防轴承受力过大，过载发热。在故障工况，可以提前预警，避免轴承损坏。（非标） 电动机应配置了防潮加热器，防止因环境昼夜温差大或湿度大，电机绕组有可能出现的“凝露”现象。（非标） 变频使用的电机为避免杂散电流对电机轴承的损坏，电机轴承采用电绝缘工艺，避免感应电流对轴承的电蚀作用，防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏，提高轴承的使用寿命。(非标) 电机在工厂组装完毕后，进行下列各项检查和试验：机器检查；冷态下绝缘电阻及绕组直流电阻测量；空载电流和损耗测定；超速测试；耐压试验；噪音试验；振动试验；轴电压测量；匝间耐电压测试。全部合格后，才运输交付客户。 |  |  |  |  |  |
| 水泵安装总述 |  |  |  |  |  |
| 水泵和电机要在制造工厂做好预对中。设备供应商应派有经验的技术人员指导安装，并在水泵启动前对泵重新对中。对中的公差需满足水力协会的标准，或者根据制造商的推荐值。通过激光准直工具或刻度量表来实施。 现场对中要在做好水泵底座灌浆、连接管路以及系统和泵内充满泵送的液体之后。 若水泵安装在惯性基础上，则要通过调整惯性台座下的弹簧减震器来保证其水平度。 承包商要保证水泵基础/惯性台座的正确尺寸；以及泵组的着地面应保证水平度，泵组要正确安装，通过地脚螺栓固定。 连接水泵法兰的管路与水泵法兰必处在同一水平线上，且不承受张力及压力。 承包商要保证提供的水泵满足设备明细表上要求的设计流量，扬程以及效率，符合ISO9906-2B测试标准。 |  |  |  |  |  |

鼓风机房

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | Q=104m³/min，P=93kPa，N=240kW | 台 | 鼓风机房 |
| 2 | 空气卷帘过滤器 | B×L=2000×2500mm，过滤效率80-90%，大于5μm，N=2kW | 台 |  |
| 供货范围 |  |  |  |  |
| 所提供的磁悬浮离心鼓风机应为系统的整套装置，包括鼓风机主机、主驱动电机、磁悬浮轴承、配套的进口过滤器/消音器、电动放空阀、放空阀消音器、出口锥形扩压管、出口止回阀、进口柔性接头、安装运行所需的附件。 ★制造商提供的磁悬浮离心鼓风机应采用技术先进的国际知名品牌，至少20年鼓风机产品的制造生产经验（以提供营业执照为准）。 磁悬浮离心鼓风机应采用导叶与变频器相结合的联合调节方式，应保证在恒定压力工艺运行需求下，风量调节范围45%~100%，需提供承诺书及选型证明文件。 ★鼓风机发生事故停电时，电机和变频驱动系统应即刻自动转化为发电机模式，在惯性作用下，动能转换形成的电能可以储存，并可以维持整机系统安全控制，为磁悬浮轴承及控制系统提供电源，转子保持飘浮状态直到设计转速的15%左右。之后转子将安全的落在备用的滚动轴承上直到停止旋转，无接受单独配置UPS电源，需要制造商提供技术说明及承诺书（盖制造商章）。 每一台磁悬浮风机就地控制柜都具备主控功能，无需单独配主控柜。需提供技术说明文件及承诺书（盖制造商章）。 每台磁悬浮离心鼓风机包含如下清单： 项目; 数量; 备注. 磁悬浮离心鼓风机; 电驱动鼓风机成套机组1套. 主驱动电动机; 每机组1台. 磁悬浮轴承; 每机组1台. 减振垫; 每机组1套; 安装在底座下. 就地控制柜; 每机组1套; 每台就地控制柜都具有主控功能. 正弦滤波器; 每机组1套. 进口过滤器/消音器; 每机组1套; 一体式，室内取风. 电动放空阀; 每机组1套; 带电动执行器和定位器. 放空阀消音器; 每机组1套. 出口锥形扩压管; 每机组1套; 与主机配套. 出口止回阀; 每机组1套; 与主机配套. 隔音罩; 每机组1套; 单台无反射1米处噪音不大于80分贝. |
| 设计及现场条件 |  |  |  |  |
| - （1）每台鼓风机设计性能条件如下表所示，所提供的机组须完全满足下表要求。 100%流量（在1.013bar，20℃，70%相对湿度条件下）; 104; m³/min. 流量调节范围; 100%~45%. 大气压（平均值）; 1.013; bar. 鼓风机房相对湿度; 20; %. 鼓风机出口压力（扩压管出口处）; 93; KPA. 电机额定功率; 220; KW. 电机电压; 380; V. （2）多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，每台鼓风机应能满足不同流量的调节需要。 整机运转时，在隔音罩外1m处噪音（包括电动机）应低于80dB（A）。 出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。 每天24小时连续运转。 关阀压力应高于工况风量的出口风压。 为保证鼓风机系统整体系统最高效率和最长使用寿命，每台风机必须在最大时间量程内保持高效运行。 |
| 性能和结构 |  |  |  |  |
| 每一组鼓风机应为电机驱动、单级离心式叶轮，配备完整的轴承以及其他必要配件，过滤后的空气经鼓风机压缩后排到集气总管，每台鼓风机根据流程要求自动控制其流量变化，起动和停车时放空阀应打开以保证无负荷起动和停车及防止发生喘振。 - （1）叶轮 整体锻造后加工而成，加工而成的开式径向叶轮，计算机设计造型，用中心螺栓固定在高速轴端；按照ISO1940标准进行动平衡测试；机加工之前进行超声波探伤。 - （2）蜗壳 鼓风机机壳应采用整体铸造制造，其设计温度为250°C，设计压力不低于2bar。鼓风机进口通过弹性接管直接与进口过滤器/消音器相接，空气进口为轴向向心式，不允许低效空气流直接进入叶轮中心。出口法兰符合DIN2501，PN10标准，机壳上的所有接口用机加工。鼓风机应设有供起吊用的吊环。 - （3）轴承 电机轴承应采用高速磁悬浮轴承，保证输送气体100%无油；主轴承的设计寿命大于100,000小时；辅助轴承采用陶瓷滚珠轴承。无需单独配置备用电池，而自身必须配有断电保护措施，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。备用轴承可承受10次以上的全速跌落。 - （4）轴封 迷宫式轴封，保证压缩空气尽可能少的泄漏到电机转子侧，保证鼓风机效率及电机稳定运行。 - （5）电动放空阀 带有开关型电动执行器的蝶阀在启动鼓风机时打开。 鼓风机放空阀应采用适用于空气的电动蝶阀，适用温度≤150℃。阀门全开或全关所需的时间应小于2min，在自动运行状态下，放空阀操作将根据鼓风机控制柜上的远距离开闭信号来调节阀门的开和关，每台鼓风机全开和全关的状态在就地控制柜触摸屏上显示。 - （6）放空阀消音器 放空阀消音器，由低碳钢制成，并配有法兰。 隔音介质应采用惰性的、阻燃的、不吸湿的和防虫蛀的矿物棉，密度不小于60kg/m³，装载压缩比小于10%以防止介质结块。 消音器的尺寸是以进口法兰处最大流速为25m/s来设计。消音器安装在旁路管道端部。 - （7）进口柔性接头 骨架式合成橡胶挠性收缩节安装在进口过滤器/消音器和鼓风机进口之间。应能承受所有运行工况的压力和0～200°C的温度。 - （8）止回阀 每台鼓风机提供一个法兰连接的止回阀，其构造适合于空气流体的使用及操作。止回阀采用铸铁阀体，铸铁阀板。 - （9）进口过滤器/消音器 消音器为装有高性能隔音气流分割组件的矩形通道。消音器的外壳应采用至少碳钢板制成。消音器的长度应能达到要求的隔音性能，并在与鼓风机连接一端留有足够的使空气均匀化的空间。 过滤器的过滤效率符合EU4标准要求。过滤器为单级型，玻璃纤维（或相当材料）制成的板式过滤元件安装在框架内。板式过滤元件可以方便地从侧面抽出。 过滤元件气流的速度不超过120m/min。过滤器/消音器应带有压差表。 在距离机组表面任意点1m处、无反射环境和单机运行条件下，将噪音声压水平控制在80dB（A）。 - （10）电机及轴承控制系统 每台鼓风机应配置电机及轴承控制系统，以保证设备运行的稳定性和可靠性。电机功率满足整个设计工况范围内的最大负荷值。 电机的包装保护适合常规运输和不少于6个月的室内储存。 - （11）整机隔音罩 隔音罩覆盖：鼓风机和电机。 标准隔音罩一般包括中空主体框架，内部嵌入隔音板。 隔音板中间为“Z”形截面的加强段，按照要求安装在隔音板上，以保证良好的刚性。装载压缩比小于10%以防止介质结块。快速装卸设计使得隔音板的维护很方便。在管道通过隔音板的位置有专门设计的密封隔音板。隔音罩在距离表面任意点1米远处，无反射环境和单机运行条件下，将噪音声压水平控制在80dBA。 数量：每台鼓风机一套 类型：为进口/出口管路预留开孔 特点：隔音罩侧面板和顶部面板或者铰为门，或者可以快速且容易的移除，以便舒适地接近内部部件。 - （12）出口锥形扩压管 每台鼓风机在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至20米/秒。出口扩压管的长度经空气动力学设计以回收动压及将气流扰动减小到最小。出口扩压管用碳钢板制造并配有法兰及安装传感器的接口。 |  |  |  |  |
| 仪表及控制系统技术要求 |  |  |  |  |
| 仪表部件由鼓风机制造商提供。这些部件安装在鼓风机底座上。至少包括下列仪表： 进口空气温度传感器 进口空气压力传感器 出口空气温度传感器 出口空气压力传感器 入口过滤器差压开关 放空阀位置变送器 电机内置传感器及探头主要包括： - 转速传感器 - 径向轴承温度传感器 - 径向轴承线圈温度传感器 - 径向轴承位置传感器 - 轴向轴承位置传感器 - 电机轴伸长/压缩传感器 |  |  |  |  |
| 就地控制柜（PLC） |  |  |  |  |
| 磁悬浮鼓风机成套设备为单电机驱动，采用磁悬浮轴承结构的单级高速离心鼓风机，每台鼓风机配套提供完整的附件、监测系统及控制系统，提供必要的控制功能。鼓风机的就地控制柜为与隔音罩集成为一体，防护等级达到IP54，每台鼓风机一套，符合CE标准。就地控制柜即能控制单台鼓风机，包括起动、停车、运行的控制及故障检测，并能在发生故障时停止鼓风机，也能控制多台鼓风机并联运行。作为一个整体，内部接线已在出厂前完成，用户可实现“即插即用”，即用户只需提供控制柜的进线电源，380VAC，3相，5线。仅适用于室内的安全区域。 每台就地控制柜主要由下列设备组成： 电控断路器 可靠防尘触摸面板 鼓风机通电/运行指示灯 鼓风机合闸开关 鼓风机分闸开关 电抗器 变频器 磁悬浮控制器 紧急停车按钮 AC220-DC24V电源变换器 安全继电器 概述 就地控制柜内具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机短路、过载保护。控制柜柜面板上配备带有控制逻辑的人机界面，所有的参数设定、显示、控制等均应通过显示屏完成。并通过HMI上的以太网口与用户的DCS通讯以提供鼓风机所有的状态信息。这些数据可用来组成报告和其它屏幕或打印机可能需要的管理信息。就地控制柜有保证风机安全的失效安全操作方式，即所有控制设备和仪表在故障状态下，风机不能运行。 磁悬浮高速离心鼓风机对磁性轴承控制器提供断电保护。当主电源断电时，电动机和变频驱动系统变为发电机模式。为磁悬浮轴承及控制系统提供电源，转子保持飘浮状态直到设计转速的15%左右。之后转子将安全的落在备用的滚动轴承上直到停止旋转。就地控制柜带有显示屏，风机运行情况应能够实时进行监测。在鼓风机的运行过程中，如果控制系统检测到故障，风机会自动报警或停机，且控制盘上会显示故障信号。所有信号能远传。 主控功能 每台就地控制柜均能实现整个并联鼓风机系统的自动控制，能够按照要求自动启动／停机，并使鼓风机出口总管的压力在整个流量范围内保持恒定。 主控系统将鼓风机的各种工况信号及各种检测仪表信号信息通过以太网传送至上位机，以实现全厂控制系统的通讯。 操作原理概述–多台鼓风机并联运行 鼓风机系统，包括并联运行的多台鼓风机，用于使出口总管内的压力保持在预先确定的水平上。 主控系统接受通讯至就地控制柜的出风总管压力信号，以确认是要增加还是减少空气量。控制器将根据制造商的标准控制逻辑来控制鼓风机运行数量的增减和调节鼓风机的空气流量。控制结果是使得在整个风量范围内使总供气量得以逐步增加或减少。如果一台鼓风机因故障而停车，另一台处于预备状态的鼓风机会自动投入运行。 曝气池流量调节阀安装在曝气支管上，由它方提供和控制。用于调节曝气量并将污水池中的溶解氧保持在预期水平。 随着溶解氧控制系统气体需求的不断变化，必须连续调节曝气鼓风机的供气量，从而维持总排气管的压力不变。 主控系统的压力控制回路的主要任务是将出口压力保持在期望值。这是通过控制鼓风机流量调节装置的开度而实现的。进出口叶片的位置直接控制鼓风机流量，参考鼓风机对应不同叶片位置的压力/流量关系性能曲线。 根据工艺要求，任何时候鼓风机的运行台数由控制系统确定。主控系统主要根据每台运行中鼓风机的进口导向叶片/出口扩散器叶片的位置、电机电流、实际出口压力以及其它参数确定各台鼓风机启动或关闭。 对于多台鼓风机并联运行的系统，所有鼓风机的控制系统应协同操作（接收相同的信号），在同一时刻所有运行中的鼓风机将处于相同的运行状态，这就是负荷均分系统控制多台鼓风机运行的基础。 工厂的效率在使用多台鼓风机负荷均分系统后达到最大化，它使得鼓风机运行更加协调，即所有鼓风机总工作负荷的均匀等分。负荷均分系统保证在满足总风量的条件下最少台机组运行，并且这些运转的鼓风机又运行在最大负荷系数下，从而获得最高的效率和最大的时间量程。 主控系统的功能配置 主控系统的所有功能已包含在每台就地控制柜的软件程序内。 |  |  |  |  |
| 喘振探测／保护系统 |  |  |  |  |
| 喘振探测系统包括： 压力变送器 开关型电动执行器驱动蝶阀 控制逻辑 上述喘振探测系统如果发现鼓风机进入喘振状态，则停机保护。 |  |  |  |  |
| 现场调试及验收 |  |  |  |  |
| 鼓风机制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导。 当鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台鼓风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由鼓风机制造商代表在有用户及监理工程师在场的情况下进行。 应在鼓风机负荷测试之前进行充分的(2小时以上)无负荷运转测试，并按规格书进行全范围运转测试。现场验收试验应证明鼓风机在任何情况下都保证： - 安装和运输过程中无损坏 - 安装正确 - 无机械缺陷 - 对中良好 - 连接正确 - 无过热部件 - 无异常振动和噪音 - 无漏气 - 保护装置灵敏、可靠 现场验收试验及试验步骤由双方共同安排。承包人应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。 制造商应在检查安装情况及进行现场试验时，指导用户如何启动、停止、维护鼓风机及故障检修。 |  |  |  |  |
| 防腐处理 |  |  |  |  |
| 承包人提供的设备材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本技术要求的规定进行处理。 |  |  |  |  |
| 安装指导 |  |  |  |  |
| 在本设备的安装过程中，本合同承包人应负责对安装单位进行技术指导。 （1）现场条件 承包人应遵照招标图纸及对应土建工程的标高、预留孔及相关尺寸，进行上述鼓风机装置的安装指导。 承包人在机械设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向招标人书面报告，经批准及修正后，方可安装。 设备制造厂家须提供设备安装手册， 安装时混凝土面以及螺栓孔内面的杂物，应加以清理，以使设备可紧固。 （2）设备结构要素 应遵照原制造厂及工程师的指示施工安装。 应整机安装，且配以进口过滤器/消音器、出口扩压管、放空阀、放空阀消音器及管道等辅助设备进行安装连接。 鼓风机各部件及辅助设备之间的联接和安装顺序应按制造厂手册为准，包括设备安装标准程序、设备安装图等，并说明所需螺栓直径及锁定固定螺帽的需求扭力。 为达成设备接电及仪控讯号传输功能，各设备的电力线及仪控讯号线的系统线缆衔接均应接至邻近的主动力盘及主控制配电盘内。 （3）与土建工程分界面 鼓风机设备在土建构筑物的预留孔、基础尺寸均属土建工程。 设备固定用地脚螺栓为供货商的随机附件 |  |  |  |  |
| 现场检验和调试 |  |  |  |  |
| 安装后，承包人应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。 设备安装、试验及试运行后，承包人应派经制造厂训练合格的技师对操作人员进行使用及维护设备方面的教导。承包人在开始指导至少二周以前，应提送预定指导时间的正式书面通知给招标人。 |  |  |  |  |

污泥浓缩池

悬挂式中心传动浓缩机

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂式中心传动浓缩机 | ∅7000，P=0.55Kw | 3 | 套 | 含稳流桶等附属设备,带浮渣撇除设施 |
| 2 | 出水固定堰板 | B=250mm | 150 | 米 | 含适量配件 |
| 性能与结构 |  |  |  |  |  |
| 由驱动系统（包括电机、减速机及中心立轴、水下轴承）；工作桥；出水堰板；刮泥臂 架；刮泥板；进水管；导流筒；浮渣筒、就地控制箱以及安全和有效运行所需的附件。 |  |  |  |  |  |
| 工作桥架 |  |  |  |  |  |
| 工作桥为全桥式、固定安装，作为驱动装置的支座以及与池周平台的通道，桥架走道宽度1600mm（暂定），应适用于工作人员的维修和管理，工作桥的走道上铺设走道板，承受负荷大于200kg/m2。工作桥应考虑浓缩池加盖构筑物的荷载，挠度应小于桥跨度的1/600。 |  |  |  |  |  |
| 导流筒 |  |  |  |  |  |
| a.进泥管为1根DN300（暂定），用于输送剩余污泥。 b.进泥管须经导流筒均匀地布水，导流筒的断面与导流筒的出水流速应保证污泥的有效沉降及在等速向池周幅流动。 c.导流筒板厚不小于3mm，应采用不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316)制造。 |  |  |  |  |  |
| 出水堰板 |  |  |  |  |  |
| 采用0Cr17Ni12Mo2(316)不锈钢制造，间隔三角堰口，堰板固定在出水槽上，堰板高度250mm，厚度不小于3mm，堰口应满足出水负荷的需要。 |  |  |  |  |  |
| 刮泥臂、刮泥板及竖向栅条 |  |  |  |  |  |
| 刮泥臂应采用对称双臂式钢结构构架，对称设置，应具有足够的抗扭强度和刚度，以承受刮泥的载荷。刮泥板的排列应保证经池底的沉泥由池周向中心泥斗刮集，不得有任何的积泥死区。刮泥机的刮泥臂上应设有均匀排列的竖向栅条，以提高污泥浓缩效果。竖向栅条安装在浓缩机的刮臂上，栅条的形式采用等边不锈钢角钢断面，栅条的高度为刮臂的下弦至配水筒下口，约占有效深度的2/3，栅条的间隔为300mm（暂定）。 |  |  |  |  |  |
| 中心立轴与水下轴承 |  |  |  |  |  |
| 中心立轴采用空心厚壁钢管制作，轴的下端宜设置铜制水下轴承，并悬伸于中心集泥槽内，带动刮板回转，防止泥槽积泥。 |  |  |  |  |  |
| 驱动装置 |  |  |  |  |  |
| 驱动装置应安装在桥架上，并通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动，驱动电机应适用于户外使用，3相、380V、50HZ，F级绝缘，防护等级IP65。齿轮箱齿轮设计应采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58~62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护。驱动装置噪音≤70dB（A）。吸泥机和刮泥机的驱动装置均须选用国际知名品牌。 |  |  |  |  |  |
| 电气控制箱应符合下列技术要求 |  |  |  |  |  |
| 每台控制箱工作电源：AC380/220V(三相四线).50HZ电缆进出线：下进下出方式。起动方式：全压直接启动防护等级IP55。 随机械设备配套的控制箱内部所需的控制电源由承包商配套供应，控制电源为交流220V控制箱接受电源侧应设总空气开关,总空气开关应有短路及过载保护.对各机械设备配电用的空气开关应有短路及过载保护.并设热保护元件用于电机的过载保护进线处设电流表（数显） 控制箱箱面应设开--停按钮,自动-手动转换开关,紧急停车按钮,开-停-故障指示灯，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯必须匹配。套筒阀材质采用不锈钢316。 |  |  |  |  |  |
| 刮泥机主机主要部件结构尺寸基本要求： |  |  |  |  |  |
| 中立柱：柱体的壁厚度≥8mm，直径≥400mm（暂定）（直径16m吸泥机）;转笼：主梁厚8mm,斜撑厚度≥6mm桁架：桁架为等边截面，主梁厚度≥8mm,斜撑厚度≥5mm 筒壁厚度≥6mm排泥管：管壁厚度≥4mm |  |  |  |  |  |
| 主要材质 |  |  |  |  |  |
| 工作桥; 碳钢（防腐涂料）. 中心立轴; 碳钢（防腐涂料）. 进水管、导流筒; 不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316). 出水堰板; 不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316). 浮渣挡板; 不锈钢304. 撇渣板、支架; 不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316). 刮泥臂; 碳钢（防腐涂料）. 刮泥板、浓缩栅条; 不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316). |

污泥排放泵

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥排放泵 | Q=65m³/h，H=0.2MPa，P=15kW | 2 | 个 | 1用1备 |
| ▲Q=65m³/h，污泥介质含水率98%，H=0.2MPa，P=15kW。均可变频运行，制造商出具厂家承诺。 型式：容积、单螺杆泵、变频无级调速。 泵吸入和排出口法兰结构尺寸应符合IS0 标准，如不符合卖方应提供对应法兰。 泵应配带干运行保护器，应在橡胶定子上直接安装热电传感器，持续监测定子运行温度，通过温控信号转换器，当工作温度达到设定温度时，让泵自动停止运行以免损坏定子。 泵的万向节由一些质硬、耐磨、易更换的部件造成，每个万向节都应有一个联轴杆衬套、两个万向节衬套和一个联轴杆轴销，外加一个轴销护套固定，万向节的寿命应有不低于8，000 工作小时的保证。 为了后期运行方便，螺杆泵的定子应为可拆卸结构，定子应由两半橡胶及四片紧固压盖构成，且可以通过调节压盖上的螺母来调节定转子之间的过盈量，来调整流量。在拆卸转子时，不需要拆卸万向节部分，泵只需留在原地，不需要拆下吸入室，管道和连接件，组装时达到最大便利，可以最大程度的降低业主后期运营和维护成本，在投标时应提供相关产品的彩色资料及相关专利证书并加盖制造商公章以证明其结构。 泵应配带干运行保护器，应在橡胶定子上直接安装热电传感器，持续监测定子运行温度，通过温控信号转换器，当工作温度达到设定温度时，让泵自动停止运行以免损坏定子。 电机为鼠笼式交流电机，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至10%，电机应具有过电流保护等功能。380VAC/3PH/50HZ；且允许电压的偏差范围为±10％。电机防护等级IP55，绝缘等级为F级。电机和减速机应采用NORD或SEW品牌的产品，应能适用于变频运行，保证长时间连续的正常运行，距离1m处测得的单台设备的噪音值≤70dB(A)。减速机无故障运行时间应不低于50000小时。 泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合IS0 标准，如不符合，供方应提供对应法兰。 主要材质 （1）泵体 铸铁GG25 （2）转子 C45+铬镀层。 （3）定子 丁腈橡胶 （4）联轴杆 1.4021 |  |  |  |  |  |

阀门

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空阀 | DN250，1.0MPa | 个 | 6 | 用于上清液排出管 |
| 2 | 蝶阀 | DN150，1.0MPa | 个 | 12 | 用于进出泥管 |
| 3 | 缓闭止回阀 | DN150，1.0MPa | 套 | 2 | 底泥排出管，远期增加2个 |
| 4 | 手动闸阀（法兰式） | DN150，1.0MPa | 套 | 2 | 底泥排出管，远期增加2个 |
| 1、止回阀 1.1 设计要求 止回阀应安装在泵的出口，靠介质压力推动蝶板开启，靠蝶板自重和重锤以及介质倒流压力 推动蝶板，并利用油缸的阻尼作用，实行快和满二阶段关闭，总的关闭时间应小于 120s（可调） 1.2、性能和结构 止回阀的结构应符合 CJ/T282-200“蝶形缓闭止回阀”标准，端面法兰按 GB/T17241 PN10（Bar 的规定，结构长度按 GB/T12221-2005 的规定。 阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的 1.5 倍， 阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。 阀板的金属密封座为斜置方式，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造 不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差。 阀板必须具有足够的强度和刚度。 轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置采用 O 型或 V 密封橡胶密封圈，且不少于 2道。 1.3、主要材料： 阀体 QT450-10 蝶板 QT450-10 阀轴 2Cr13 紧固件 06Cr17Ni12Mo2 阀座 06Cr17Ni12Mo2 密封圈 NBR 轴承 ZCuAl10Fe3 2、手动闸阀 2.1 设计要求 a.软密封闸阀应采用暗杆式、单阀板、楔形、平底、双法兰式结构，阀板包胶，阀体涂塑的 形式，可安装于二管道之间，与管道的同规格法兰用高强度螺栓连接。 b.软密封闸阀及其零部件必须适用于原生污水的特性。闸阀要按照本节所提供的标准及其它 相当的标准，使用的材料及设计构造应保证阀完全适应污水系统的运行条件 c.电动操作时，启闭速度应≤2m/min。 2.2、性能和结构 (1) 阀体 a.阀体应有下阀体和阀盖二个部分组成，在结构上，腔体的轴向通道须呈直线状，阀体底部 无凹穴，并按 CJ/T216-2005 标准进行阀体内、外表面的高压静电无毒环氧树脂喷涂。涂层厚度应 在 0.15mm 以上，硬度应达到 GB/T6739 规定德铅笔硬度 2H，涂层附着力应达到 GB/T9286 规定德划 格法 1mm2 不脱落。下阀体的材料为球墨铸铁 400 或更好，阀盖材料为球墨铸铁 500 或更好。阀体 内腔面不切削加工，应靠铸造精度保证密封，在 2.4MPa 压力下泄漏量为 0。 b.在下阀体底部要浇铸支承翼座，使闸阀能直立固定。 c.下阀体二端的法兰应符合 GB/T12232-1989 铸铁闸阀法兰的规定，额定压力为 1MPa。 d.阀板必须包复橡胶，采用 EPDM 或丁腈橡胶，一次粘复成型，保证在-30℃~80℃的温度范围 内安全使用。 e.阀盖须设有固定启闭装置的支座，在上阀体和阀杆的相贯处应设置可靠的密封措施，保证 在通水时可更换上部密封件和 O 形圈。 f.阀盖应配置吊环用来起吊整个装置。 g.包胶的阀板应符合 CJ/T216-2005 的规定，在 1.6MPa 的试验压力下，至少启闭 500 次无泄 漏。 h.阀杆材料采用不锈钢 1Cr17Ni2 或更好。 3、蝶阀 3.1 设计要求 蝶阀应采用双（三）偏心式金属密封蝶阀，阀门全开或全关所需的时间应小于 2 分钟。 3.2 结构和材料 法兰应符合 ISO PN10（Bar）标准，法兰到法兰的尺寸应符合 ISO 或 GB 标准。 阀门的轴应由 1Cr17Ni2 不锈钢或更好材料制作，阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短 轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的 1.5 倍，阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭 矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。 阀板的金属密封座为不锈钢复合体，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差。 阀板采用球墨铸铁制造，必须具有足够的强度和刚度。 轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置最好设计成标准 O 型密封，O 型环密封应装在一个防腐的可移动凹槽内。 3.3 蝶阀的电动装置 电动装置应是户外式防水型的（IP55），电动装置的尺寸应满足当阀二边的压差为 0.6MPa 时， 足以阀门的启闭操作。阀用电动装置为卧式安装。 电动装置的齿轮设计应符合 ISO、DIN 或等同标准，服务系数不小于 2.0，齿轮材料为低合金钢， 渗碳谇火处理，齿面硬度不低于 HRC58。轴承寿命（B10）大于 10 万小时，适宜于现场供电操作和 远程控制，当电压降至正常电压的 90%时，仍能保持满意的操作。 电动机应符合“电气条款”的要求，电机采用 F 级绝缘，额定时间为 15 分钟或成二倍的阀的 行程时间，二者取大值。 阀用驱动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型的。 应设置手轮操作机构，手动操作时，手轮启闭力（“推拉”力）应不大于 150N（总共 300N）应 设置刻度盘来指示阀门的开度，并安装过力矩保护装置及限位开关。 电动执行机构应具有无错定位，与中央控制室数字通讯，可接受计算机进行现场数据处理和自 动设定功能等智能性。 |  |  |  |  |  |

污泥干化、碳化车间

技术参数要求

1、总体要求 本项目要求对污水处理运行所产生的污泥进行脱水干化、碳化减量化处理，原泥来自污泥浓缩池，进泥含水率约98%，污泥处置项目规划设计总规模14tds/天，拟分期两期实施，近期土建按照14tds/天设计，设备按照7tds/天处置能力安装，脱水干化碳化至含水率≤5%后资源化利用。 本项目不得添加对干化污泥后期处置（如：堆肥、填埋、焚烧、建材利用）有较大影响，或增加处置量的添加料，如：石灰、铁盐等，但对常规的絮凝剂、助凝剂（如：聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等）不做限制，但其投加量应符合本规范要求，并在投标文件内明确其投加比例。 2、通用技术要求 （1）投标人应按照本标书的技术要求供货，包括相关的设备附件、备品备件、技术服务等，同时必须满足相应的工艺过程要求。投标人应在供货清单中详细注明所供设备的生产厂家、国别、产地、型号、工作能力、外形尺寸、材质、重量、功率、效率、防护等级等，卖方应提供完整的、与所供设备相应的、内容翔实的样本和技术文件。 （2）所有设备的制造、供货、安装和验收必须完全满足标书的要求。安装应严格地按照生产厂家的详细资料和按本技术规范要求批准的设计进行。 （3）所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于本技术规范的要求。设备必须是崭新的，没有因设计、材料或加工等问题引起的缺陷。其设计、制造及材料的选用应是设计先进、工艺安全可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修，尽可能少的维修量。 （4）安全性要求 1）投标人从过程的设计、施工、生产的各个环节都必须对装置采取必要的安全技 具有互换性。 5）所有设备与土建基础的联接不得使用涨锚螺栓固定的方式，可以采用化学锚栓或预埋钢板。化学锚栓的锚固胶应为环氧类或改性环氧类产品，不得含有苯丙烯。锚栓的金属螺杆应采用A4级不锈钢材质。 6）设备应在显著位置钉上耐腐蚀的金属铭牌和标牌，内容包括制造厂名称、制造日期、设备名称、设备编号、规格、型号、功率、电压、重量、工作特性等。对于旋转部件应有旋向标牌，对有危险性的部件应有警告标牌，其上应有危险字样。 （6）材料 1）所有用于制造设备的材料应是新的，且具备合格的质量，不得有任何损伤和缺 陷。 2）材料的选用应考虑污泥、有害气体及在高温条件下的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电解反应。与污水、污泥或周围空气直接接触的部分应能够完全抵抗此类环境中产生的腐蚀或磨耗。投标人在投标文件中应对系统设备中存在的腐蚀或磨耗部分作出详细说明。 3）金属材料的断面结构应有足够的强度、柔韧性和刚度和腐蚀裕度。 4）在规定使用“不锈钢”时，最低材料要求为AISI304（有具体要求的除外）。不锈钢相应环境下的抗腐蚀能力不得低于规范GB1220-92或其它相应标准中对不锈钢的规定。需要焊接的不锈钢应采用不受晶间腐蚀影响的不锈钢类型。 5）不锈钢部件应经酸洗和钝化处理。所有由不锈钢材料制成的设备、管路等表面不允许有绣斑、划痕、打磨的痕迹等表面缺陷。任何由加工运输或安装造成的表面缺陷应由卖方负责修复。 6）对于卖方所提供的不锈钢材料，买方有权委托有关部门做材料鉴定，当材料检验合格时，检验费用由买方负担；当材料检验不合格时，包括检验费用在内的所有相关费用将由卖方负担，并对所造成的损失负全责。 7）非金属材料的选择要考虑其本身的抗潮、阻燃、耐压、抗腐、耐温、抗日晒等因素，应根据设备本身性能和所在的安装区域不同而异。

处理后污泥执行标准

本工程污泥处理处置应执行以下标准： 根据住建部和国家发改委编制的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行），为保证污泥热解过程能发生，干燥污泥必须在绝氧气氛下被均匀加热到300℃以上（通常热解过程中污泥温度范围为300-500℃），并保持足够的受热停留时间。 由于水分脱出以及污泥有机物热分解析出，污泥经干化、热解后总量大幅减少。相对于80%含水率污泥，热解后产物的总量不应超过原污泥量的15%。 为减少过程能耗，污泥具有的热量应该被充分利用，对于污泥在热解过程因有机物热解所产生的热解气所具备的热量，应该以合理可靠的工艺过程及设备予以利用及回收。 经热解后，污泥产物执行标准需根据产物的处置用途确定。污泥产物用于焚烧时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥焚烧处理工程技术规范》（JB/T11826-2014）要求；污泥产物用于土壤改良时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）要求；用于园林绿化时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）要求；建材利用时，需根据用途如水泥熟料生产用泥质要求、制砖用泥质要求等确定。

烟气、臭气排放执行标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）中二级标准 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

废水排放执行标准

系统产生的废水经管道收集后进入污水处理厂处理。

技术服务

卖方需根据买方提供的设备技术要求、使用条件和施工图纸，进行设备的优化选型、配置，保证设备满足技术要求和使用要求。 卖方中标后需提供正式的二次设计图纸，得到业主和设计院的书面同意后方可开始设备生产。 卖方需及时确认设备基础结构形式、尺寸和位置，保证满足设备安装条件，并完成设备安装。 卖方需派经验丰富的人员到现场对设备使用、保养和维修进行必要的培训，使买方人员具备独立操作能力，并根据买方的要求进行设备调试，直至完成设备性能考核工作。

设备及附件

提供符合技术要求、规范、数量的整体设备及服务，提供标准化的设备运行维修所需附件及备品备件以及供货商服务。所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，无论本要求指定与否，设备正常运转所需的一切附件，设备厂家必须配带。

设备及附件

（1）设备供货范围以调理池污泥出口为界限，出口之后工艺设备属于投标方供货范围。包含污泥干化碳化系统、出料输送存储系统、尾气处理系统（含排气筒）、电气自控系统和电缆。需与界限外系统管线对接时，供货有不清晰时需与招标方及时沟通。 （2）污泥脱水干化碳化系统设备基础由卖方提供土建条件图，买方负责设计、施工。 （3）无论指定与否，设备正常运转所需的一切附件及备品备件，设备厂家必须配带。

设备要求

1、基本要求 对电气、仪表和控制系统的要求 业主提供总电源供污泥脱水干化碳化系统，系统内所有设备及仪表均厂家负责配电及控制。 （2）供水及燃料要求 卖方提供设备所用燃料应为市政天然气。 卖方所提供设备若需冷却水及其他用途用水，水源应优先使用污水处理厂内尾水。卖方应提供用水水质、水压要求，买方按卖方要求供水，卖方应保证供水满足设备使用安全及寿命要求。若卖方所需水源有其他要求时，在招标前应与卖方及时提出沟通。若招标前未提出，在中标后因水质问题导致的设备改型所增加费用，应由卖方自行承担。 （3）设计配合要求 卖方应按买方要求及时提供所供货范围内全部设备尺寸、基础及荷载要求等设计条件，配合买方完成与其供货范围相关的施工图设计。 2、处理量及处理方式 污泥处理量：绝干污泥量7tDS/d，设备能够实现80%～120%设计处理量安全连续运行。运行方式：连续运行，年运行不少于8000h。 3、经济性能指标 投标方应提供所供的脱水干化碳化设备的处理量、出炭量、吨污泥能耗、药耗等设计值，下表中的设计值供卖方参考，卖方应根据自身工艺包的情况填写下表，不应低于下述设计值，此表数值作为评标得分项。若投标方中标，所供设备在验收时应达到甚至优于自身提供的能耗指标，否则验收不合格。 项目; 设计值; 备注. 污泥处理量; ≥7tds/天; 暂定. 碳化机出炭量; ≤4t/d; 暂定. 出炭含水率; ≤5%; 暂定. 出炭温度; ≤40℃; 暂定. 吨电耗; ≤200kwh/tds; 暂定. 吨燃气耗量; ≤30Nm³/tds; 暂定. 吨水耗; ≤3m³/tds; 暂定，仅考虑自来水消耗量，不含污水厂尾水消耗量。. 药剂费; ≤250元/tds; 暂定，药剂费受制于市场情况有一定波动，该项次可酌情考核。. 二氧化硫排放浓度; ≤10mg/Nm³; 暂定，无脱硫设施.

性能要求

1、性能保证 卖方应保证其所提供的设备是全新的，未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的，并满足技术规范中规定的所有质量、规格和性能要求。 在完成系统指导安装、调试后，将在买方的监督下，按系统要求的程序进行试运转，由卖方的人员指导买方进行操作，并进行有必要的试验来证明其所供设备情况良好，且符合合同中的要求，在试验后，设备即可交付买方作正常运行用。 2、性能保证值承诺及考核 卖方须对本项目污泥脱水干化碳化系统内的设备承担性能保证责任，由买方、卖方双方进行性能值检测。 （1）设备验收 现场安装后应进行单机设备调试试验，以证明供货设备符合技术要求。 空运转试验在额定转速下进行，运转时间应不少于4小时。 负载运转试验在额定工况下进行，运转时间应不少于8小时。 单机设备调试后，卖方须负责进行系统设备的联机调试，直至系统能够正常运行，并进行至少15天的试运行。 在试运行期间，应对系统进行现场性能测试，依次记录单位时间污泥处理量、燃气耗量、电耗量、烟气排放数值、并对出炭质量进行检测。根据记录结果判定系统是否达到协议中所承诺的运行性能。 现场调试及试运行应严格按照本技术条件执行，任何零件损坏、缺少应由卖方无条件提供及更换，不符合本技术条件要求的调试结果，应由卖方解决至买方满意为止。 （2）性能考核内容及方法 系统具备调试条件后，由买方通知卖方进场调试。系统调试合格后，由卖方向买方提出性能考核申请。买方负责按照设备设计性能指标、机电设备运行情况等方面进行系统性能考核，考核方法见下表。若在考核期达到相关指标且机电设备运行正常，买方签字验收。 项目; 设计值; 备注. 污泥处理量. 碳化机出炭量. 出炭含水率. 出炭温度. 吨电耗. 吨燃气耗量. 吨水耗; 仅考虑自来水消耗量，不含污水厂尾水消耗量。. 药剂费; 药剂费受制于市场情况有一定波动，该项次可酌情考核。. 在卖方的指导下，按其要求的程序进行试运转，由买方进行操作，并通过污泥处理量、污泥含水率、出炭质量等指标进行性能考核。 性能考核合格后，买方向卖方出具书面性能考核合格证明。 如性能考核不合格，卖方必须免费对设备进行维修、改造或升级，直至达到性能考核要求为止。

系统设备清单（厂家提供）

设备清单应按系统分类提供，清单内容包含设备名称、材质、主要参数、设备数量。主要设备应提供品牌名称。 系统; 设备名称; 主要参数; 数量; 品牌; 备注. 污泥干化碳化系统. 输送存储系统. 尾气处理系统. 电气自控系统和电缆.

包装及标志

（1）供货设备在工厂验收合格后，应按各单元整体包装成箱，并保证设备在运输、装卸和储存过程中不被腐蚀，不发生变形，防潮、防水、耐剧烈搬运，避免意外损坏。 （2）应在每个包装箱外的显著位置用中文涂写上清晰可见的标记，内容包括合同号、箱号、所装设备的名称及数量等。应在每个包装箱内装有详细的中文装箱清单，内容包括设备名称、规格、数量等。 （3）供货设备应在其显著位置钉上耐腐蚀的金属铭牌，内容包括制造厂名称或厂标、设备名称及型号、设备的技术规格、设备出厂编号及出厂日期等。 （4）投标人应保证铭牌在设备安装和长年运行后清晰可见。 （5）对于有偏重的整体设备或有特殊要求的设备，还应清楚地标明起吊点位置，以免吊装不当造成设备损坏。 （6）备品备件应按现场条件进行单独处理和包装，以便长期储存。每种备品备件应在包装外面注明名称、规格、数量等，并放入清单。

工厂检验、交货

（1）所有设备在出厂前必须进行检查和试验。全部车间检查和试验应严格按照本标书和ISO、ICE、GB标准进行。 （2）检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。 （3）投标人应对提供的所有设备和其备件、附件进行性能试验和其它与制造厂及合同规定有关的各种检测试验。承受一定工作压力的设备应在制造厂进行必要的水压试验及密闭性试验。投标人产品合格证、检测记录和检测报告应提交采购人，内容应包括检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。上述产品合格证应由设备制造商确认并签字。所有检测费用由设备制造商或投标人承担。 （4）投标人应在零部件粗加工或精加工后、组装前、减速机组装后以及工厂试验等各阶段对零部件如传动机构、轴、叶片等、成品电机、成品设备（但不限于）进行包括外观、结构尺寸和联结尺寸的一般性检查。 （5）采购人在设备生产过程中的一切适当时间有权在投标人所在地观察、逐台检验或抽样检验，或者监督用于本合同的材料、工艺、所有设备性能的试验。如设备在其它场所生产，投标人应为采购人取得对试验进行视察、检查及作证的权利，就如在投标人所在地一样。 （6）如有试验未能通过,投标人应进行重新试验,且应在合适的时间内按同样规定和条件进行。 （7）如投标人改变测试时间未预先通知采购人，则所有重新测试的费用由投标人负担。 （8）工厂检验报告应在设备发货之前提交给投标人，并经采购人审批确认后方可发货。 （9）设备的工厂检验不能代替货物到现场的最终检验。 （10）所有设备和部件均应采取适当的保护，以避免运输或其它原因造成损坏。 （11）未涂装的铁或钢的表面应采取适当的保护措施以免锈蚀。 （12）投标人应与设备制造商联系安排设备的交付时间，以使设备到达现场后能尽快安装，尽可能的减少在现场的存放时间。在交货前，投标人应提供与货箱内所供设备一致的设备装箱清单。 （13）运输期间，设备和部件应包装完好以免损坏或泄漏。包装箱外面应标明净重、内容、装箱及卸载的正常步骤。应该使送至现场、检查损坏程度、卸载和存放的工作尽可能地简单。投标人应迅速更换被损坏和有缺陷的部件。 （14）投标人应提供相关资料，并负责办理一切与其供货内容相关的如压力容器 （15）在安装开始之前4个星期，投标人应提供详细的安装说明，并负责现场安装工作。采购人的工程技术人员将参与设备交货、安装、试验和启动全过程所有阶段的工作。 （16）完成上述工作所涉及的一切费用均应含在投标报价中。

现场指导安装

（1）根据本合同的约定，投标人所指导安装的工作应至少包括但不限于以下内容： （如有技术要求中有矛盾之处，应以严格者为准）：脱水干化一体化设备的安装；所有电气设备及电缆的安装；所有自控、仪表及电缆的安装（所有的仪表设备、盘柜，所有的电缆分盘、敷设与连接，所有的导压管、信号管等安装，所有仪表系统的接地）；钢结构平台及支架的安装；所有管线、管架安装、静电跨接的安装及与外部管线的连接；所有与外部设施、设备、管线、电缆等的连接；所有需要绝热设备、管线、仪表设施等的绝热及保护材料、安装附件的安装。 （2）如果设备或平台钢结构件的连接安装和系统安装，需要厂房建筑预留出较大的孔洞用于安装施工，投标人应在厂房结构封闭前至少30天告知采购人。如果由于其未提前告知或其它卖方的原因，造成返工、设备或材料的损坏及报废，投标人将负担全部责任。

指导调试、试运行与最终验收

（1）承包人应负责对采购人工程技术人员的指导和培训。 （2）指导对设备进行单机空载运行测试，检验转速、振动、噪音、轴承升温等。所有安全保护系统必须经过相关部门验收合格后方可进行系统启动。 （3）指导对设备进行联机试运行测试，检验设备的功率、温度等功能性指标。 （4）测试内容及结果应完全满足设备出厂检验证书的各项指标和技术要求。现场测试工具由承包人自备。 （5）承包人应根据现场试验条件提出测试程序及步骤，和监理、采购人共同协商决定 （6）现场调试应由监理工程师主持，在买方工程师在场的情况下进行，直至交验合格为止。 （7）设备的现场验收将作为最终验收，如果最终验收中发现不符合本标书要求，承包人应负责更换或退货。

指导试运转测试

承包人应在其管理人员和采购人项目项经理的监督下，在现场指导整套设备进行 调试以证明其能按规定要求连续运转。应预先提交一份拟进行试验的详细说明供审查和批准，其中包括： （1）所有的装置应进行机械和电气方面试验以表明其每一部件的功能符合设计要求。 （2）所有装置的操作程序应按控制系统的规定进行试验。 （3）应对所有干化反应器、电机等的转动情况进行检查。所有性能应进行测试，并将所规定的工况和试验所得到的特性曲线进行比较。 （4）所有管道、阀门、压力容器、储罐等都应进行压力试验。 （5）所有的控制盘应按规定进行试验。 （6）应测试所有电机的绝缘电阻。 （7）应对系统所有的仪器进行校正试验。 （8）应对所有供货装置试验润滑系统。 （9）试验所有的报警系统，超负荷和安全设备。 （10）应对每个基本控制系统进行试验以证实所有的联锁和操作程序能符合技术规定和起到保护主要设备的作用。 （11）应对就地控制系统进行试验以保证它们能安全控制污泥干燥系统设备。 （12）应进行能表明装置可以完成规定功能所必需的其它试验。 （13）在试运转试验完成之前不能进行最终运行测试。 （14）在启动测试完成前不可进行最终运行测试。

指导总调试

（1）最终调试必须在采购人批准最终调试计划之后进行。如试验证明设备机械性能满足要求，采购人在3日之前通知承包人在正常条件下指导设备进行试验。承包人应该做到： 1）与采购人和为同一目的的工作的其它供货商就设备试验和交付有关事宜进行各方面的合作。 2)对装置的运转和安全负完全责任。 3)确保所有的装置在投入运行前处于安全和正常的工作状态。 （2）所有装置和设备的调试均应按照合同中所规定的有关要求及采购人批准的调试计划和制造厂商的要求进行。合同中的每一装置只有在完全安装好，并通过调试证明已满足技术规范和图纸的要求后，采购人才能接收。 （3）为采购人提供所有性能试验数据和结果。 （4）承包人应负责为符合每个合同规定的性能参数而可能采取任何合同装置或设备进行改变或变更的费用。应负责对设计图纸和操作手册进行修正。 （5）应为污泥干化车间运行的PLC提供软件。如果需要，还必须提供试运转所需的其它特殊软件。 （6）应向采购人提交一份在交付和试运行中拟采用的计量措施一览表。应包括计量方法、建议采用的仪器及其精确等级。 （7）验收试验最多进行三次，如系统满足技术规范的要求，采购人将以书面形式建议正式接收设备或系统。 （8）性能测试应至少包括如下内容： 1）测试轴承温度和温升(在设备运行8小时后直接测量轴承外圈的温度) 2）混合性能均匀性 3）干化后的污泥含固率 4）设备的生产能力（变化范围） 5）绝缘电阻 6）系统的密封性 7）各个排放指标是否满足标准规范要求 8）药剂消耗量 9）耗电量 10）耗水量 11）控制和监测仪表的准确性 12）系统控制的连锁性 13）系统的安全性及卫生状况

最终运行试验未通过

（1)如果采购人确定性能试验的结果不能满足给定的要求，采购人将通知投标人性能不予接收。 （2)如性能不被接受，承包人应在30天内进行附加试验，调整、改动、增添设备，并请求对未接受设备进行重新试验。 （3)如果经修改设备仍不能满足设计和技术规范的性能要求，承包人应根据双方商定的时间内，更换一个满足要求的设备，为此采购人不支付任何费用。

接收

在验收期间，试验最多进行三次，功能保证试验成功完成，并满足各项指标要求， 采购人将发给承包人验收合格证

备品备件

1、承包人应提供全套用于保证污泥干化系统及其所有辅助系统设备一年正常运行的维护保养及修理的工具（含设备安装所需要的特殊工具）、易损件及备件、附件，在投标文件中提交详细列明品种、规格、数量和材料的备品备件清单，并保证备品备件具有互换性，供采购人选择确认。在投标报价表中单独列出清单，并单独报价。备件及工具价格计入投标总价。备品备件应满足设备安装验收后三年之内连续正常运转所必需数量。招标人有权在不改变投标单价的情况下，决定所购买的工具、备件和附件 的品种和数量。 2、如设备维修和保养需要特殊专用工具，则需提供至少两套工具；另根据工作需要提供至少一套通用维修工具。维修工具应放置在专用工具包内。维修工具的价格计入投标报价。 3、附件、备件和工具应是新的、从未使用过，并应与设备同时交付给采购人，除非采购人特殊要求，投标人应示范工具与附件的使用方法。执行合同所需的附件、工具和备件由承包人提供。 4、在取得验收证书之前，承包人应更换或修理好由于投标人原因造成的磨损或损坏的部件。 5、备件和附件应与主要设备分开包装，或置于设计为在规定的环境条件下能保存很长时间的箱子内。任何不能按照以上方式包装的部件则应涂装临时保护层以防腐，并避免机械损害。备品备件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，并应有简要的描述和明显的标志，易于识别。 6、法兰、密封垫、管接头、螺栓和螺母、电缆接头、接线箱等所有附件均包括在供货范围内。所有连接件应按ISO标准制造，所有附件的材料、密封垫片的厚度应确保其密封性、耐用性、耐腐蚀和抗老化。密封垫应适当剪切，无多余边露出法兰。 7、在设备调试、试运行期间及质量保证期内如果由于设备缺陷或卖方原因造成设备零部件磨损和损坏，承包人应免费负责更换。如果所提供备件数量和品种不能满足系统设备一年正常运行所需，则应免费补充齐全。

加药间及仓库

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠计量泵 | Q=400L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，消毒池消毒，加药间 |
| 2 | 次氯酸钠计量泵 | Q=100L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，再生水补，，加药间 |
| 1 | 乙酸钠计量泵 | Q=500L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，生化池补充碳源，加药间 |
| 2 | 混凝剂隔膜计量泵 | Q=600L/h，H=60m，P=4kw | 台 | 3 | 2用1备，生化池补充混凝剂，加药间 |
| 3 | 混凝剂隔膜计量泵 | Q=200L/h，H=60m，P=4kw | 台 | 2 | 1用1备，污泥干化，加药间 |
| 4 | 次氯酸钠计量泵 | Q=400L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，消毒池消毒，仓库 |
| 5 | 次氯酸钠计量泵 | Q=100L/h，H=0.4MPa，P=0.55kW，手调流量范围：10～100％ | 台 | 2 | 1用1备，再生水补氯，仓库 |
| 设备描述及技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1) ★数字隔膜计量泵为流量可调型隔膜计量泵，泵的流量可在0-100%范围内实现在运行时连续调节，计量精度应达±1%及以上。 2) ★数字隔膜计量泵配置一个步进电机作为驱动器，内置控制系统，可实现远程和就地控制，无需外接变频器/伺服马达。通过自动调节步进电机的转速来调节排出速度。泵始终在满冲程长度下运行，不论设定流量的大小都能提供最佳的计量精度，调节比率1:800及以上。 3) ▲计量泵的过液端由隔膜、单向球阀、泵头外壳等组成。泵头材料为PP/ PVDF；外壳材料：PPE/PS 20 % gf（聚丙乙烯/苯乙烯）；密封垫材质：FKM；单向球阀材料为：陶瓷；隔膜：双层全PTFE隔膜。 4) ▲隔膜泵的泵头配置排气阀、进、出口球阀组件；采用易拆装的进出口单向阀组件设计，在进行检修时,无需拆除进出口管道即可将阀导、阀球、阀座取出，便于对阀组件进行清洗及维护。 5) ▲抗气蚀功能：计量泵应具备吸入慢速模式功能。选择慢速的时候，泵应延长吸入冲程并平缓吸入冲程，使得吸入冲程更加柔缓，满足药剂含气情况。 6) ▲隔膜计量泵运行时，泵的噪音不高于80 dB(A)，轴承温度不高于65℃，无异常振动，各密封处没有泄漏。 |  |  |  |  |  |
| 系统附件 |  |  |  |  |  |
| 1) 脉冲阻尼器 脉冲阻尼器采用PVC外壳，圆柱外形，螺纹连接。气囊上室预充压缩空气，标准预充压力为计量泵工作压力的60%。经脉冲阻尼器平滑后，可实现5%~10%的阻尼缓冲。形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。 最大使用压力：10bar 2) 背压阀 在泵的出口侧安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统进料量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用可消除进料液的脉冲，增加进料的平稳性。 压力调整范围：0~10bar 特点：壳体采用PVC材料，隔膜采用PTFE隔膜。密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在调节范围内任意设定。 3) 安全阀 在泵的出口侧安装安全阀，可有效防止因泵和其它原因产生的过压对管路系统造成的伤害。保证系统安全运行。结构型式与背压阀相同。 压力调整范围：0~10bar 特点：壳体采用PVC材料，密封件满足强度和耐腐蚀要求。阀前背压可通过调整螺丝在在调节范围内任意设定。 4) Y型过滤器 将物料中杂质滤除，保护投药系统正常运行。过滤器为可拆卸网栏型，带法兰连接。 材质：透明PVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。 公称压力：0.6MPa 特点：免拆卸可随时检查过滤器内存污情况。 5) 隔膜压力表 用于测量计量泵出口压力，便于调整背压阀压力，采用耐腐蚀隔膜压力表。 外壳材质： PP 量 程： 0-6bar |  |  |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 流量范围; 0~940L/h. 压力范围; 4bar. 泵头材质; PP/ PVDF. 吸程; 运行时最大吸程:6m 自吸时最大吸程:1.5m. 粘度; 配弹簧阀组件时最大粘度:50%流量时可达3000mpas 无配弹簧阀组件时最大粘度:100mpas. 温度; 液体温度：0-50℃ 环境温度：-10-45℃. 精度; ±1%. 电器数据; 电压：单相100-240VAC，50/60Hz 最大电流：1.0A 最大功率：240W 防护等级：IP65 绝缘等级：B. 输入信号; 高低液位控制信号 脉冲控制信号 模拟量4-20mA控制信号 外部开/关信号控制. 输出信号; 报警输出（AR型）. 显示; 显示屏上直接读出设定流量（ml/h或L/h）. 材料; 外壳：PPO20%玻纤 隔膜：编织型EPDM，包覆PTFE. |
| 控制要求 |  |  |  |  |  |
| 1）计量泵自身带有控制系统和显示屏，显示屏能读出设定流量（L/h），具备就地手动和远程 PLC 控制功能。 2）就地控制：即人工手动在控制面板开/停计量泵和调节计量泵的投加量（L/h），实现对次氯酸钠投加量的控制。 3）远程 PLC 控制：即通过外部 PLC 输出开/关信号和 4~20mA 信号，控制计量泵的开/停和流量控制，实现对次氯酸钠投加量的控制。 4）计量泵的工作状态及故障报警必须通过现场 PLC 接入监控网络系统，因此计量泵控制器必须带有输入接口和预留输出端子，便于 PLC 系统接入。传输信号如下： A.PLC 对计量泵的控制信号： B.接受远方控制系统的开关量开停控制信号 C.PLC 控制投加量信号 4~20mA D.计量泵输出到 PLC 站的状态信号 E.运行、故障信号的无源触点输出信号 |  |  |  |  |  |

除臭设备

1#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 2套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=23000m³/h生物填料：不小于77m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 2台 | Q=0～25300m³/h,H=0～2.5KPa,N≈25kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 2台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 2个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 2台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 2台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 2台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 2台 | D1000，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D1000；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 2批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 2套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污水混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

2#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=30000m³/h生物填料：不小于101m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～33000m³/h,H=0～2.5KPa,N≈33kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D1100，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D1100；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污水混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

3#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=11000m³/h生物填料：不小于37m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～12100m³/h,H=0～2.5KPa,N≈12kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D700，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D700；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污水混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

4#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=20000m³/h生物填料：不小于67m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～22000m³/h,H=0～2.5KPa,N≈22kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D900，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D900；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污水混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

5#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=18000m³/h生物填料：不小于60m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～19800m³/h,H=0～2.5KPa,N≈20kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D900，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D900；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污水混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

6#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 3套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=24000m³/h生物填料：不小于80m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 3台 | Q=0～26400m³/h,H=0～2.5KPa,N≈27kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 3台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 3个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 3台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 3台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 3台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 3台 | D1000，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D1000；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 3批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 3套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污泥混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

7#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=18000m³/h生物填料：不小于60m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～19800m³/h,H=0～2.5KPa,N≈20kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D900，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D900；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污泥混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

8#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=30000m³/h生物填料：不小于101m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～33000m³/h,H=0～2.5KPa,N≈33kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D1100，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D1100；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污泥混合致臭气体， 工作位置： 地下箱体； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

9#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=36000m³/h生物填料：不小于121m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～39600m³/h,H=0～2.5KPa,N≈40kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D1200，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D1200；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污泥混合致臭气体， 工作位置： 地上室内； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

10#生物除臭设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1套 | 臭气浓度：3500~4000OU/m³处理气量：Q=7000m³/h生物填料：不小于25m³处理效率>95%臭气与生物填料的接触时间不小于12秒填料厚度应不小于1.6m。除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不限于此）生物滤池、离心风机、压差计、流量计、散水泵、散水阀门管道、排放系统、硫化氢测量仪、风管调节阀、玻璃钢风管及相关附件、电控箱组成 |
| 2 | 离心风机 | 1台 | Q=0～7700m³/h,H=0～2.5KPa,N≈8kw（暂定） | 知名品牌变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1个 | 有效容积不小于1.5m³ | 材质PE或FRP |
| 5 | 压差计 | 1台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量仪 | 1台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1台 | D500，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >10m | D500；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1批 | 变径、弯头、三通等FRP材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险丝和主开关等。还包括电控箱及与本设备内部的连接电缆。柜体不锈钢304，壁厚1.5mmm以上含通讯功能含系统内电缆（动力及通讯电缆）电源：AC380V/50Hz/3Ph。防护等级：IP55绝缘等级：F。 | 通讯协议种类待定 |
| 12 | 工作条件： 工作介质： 市政污泥混合致臭气体， 工作位置： 地上室内； 空气温度： ≤100℃ 臭气温度： -5～40℃ pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 风机壳体 玻璃钢 散水泵 过流部分SS304不锈钢生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件填料支撑 玻璃钢格栅、PE格网 生物填料 炭质单一填料 密封罩 不锈钢304骨架+耐力板4mm风管及管道配件 玻璃钢 电控柜外壳 SS304不锈钢 水管 UPVC 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统NH3、H2S等重点控制物浓度符合 GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB14554-93 恶臭污染物排放标准值 |  |  |  |

电气设备的相关要求

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 规 格 | 数 量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压真空开关柜 | KYN 28-12(WxDxH=800X1500X2200) | 台 | 15 | 施耐德， ABB，GE，西门子，广东金铭利、广东基业、南京大全、广州雷诺尔、广东粤科、白云电器、顺特电气 |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-NX2-1250 10/0.4KV | 台 | 4 | 施耐德， ABB，GE，西门子，广东金铭利、广东基业、南京大全、广州雷诺尔、广东粤科、白云电器、顺特电气 |
| 3 | 低压MNS柜 | MNS(WxDxH=800x1000x2200) | 台 | 37 | 施耐德， ABB，GE，西门子，广东金铭利、广东基业、南京大全、广州雷诺尔、广东粤科、白云电器、顺特电气 |
| 4 | 低压补偿柜 | HIEC-SVG-400KVAR-APF-250A有源滤波柜 | 台 | 4 |  |
| 5 | GGD配电柜 | GGD(WxDxH=800x1000x2200) 包括变频器37KW/3台,55KW/2台,110KW/3台, 250KW/3台。 包括软起动器55KW/2台，75KW/3台，250KW/3台。 | 台 | 41 |  |
| 6 | 直流屏 | 40AH | 台 | 2 |  |
| 7 | 电控箱 | 成套提供，按需订制 | 台 | 115 |  |
| 8 | 起重机电控箱 | 成套提供，按需订制 | 台 | 12 |  |
| 9 | 按钮箱 | 成套提供，按需订制 | 台 | 71 |  |
| 10 | 照明箱 |  | 台 | 26 |  |
| 11 | 检修箱 |  | 台 | 17 |  |
| 12 | 双电源切换箱 | 20A~80A | 台 | 45 |  |
| 13 | 双电源切换箱 | 160~2000A | 台 | 16 |  |
| 14 | T接箱 | 20A~80A | 台 | 89 |  |
| 15 | 封闭母线槽(耐火型) | 2500A/5P | 米 | 90 |  |
| 16 | 封闭母线槽(耐火型) | 2000A/5P | 米 | 350 |  |
| 17 | 封闭母线槽(耐火型) | 1600A/5P | 米 | 220 |  |
| 18 | 封闭母线槽(耐火型) | 1250A/5P | 米 | 260 |  |
| 19 | 封闭母线槽(耐火型) | 800A/5P | 米 | 230 |  |
| 20 | 封闭母线槽(耐火型) | 630A/5P | 米 | 320 |  |
| 21 | 封闭母线槽(耐火型) | 250A/5P | 米 | 50 |  |
| 22 | 封闭母线槽(耐火型) | 200A/5P | 米 | 300 |  |
| 23 | 封闭母线槽(耐火型) | 100A/5P | 米 | 40 |  |
| 24 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-2(3X95+2X50) | 米 | 456 |  |
| 25 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-3X240+2X120 | 米 | 247 |  |
| 26 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-3X35+2X16 | 米 | 266 |  |
| 27 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-3X25+2X16 | 米 | 516 |  |
| 28 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X16 | 米 | 698 |  |
| 29 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X10 | 米 | 2956 |  |
| 30 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X6 | 米 | 1765 |  |
| 31 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X4 | 米 | 1155 |  |
| 32 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X2.5 | 米 | 209 |  |
| 33 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X185 | 米 | 500 |  |
| 34 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X120 | 米 | 80 |  |
| 35 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X70 | 米 | 250 |  |
| 36 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X25 | 米 | 360 |  |
| 37 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X16 | 米 | 550 |  |
| 38 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X10 | 米 | 128 |  |
| 39 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X6 | 米 | 1550 |  |
| 40 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X4 | 米 | 462 |  |
| 41 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X2.5 | 米 | 4148 |  |
| 42 | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-2(3X95+2X50) | 米 | 120 |  |
| 43 | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-3x70+2x35 | 米 | 15 |  |
| 44 | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-3X50+1X25 | 米 | 20 |  |
| 45 | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-5X4 | 米 | 32 |  |
| 46 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-4x6 | 米 | 160 |  |
| 47 | 电力电缆电力电缆 | WDZN-BYJ-4x10 | 米 | 572 |  |
| 48 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-4x2.5 | 米 | 315 |  |
| 49 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X240+1X120 | 米 | 900 |  |
| 50 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X185+1X95 | 米 | 200 |  |
| 51 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X50+1X25 | 米 | 100 |  |
| 52 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X35+1X16 | 米 | 1650 |  |
| 53 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X25+1X16 | 米 | 250 |  |
| 54 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X16 | 米 | 1700 |  |
| 55 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X10 | 米 | 500 |  |
| 56 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-4x4 | 米 | 180 |  |
| 57 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-3x2.5 | 米 | 610 |  |
| 58 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-5x6 | 米 | 158 |  |
| 59 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-5x4 | 米 | 80 |  |
| 60 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-5x2.5 | 米 | 30 |  |
| 61 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-6x1.5 | 米 | 430 |  |
| 62 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-3x1.5 | 米 | 430 |  |
| 63 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-2x1.5 | 米 | 189 |  |
| 64 | 电力电缆 | ZR-BYJ-3X2.5 | 米 | 12000 |  |
| 65 | 电力电缆 | ZR-BYJ-3X1.5 | 米 | 5000 |  |
| 66 | S316不锈钢桥架 | W800xH200(壁厚2.2mm) | 米 | 350 | 含支架、弯头等配件 |
| 67 | S316不锈钢桥架 | W600xH200(壁厚2.0mm) | 米 | 500 | 含支架、弯头等配件 |
| 68 | S316不锈钢桥架 | W400xH100(壁厚1.5mm) | 米 | 300 | 含支架、弯头等配件 |
| 69 | S316不锈钢桥架 | W500xH100(壁厚1.5mm) | 米 | 300 | 含支架、弯头等配件 |
| 70 | S316不锈钢桥架 | W300xH100(壁厚1.2mm) | 米 | 320 | 含支架、弯头等配件 |
| 71 | S316不锈钢桥架 | W200xH100(壁厚1.2mm) | 米 | 1500 | 含支架、弯头等配件 |
| 72 | S316不锈钢桥架(消防专用，防火型) | W100xH50(壁厚1.0mm) | 米 | 300 | 含支架、弯头等配件 |
| 73 | S316不锈钢桥架(消防专用，防火型) | W400xH100(壁厚1.5mm) | 米 | 150 | 含支架、弯头等配件 |
| 74 | S316不锈钢桥架(消防专用，防火型) | W300xH100(壁厚1.2mm) | 米 | 150 | 含支架、弯头等配件 |
| 75 | S316不锈钢桥架(消防专用，防火型) | W200xH100(壁厚1.2mm) | 米 | 500 | 含支架、弯头等配件 |
| 76 | S316不锈钢桥架(消防专用，防火型) | W100xH50(壁厚1.0mm) | 米 | 200 | 含支架、弯头等配件 |
| 77 | 热镀锌钢管 | SC150(壁厚4.5mm) | 米 | 850 |  |
| 78 | 热镀锌钢管 | SC100(壁厚4mm) | 米 | 900 |  |
| 79 | 热镀锌钢管 | SC50(壁厚3mm) | 米 | 4000 |  |
| 80 | 热镀锌钢管 | SC32(壁厚2.5mm) | 米 | 5000 |  |
| 81 | 热镀锌钢管 | SC20(壁厚2.5mm) | 米 | 5000 |  |
| 82 | 防爆软管 | Ф100(壁厚4mm) | 米 | 600 |  |
| 83 | 防爆软管 | Ф50(壁厚3mm) | 米 | 500 |  |
| 84 | 防爆软管 | Ф32(壁厚2.5mm) | 米 | 600 |  |
| 85 | PVC管 | Ф63(壁厚3mm) | 米 | 687 |  |
| 86 | PVC管 | Ф32(壁厚2.5mm) | 米 | 1207 |  |
| 87 | 照明系统 | 室内面积约41000平方米,照明灯具(三防灯具)、插座、开关等 | 项 | 1 |  |
| 88 | 型钢 | 各种规格 | 3 吨 | 热镀锌 |  |

注 1：本表所列电气设备仅对应于本节所述方案的主要电气设备，投标人投 标人须根据投标方案合理调整电气设备材料，并包含在合同报价之内。

仪表自控设备的相关要求

厂区统一管理平台仪表设备表

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能工艺控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精确曝气系统 | 系统能根据工艺特点及运行情况，实时定量分配与控制相应曝气控制区的曝气量，满足对溶解氧/曝气量的控制需求，从而保障污水处理厂工艺的节能高效稳定运行。系统采用成套电动线性空气调节阀，并与热式气体质量流量计一体化设计，能根据中控上位机或曝气控制系统发出的控制命令，实现对各曝气区的曝气量进行控制及合理分配，以满足曝气区的工艺运行稳定对曝气量的要求，并可大大降低鼓风曝气系统的能耗，从而实现污水处理厂的节能运营。 | 项 | 1 | 德国冰德 赛莱默 苏伊士 上海美尚 无锡聚锐 宜兴文峰 |
| 2 | 智能机器人系统 | 在生化池曝气区设置智能巡检机器人系统，监控曝气情况。智能巡检机器人系统由2台巡检机器人、充电站、通讯装置、监控后台等组成。 | 项 | 1 | 法国OIS 和帆 浙江国自 |
| 3 | 精确除磷系统 | 应对污水厂出水总磷达标优化的控制系统，针对污水厂加药过程的大滞后、变滞后、多因子、非线性等特点，加药除磷控制系统采用了“前馈+预测模型”的多参数控制模式 可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度，实时调节外加碳源投加量，并在硝酸盐浓度低于一定值时，停止外加碳源的投加，实现外加碳源节约15%~25%。 | 项 | 1 | 上海昊沧 上海美尚 赛莱默 苏伊士 无锡聚锐 宜兴文峰 |
| 4 | 精确脱氮系统 | 应对污水厂出水总磷达标优化的控制系统，针对污水厂加药过程的大滞后、变滞后、多因子、非线性等特点，加药除磷控制系统采用了“前馈+预测模型”的多参数控制模式 可根据处理水量及硝酸盐反馈浓度，实时调节外加碳源投加量，并在硝酸盐浓度低于一定值时，停止外加碳源的投加，实现外加碳源节约15%~25%。 | 项 | 1 | 上海昊沧 上海美尚 赛莱默 苏伊士 无锡聚锐 宜兴文峰 |
| 二、智慧运营管控平台 |  |  |  |  | 上海昊沧 德讯水务 施耐德 威立雅 四川卓越新能 无锡聚锐 宜兴文峰 |
| 1 | 智慧运营 | 运营管控统一平台 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 全厂三维建模 | 项 | 1 |  |
| 3 | 智慧生产 | 安全管理系统 | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 设备管理系统 | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 实验室管理系统 | 项 | 1 |  |
| 6 | 基础平台 | 物联网平台 | 项 | 1 |  |
| 7 | 移动应用开发 | 生产监控轻应用 | 项 | 1 |  |
| 8 |  | 安全管理轻应用 | 项 | 1 |  |
| 9 |  | 设备管理轻应用 | 项 | 1 |  |
| 10 | 集成开发 | 与web门户、移动门户集成开发 | 项 | 1 |  |
| 11 |  | 与视频系统集成开发 | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 与scada系统集成开发 | 项 | 1 |  |
| 13 |  | 与人员定位系统集成开发 | 项 | 1 |  |
| 14 |  | 与智能照明系统集成开发 |  |  |  |
| 15 |  | 与通风控制系统集成开发 |  |  |  |
| 16 |  | 与工艺仿真系统集成开发 | 项 | 1 |  |
| 三、智慧运行环境（硬件） |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 三层管理型以太网交换机；千兆光口x4，千兆电口x24，配光模块；支持基于IEC62439-2/3/6的冗余环网协议，自愈时间＜20ms，交换延迟＜5us；工作温度-40~+85℃ | 套 | 1 | 东土、MOXA、赫斯曼 |
| 2 | 接入交换机 | 二层网管型以太网交换机，千兆光口x2，千兆电口x8，配光模块；支持基于IEC62439-2/3/6的冗余环网协议，自愈时间＜20ms，交换延迟＜5us；工作温度-40~+85℃ | 套 | 1 | 东土、MOXA、赫斯曼 |
| 4 | 智慧运营应用服务器 | CPU：配置2颗Intel至强金牌5120(2.2GHz/14-core/19.25MB/105W)或以上128GB DDR4 内存/至少2*500GB SSD硬盘，5*900GB/10000转 SAS硬盘/支持RAID 0、1、5、6、50、60、10等，1GB以上缓存/网络接口： 至少2*1GbE电口/三年质保，含操作系统 | 台 | 2 | 浪潮、华为、联想 |
| 5 | 三维渲染工作站 | 主板华硕z690-p Wi-Fi/CPU I7 12700kf/金士顿骇客 32Ｇ*2/三星 500 pcie4.0/3070TI/机箱+额定1000电源/风扇 酷冷 360 水冷 | 台 | 1 | 戴尔 联想 新华三 |
| 6 | 服务器柜 | IP40，控制柜42U，2200HX600WX1000D(MM),前后开门下进线，2MM冷轧板,含8PDU电源，HUB配线架 | 套 | 1 |  |

中控室设备表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格（技术要求及配置） | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控室大屏幕 | 全彩LED显示屏，三合一金线封装，像素间距≤1.27mm，4880m(宽) ×2744mm(高)，整屏分辨率3840*2160，配供拼接处理器、控制软件、配电箱、钢架及电缆等辅材 | 套 | 1 | 利亚德、大华、海康威视 |
| 2 | 工程师站 | i7双核/16GB/512G SSD+1TB HDD/425W/键盘鼠标/P400，双网卡，24英寸液晶显示器，预装Win10 Pro for Workstations版，3年专业支持 | 套 | 1 | 戴尔、联想、新华三 |
| 3 | 操作员站 | i7双核/16GB/512G SSD+1TB HDD/425W/键盘鼠标/P400，双网卡，24英寸液晶显示器，预装Win10 Pro for Workstations版，3年专业支持 | 套 | 4 | 戴尔、联想、新华三 |
| 4 | 便携式电脑 | i7双核处理器，内存16GB，500G固态硬盘+1TSATA硬盘，预装win10专业版 | 套 | 1 | 戴尔、联想、新华三 |
| 5 | 容错型运行服务器 | 机架式全硬件冗余工业标准容错服务器，可靠性 99.9998%以上，电源、CPU、内存、I/O 控制组件采用冗余配置。每个模块配置一个Intel Xeon Silver 4210处理器，10核2.2GHz；UPI 9.6GT/s；32GB DDR4内存；最大内存带宽76.8 GB/s；2个100M/1000M自适应以太网口，可以两两配对成冗余网卡，并自动负载切换；工业标准热插拔内置硬盘并作 RAID1保护，1块800G SAS企业级SSD硬盘，11.2TSAS１０K企业级硬盘，并可根据需求扩展磁盘或磁盘阵列；配置相应的服务器驱动管理软件AUL。支持模块化的方式进行热插拔。支持Windows Server2016/2019; Redhat Enterprise Linux 8.4; VMware7.0.1/7.0.2等操作系统。 | 套 | 1 | H&i SERVER、NEC、惠普 |
| 6 | 冗余历史服务器 | 英特尔至强银牌4210(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W),32GB内存，6*600G SAS硬盘(支持RAID1，5)，热插拔电源，千兆网卡,配置操作系统和系统管理软件 | 套 | 2 | 浪潮、华为、联想 |
| 7 | 应用服务器 | 英特尔至强银牌4210(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W),32GB内存，6*600G SAS硬盘(支持RAID1，5)，热插拔电源，千兆网卡,配置操作系统和系统管理软件 | 台 | 2 | 浪潮、华为、联想 |
| 8 | 自控核心交换机 | 三层管理型工业以太网交换机；千兆光口x4，千兆电口x24，配光模块；支持基于IEC62439-2/3/6的冗余环网协议，自愈时间＜20ms，交换延迟＜5us；工作温度-40~+85℃ | 套 | 2 | 东土、MOXA、赫斯曼 |
| 9 | 自控接入交换机 | 二层网管型工业以太网交换机，千兆光口x2，千兆电口x8，配光模块；支持基于IEC62439-2/3/6的冗余环网协议，自愈时间＜20ms，交换延迟＜5us；工作温度-40~+85℃ | 套 | 2 | 东土、MOXA、赫斯曼 |
| 10 | UPS电源柜 | 1、 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2mm，防护等级IP40，含断路器、开关电源、防雷接地、端子等全套配件； 2、在线式UPS，15KVA，120分钟备电 | 套 | 1 | 易士特、华为、山特 |
| 11 | 激光打印机 | 激光打印机，A3、A4幅面，支持有线网络打印 | 台 | 1 | 惠普、佳能 |
| 12 | 卫星同步时钟 | 2个RJ45网络授时（NTP），北斗时间源 | 台 | 1 | 训鹏、凡木、赛思 |
| 13 | 控制台及座椅 | 定制，含7把椅子,与中控室整体协调，大方、美观 | 套 | 1 |  |
| 14 | SCADA系统软件 | 含冗余功能，无限点，1套开发版，3套客户端，1套服务器端 | 套 | 5 | 与PLC一致 |
| 15 | PLC编程软件 | 开发版1套，编程源代码必须完整提供给甲方 | 套 | 1 | 与PLC一致 |
| 16 | 数据库软件 | 中文版，不少于10个用户，open liecence版本。为整个控制系统的过程数据完成历史数据的收集与服务功能。具有历史数据、数据追忆、SOE、报警日志、报表等功能。同时提供大容量的存储和检索，所有过程数据可以以0.1秒或1秒的时间间隔扫描和存储，最高可处理400000点数据。 | 套 | 1 | 平台或PLC配供 |

就地控制站设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号（技术要求及配置） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCU01 | 预处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 就地控制站 | 1、PLC机柜 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含全部配件； 2、大型PLC，防腐型，CPU、网络模块、电源模块冗余配置；包括主机架、电源模块、CPU模块、I/O模块、通讯模块等。配置点数：450； 3、配置二层网管型工业交换机，2光口+16电口； 4、配置12英吋真彩触摸屏 5、PLC、触摸屏程序开发，功能满足生产流程和用户需求 | 面 | 1 | 施耐德、西门子、AB |
| 2 | UPS电源柜 | 1、 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含断路器、开关电源、防雷接地、端子等全套配件； 2、在线式UPS，3KVA，120分钟备电 | 套 | 1 | 易士特、华为、山特 |
| LCU02 | 生化池 |  |  |  |  |
| 1 | 就地控制站 | 1、PLC机柜 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含全部配件； 2、大型PLC，防腐型，CPU、网络模块、电源模块冗余配置；包括主机架、电源模块、CPU模块、I/O模块、通讯模块等。配置点数：300； 3、配置二层网管型工业交换机，2光口+16电口； 4、配置12英吋真彩触摸屏 5、PLC、触摸屏程序开发，功能满足生产流程和用户需求 | 面 | 1 | 施耐德、西门子、AB |
| 2 | UPS电源柜 | 1、 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含断路器、开关电源、防雷接地、端子等全套配件； 2、在线式UPS，3KVA，120分钟备电 | 套 | 1 | 易士特、华为、山特 |
| LCU03 | 二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 就地控制站 | 1、PLC机柜 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含全部配件； 2、大型PLC，防腐型，CPU、网络模块、电源模块冗余配置；包括主机架、电源模块、CPU模块、I/O模块、通讯模块等。配置点数：200； 3、配置二层网管型工业交换机，2光口+16电口； 4、配置12英吋真彩触摸屏 5、PLC、触摸屏程序开发，功能满足生产流程和用户需求 | 面 | 1 | 施耐德、西门子、AB |
| 2 | UPS电源柜 | 1、 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含断路器、开关电源、防雷接地、端子等全套配件； 2、在线式UPS，3KVA，120分钟备电 | 套 | 1 | 易士特、华为、山特 |
| LCU04 | 深度处理及出水 |  |  |  |  |
| 1 | 就地控制站 | 1、PLC机柜 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含全部配件； 2、大型PLC，防腐型，CPU、网络模块、电源模块冗余配置；包括主机架、电源模块、CPU模块、I/O模块、通讯模块等。配置点数：250； 3、配置二层网管型工业交换机，2光口+16电口； 4、配置12英吋真彩触摸屏 5、PLC、触摸屏程序开发，功能满足生产流程和用户需求 | 面 | 1 | 施耐德、西门子、AB |
| 2 | UPS电源柜 | 1、 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含断路器、开关电源、防雷接地、端子等全套配件； 2、在线式UPS，3KVA，120分钟备电 | 套 | 1 | 易士特、华为、山特 |
| LCU05 | 污泥处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 就地控制站 | 1、PLC机柜 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含全部配件； 2、大型PLC，防腐型，CPU、网络模块、电源模块冗余配置；包括主机架、电源模块、CPU模块、I/O模块、通讯模块等。配置点数：100； 3、配置二层网管型工业交换机，2光口+16电口； 4、配置12英吋真彩触摸屏 5、PLC、触摸屏程序开发，功能满足生产流程和用户需求 | 面 | 1 | 施耐德、西门子、AB |
| 2 | UPS电源柜 | 1、 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含断路器、开关电源、防雷接地、端子等全套配件； 2、在线式UPS，3KVA，120分钟备电 | 套 | 1 | 易士特、华为、山特 |

厂区仪表表

| 序号 | 仪表名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅及提升泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 雷达液位计 | 量程0-15米；雷达原理，信号4~20mA；两线制; 防护等级IP68；测量精度+/- 5 mm ；分辨率1mm； | 套 | 4 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 2 | 分体式超声波液位差计 | 传感器：分体式，0~8m，IP68，波束角不大于6°，螺纹连接，塑料外壳，配15m电缆；前后各2只。 变送器：盘装，精度±0.25%FS，IP65，220VAC供电，LCD显示，两路4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 2 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 3 | 隔膜密封压力变送器 | 智能式；HART协议，LCD表头；量程：0~160KPa；输出：4~20mA；配远传膜片，接液材质316L，3米低密度硅油毛细管，带DN50、PN10双法兰 | 套 | 3 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 4 | 取样系统 | 包括采样泵，流通池，预处理系统 | 项 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 5 | pH在线分析仪 | 0~14，4~20mA输出,带RS485接口，220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68，带温度检测 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 6 | 悬浮物在线分析仪 | 量程范围：0~500mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 7 | 氨氮在线分析仪 | 量程范围：0~100mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 8 | 化学需氧量在线分析仪 | 量程范围：0~5000mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 9 | 总磷在线分析仪 | 量程范围：0~20mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 10 | 总氮在线分析仪 | 量程范围：0~100mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 11 | 数据采集器 | 按当地环保部门要求配置 | 套 | 1 |  |
| 二 | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式超声波液位差计 | 传感器：分体式，0~3m，IP68，波束角不大于6°，螺纹连接，塑料外壳，配15m电缆；前后各2只。 变送器：盘装，精度±0.25%FS，IP65，220VAC供电，LCD显示，两路4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 4 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 2 | 压力变送器 | 0~100KPa，精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出，带指示表，接液材质：不锈钢，带过程转换接头，接管14×2，带L型安装支架，带电气接口M20内螺纹 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 3 | 热式质量流量计 | 插入式，DN150，配套一体式变送器，精度1%，带截止球阀等全套安装附件 | 套 | 2 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 4 | 分体式电磁流量计 | DN1400 PN10法兰连接，IP68，精度±0.5%FS，316L电极，输出信号4-20mA，带RS485接口，聚四氟乙烯衬里，带自动除垢装置，配15米电缆 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 三 | A2O池 |  |  |  |  |
| 1 | ORP检测仪 | -1500~1500mV，复合电极，内置前置放大器和测温元件，精度±20mV，IP68，不锈钢，带安装附件和10m电缆； 壁挂式分析仪，,IP65,220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 8 | 哈希、E+H、WTW |
| 2 | MLSS检测仪 | 0~20g/L，光束散射光法传感器，精度±5%，分辨率0.01IP68，不锈钢，带自清洗装置和10m电缆； 壁挂式分析仪，,IP65,220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 4 | 哈希、E+H、WTW |
| 3 | 硝氮在线分析仪 | 电极法，0~100mg/L，精度±5%，4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 4 | 哈希、E+H、WTW |
| 4 | 氨氮在线分析仪 | 电极法，0~100mg/L，精度±5%，4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 4 | 哈希、E+H、WTW |
| 5 | 溶解氧仪表 | 荧光法传感器，0~20.00ppm，带10米电缆； 控制器， 1个通道，数字，220VAC，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 8 | 哈希、E+H、WTW |
| 6 | MLSS检测仪 | 0~50g/L，光束散射光法传感器，精度±5%，分辨率0.01IP68，不锈钢，带自清洗装置和10m电缆；壁挂式分析仪，, IP65,220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 2 | 哈希、E+H、WTW |
| 7 | SV30智能在线测定仪 | 测量范围：0-100%，精度：±2%，工作环境：1-45°C，支持MODBUS-RTU 和Ethernet协议 | 套 | 2 | 中建智能 |
| 8 | 超声波明渠流量计 | 分体式，超声波测量，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 2 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 四 | 鼓风机房 |  |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 0~160KPa，精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出，带指示表，接液材质：不锈钢，带过程转换接头，接管14×2，带L型安装支架，带电气接口M20内螺纹 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 2 | 温度变送器 | 测温元件：Pt100，单支，三线制，L/l=550/400mm，铠装绝缘式元件，I级，Φ12保护管，防尘帽、配一体化温度变送器，4~20mA输出 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 3 | 热式质量流量计 | 插入式，DN800，配套一体式变送器，精度1%，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出，带截止球阀等全套安装附件 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 五 | 二沉池 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波污泥界面仪 | 超声波分体式，0.2~8.0米，波束角≦6°，精度1%，自清洁，防护等级IP68，带控制器和15米电缆，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 5 | 哈希、E+H、WTW |
| 六 | 中间提升泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式电磁流量计 | DN1000 PN10法兰连接，IP68，精度±0.5%FS，316L电极，输出信号4-20mA+RS485，聚四氟乙烯衬里，带自动除垢装置，配15米电缆 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 2 | 雷达液位计 | 量程0~8米；雷达原理，信号4~20mA；两线制; 防护等级IP68；测量精度+/- 5 mm ；分辨率1mm； | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 3 | 压力变送器 | 0~160KPa，精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出，带指示表，接液材质：不锈钢，带过程转换接头，接管14×2，带L型安装支架，带电气接口M20内螺纹 | 套 | 3 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 七 | 废水池 |  |  |  |  |
| 1 | 雷达液位计 | 量程0-8米；雷达原理，信号4~20mA；两线制; 防护等级IP68；测量精度+/- 5 mm ；分辨率1mm； | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 2 | 隔膜密封压力变送器 | 智能式；HART协议，LCD表头；量程：0~0.5KPa；输出：4~20mA；配远传膜片，接液材质316L，3米低密度硅油毛细 管，带DN50、PN10双法兰 | 套 | 3 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 八 | 消毒池及中水回用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 余氯分析仪 | DPD比色法，LED光源，测量范围：0-10mg/L的余氯或总氯；精度：读数的±5%；,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 2 | 雷达液位计 | 量程0-8米；雷达原理，信号4~20mA；两线制; 防护等级IP68；测量精度+/- 5 mm ；分辨率1mm； | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 3 | 压力变送器 | 0~160KPa，精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出，带指示表，接液材质：不锈钢，带过程转换接头，接管14×2，带L型安装支架，带电气接口M20内螺纹 | 套 | 2 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 4 | 分体式电磁流量计 | DN800 PN10法兰连接，IP68，精度±0.5%FS，316L电极，输出信号4-20mA，带RS485接口，聚四氟乙烯衬里，带自动除垢装置，配15米电缆 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 九 | 尾水提升泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式电磁流量计 | DN1200 PN10法兰连接，IP68，精度±0.5%FS，316L电极，输出信号4-20mA，带RS485接口，聚四氟乙烯衬里，带自动除垢装置，配15米电缆 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 2 | 雷达液位计 | 量程0-8米；雷达原理，信号4~20mA；两线制; 防护等级IP68；测量精度+/- 5 mm ；分辨率1mm； | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 3 | 压力变送器 | 0~250KPa，精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出，带指示表，接液材质：不锈钢，带过程转换接头，接管14×2，带L型安装支架，带电气接口M20内螺纹 | 套 | 3 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 4 | 取样系统 | 包括采样泵，流通池，预处理系统 | 项 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 5 | pH在线分析仪 | 0~14，4~20mA输出,带RS485接口，220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68，带温度检测 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 6 | 悬浮物在线分析仪 | 量程范围：0~500mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 7 | 氨氮在线分析仪 | 量程范围：0~100mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 8 | 化学需氧量在线分析仪 | 量程范围：0~5000mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 9 | 总磷在线分析仪 | 量程范围：0~20mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 10 | 总氮在线分析仪 | 量程范围：0~100mg/L,4~20mA输出,带RS485接口,220VAC供电,带安装配件,防护等级：IP68 | 套 | 1 | 哈希、E+H、WTW |
| 十 | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式超声波液位计 | 随加药系统主设备配供 | 套 | 15 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 2 | 一体式电磁流量计 | 随加药系统主设备配供 | 套 | 10 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |
| 十一 | 污泥浓缩池 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波污泥界面仪 | 超声波分体式，0.2~8.0米，波束角≦6°，精度1%，4~20mA输出,带RS485接口，自清洁，防护等级IP68，带控制器和15米电缆 | 套 | 3 | 哈希、E+H、WTW |
| 2 | MLSS检测仪 | 0~40g/L，DN150 光束散射光法传感器，精度±5%，分辨率0.01IP68，不锈钢，带自清洗装置和10m电缆； 壁挂式分析仪，IP65,220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 3 | 哈希、E+H、WTW |
| 3 | 分体式电磁流量计 | DN150 PN10法兰连接，IP68，精度±0.5%FS，316L电极，输出信号4-20mA,带RS485接口，聚四氟乙烯衬里，带自动除垢装置，配15米电缆 | 套 | 1 | E+H、罗斯蒙特、西门子 |

生产区电力监控表

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能通讯管理机 | 2个10/100M自适应以太网口，16个下行接口 | 台 | 2 | 安科瑞、施耐德、abb |
| 2 | 综合继保装置 | 适用于高压柜 | 台 |  | 详见电气专业需求 |
| 3 | 智能电力仪表 | 适用于低压柜 | 台 |  | 安科瑞、施耐德、abb |
| 4 | 智能电力仪表 | 适用于变压器柜 | 台 |  | 安科瑞、施耐德、abb |
| 5 | 电缆 | RS485专用电缆 | 米 | 2000 |  |

自控安装材料表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表箱 | 500X400X300（WXHXD）,材质:不锈钢304带观察口,厚度不小于2mm，含箱内配套元器件，仪表安装支架等配套附件 | 个 | 80 |  |
| 2 | 仪表安装支架 |  | 套 | 80 |  |
| 3 | 避雷器 | 电源、信号和总线型 | 套 | 400 |  |
| 4 | 单模光纤 | 4芯，铠装 | 米 | 1500 |  |
| 5 | 网线 | 六类 | 米 | 1000 |  |
| 6 | 现场总线电缆 | RVVP-3*2.5 | 米 | 5000 |  |
| 7 | 屏蔽计算机电缆 | ZR-DJYPVP-1*2*1.5 | 米 | 10000 |  |
| 8 | 屏蔽计算机电缆 | ZR-DJYPVP-2*2*1.5 | 米 | 1000 |  |
| 9 | 屏蔽控制电缆 | ZR-KVVP-4*1.5 | 米 | 3000 |  |
| 10 | 屏蔽控制电缆 | ZR-KVVP-10*1.5 | 米 | 15000 |  |
| 11 | 屏蔽控制电缆 | ZR-KVVP-14*1.5 | 米 | 800 |  |
| 12 | 电源电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | 米 | 12000 |  |
| 13 | 接地电缆 | BV-1*25 | 米 | 200 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 3000 |  |
| 15 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 200 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 800 |  |
| 17 | 金属挠性软管 | DN25 | 根 | 400 |  |
| 18 | 金属挠性软管 | DN50 | 根 | 200 |  |
| 19 | 电缆桥架 | 不锈钢桥架电缆槽盒，100*100，中间带隔板 | 米 | 500 |  |
| 20 | 电缆桥架 | 不锈钢桥架电缆槽盒，200*100，中间带隔板 | 米 | 1000 |  |
| 21 | 电缆桥架 | 不锈钢桥架电缆槽盒，400*100，中间带隔板 | 米 | 300 |  |

生产辅助系统设备表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格（技术要求及配置） | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 辅网核心交换机 | 三层管理型工业以太网交换机；千兆光口x4，千兆电口x16，配光模块；支持基于IEC62439-2/3/6的冗余环网协议，自愈时间＜20ms，交换延迟＜5us；工作温度-40~+85℃ | 套 | 2 | 东土、MOXA、赫斯曼 |
| 2 | 辅网接入交换机 | 二层网管型工业以太网交换机，千兆光口x2，配光模块，POE千兆电口x24；支持基于IEC62439-2/3/6的冗余环网协议，自愈时间＜20ms，交换延迟＜5us；工作温度-40~+85℃ | 套 | 16 | 东土、MOXA、赫斯曼 |
| 3 | 单模光纤 | 12芯 | 米 | 1300 |  |
| 二 | 空气质量控制 |  |  |  |  |
| 1 | 气体检测系统 |  |  |  | 科尔康、德诺达、纽福斯 |
| 1.1 | 大容量报警控制器 | 总线型，最多可接128路探测器，带声光报警及液晶显示，响应时间：可燃15s，有毒40s | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 氧气含量变送器 | 测量范围：0-30%vol，带现场显示和报警，总线制，4~20mA输出，配全套附件 | 只 | 17 |  |
| 1.3 | CH4气体探测器 | 电化学式，带现场显示和报警，总线制，4~20mA输出，T90<30s，配全套附件 | 只 | 17 |  |
| 1.4 | H2S气体探测器 | 电化学式，带现场显示和报警，总线制，4~20mA输出，T90<30s，配全套附件 | 只 | 17 |  |
| 1.5 | 氨气探测器 | 电化学式，带现场显示和报警，总线制，4~20mA输出，配全套附件 | 只 | 17 |  |
| 2 | 温湿度变送器 | 工业型，墙面安装，带液晶显示，PTFE过滤器，元件镀膜，2路4~20mA输出，以太网接口 | 套 | 17 |  |
| 3 | 风机控制柜 | 1、壁挂式不锈钢柜体，600*500*300，含断路器、开关等全套配件； 2、小型PLC，12DI+4DO，以太网通讯：3、 | 套 | 17 | 施耐德、西门子、AB |
| 4 | 安装辅材 | 安装支架、RS485通讯电缆等 | 宗 | 1 |  |
| 三 | 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 后端设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 视频工作站 | W-2102/16GB/1TB SATA 7.2K 3.5/Quadro RTX4000/950W/KB216键盘/MS116鼠标、win10专业版，27英寸显示器，3年专业支持 | 台 | 1 | 戴尔、 联想、 新华三 |
| 1.2 | 视频服务器 | (16核2.4GHz)×1/ 128GB DDR4/600GB 10K SAS×2（RAID_1）+1.8T 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×4+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM/USB-DVDP2U单路标准机架式服务器PCPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHzP内存4*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存P硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，2块1.8T 10K 2.5英寸SAS盘可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘P阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10P可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护PPCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽P网口：4个千兆电口，2个万兆光口P电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 P操作系统：HIK OSP配置一个USB-DVD光驱 | 套 | 1 | 浪潮、华为、联想 |
| 1.3 | 视频系统管理平台 | iSecure Center 综合安防管理平台 ，含200路接入授权、级联模块、门禁、车辆出入、周界、基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸、安全帽识别等功能 | 台 | 1 | 海康威视、大华、华为 |
| 1.4 | 硬盘录像机 | 硬件规格：P2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；8盘位，可满配8T硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；报警IO：16进4出P软件性能：P输入带宽：320M，输出带宽：256M；开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M；64路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码PSmart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 3 | 海康威视、大华、华为 |
| 1.5 | 监控级硬盘 | 8T,IntelliPower,3.5",SATA | 台 | 22 | 海康威视、大华、华为 |
| 1.6 | 服务器柜 | IP40，控制柜42U，2200HX600WX1000D(MM),前后开门下进线，2MM冷轧板,含8PDU电源，HUB配线架 | 面 | 1 |  |
| 2 | 前端设备 |  |  |  | 海康威视、大华、华为 |
| 2.1 | 智能球型摄像机 | 400万像素7寸23倍星光轻智能网络高清球机P采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150mP内置加热玻璃，有效除雾P传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOSP最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IRP宽动态: 120 dB超宽动态P焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变焦 P供电方式: AC24V | 台 | 60 |  |
| 2.2 | 视频控制箱 | 350*350*200mm，不锈钢304材质；户外防雨型，带防雷、空开等 | 台 | 60 |  |
| 2.3 | 光纤收发器 | 单模光纤，2光口3电口，百兆，含光模块 | 对 | 60 |  |
| 3 | 安装辅材 | 安装支架、2芯单模光纤、电源电缆等 | 宗 | 1 |  |
| 四 | 人员定位及无线系统 |  |  |  | 北京未来感知、江苏唐恩 |
| 1 | 中控室设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | AC控制器 | 4GB内存+4GB存储，6个千兆电口,2个USB接口，1个Console口，管理设备数不低于256 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 解算服务器 | 英特尔至强银牌4210(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85W),32GB内存，6*600G SAS硬盘(支持RAID1，5)，热插拔电源，千兆网卡,配置操作系统和系统管理软件 | 台 | 1 |  |
| 2 | 定位及无线设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | UWB室内定位基站 | 防水型，支持POE，覆盖范围不小于500米 | 台 | 160 |  |
| 2.2 | UWB定位头盔标签 | 锂电池充电型 | 套 | 50 |  |
| 2.3 | UWB定位胸卡标签SOS（人员） | 锂电池充电型 | 套 | 50 |  |
| 2.4 | 工业型 WIFI6 无线AP | 工业型 | 台 | 45 |  |
| 3 | 功能模块 |  |  |  |  |
| 3.1 | 定位引擎及实时监控 | WEB管理平台实时接入UWB网络覆盖区内的人员及物资标签卡的最新位置信息，并在地图上进行标注，地图可以使用2D或者3D建模，直观展示各类监测数据。 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 电子围栏 | 提供电子围栏功能，实时监测人员位置信息，当人员靠近或者进入电子围栏区域时，系统可通过声光电等形式做出报警，预防危险事件发生，并在平台端生成电子报警记录。 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 视频联动 | 接入UWB覆盖区的视频探头，联合电子围栏进行视频联动。当监测到有非法闯入围栏区域时，系统调出周围视频探头，进行更直接的活动监视。 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 定位与统计 | 实时定位佩带标签人员所处的位置信息。通过人员定位提供的准确位置信息。对佩戴标签的人员在各个区域内的分布情况进行实时分类数量统计，并显示相关人员详细信息。 | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 追踪与轨迹查询 | 可以根据人员姓名、标签ID、人员编号等进行相关人员信息的查询。方便管理人员实时快速查找所需人员身份、位置、轨迹等信息。 | 项 | 1 |  |
| 3.6 | 自检提示 | 针对佩带标签，提供低电量提醒、人员卡片求助呼叫报警、标签智能休眠、人员静止检测等功能。 | 项 | 1 |  |
| 3.7 | API接口 |  | 项 | 1 |  |
| 3.8 | 业务应用功能 | SOS一键报警、考勤辅助功能、报表统计 | 项 | 1 |  |
| 4 | 安装辅材 | 安装支架、6类网线、电源电缆等 | 宗 | 1 |  |
| 五 | 智能照明系统 |  |  |  | ABB、安科瑞 |
| 1 | 智能照明软硬件 | 全套软硬件，包括控制器、电源供应器、耦合器、现场总线等，带IP路由器，支持以太网控制 | 套 | 1 |  |

网络安全设材料表

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息化系统网络安全 |  |  |  | 深信服、奇安信、新华三 |
| 1 | 出口防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：250M; 2、并发连接数：800000; 3、新建连接数（CPS）：18000; 4、IPSec VPN最大接入数：1000; 5、IPSec VPN加密速度：100M; P6、硬件参数：规格：1U; 7、内存大小：2G; 8、硬盘容量：64G minisata SSD; 接口：6千兆电口。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 区间防火墙 | 2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户)M.2 SSD-SATA 6Gb/s-240GB-支持热插拔P功能描述：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 入侵防御系统 | 2U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位。并发连接150万，1TB SATA硬盘 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络防病毒软件 | 实现终端安全系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能,Linux、Windows服务器端授权许可，提供智能更新、定时查杀等功能,Windows客户端授权许可,提供病毒防护、漏洞管理、边界管理、软件管理、IP/MAC管控、网络管控、XP防护盾、流量管控、网址管控、资产管理、外设管控、U盘管控、远程桌面等功能. 含100个桌面操作系统端授权和100套服务器授权。 | 套 | 2 |  |
| 二 | 工控网络安全 |  |  |  | 威努特、长扬科技、天融信 |
| 1 | 统一安全管理平台 | 2U机架式，2个千兆电口，可扩展12光或12电、4*USB、1个console，1个VGA、1个IPMI管理口、16GB内存，2T硬盘，单电源，配套提供软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 工业防火墙 | 1U机架式，无风扇，ARM架构多核处理器，Emmc闪存，100-240V AC冗余双电源，8千兆电口+4Combo，电口全BYPASS，1*MGMT，1*Console，1*USB，2*232/422/485三合一业务串口，1*HA。，配套提供软件 | 套 | 2 |  |
| 3 | 工控安全监测与审计系统 | 1U机架式，无风扇，ARM架构多核处理器，Emmc闪存，冗余双电源，8千兆电口+4Combo，1*MGMT，1*Console，1*USB，2*232/422/485三合一业务串口，1*HA独立接口。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络入侵防御系统 | 1U机架式，12个千兆电口，12个千兆光口，1TF卡扩展槽，1个专用带外管理口，1*USB3.0.冗余电源，网络吞吐率8Gbps，并发连接数：200万，设备默认含一年IPS、AV、WAF特征库升级授权，配套提供软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 工控主机卫士 | 工控主机卫士Windows网络版基础软件，7用户 | 套 | 1 |  |
| 6 | 日志审计与分析系统 | 2U机架式，2个千兆电口，可扩展12光或12电，4*USB，1个console，1个VGA，1个IPMI管理口，16G内存，2T硬盘，单电源，系统默认30点授权，日志处理能力10000EPS，配套提供软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 工控漏洞扫描平台 | 工控漏扫；2U机架式，2个千兆电口，可扩展12光或12电，4*USB，1个console，1个VGA，1个IPMI管理口，16GB内存，2T硬盘，单电源，配套提供软件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安全运维管理系统 | 2U机架式，2个千兆电口，可扩展12光或12电，4*USB，1个console，1个VGA，1个IPMI管理口，16GB内存，2T硬盘，单电源，默认50点授权，配套提供软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 数据库审计系统 | 2U机架式，2个千兆电口，可扩展12光或12电、4*USB、1个console，1个VGA、1个IPMI管理口、16GB内存，2T硬盘，单电源。SQL处理能力：10000条/s，SQL存储能力：35亿条；配套提供软件 | 套 | 1 |  |

厂外泵站仪表

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制系统 |  |  |  | 同水厂 |
| PLC06 | #1提升泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 就地控制站 | 1、PLC机柜 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含全部配件； 2、大型PLC，CPU、网络模块、电源模块冗余配置；包括主机架、电源模块、CPU模块、I/O模块、通讯模块等。设计点数：；每种I/O 备用点不低于20%。 3、配置二层网管型工业交换机，2光口+16电口； 4、配置12英吋真彩触摸屏 5、PLC、触摸屏程序开发，功能满足生产流程和用户需求 | 面 | 1 |  |
| 2 | UPS电源柜 | 1、 2200*800*600，不锈钢柜体，钢板厚度不低于2.5mm，防护等级IP40，含断路器、开关电源、防雷接地、端子等全套配件； 2、在线式UPS，3KVA，120分钟备电 | 套 | 1 |  |
| 二 | 就地仪表及材料 |  |  |  | 同水厂 |
| 1 | 超声波液位差计 | 0~15m，IP68，波束角不大于6°，螺纹连接，塑料外壳，带15m电缆 | 套 | 2 |  |
| 2 | 雷达液位计 | 量程0-12米；雷达原理，Bluetooth®调试，通过 App进行操作和调试，信号4-20mA；供电：两线制DC24V; 防护等级IP68；测量精度+/- 5 mm ；环境温度：–40 … +60 °C ；分辨率1mm； | 套 | 3 |  |
| 3 | 硫化氢检测器 | 电化学式，量程：0-50ppm H2S，IP65，带现场显示，精度：±2%%%%%%%%%F.S.，T90<30秒，DC24V二线制 4~20mA，316不锈钢接线盒，带声光报警器，配安装附件、标定附件 | 套 | 2 |  |
| 4 | 隔膜密封压力变送器 | DN50法兰连接，316L膜片，毛细管长度10米。4～20mA输出 | 套 | 5 |  |
| 三 | 安防系统 |  |  |  | 同水厂 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 视频以太网光纤交换机 | 整机交换容量≥336Gbps，整机包转发率≥50Mpps 整机固定端口支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4千兆光口SFP | 个 | 1 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 单模光纤，2光口3电口，百兆，含光模块 | 对 | 5 |  |
| 3 | 网络硬盘录像机（NVR） | 高清网络硬盘录像机，16路数字视频储存，支持最大2路1080P硬盘录像同步回放,内置7块8T硬盘 | 套 | 1 |  |
| 4 | 图像监控计算机 | i7双核处理器，内存8GB，硬盘1TB，显卡：GTX460,显示器27 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能球型摄像机 | 200万像素7寸23倍星光轻智能网络高清球机P采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150mP内置加热玻璃，有效除雾P传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOSP最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IRP宽动态: 120 dB超宽动态P焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变焦 | 个 | 3 |  |
| 6 | 监控立杆及安装支架基础 | 1、监控立杆：采用不锈钢304材质，高度为3.5米。 | 个 | 3 |  |
| 7 | 视频控制箱 | 350*350*200mm，不锈钢304材质；户外防雨型，带防雷、空开等 | 个 | 8 |  |
| 8 | 网络枪机 | 200万1/2.7"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机P最低照度:彩色：0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with LightP焦距和视场角:P4 mm@ F1.0，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角线视场角：99.1°P6 mm@ F1.0，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角线视场角：63.3°P宽动态范围:120 dBP景深范围:4 mm：2.1 m~∞ ; 6 mm：5.4 m~∞P网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 个 | 10 |  |
| 9 | 电子围栏系统 | 200m，支持视频联动，配套智能键盘，支持上位机联动报警，上位机设防撤防，含4线制/双防区脉冲主机包，围栏合金线、高压绝缘导线、声光报警器、警示牌、支撑杆、数据中继器等。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 门禁系统 | 带人脸、刷卡等功能，人员进出次数、时间等信息可上传调度；含人脸识别一体机、发卡机、卡片、电子锁及附件、门禁备用电源箱、开门按钮、安装配件等。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 显示器 | 24寸、2K、高清液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 四 | 线缆及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 线缆及辅材 | 包含泵站内控制线缆、电源线缆、网线、镀锌钢管、空开等辅材 | 项 | 1 |  |
| 五 | 泵站网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 自动化监控专线 | 2条不同运营商专线，2M，MSTP/PTN专线，1年套餐 | 条 | 2 |  |
| 2 | 视频监控专线 | 10M，MSTP/PTN专线，1年套餐 | 条 | 1 |  |

配套管网技术要求

主要设备材料表

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生水管（压力） | D530x10 | 米 | 214 | 焊接钢管 | 含管件及检查井 | 广州珠江管业科技有限公司、广州荣刚金属制品有限公司、广东邦达、广东华捷钢管实业有限公司、广州祥基金属制品有限公司、佛山市鑫水源 |
| 2 |  | D630x10 | 米 | 2337 | 焊接钢管 | 含管件及检查井 |  |
| 3 | 污水管道（压力） | D1020x10 | 米 | 107 | 焊接钢管 | 含管件及检查井 |  |
| 4 |  | D1220x12 | 米 | 3787 | 焊接钢管 | 含管件及检查井 |  |
| 5 | 污水管道（重力） | d1200 | 米 | 568 | III级钢筋混凝土管 |  |  |
| 6 |  | d1500 | 米 | 132 | III级钢筋混凝土管 |  |  |
| 7 |  | d2000 | 米 | 151 | III级钢筋混凝土管 |  |  |
| 8 | 检查井（压力） | 1600×1600 | 座 | 6 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 9 | 消能井（压力） |  | 座 | 1 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 10 | 电动蝶阀 | DN600 | 个 | 4 | 个 |  | 电动启闭装置采用德国欧玛（AUMA）、英国罗托克（ROTORK）、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品，阀体采用上海冠龙、上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
| 11 |  | DN1200 | 个 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 排气阀 | DN100 | 个 | 15 | 个 |  | 上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
| 13 | 排泥阀 | DN150 | 个 | 5 | 个 |  | 上海冠龙、上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
| 14 |  | DN500 | 个 | 4 | 个 |  |  |
| 15 | 闸阀 | DN400 | 个 | 9 | 个 |  | 上海冠龙、上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
| 16 |  | DN600 | 个 | 4 | 个 |  |  |
| 17 |  | DN1200 | 个 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 普通顶管圆形工作井（沉井） | Φ7000 | 座 | 1 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 19 |  | Φ7500 | 座 | 2 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 20 |  | Φ8000 | 座 | 4 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 21 | 普通顶管圆形接收井（沉井） | Φ4500 | 座 | 5 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 22 |  | Φ5000 | 座 | 6 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 23 |  | Φ5500 | 座 | 3 | 钢筋混凝土 |  |  |
| 24 | 普通顶管矩形工作井（沉井） | 7000x4000 | 座 | 7 | 钢筋混凝土 |  |  |

钢管

★1、供货商提供的钢管管材、管件等产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

GB/T700-2006碳素结构钢

GB/T709—2006热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差GB1591—2008低合金高强度结构钢

GB10854—89钢结构焊缝外形尺寸

GB986—1988埋弧焊焊缝坡口的基本尺寸和形式、尺寸GB985—1988气焊手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本尺寸与形式GB2651－1989	焊接接头拉伸试验方法

GB2653－1989	焊接接头弯曲及压扁试验方法

GB/T3323-2005钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级GB/T241—1990钢管液压试验方法

GB/T228.1—2010金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法

GB/T20066—2006《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》GB/T222—2006钢的成品化学成分允许偏差

GB/T6397—1986拉伸试验试样

GB/T5293—1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB/T14957—1994熔化焊用焊丝GB8164—87焊接钢管用钢带

SY/T0407-2012涂装前钢材表面预处理规范

SY/T0447--1996埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准GB50268—2008给水排水管道工程施工及验收规范

SY/T0457-2000钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准

GB/T17219-2001生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

★供货商提供的管材、管件等产品，必须获得省级以上(含省级)卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”。

2、材质要求

★钢板：采用Q235B牌号材料。严禁使用回收再用的板材，需提供板材出厂证明及材料检验报告，且板材的化学成份、力学性能、制造﹑检验必须符合GB/T700-2006规定，尺寸偏差必须符合GB/T709—2006规定。

焊丝：化学成份按GB/T14957—1994的规定。焊剂：熔敷金属的拉伸试验和冲击试验按GB/T228—2002的规定。

★必须提供主要材料配套厂家的相关资料（厂名、工商营业执照、通过ISO9001认证、公司情况介绍、经营状况、质量证明书等）。

★3、尺寸规格要求规格：根据合同的具体要求。尺寸偏差及要求：

①对接形式:直径偏差≤±0.006D；端口的端面偏差≤3mm。

②长度：5000～10000mm，偏差≤±30mm（以合同具体要求为准）。

③壁厚δ:最后成型钢管的壁厚与公称壁厚之差≤0.8mm。

④钢管环向长度允许公差±0.001C(C为钢管外径的周长)。

⑤每节钢管最多允许两块钢板拼接，但任何一块钢板的宽度应＞300mm（适用于DN200及以上管道）。两节以上的钢管组装，其相邻两节的纵焊缝应相互错开，DN≥600mm时，纵焊缝应间距＞300mm，DN＜600mm时，纵焊缝应间距＞100mm。

⑥钢管的最大与最小外径之差同最大外径之比（椭圆度）≤1.5%。

⑦环缝间隙：

a)公称口径DN≤700mm，环缝间隙1±0.5mm。b)公称口径在DN800～1100mm，环缝间隙1.5±0.5mm。c)公称口径DN>1100mm，环缝间隙2±0.5mm。

⑨平直度偏差≤1mm/m。

★4、钢管外观

基本金属：内外表面均无肉眼可见的表面缺陷；端口平整、无缺陷、无杂质。焊接：

①焊缝和热影响区表面无裂纹、气孔、弧坑、夹渣且焊道均匀，焊缝与基本金属过渡平缓。

②咬边深度≤1mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度得10%。

③错边≤0.1δ，且≤2mm。

④宽度:开坡口时，应焊出坡口边缘2～3mm以上；不开坡口时，焊缝宽度应达到2δ±3mm。

⑤表面余高：≤1+0.2倍坡口边缘宽度，且≤3mm。

⑥不允许出现未焊满现象。

★5、力学性能

1）管材：拉伸、弯曲试验须符合GB/T700-2006《碳素结构钢》5.4条。

2）焊缝：力学性能不低于管材，试验方法按GB2651-1989《焊接接头拉伸试验方法》、GB2653-1989《焊接接头弯曲及压扁试验方法》执行。

★6、坡口及防腐

当DN≥800mm时，应采用双面焊。

当δ≤10mm钢管或DN≤600mm时，必须开单面30度角外坡口；δ≥12mm钢管，坡口形式必须开双面30度角坡口，钝边均为2mm。

表面预处理：涂装前的钢管表面必须进行处理，清除油污、灰渣、铁锈、氧化铁皮，采用人工除锈时，其质量标准应达到St3级，机械除锈时，其质量标准应达到Sa2.5级。表面预处理应符合《涂装前钢材表面预处理规范》（SY/T0407-2012）的规定。

管道内表面处理后，应在钢管两端60~100mm范围内涂刷硅酸锌或其他可焊性防锈涂料，干膜厚度为20~40µm。

内防腐：小于DN2000管道内壁涂水泥砂浆衬里，水泥砂浆衬里技术要求按CECS10:89。

《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》执行。大于等于DN2000管道，内防腐采用无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米。按照《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》（SY/T0457-2010）有关规定执行。内防腐涂料必须具有优良的卫生安全可靠性,化学检验结果必须符合国家《生活饮用水卫生标准》的规定及卫生部"生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准"规定的全部指标。必须具有国家卫生部"涉及饮用水卫生安全国产产品"卫生许可批件。内防腐完成后的管道内壁粗糙系数应≤0.0105。

外防腐层：D3020×16外壁采用外涂无机改性水泥浆临时防护，干膜厚度0.3~0.5mm。顶管段外防腐采用环氧富锌底漆二道，干膜厚度不少于70um；环氧玻璃磷片重防腐涂料三道，干膜厚度不少于450um。总干膜厚度不少于520um。其它埋地管段采用环氧煤沥青特加强级防腐（六油二布），干膜厚度大于等于0.6毫米；玻璃布采用中碱，无捻、无腊的玻璃纤维布，其经纬密度为12³12根/cm2。符合SY/T0447-1996《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》特加强级，厚度≥0.6mm。涂层测试：执行SY/T0447-1996标准特加强级要求：3000V。

7、检验

★焊缝无损探伤：超声波（UT）抽检比例为100%，按《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB11345-2013）的有关规定执行,检验等级为B级，验收等级为Ⅱ级。

★工作压力：1.0MPa。

★出厂前试验水压力：1.15MPa；按GB/T241—2007《金属管液压试验方法》执行。

复合式排气阀

1、复合式排气阀性能总体要求

1）复合式排气阀选用等级及工作参数根据所提供的运行工况，符合设计要求及有关法规和标准。

2）本工程复合式排气阀压力等级除特殊要求外，均为1.0MPa。

3）★复合式排气阀所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对饮用水造成污染的材料，须提供由省级或以上卫生部门出具关于投标产品所用的防腐涂料满足GB/T17219-2001《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准》要求的卫生安全性检验报告，并提供密封橡胶、防腐材料的生产厂家，进口橡胶和防腐涂料须提供原产地证明或进口报关证明文件。

4）使用期限

复合式排气阀设备正常使用寿命至少为30年,轴承寿命不少于15年，密封橡胶圈寿命不少于15年。

在保质期（3年）内，供方免费修理并负责更换有缺陷零件或整机。供应商需派员到安装现场与复合式排气阀安装的工程技术人员对复合式排气阀进行检验，并签署工地验收报告，从验收之日起进入复合式排气阀的保质期。

5）设备的性能完全达到本规范中的各项技术要求。

6）产品到达现场后，不须解体检查即可安装。供方保证复合式排气阀不泄漏。

2、制造工艺和设计的一般规定

2.1设备和装置设计卖方所提供的应该是全新的设备和装置，是具有可靠的工艺以及良好的设计并能够适应现场气候条件的高质量和高等级的设备和装置。

2.1.1★自动排气阀要求能满足现场使用环境的要求，公称压力为1.0MPa，采用法兰连接。

自动排气阀主要由阀体、阀盖、阀座、手动排气组件、浮球组件等部件组成。

2.1.2★材质要求

（以下的材料要求，投标单位应注明所有材料的具体牌号。）阀体、阀盖：材质采用球墨铸铁QT450－10或性能更优的材料，铸造工艺为树脂沙型，铸件过流表面应保证光滑，要符合GB/T1222-2005规定的技术条件，铸件要求进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。活塞浮球：材质采用不锈钢1Cr18Ni9或性能更优的材料。排气阀内的材料采用不锈钢1Cr18Ni9或性能更优的材料。排气阀内密封(口)垫座的材质采用铝青铜或性能更优的材料。阀帽：材质采用球墨铸铁或性能更优的材料。

密封圈：密封圈采用三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）或丁晴橡胶(NBR)，其密封试验应按相应的国家标准要求执行。

复合式排气阀采用的所有橡胶应有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、抗嗅氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，正常使用寿命不少于20年。严禁采用再生橡胶。

橡胶成分中，应不含植物油、植物油衍生物、动物脂和动物油，铜离子含量不应超过百万分之八，并且应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。橡胶成分中，每100个单位烃中含蜡量不应超过1.5%。

2.1.3★自动排气阀要求做压力试验，试验要符合《工业复合式排气阀压力试验GB/T13927-2008》的规定。

2.1.4设备常规要求

设备所有部件的制造都应有严格的精度要求，并且类似设备上的部件应当具有互换性。设备的设计，应能够使设备可以达到超长时间连续运行但仅需要少量维修。可能要求卖方用相似设备的使用记录或大量的实验记录，来证明其所提供的部件能够达到这种要求。在选择装置的施工材料时，应当考虑到装置所处的位置和所承担的工作。如果装置将用来输送水时，应特别注意不同施工材料之间可能发生的电解反应，以及由于水的侵蚀而使水中所含杂质产生的腐蚀作用。

设备的设计中，应当使用能够将腐蚀和侵蚀的影响控制在最小范围内的合适材料、运行速度、零部件构造和表面油漆。对于防腐要求较高的连续浸泡在水中使用的钢材，应该使用符合BS970316S12等级的不锈钢材料。

如果设备在正常运行中有可能发生磨损，则其设计中应当确保只需要更换该可能受影响的部分，而不必更换整个部件。任何可能发生磨损的部件。从新部件使用到需要更换或修理时的连续正常运转的使用寿命或累计使用寿命不小于三年，当需要进行总的拆卸来更换的部件时，其使用寿命不得小于十年。所有齿轮和轴承应具备十万(100,000)小时的设计寿命，且设计负荷应为工作负荷的125%。

手动弹性座封闸阀

1、结构形式:应为法兰连接，暗杆型。

2、阀体结构长度应符合EN558-1系列14，相当于GB12221-89标准。

3、闸阀的密封形式应为软密封，阀座为平底设计无凹槽；阀板应为EPDM或NBR100%包覆球墨铸铁，橡胶厚度超过4mm，完全避免流水与阀板基体球墨铸铁表面直接接触，防止锈蚀；橡胶阀板与阀体阀座接触面应形成良好的弹性座封效果，以达到安全止水功能。

4、阀体阀体应采用高强度球墨铸铁材料，整体树脂砂型铸造工艺铸造而成，不得采用灰铸铁。

★5、阀板

应采用EPDM完全包覆球墨铸铁，阀板的基体与橡胶结合应牢固可靠，即使阀板受到频繁的挤压应力，包胶也永不脱落。橡胶需提供DVGW-W270、KTW和WRAS认证。阀板的两侧与阀体的结构应采用具有导向作用的滑靴式结构，以减小操作力矩和防止操作时对闸阀的磨损。

6、阀轴

阀轴材质为不锈钢2Cr13，阀轴上的梯形螺纹应采用滚压成形(非普通车加工)，以保证其有足够的强度，应能承受2倍的最大操作扭矩试验。

7、为了适应管道压力变化对闸阀阀杆的冲击，减少操作扭矩，阀板和铜螺母采用分离式结构，以便在操作时能够自动补位公差并克服阀板承压后对阀杆产生的径向力，使操作顺畅，可延长阀门使用寿命。

8、闸阀阀杆至少采用3道O型密封圈密封，密封性能良好且至少有两道密封圈可在不断水情况下进行更换。

9、间隙套筒应采用锡青铜材料，保证良好的耐腐蚀性和自润滑功能

10、阀门关闭及开启力矩小，无论口径大小、无须用延长杆即可轻松关闭或开启。

★11、涂层防腐要求闸阀的内外表面（除了精加工表面或阀的密封面）均采用静电喷涂蓝色环氧树脂粉末，涂层厚度不少于0.25mm，其喷涂处理过程应符合GSK标准，并应提供证书。喷涂完成后必须对涂层质量进行涂层厚度、绝缘性、抗冲击性能、附着性、黏附强度及网格测试，以确保阀门经表面处理后有优良的防腐性能，表面处理寿命不小于30年，须在投标书中对阀门喷涂涂层测试方法进行具体说明并提供测试图片证明。12、所有阀门在出厂前应进行强度测试及密封性能测试，具体如下：

阀体：1.5倍额定压力的强度测试

密封：1.1倍额定压力的双向密封测试，最大允许泄漏量应达到A级，在试验持续时间内无可见泄漏13、每台阀门必须贴有防伪条形码，来保证每台阀门的真实身份和产品质量的全程可追溯性。

14、主要部件材质

- 阀体：球墨铸铁GGG-40

- 阀板：球墨铸铁GGG40

- 阀轴：奥氏体不锈钢（2cr13）

- 密封橡胶：EPDM或NBR

- 间隙套筒：采用锡青铜

- 主轴螺母：黄铜

手动/电动软密封法兰蝶阀

1、工作原理、结构蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向，用于管路的启闭和流量的调节。通过传动手轮经蜗

轮副等机构减速，带动阀轴、蝶板转动，其调节范围为0°~90°之间。阀门的关闭和开启位置均有限位机构限位，并有指示机构同步显示蝶板的开度状态。蝶阀主要由阀体、蝶板、阀轴、阀座、密封圈、传动机构组成。

2、整体规格、性能要求

1)蝶阀的设计和制造应遵照GB12238-2008标准的规定。

2)阀体的结构长度按照GB12221-2005标准的规定。

3)阀体的法兰连接尺寸按照GB/T17241.6-98。

4)★空气管道阀门工作介质温度为80℃，最高120℃。

5)要求蝶阀的最高工作压力详清单，其它要求按照规范执行。

3、★技术要求

1）阀体：

阀体最小壁厚应保证在承受1.5倍以上的额定工作压力时所有部件不发生变形及泄漏。材料为球墨铸铁QT400-15或等效材料。法兰与阀体铸为一体，法兰盘连接尺寸应符合ISO5752标准（公制）或相应GB标准的规定。阀门阀体上的适当地方应原始浇铸有阀门口径，工作压力和生产厂家LOGO。。

2）阀板（蝶板）

★蝶阀的蝶板采用双偏心的设计，材料采用球墨铸铁QT400-15。为确保阀门过流能力，蝶板应采用薄型设计，不得采用通轴结构。阀板边缘应球形抛光。蝶板两端与轴连接部分应采用盲孔设计，以确保蝶板与阀轴连接部分不受液体腐蚀；蝶板的设计应力应能承受作用在

关闭蝶阀上的全部压差，而所产生的工作应力不超过使用材料的抗拉强度的1/5。蝶板全开状态时必须与水流方向平行。蝶板造形应合理，具有噪声低，振动小和气蚀小等特点。

3）阀轴

阀轴是为两根分别插入阀板中的短轴。阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。阀轴材料采用不锈钢2Cr13材料。

★阀轴密封应采用干轴设计，其插入阀板处被轴承整体包覆，青铜轴承内需至少有三道O形环密封（投标时须提供剖视结构图为证），以确保终生免维护。青铜轴承端面应与阀板有配合面，以确保阀板在长期运行过程中的防腐性能；

4）阀轴与阀板的连接阀轴和阀板的连接采用销连接，不得采用键或螺栓连接，以免导致松动或传动时产生剪

切力，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求。轴与阀板应紧密装配，以保证在开启或关闭操作中对阀门性能不产生有害影响。

5）密封圈

密封圈设计制造必须保证在阀板关闭时，任一侧为额定工作压力，另一侧为无压力时不漏水。正反向受压和密封性试验应出具报告。

★橡胶密封圈应固定于阀板上，密封型式采用具有自密封功能的软密封型式。其中三元乙丙橡胶（EPDM）密封圈是以整体由压板压在阀板上，且有一定的嵌入自由度，能在一定范围内自身调节密封，实现双向密封，确保零泄漏。橡胶密封圈应能简易地拆装更换，以实现阀门使用的长效性。密封圈必须采用全新的EPDM橡胶，应有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、抗微生物侵蚀及抗老化（30年以上）等性能。橡胶成份应符合DVGWW270饮用水标准，投标时须提供相应证明。

6）阀座

★阀体上必须设计阀座以承受阀门关闭时的高流速冲击，为消除阀座与阀体金属间的极相腐蚀，确保坚固耐用和避免阀座腐蚀对密封圈的损伤，应优先采用镍铬合金不锈钢材料堆焊阀座，不得采用上螺栓的方式固定阀座以杜绝泄漏隐患，投标时须提供阀座加工工艺图

片为证；为确保阀座有足够的韧性、刚度和耐腐蚀性，镍含量应不小于60%，铬含量不小于13%。提标时须提供材质成份报告。

7）轴承

阀体轴承应采用有自润滑的材料制成，这种材料对水与橡胶不产生有害影响。轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有很好的性能。在最大的压力负荷下，轴承运转时磨擦系数不超过0.25。

8）轴的密封

选择耐久的轴封材料，采用新型的O型密封圈轴封形式。

4、★操作机构

阀门的传动机构为蜗轮蜗杆式，防水防尘IP67，全密封自润滑，要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位器和开度指示器。传动机构的支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数，以材料的抗拉为基础时，不小于5；以屈服强度为基础时，不小于3。

一般在口径≥200mm以上的阀门应带有一个蜗轮蜗杆齿轮箱及显示阀门板位置的指示器。

1）、材质

★阀体和阀板：球墨铸铁QT400-15或等同国际标准阀轴：不锈钢2Cr13或等同国际标准。

★阀座：镍铬合金堆焊并精磨轴承：青铜

密封圈：EPDM

2）、工作性能试验

阀门强度实验和密封试验按国家标准执行（橡胶密封：密封试验双向达到GB13927中A级要求）。在正常工作中，阀门关闭时，要求双向零泄漏。

2.1）每一台阀门都应在工厂内进行三次全开到全闭试验以及相反三次的试验(在水不流动的情况下)，用于显示整个组装能否正常工作。

2.2）对所有阀门进行漏水试验，在阀门处于全闭的条件下，施加压力(水压)到阀板的一侧。试验压力历时至少应为5分钟，在测试期内应观察渗漏现象。

2.3）供方应与买方协商关于现场试验的方法，在考虑现场情况下，采取相应现场的试验步骤。

每台阀都要通过现场试验，供方应选派合格的技术人员到现场去参加现场试验。

3）、防腐保护

3.1)铸件必须除锈，应达到GB/T8923中规定的Sa2.5级表面处理等级。

3.2)除橡胶、铜及不锈钢外，阀体等铸件在完全除锈、除水及气体之后内外表面均须以卫生级环氧树脂粉末涂敷（静电喷涂法）。

3.3)涂层光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

3.4)涂层厚度不低于250μm，颜色为蓝色或白色。

3.5)粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求(GB/T17219)，并出具省级以上卫生部门的检测报告。如采用进口粉末涂料，应出具涂料生产厂家所在国提供的检测报告。

3.6)喷涂完成后必须对涂层质量进行涂层厚度、绝缘性、抗冲击性能、附着性、黏附强度及网格测试，以确保阀门经表面处理后有优良的防腐性能，表面处理寿命不小于30年，须在标书中对阀门喷涂涂层测试方法进行具体说明并提供测试图片证明

4）、电动蝶阀所配执行机构

4.1）基本要求

★本工程所需电动执行机构均采用国际知名原装进口品牌的智能型电动执行机构，应采用德国奥玛（AUMA），英国罗托克（ROTORK）、美国利米托克(LIMITORQUE)之一，投标时提供原产地证明或报关文件相关资料。

电机：伺服式可逆电机，F级绝缘。平均负荷不能小于阀门最大驱动力的50%。电机的工作制：间歇启动。电机应动态平衡。

电源：380V、AC、50Hz。执行应结构简单，性能可靠，便于调试、维护和维修。具有锤击功能、自锁式的输出，即使在手动模式下仍保持自锁。电动头多腔独立密封。电源电压降至负值极限时执行器能够正常启动，并保证其行程变化不大于全行程的1.5%，并按正常速度运转。电压误差在±10%，频率误差在±5Hz下，运行性能应得到保证。电动阀门驱动机构上的电机的输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上，所有电动操作机构应装有扭距限制器。安装：阀门与执行机构的连接必须灵活方便，执行机构应能安装在阀杆的水平或垂直方向。

★防护等级：必须达到IP68的防护等级要求。

★密封：应采用先进的双密封结果，保证即使在现场接线时，执行器内部不受外部环境影响。

★外壳材质：电动执行机构必须全部采用铸铝合金或铸铁金属壳体,不能采用塑料等其他材料

防腐：整体喷涂环氧聚氨酯，有效防腐防霉。

4.2）主体结构

主要部件应包括，电动机、力矩限制机构/行程控制机构、带背景照明的液晶显示窗口、手-电动切换机构、手轮及电气控制单元部分等。

4.2.1）电动机

所有电动机应符合JB2195、IEC60034标准。所有电动机的绝缘应采用F级绝缘，按B级绝缘考核温升。电机具有高启动力矩低惯性。采用阀门专用三相鼠笼式异步电动机，额定持续工作时间不应低于15min。电动机为整体式，定子和转子不能分开。

4.2.2）力矩限制机构/行程控制机构配置性能可靠全行程保护的力矩限制机构，接电容量为250VAC，1A。当安全力矩被超过时，力矩限制机构将切断电机电源。为了保护阀门不受损坏，安装在在阀门行程的终点的限位开关将切断电机电源。接电容量为250VAC，1A。

★4.2.3）电动执行机构的阀位测量及控制采用非接触式霍尔元件，能够准确测量阀位和控制阀门行程，不得采用模拟电位器；阀位显示为数字量连续指示，开度递增量为1%。

4.2.4）手-电动切换机构电动执行机构应配有手/自动切换机构，该机构不得与电机输出轴直接相连，确保在低速安全的状态下进行切换；并配有离合装置，在电动操作时手轮不会随时转动。

4.2.5）手动驱动装置

完全密闭的齿轮传动。手轮上应注明开启和关闭方向。

★4.2.6）开度指示机构电动执行机构带有背景照明系统液晶显示屏，通过简明的数字、字母及符号显示执行机

构状态及故障信息，应为中文菜单，方便人员操作，自带9V电池，在现场断电的情况下仍能显示阀门的状态。开度指示应为1%~99%数字量递增。

4.2.7）控制单元部分电气部分应采用机电一体化控制单元与电动执行器组合到一起，模块化结构。控制单元包括现场操作按钮、指示灯、带锁的选择开关，液晶显示等。阀门的所有设定、操作及调试都可以通过非接触式调节方式完成。

电动执行机构应含有内置的控制单元、数据记录器，具有记忆功能，可记录阀门及执行机构的运行情况及设备信息。

电动执行机构需具有可靠完善的保护功能：过力矩保护、综合报警、全开全关报警，其中电机的力矩需通过数字式压力传感器准确测量。

通过现场控面板可以进行“远方-停机-现场”的转换，并且有“开-关”现场操作和全开、全关位置到位指示灯及故障指示灯。控制单元中包括电子计时器，启动和结束步进模式，对于开方向操作和关方向操作的时间分别编程设定。

控制单元安装方向可任意调整。

4.2.8）润滑

电动执行机构的齿轮应采用润滑油，蜗轮蜗杆浸泡在油浴之中，且所有在阀杆运动传动中的转动部件都在轴承上转动。

4.2.9）防护、清扫及保护涂层

电动执行机构防护等级满足IEC60947标准，防护等级应达到IP68，完全防水防尘，适用于户外、潮湿及水下的工作环境，设备应在-30℃~+70℃环境温度范围内可靠工作。

★电动执行机构具有完全非侵入式设计，可通过具有红外功能的手操器进行设定，不需要打开机壳，通过手操器就可对电动执行机构进行参数整定和就地操作。且该手操器应具体数据下载功能，可将下载数据上传至PC机或PDA等掌上电脑进行数据分析。

所有设备部件出厂前应由承包商清扫干净，并根据设备部件的特点分别采取防护措施。设备表面涂漆层附着牢固、平整、光滑、色泽均匀，无油污压痕和其他机械损伤。涂底漆前的表面处理应符合相应的涂料工艺要求。

4.2.10）电动执行机构应采用至少4个无源、非接触式触点，并且可在现场通过非侵入式设计设定任意组态自定义所有触点的功能特性，以满足和匹配自控系统的要求。

科教城泵站技术要求

机械设备的相关要求

主要设备材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳牵引格栅除污机 | 渠宽1500mm，b=20mm，P=2.2kw | 套 | 2 |  | 华都琥珀、江苏天雨、江苏 兆盛、无锡通用、新浪环保、江苏一环、新环环保、欧亚华都、江苏通环 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | DN300，L＝7000mm，P=2.2kw | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 无轴螺旋压榨机 | DN300，P=2.2kw | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | Q=346L/s，H=19.0m，P=102kw | 台 | 3 | 近期2用1备，变频； | 赛莱默、KSB、威乐、格兰富 |
| 5 | 速闭式闸门 | φ1500，P=2.2kw | 台 | 1 | 配套一体化执行机构 | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通用、新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
| 6 | 电动铸铁闸门 | B×H=1200×1200，P=2.2kw | 台 | 1 | 配套一体化执行机构，双向受压 |  |
| 7 | 移动式自动抓斗 | B=1200,栅隙20mm,电机N1=2kw，液压泵N2=1.5kw，行走电机N3=0.37kw | 台 | 1 |  | 江苏天雨、江苏兆盛、无锡通 用、宜兴泉溪、江苏新浪 |
| 8 | 电动铸铁闸门 | DN1500，P=2.2kw | 台 | 2 | 配套一体化执行机构 | 新浪环保、江苏一环、欧亚华都、中威环境、江苏通环、远大 |
| 9 | 电动葫芦 | T=3t，H=18m，P=4.9kw | 台 | 1 |  | 广州起重机械有限公司、广州 泰克力起重机有限公司、广东 永通起重机械实业有限公司、 河南省矿山起重机械有限公司 |
| 10 | 垃圾桶 | V≥0.6m | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 止回阀 | DN600 | 只 | 6 |  | 上海冠龙、上海标一、上海良工、佛山永泉、天津瓦特斯、远大、河南上碟 |
| 12 | 手电两用蝶阀 | DN600，P=1.5kW | 只 | 6 |  |  |
| 13 | 电动单粱悬挂起重机 | W=5T，S=6.5m，H=18m，P=7.5+2x0.4kw | 台 | 1 |  | 广州起重机械有限公司、广州 泰克力起重机有限公司、广东 永通起重机械实业有限公司、 河南省矿山起重机械有限公司 |
| 14 | 生物除臭 | Q=10000m³/h，P=11.75kW | 套 | 1 |  | 新之地、南方环保、江苏博恩、西源、宜兴文峰环境、中威环境、连邦环境 |

潜水污水泵

| 项目 |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 | 水泵型式 | 潜水泵 |
|  | 数量 | 3 套(2用 1 备) |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 安装方式 | 可拆卸 |
|  | 安装位置 | 文华路 |
|  | 工况点设计流量(m³/h) | 1350 |
|  | 扬程（m） | 19 |
|  | 工况点水泵效率(%) | ≥75% |
|  | 电机效率(%) | ≥90% |
|  | 启动方式 | 软启动 |
|  | 叶轮型式 | 无阻塞叶轮 |
|  | 电机功率(KW) | ≤110 |
|  | 电机转速（rpm） | ≤1500 |
|  | 工作制 | 24h/d 连续运行并可以间歇运行 |
|  | 冷却方式 | 电机冷却需采用直接冷却，如果在停机水位不够的情况下， 采用内循环油冷却系统电机，不可以采用水冷夹套的形式。 |
|  | 供电电源 | 3Ph/50Hz/380V |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 出口口径（mm） | ≥300,暂定 |
|  | 颗粒通过能力（mm） | ≥150，暂定 |
|  | 噪声(dB(A)) | ≤80DB(A) |
|  | 电缆长度 | 18 米/根（暂定），与水泵配套，完好无接驳口，达到规范 要求的防水等级及绝缘等级 |
|  | 最小绝缘等级 | F |
|  | 机械密封的使用寿命 | 不低于 30,000 小时 |
|  | 轴承寿命(L10) | 不得少于 100,000 小时 |
|  | 能够在 20m 水深下持续长 期运行安全运行时间 | 至少为 20,000 小时 |
|  | 允许每小时启动次数 (次) | ≥12 次 |
| 材质 | 泵壳、电机壳 | 不低于灰铸铁 GG25 |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁 GGG60 |
|  | 主轴 | 不低于不锈钢 420 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为 pH6～10 |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢 304 |
|  | 导轨 | 不低于不锈钢 304 |
|  | 吊链 | 不低于不锈钢 304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢 304 |
| 附 件 | 电气专用保护元件 | 定子绕组温度传感器、机械密封泄漏传感器、电机湿度传 感器、轴承温度传感器和水泵综合保护器 |
|  | 综合保护器 | 每台潜水泵均应配备原厂综合保护器，用于水泵的保护报 警信号的监控，应能向泵站控制室 PLC 传输状态显示信号 并接受 PLC 输出信号的控制，监控继电器应安装在相应的 低压配电柜。 应向中控室输出“轴承超温”报警、“电机绕组超温”报警、 “电机湿度”报警、 “密封泄漏”报警信号。 |
|  | 其它 | 配备综合保护器、耦合用导向杆、90°出水弯座、提升链、 水下电缆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |

格栅清污机

| 数量 | 2套 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 技术规格 |  |
| 技术规格 | 格栅形式 | 钢丝绳牵引式粗格栅机 |
|  | 介质 | 城市污水 |
|  | 格栅渠宽 | 1500mm（暂定） |
|  | 格栅宽 | 1400mm（暂定） |
|  | 渠道深度 | 6.0m（暂定） |
|  | 栅条间距 | 20mm（暂定） |
|  | 卸料口高度 | 1200mm（暂定） |
|  | 安装角度 | 75° |
|  | 耙齿速度 | ≤6m/min，暂定 |
|  | 升降电机功率 | 1.5KW，暂定 |
|  | 开闭耙电机功率 | 1.5KW，暂定 |
|  | 电机防护等级 | IP55 |
|  | 电机防护等级 | F 级 |
| 材质 | 机架 | 不锈钢 304L |
|  | 格栅框架 | 不锈钢 304L |
|  | 栅条 | 不锈钢 304L |
|  | 拦污挡板 | 不锈钢 304L |
|  | 钢丝绳 | 不锈钢 321 |
|  | 耙齿 | 不锈钢 316 |
|  | 驱动保护罩 | 不锈钢 304L |
| 设计安装相关标准 | 平面格栅除污机 | CJ/T304L8-95 |
| 水处理设备制造 技术条件 | JB2932-99 |  |
| 水处理设备油 漆、包装技术条 件 | ZBJ98003-87 |  |
| 钢结构设计规范 | GBJ17-88 |  |
| 安装机械焊接件通用技术条件 | JB/ZQ3011-88 |  |
| 涂装前钢材表面 锈蚀等级和除锈 等级 | GB 8923-88 |  |
| 碳素结构钢 | GB700-88 |  |
| 不锈钢热轧钢板 | GB4237-84 |  |
| 碳素钢焊条 | GB/T5117-1995 |  |
| 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 | GB985-88 |  |
| 焊接件通用技术 要求 | JB/ZQ4000²3-86 |  |
| 产品检验通用技 术要求 | JB/ZQ4000²1-86 |  |
| 低压开关设备和 控制设备 控制 电路电器和开关 元件，机电式控 制电路电器 | GB14048.5-93 |  |
| 运行技术及工艺要求 | 格栅机安装于渠道的整个深度，把栅面截留原污水中的垃圾等污物耙除。在正常情况下格栅除污机为间歇运行，也能连续 24 小时运行。 格栅配备带配重的安全型无噪声卸污机构，并保证能全部清除抓斗提升上来的污物，铰接结构和卸料臂钢性强，设计合理，可防止因抓斗负载过重 格栅除污机为三索钢丝绳式前耙型除污机，格栅采用间距相等的平直栅条，易去除栅条上的垃圾。 |  |
| 电器部分 | 电机制动、行程开关、抓斗、耙齿、卸料机构及控制系统都可 调整并方便调节。 每台格栅配备独立的控制柜，分别控制。 电控箱采用就地控制箱材质为不锈钢防护等级 IP55，控制箱内 主要元器件采用西门子公司产品。 格栅的操作方式为就地手动、自动控制，控制面板上设有自动/ 手动转换开关、控制按钮、信号灯。控制箱预留与自控系统的输入、输出接口。输入：开停机；输 出：运行、故障、自控系统准操作，接口均采用无源继电器式。电控箱设有过载保护功能，一旦出现故障，可发出报警信号。 |  |
| 耙污机构 | 齿耙为重载型大容量“耙斗式”结构，它由耙斗本体、耙齿及 两侧滚轮的导向车组成。除污耙及其卷扬装置提升能力不小于 100kg 的栅污物。 在耙斗两侧侧板与移动小车采用铰轴连接，铰轴的前端侧板设 有吊环，与升降兼合耙的钢索连结，靠铰轴外端的耙斗中部高 吊环，与升降兼开耙的钢索连结，耙斗在打开状态时，斗齿与栅条相距尺寸大于 400mm（暂定），保证其容量清污时的挖掘作用。材料为不锈钢 321。 齿板设置了足够数量的泄水孔，当耙板在爬升时污物不致跟随 水向两边外溢。起吊用钢丝绳采用偏心布置，以便更好的服务于清除操作，耙 污速度≤6m/min。材质为不锈钢 321。 |  |
| 格栅机架 | 除污机的机架是用不锈钢制成，采用焊接连接。格栅支架用来支撑格栅，且带有导轨和固定措施。 格栅支架两侧固定在混凝土渠道上，为拆卸式，安装方便，格 栅置入后渠道内的污水全部流经格栅，水渠两侧无死角。为使 格栅底部不积聚垃圾，格栅从井的底部安装使格栅在整个高度 内便于耙污。 栅条及支架能承受大量漂浮物体的荷载，耙污机构的运行无明 显偏移、损伤或变形。 机架上设置了各行程位置到位的接近开关，确保了设备控制的 准确与灵敏度。 |  |
| 驱动装置 | 每台除污机驱动装置稳固地安装在机械平台上，减速机为齿轮 型（国际知名品牌），齿轮材料为合金结构钢，渗碳处理，齿面 硬度大于 HRC58~62，全密闭油浴式，轴承寿命（L10）10 万小 时，并具有可靠的制动特性。服务系数＞1.4，电机防护等级 IP55，F 级绝缘，B 级升温。 |  |

闸门

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速闭式闸门 | φ1500，P=2.2kW | 1 | 台 | 配套一体化执行机构 |
| 电动铸铁闸门 | φ1500，P=2.2kW | 2 | 台 | 配套一体化执行机构 |
| 电动铸铁闸门 | B×H=1200×1200，P=2.2kW | 1 | 台 | 配套一体化执行机构，双向受压 |
| 止回阀 | DN600 | 6 | 台 |  |
| 手电两用蝶阀 | DN600，P=1.5kW | 6 | 台 |  |
| 相关技术说明 |  |  |  |  |
| 1、闸门 1.1、闸门采用明杆式，墙式安装和孔口镶铜密封的形式，门板的密封采用橡胶对金属的密 封。闸门应适合于开敞的明渠安装，三边止水，闸门关闭后，门板应高于最高设计水位≥ 100mm。门板为梁板式结构应采用 304L 不锈钢制造，在最大受压条件下应具有足够的强度和 刚度。钢板的厚度不低于 8mm，挠度不大于 1/1000。保证受压后无变形，双向密封的泄漏量 均不大于 0.01L/min.m(密封长度)。 1.2、性能和结构 a.电动闸门的启闭速度应小于 0.5m/min，大于 0.2m/min。 b.闸门的泄漏量不大于1.25L/min.m（密封长度）。 c.门杆的导向支承间距与门杆回转半径之比（柔度）应大于 200，且门杆直径不得小于 50mm d.闸门的设计和制造应遵照 CJ/T3006-92 标准的规定，电动装置的设计和制造应遵照 ZBJ16002-87 标准的规定。 e.电动启闭装置的电机最大转矩应大于额定转矩的 3 倍，应满足户外使用的要求，其防护等 级为 IP65。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，并具有防捶击保护功能。驱动电机 的连续运转时间应不低于 15 分钟。 f.电动启闭机应设指示开度计、双向过力矩保护装置及螺杆的护罩。 g.电动执行机构采用手轮操作时，手操作力不得大于 150N。 h.设备启动和运行的噪声应≤150N。 1.3、主要材料： 门板（板与梁组合体）：不锈钢 304L；闸槽：不锈钢 304L；密封条： 铜合金门杆：不锈钢 304L；推力螺母：铜合金；门架或横梁：不锈钢 304L；螺栓、螺母、垫圈：不锈钢 304L；基础螺栓：不锈钢 304L 1.4、启闭机材质 手轮:球墨铸（QT450-10）轴承座:球墨铸铁(QT450-10)、启闭架:球墨铸铁(QT450-10)丝杆:不锈钢(AISI420)。 紧固件:不锈钢(AISI304L。 1.5、电动启闭装置的选型应采用德国欧玛(AUMA）、英国罗托克(ROTORK)、德国西博思(SIPOS)等相同或优于该品牌的产品。 2、止回阀 2.1设计要求 止回阀应安装在泵的出口，靠介质压力推动蝶板开启，靠蝶板自重和重锤以及介质倒流压力 推动蝶板，并利用油缸的阻尼作用，实行快和满二阶段关闭，总的关闭时间应小于 120s（可调） 2.2、性能和结构 止回阀的结构应符合 CJ/T282-200“蝶形缓闭止回阀”标准，端面法兰按 GB/T17241 PN10（Bar 的规定，结构长度按 GB/T12221-2005 的规定。 阀轴采用整体轴，也可采用两个分开的“短轴”式，嵌入轴孔的长度不小于轴径的 1.5 倍， 阀轴与阀板的连接强度应保证阀轴能传递最大扭矩。 阀轴的轴套应使用不需要任何外加润滑的自润滑轴承。 阀板的金属密封座为斜置方式，由不锈钢螺母和螺钉紧固在阀板上，阀体密封座可采用铸造 不锈钢或堆焊的形式与阀体连成一体，阀板密封座与阀体密封座二者需有硬度差。 阀板必须具有足够的强度和刚度。 轴伸出穿过阀体外，应提供轴密封装置，密封装置采用 O 型或 V 密封橡胶密封圈，且不少于 2道。 2.3、主要材料： 阀体 QT450-10 蝶板 QT450-10 阀轴 2Cr13 紧固件 06Cr17Ni12Mo2 阀座 06Cr17Ni12Mo2 密封圈 NBR 轴承 ZCuAl10Fe3 |  |  |  |  |

生物除臭系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 1 套 | 处理气量：Q=10000m³/h 滤池工艺规格：8³4³3.3m（建议） 占地：9m³8m，生物填料：不小于 50m³ 处理效率>95%，臭气与生物填料的接触时间不小于 12 秒 填料厚度应不小于 1.6m。 除臭塔及填料使用寿命不低于15年。 | 主要由（但不 限于此）生物 滤池、离心风 机、压差计、 流量计、散水 泵、散水管道、 排放系统、硫 化氢测量仪、 风管调节阀、 玻璃钢风管及 相关附件、电 控箱组成。 |
| 2 | 离心风机 | 1 台 | Q=0～10000m³/h, H=0～2.5KPa,N≈18.5kw（暂定） | 知名品牌 变频电机 |
| 3 | 散水泵 | 1 台 | 30m³/h，20m，4kw | 知名品牌 |
| 4 | 水箱 | 1 个 | 有效容积不小于 1.5m³ | 材质 PE 或 FRP |
| 5 | 压差计 | 1 台 | H=0～3KPa |  |
| 6 | 流量计 | 1 台 | Q=0～100m³/h | 用于测水流量 |
| 7 | 硫化氢测量 仪 | 1 台 | 0～10ppm | 知名品牌 |
| 8 | 风管调节阀 | 1 台 | D900，PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 9 | 玻璃钢风管 | >5m | D900；PN=0.3Mpa | 断面尺寸可调 |
| 10 | 其他风管管件 | 1 批 | 变径、弯头、三通等FRP 材质 | 根据详细设计定 |
| 11 | 电控系统 | 1 套 | 电控系统包括所有的监测、控制元件及 报警、保险丝和主开关等。还包括电控 箱及与本设备内部的连接电缆。 柜体不锈钢 304，壁厚 1.5mmm 以上 含通讯功能 含系统内电缆（动力及通讯电缆） 电源：AC380V/50Hz/3Ph。 防护等级：IP55 绝缘等级：F。 | 通讯协议种类 待定 |
| 12 | 工作条件： |  |  |  |
|  | 工作介质： 市政污水混合致臭气体， |  |  |  |
|  | 工作位置： 室外； |  |  |  |
|  | 空气温度： ≤100℃ |  |  |  |
|  | 臭气温度： -5～40℃ |  |  |  |
|  | pH： 5.5~8.5 |  |  |  |
| 13 | 材质要求： 风机叶轮 玻璃钢 |  |  |  |
|  | 风机壳体 玻璃钢 |  |  |  |
|  | 散水泵 过流部分 SS304 不锈钢 生物滤池池体 玻璃钢和方管形钢组合件 填料支撑 玻璃钢格栅、PE 格网 生物填料 炭质单一填料 |  |  |  |
|  | 密封罩 不锈钢 304 骨架+耐力板 4mm 风管及管道配件 玻璃钢 |  |  |  |
|  | 电控柜外壳 SS304 不锈钢 |  |  |  |
|  | 水管 UPVC |  |  |  |
|  | 所有连接附件、紧固件 FRP/UPVC/ 碳钢防腐 |  |  |  |
| 14 | 在任何季节、任何气候条件下，除臭系统 NH3、H2S 等重点控制物 浓度符合GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 14554-93 恶臭污染物排放标准值。 |  |  |  |

泵站电气设备的相关要求

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 规 格 | 数 量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压真空开关柜 | KYN 28-12(WxDxH=800X1500X2200) | 台 | 8 | 施耐德， ABB，GE |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-NX2-500 10/0.4KV | 台 | 2 | 施耐德， ABB，GE |
| 3 | 低压MNS柜 | 其中3台110KW变频柜 | 台 | 8 | 施耐德， ABB，GE |
| 4 | 低压补偿柜 | 动态+滤波补偿柜 A-SVG-S-A 0/150/50 | 台 | 2 |  |
| 5 | GGD配电柜 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 直流屏 | 40AH | 台 | 1 |  |
| 7 | 电控箱 | 成套提供，按需订制 | 台 | 8 |  |
| 8 | 起重机电控箱 | 成套提供，按需订制 | 台 | 1 |  |
| 9 | 按钮箱 | 成套提供，按需订制 | 台 | 6 |  |
| 10 | 照明箱 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 检修箱 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 封闭母线槽 | 1000A/5P | 米 | 30 |  |
| 13 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-3x70+2X35 | 米 | 50 |  |
| 14 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-3x95+2X50 | 米 | 100 |  |
| 15 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-3X25+2X16 | 米 | 120 |  |
| 16 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X16 | 米 | 200 |  |
| 17 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X10 | 米 | 250 |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X6 | 米 | 120 |  |
| 19 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X4 | 米 | 350 |  |
| 20 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-5X2.5 | 米 | 150 |  |
| 21 | 电力电缆 | WDZB-YJV-1KV-4X120 | 米 | 80 |  |
| 22 | 电力电缆 | WDZN-BYJ-3x2.5 | 米 | 610 |  |
| 23 | S316不锈钢桥架 | W300xH100(壁厚1.2mm) | 米 | 80 | 含支架、弯头等配件 |
| 24 | 热镀锌钢管 | SC100(壁厚4mm) | 米 | 200 |  |
| 25 | 热镀锌钢管 | SC50(壁厚3mm) | 米 | 120 |  |
| 26 | 热镀锌钢管 | SC32(壁厚2.5mm) | 米 | 250 |  |
| 27 | 热镀锌钢管 | SC20(壁厚2.5mm) | 米 | 250 |  |
| 28 | 防爆软管 | Ф100(壁厚4mm) | 米 | 20 |  |
| 29 | 防爆软管 | Ф50(壁厚3mm) | 米 | 20 |  |
| 30 | 防爆软管 | Ф32(壁厚2.5mm) | 米 | 50 |  |
| 31 | 照明系统 | 室内面积约500平方米,照明灯具(三防灯具)、插座、开关等 | 项 | 1 |  |
| 32 | 型钢 | 各种规格 | 1 吨 | 热镀锌 |  |

注：1、本表所列电气设备仅对应于本节所述方案的主要电气设备，投标人投标人须根据投标方案合理调整电气设备材料，并包含在合同报价之内。2、与污水厂相同类型设备采用相同品牌。

仪表及自控设备的相关要求

泵站自控设备技术需求参考水厂同类设备。