## 汇总表
南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-香山段）供电系统工程施工承包项目 汇总表
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 其中 |  |  |  | 报价下浮率 % | 备注
|  |  | 人工费 （元） | 安全文明施工费 （非竞争报价）（元） | 工伤保险费 （元） | 增值税销项税额（元）
一 | 广州段 |  |  | 2820 |  |  |  | ★
1 | 工程费用 |  |  | 2820 |  |  |  | ★
1.1 | 供电系统工程 |  |  | 2820 |  |  |  | ★
1.2 | 轨道交通智能运行系统工程 | [6 empty] | ★
1.3 | 疏散平台工程 | [6 empty] | ★
1.4 | 风险包干费 | [6 empty] | ★
2 | 安全生产费 | 4517121 | [5 empty] | 非竞争性报价
二 | 中山段 |  |  | 411853 |  |  |  | ★
1 | 工程费用 |  |  | 411853 |  |  |  | ★
1.1 | 供电系统工程 |  |  | 411853 |  |  |  | ★
1.2 | 轨道交通智能运行系统工程 | [6 empty] | ★
1.3 | 疏散平台工程 | [6 empty] | ★
1.4 | 风险包干费 | [6 empty] | ★
2 | 安全生产费 | 1055283 | [5 empty] | 非竞争性报价
| 合 计 |  |  | 414673

## 单位工程汇总表--供电系统工程（广州段）
单位工程汇总表
工程名称:供电系统工程（广州段）
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 人工费 | 安全文明施工费 （非竞争报价） | 工伤保险费 （元） | 增值税销项税额
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费 |  |  | 2820
2.1 | 安全文明施工费 | 2820 |  | 2820
2.2 | 总价措施项目费
3 | 增值税销项税额
4 | 总造价 |  |  | 2820

## 分部分项工程量清单与计价表--供电系统工程（广州段）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:供电系统工程（广州段）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 计量规则及工作内容 | 备注
一 |  | 供电系统安装工程
|  | 正线降压所 |  | 座
1 | 080801003001 | 36kVGIS开关柜 | 1.名称:36kVGIS开关柜 2.尺寸:600×1900×2700mm（宽×深×高），重量不大于2吨 3.母联柜按两面柜考虑 4.额定电流:1250A，额定电压:40.5kV 5.含基础预埋件制安 6.安装包括端子柜安装 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 8.设备甲供，仅含安装费 | 面 | 36 |  |  | 计量规则：以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7、单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
2 | 080801001001 | 配电变压器（1000~2500kVA） | 1.名称:配电变压器 2.尺寸:3100×2100×3000mm（宽×深×高） 3.规格:干式变压器,带外壳1000～2500kVA，33/0.38±2×2.5％ 4.基础预埋件制安 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 6 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.温控仪安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输等全部工作内容。 | 甲供
3 | 080801001002 | 配电变压器（160~800kVA） | 1.名称:配电变压器 2.尺寸:3100×2100×2600mm（宽×深×高） 3.规格:干式变压器,带外壳160～800kVA，33/0.38±2×2.5％ 4.基础预埋件制安 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.温控仪安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输等全部工作内容。 | 甲供
4 | 080608006001 | 交流盘 | 1.名称:交流盘 2.规格:800x600x2400mm（宽×深×高），重量不大于1吨 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 4 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
5 | 080608006002 | 直流盘 | 1.名称:直流盘 2.规格:800x600x2400mm（宽×深×高），重量不大于1吨 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 8 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
6 | 080608006003 | 蓄电池盘 | 1.名称:蓄电池盘 2.规格:800x600x2400mm（宽 ×深×高），重量不大于1吨 3.电池采用阀控式固定型密 封铅酸免维护蓄电池，单体 DC12V，每面柜内设置电 池 4.含预埋件制作安装 5.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 4 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工 程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电池安装； 4.电缆固定； 5.预埋件的制作安装； 6.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
7 | 080805001001 | 自主运行系统屏柜 | 1.名称：自主运行系统屏柜 2.规格：800x600x2260mm、800x1000x2260mm（宽×深×高），重量不大于1吨； 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 12 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
8 | 080805001002 | 地线管理屏柜 | 1.名称：地线管理屏 2.规格：1100x600x2300mm（宽×深×高），重量不大于1吨； 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 8 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
9 | 080206012001 | 400V开关柜基础预埋件 | 1.名称:400V开关柜基础预埋件 2.规格:1000x1000x2400mm（宽×深×高） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 128 |  |  | 计量规则：以“处”为单位，每台400V开关柜基础为一处，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.预埋件的采购、制作安装等全部工作内容。
10 | 080807003001 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 24 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
11 | 080807003002 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆终端头（开关柜插头） | 1.名称:开关柜侧电缆插头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 24 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
12 | 080807003003 | 接地电缆1*400 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*400 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 32 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
13 | 080807003004 | 接地电缆1*240 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*240 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 60 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
14 | 080807001001 | AC 21/35kV 1x95mm2电力电缆 | 1.型号:21/35kV,1×95 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 1800 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
15 | 080807001002 | 接地电缆AC1kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 960 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
16 | 080807001003 | 接地电缆AC1kV 1X240mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×240 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 1400 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
17 | 080807009001 | 所内电缆钢支架（五层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:5层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 800 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
18 | 080807009002 | 所内电缆钢支架（四层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:4层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
19 | 080807009003 | 所内电缆钢支架（四层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:4层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 600 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
20 | 080807009004 | 所内电缆钢支架（三层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:3层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
21 | 080807009005 | 所内电缆钢支架（二层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配 M12锚栓 2.层数:2层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地 坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
22 | 080807009006 | 所内电缆钢支架（一层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:1层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
23 | 080807009007 | 隧道电缆钢支架（八层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:八层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
24 | 080807009008 | 隧道电缆钢支架（七层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:七层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
25 | 080807009009 | 隧道电缆钢支架（六层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:六层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
26 | 080807009010 | 隧道电缆钢支架（五层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:五层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
27 | 080807009011 | 隧道电缆钢支架（四层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:四层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
28 | 080807009012 | 隧道电缆钢支架（三层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
29 | 080807009013 | 隧道电缆钢支架（二层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:二层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
30 | 080807009014 | 隧道电缆钢支架（七层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:七层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
31 | 080807009015 | 隧道电缆钢支架（六层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:六层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
32 | 080807009016 | 隧道电缆钢支架（五层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:五层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
33 | 080807009017 | 隧道电缆钢支架（四层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:四层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
34 | 080807009018 | 隧道电缆钢支架（三层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
35 | 080807009019 | 所内电缆钢吊架（三层，620mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，宽620mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 240 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
36 | 080807009020 | 所内电缆钢吊架（二层，620mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:二层，宽620mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
37 | 080807009021 | 所内电缆钢吊架（一层，620mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配 M12锚栓 2.层数:一层，宽620mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进 行调整 5.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
38 | 080807009022 | 所内电缆钢吊架（三层，1250mm宽，三立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，宽1250mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
39 | 080807009023 | 所内电缆钢吊架（二层，1250mm宽，三立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:二层，宽1250mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
40 | 080807009024 | 所内电缆钢吊架（一层，1250mm宽，三立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:一层，宽1250mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
41 | 080807009025 | 所内电缆钢吊架（四层，920mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:四层，宽920mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
42 | 080807009026 | 所内电缆钢支架（单层，1m宽，贴壁安装式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:单层，宽1000mm，贴壁安装式 3.安装位置:室内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1、电缆支架焊接、镀锌、制作； 2.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
43 | 080807009027 | 电缆吊架（1层，600mm宽） | 1.材质:Q235A钢，配M12锚栓 2.规格:1层，宽600mm支柱:热镀锌55X11 3.安装位置:电缆竖井 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
44 | 080807008001 | 电缆桥架（600mm宽） | 1.规格:600mm宽X150mm高 梯 形桥架或封闭线槽 2.材质:铝合金 3.类型:与室内支、吊架配套 4.含弯通、直通、三通等附 件 5.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | m | 60 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工 程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.桥架、线槽材料，配套辅材采 购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定 安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片 、连接螺栓、接地线等全部工作 内容。
45 | 080807007001 | 200x150mm铝合金电缆槽 | 1.名称:铝合金电缆槽 2.材质:铝合金 3.规格:200x150mm 4.含配套支架等附件 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1200 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆槽、配套辅材等采购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
46 | 080807001004 | AC 1kV 2X4低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×4 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 2942 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
47 | 080807001005 | AC 1kV 3X4低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×4 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 4097 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
48 | 080807001006 | AC 1kV 3X6低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×6 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 2986 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
49 | 080807001007 | AC 1kV 3X10低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×10 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 8170 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
50 | 080807001008 | AC 1kV 2X10低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×10 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5511 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
51 | 080807001009 | AC 1kV 2X6低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×6 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 3311 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
52 | 080807001010 | AC 1kV 2X16低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×16 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 8541 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
53 | 080807002001 | 1kV 19X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-19×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 39240 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
54 | 080807002002 | 1kV 14X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-14×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1132 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
55 | 080807002003 | 1kV 7X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-7×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 214 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
56 | 080807002004 | 1kV 5X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-5×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 6284 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
57 | 080807002005 | 1kV 3X1.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-3×1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1276 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
58 | 080601016001 | 通信电缆 | 1.型号:同轴电缆 低烟无卤阻燃耐火铠装电缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 446 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
59 | 080807006001 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100（内径≥100mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 40 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
60 | 080807006002 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN70 | 1.型号、规格:Φ70（内径≥ 75mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷 设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附 件 7.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | m | 90 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
61 | 080807006003 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200（内径≥200mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 30 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
62 | 080807006004 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN250 | 1.型号、规格:Φ250（内径≥250mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 20 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
63 | 080808002001 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50x5mm 4.敷设方式:电缆支架上/变电所内环形 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 2400 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆。 4、配固定卡子、固定螺栓等全部工作内容。
64 | 080808001001 | 接地桩 | 1.名称:接地桩焊接 2.焊接圆形接地角钢 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 120 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于：1、本体安装；2、设备调试等全部工作内容。 | 甲供
65 | 080808002002 | 接地铜母排（1000mm） | 1.名称:接地铜母排 2.规格:TMY 100x10mm（宽x厚） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 12 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.铜母排测量、剪裁、打孔、绝缘子安装、铜母排固定； 2.配套瓷绝缘子等全部工作内容。
66 | 080807011001 | 镀锌钢管SC32 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式: 综合考虑 4.连接方式:螺纹 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1482 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。工作内容包括但不限于：1.管材的采购、工地运输与保管，丈量、分割、敷设、管中间接头制作、穿孔（管）、固定、管隙填充、孔洞封堵、工器具场内转移等全部工作内容。
67 | 080807012001 | 裸铜绞线1*70 mm2 | 1.名称:裸铜绞线 2.规格:1*70 mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 480 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
68 | 080807003005 | 裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 | 1.名称:裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 2.类型:铜质端子，压接 3.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 个 | 90 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.压接线端子、电缆终端头制安; 3.试验等全部工作内容。
69 | 080801009001 | 系统调试 | 1.名称:降压变电所系统调试、请点 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 4 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，每所一个系统，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1.调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录等全部工作内容。 2.按规范和设计要求调试； 3.系统调试包括配电变压器系统、AC25kV系统、33kV交流系统、36kVGIS交流系统、400V交流系统、所用电源、接地装置、绝缘子、电缆试验、差动保护、联跳保护及闭锁关系，与既有线保护及闭锁联调联试、请点等全部工作内容。
70 | 080801009001 | 18号线既有线继电保护、联闭锁升级改造及调试 | 1.名称:18号线既有线继电保护、联闭锁升级改造及调试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 系统 | 1 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1.按规范和设计要求调试； 2.18号线既有线继电保护、联闭锁升级改造、软硬件改造及调试、请点等工作内容。 3.与本工程继电保护、联闭锁的衔接、贯通，保证继电保护联闭锁功能的完整性。
71 | 080801010001 | 空载运行 | 1.名称:降压变电所24小时空载运行 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 4 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，每所一个系统，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1。调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录等全部工作内容。 2.按规范和设计要求调试等全部工作内容。
72 | 080801010002 | 有载运行 | 1.名称:降压变电所144小时有载运行 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 4 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，每所一个系统，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1。调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录等全部工作内容。 2.按规范和设计要求调试等全部工作内容。
73 | 08B001001 | 附属工程 | 1.名称:变电所附属工程 2.包括但不限于:1.牌类制作；2.防鼠板制安；3.绝缘垫采购安装；4.干粉灭火器;5.钥匙标准盒采购安装;6.变电所主接线模拟显示屏制作安装7.绝缘靴、绝缘手套、变电所接地线；8.钢制工作台一面及钢制椅子两把、钢制文件柜；9.接地验电器； 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 4 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，工程量按设计图纸中以所数量计算。 工作内容包括但不限于：1.牌类制作（操作指示牌、规章制度牌、设备编号牌、警示牌等）； 2.防鼠板制安； 3.所有设备前绝缘垫采购安装； 4.干粉灭火器（每个设备房配二个，带放置盒）; 5.钥匙标准盒采购安装（1个）; 6.变电所主接线模拟显示屏制作安装（不锈钢、长X宽不小于2mX1m） 7.绝缘靴（3套）、绝缘手套（3套）、变电所接地线（3条）； 8.钢制工作台一面及钢制椅子两把、钢制文件柜2面； 9.接地验电器1套等全部工作内容。
74 | 030413001001 | 铁构件制安（检修孔盖板、爬梯、支架等） | 1.名称:铁构件制安（检修孔盖板、爬梯、支架等） 2.材质:印花钢板σ5，镀锌，正反面刷防火漆、镀锌角钢 3.安装位置:所内预留设备、电缆孔洞等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | kg | 4000 |  |  | 计量规则：以“kg”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1、铁件焊接、酸洗、镀锌、制作；2.铁件安装；3.配套金属螺栓、连接螺栓、接地线等辅材；4.刷漆、混凝土底座浇筑等全部工作内容。
75 | 080807014001 | 开孔 | 1.类型:电缆孔现场开设 2.规格:砖墙、混凝土墙打洞、结构板打孔 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 45 |  |  | 计量规则：以“处”为单位，一处为一孔，钢筋混凝土结构上直径不小于100mm的孔或砖墙上面积不小于0.1m2的孔计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开孔、防护、清理等全部工作内容。
76 | 080807013001 | 防火堵料封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料，耐火时间不低于3h，且具有防水功能 3.部位:预留孔洞，线缆穿管、穿洞等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 4 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等全部工作内容。
77 | 080610002001 | 变电所临时运营管理 | 1.名称:变电所临时运营管理 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 4 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，费用在实施过程中不予调整。 工作内容包括但不限于： 按技术条件要求，变电所验收合格后，业主根据工程需要，将指示驻地监理工程师委托承包商在试运营期间（6个月）进行变电所的运营管理。临管范围包括：环网电缆、变电所（不含400V开关柜）、变电所综合自动化等全部工作内容。
78 | 080801009002 | 牵引接触网(轨)越区供电测试 | 1.名称:牵引接触网(轨)越区供电测试 2.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，工程量按设计图示。 1）、模拟解列正线一座牵引变电所,进行左右相邻两座牵引变电所供电的倒闸操作,实现对解列牵引变电所供电区段进行大双边供电；记录大双边供电时的牵引电压和电流、走行轨对地电压等运行数据。 2）、提供测试报告等全部工作内容。
79 | 080801009003 | 相邻主变电所支援供电测试 | 1.名称:相邻主变电所支援供电测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，工程量按设计图示。 1）、两座及两座以上主变电所的线路,对拟退出主变电所相关开关设备及继电保护作预定操作 ,使一座主变电所退出运行且其母线系统正常； 2)、操作环网联络开关由相邻主变电所支援供电,并记录测试区段供电情况。 3）、提供测试报告等全部工作内容。
|  | 正线跟随所 |  | 座
80 | 080801001003 | 配电变压器（1000~2500kVA） | 1.名称:配电变压器 2.尺寸:3100×2100×3000mm（宽×深×高） 3.规格:干式变压器,带外壳1000～2500kVA，33/0.38±2×2.5％ 4.基础预埋件制安 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 4 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.温控仪安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输等全部工作内容。 | 甲供
81 | 080206012002 | 400V开关柜基础预埋件 | 1.名称:400V开关柜基础预埋件 2.规格:1000x1000x2400mm（宽×深×高） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 64 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，每台400V开关柜基础为一处，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.预埋件的采购、制作安装等全部工作内容。
82 | 080807003006 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 12 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
83 | 080807004001 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
84 | 080807003007 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆终端头（开关柜插头） | 1.名称:开关柜侧电缆插头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 12 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
85 | 08B001002 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆护层保护器 | 1.型号：35kV 2.规格：4.2/7.5kV 8/20us 5kA 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工 程量按设计图示计算。工作内容 主要包括但不限于：1.运输、保 管、开箱检查； 2、安装、固定、接线； 3.试验等全部工作内容。 | 甲供
86 | 080807003008 | 接地电缆1*400 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*400 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 8 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
87 | 080807003009 | 接地电缆1*240 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*240 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 28 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
88 | 080807001011 | AC 21/35kV 1x95mm2电力电缆 | 1.型号:21/35kV,1×95 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 5300 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
89 | 080807001012 | 接地电缆AC1kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 340 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
90 | 080807001013 | 接地电缆AC1kV 1X240mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×240 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 2080 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
91 | 080807009028 | 所内电缆钢支架（五层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:5层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 170 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
92 | 080807006005 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100（内径≥100mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 20 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
93 | 080807006006 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN70 | 1.型号、规格:Φ70（内径≥75mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 90 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
94 | 080807006007 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200（内径≥200mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
95 | 080807006008 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN250 | 1.型号、规格:Φ250（内径≥250mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
96 | 080808002003 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50x5mm 4.敷设方式:电缆支架上/变电所内环形 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 900 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工 程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆； 4、配固定卡子、固定螺栓等全 部工作内容。
97 | 080808001002 | 接地桩 | 1.名称:接地桩焊接 2.焊接圆形接地角钢 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 40 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于：1、本体安装；2、设备调试等全部工作内容。 | 甲供
98 | 080808002004 | 接地铜母排（1000mm） | 1.名称:接地铜母排 2.规格:TMY 100x10mm（宽x厚） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 2 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.铜母排测量、剪裁、打孔、绝缘子安装、铜母排固定； 2.配套瓷绝缘子等全部工作内容。
99 | 080807012002 | 裸铜绞线1*70 mm2 | 1.名称:裸铜绞线 2.规格:1*70 mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 150 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
100 | 080807003010 | 裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 | 1.名称:裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 2.类型:铜质端子，压接 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 14 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.压接线端子、电缆终端头制安; 3.试验等全部工作内容。
101 | 080807014002 | 开孔 | 1.类型:电缆孔现场开设 2.规格:砖墙、混凝土墙打洞、结构板打孔 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 15 |  |  | 计量规则：以“处”为单位，一处为一孔，钢筋混凝土结构上直径不小于100mm的孔或砖墙上面积不小于0.1m2的孔计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开孔、防护、清理等全部工作内容。
102 | 080610002002 | 变电所临时运营管理 | 1.名称:变电所临时运营管理 | 项 | 2 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，费用在实施过程中不予调整。 工作内容包括但不限于： 按技术条件要求，变电所验收合格后，业主根据工程需要，将指示驻地监理工程师委托承包商在试运营期间（6个月）进行变电所的运营管理。临管范围包括：环网电缆、变电所（不含400V开关柜）、变电所综合自动化等全部工作内容。
|  | 33kV改造 |  | 座
103 | 080801003002 | 36kVGIS开关柜 | 1.名称:36kVGIS开关柜 2.尺寸:600×1900×2700mm（宽×深×高），重量不大于2吨 3.母联柜按两面柜考虑 4.额定电流:1250A，额定电压:40.5kV 5.含基础预埋件制安 6.安装包括端子柜安装 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 8.设备甲供，仅含安装费 | 面 | 2 |  |  | 计量规则：以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7、单体调试、记录等全部工作内容。 8、配合柜内、柜间二次线缆接线 9、保护装置、线缆接线调试 10、与既有线路保护调试 | 甲供
104 | 080807003011 | 接地电缆1*240 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*240 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 4 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断 ； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、 压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
105 | 080807001014 | 接地电缆AC1kV 1X240mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×240 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 150 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
106 | 080807009029 | 所内电缆钢支架（五层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:5层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 85 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
107 | 080807006009 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100（内径≥100mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
108 | 080807006010 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200（内径≥200mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
109 | 080807006011 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN250 | 1.型号、规格:Φ250（内径≥250mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
110 | 080808002005 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50x5mm 4.敷设方式:电缆支架上/变电所内环形 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 100 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆。 4、配固定卡子、固定螺栓等全部工作内容。
111 | 080808002006 | 接地铜母排（1000mm） | 1.名称:接地铜母排 2.规格:TMY 100x10mm（宽x厚） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工 程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.铜母排测量、剪裁、打孔、绝 缘子安装、铜母排固定； 2.配套瓷绝缘子等全部工作内容 。
112 | 080807011002 | 镀锌钢管SC32 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式: 综合考虑 4.连接方式:螺纹 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 399 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。工作内容包括但不限于：1.管材的采购、工地运输与保管，丈量、分割、敷设、管中间接头制作、穿孔（管）、固定、管隙填充、孔洞封堵、工器具场内转移等全部工作内容。
113 | 080807012003 | 裸铜绞线1*70 mm2 | 1.名称:裸铜绞线 2.规格:1*70 mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 25 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
114 | 080807003012 | 裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 | 1.名称:裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 2.类型:铜质端子，压接 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.压接线端子、电缆终端头制安; 3.试验等全部工作内容。
115 | 080801009004 | 系统调试 | 1.名称:变电所系统调试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量 ，每所一个系统，工程量按设计 图示。 工作内容包括但不限于： 1.调试准备、仪器运输、外观检 测、设备监测、试验数据记录等全部工作内容。 2.按规范和设计要求调试； 3.系统调试包括配电变压器系统、AC25kV系统、33kV交流系统、36kVGIS交流系统、400V交流系统、所用电源、接地装置、绝缘子、电缆试验、差动保护、联跳保护及闭锁关系、与既有线保护及闭锁联调联试、请点等全部工作内容。
116 | 080807014003 | 开孔 | 1.类型:电缆孔现场开设 2.规格:砖墙、混凝土墙打洞、结构板打孔 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 10 |  |  | 计量规则：以“处”为单位，一处为一孔，钢筋混凝土结构上直径不小于100mm的孔或砖墙上面积不小于0.1m2的孔计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开孔、防护、清理等全部工作内容。
117 | 080807013002 | 防火堵料封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料，耐火时间不低于3h，且具有防水功能 3.部位:预留孔洞，线缆穿管、穿洞等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等全部工作内容。
|  | 25kV分区所 |  | 座
118 | 080801003003 | 27.5kVGIS开关柜 | 1.名称:27.5kVGIS开关柜 2.尺寸:600×1900×2700mm（宽×深×高），重量不大于2吨 3.母联柜按两面柜考虑 4.额定电流:2500A，额定电压:27.5kV 5.含基础预埋件制安 6.安装包括端子柜安装 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 8.设备甲供，仅含安装费 | 面 | 6 |  |  | 计量规则：以“面”为单位，工 程量按设计图示计算。工作内容 主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7、单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
119 | 080801003004 | 过分段装置 | 1.名称:过分段装置 2.尺寸:20000×1900×2700mm 3.规格:每套装置含电子开关阀3套、电阻器1套、电容器1套、放电线圈1套、电流互感器1套、绝缘子1套、隔离开关1套、25kV开关柜8面、隔离变压器1套、电抗器1套、计轴柜1套、控制柜1套、隔离网栅25米等 4.基础预埋件制安 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.网栅甲供，仅含安装费 7.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 2 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.二次设备安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.网栅安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输等全部工作内容。 | 甲供
120 | 08B001003 | AC 27.5kV 电缆护层保护器 | 1.型号：27.5kV 2.规格：4.2/7.5kV 8/20us 5kA 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 32 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于：1.运输、保管、开箱检查； 2、安装、固定、接线； 3.试验等全部工作内容。 | 甲供
121 | 080807003013 | AC27.5kV 1X400mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:AC27.5kV 1X400mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 48 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工 程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、 压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
122 | 080807004002 | AC27.5kV 1X400mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:AC27.5kV 1X400mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 8 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
123 | 080807003014 | AC27.5kV 1X240mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:AC27.5kV 1X240mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 16 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
124 | 080807004003 | AC27.5kV 1X240mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:AC27.5kV 1X240mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 4 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
125 | 080807003015 | 接地电缆1*400 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*400 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 4 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
126 | 080807003016 | 接地电缆1*240 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*240 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 12 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
127 | 080807001015 | AC27.5kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:AC27.5kV,1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 5102 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
128 | 080807001016 | AC27.5kV 1X240mm2电力电缆 | 1.型号:AC27.5kV,1×240 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 2106 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
129 | 080807001017 | 接地电缆AC1kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 100 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
130 | 080807001018 | 接地电缆AC1kV 1X240mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×240 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 350 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
131 | 080807009030 | 所内电缆钢支架（五层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:5层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 85 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
132 | 080807001019 | AC 1kV 2X4低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×4 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 3670 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
133 | 080807001020 | AC 1kV 3X4低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×4 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1979 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
134 | 080807001021 | AC 1kV 3X6低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×6 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 3750 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
135 | 080807001022 | AC 1kV 3X10低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×10 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 18050 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
136 | 080807001023 | AC 1kV 2X10低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×10 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 25455 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
137 | 080807001024 | AC 1kV 2X6低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×6 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5850 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
138 | 080807001025 | AC 1kV 2X16低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×16 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 585 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
139 | 080807001026 | AC 1kV 5X6低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-5×6 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 319 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
140 | 080807002006 | 1kV 19X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-19×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 15010 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
141 | 080807002007 | 1kV 14X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-14×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10380 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
142 | 080807002008 | 1kV 7X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV- 7×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | m | 170 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
143 | 080807002009 | 1kV 5X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-5×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 600 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
144 | 080807002010 | 1kV 3X1.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-3×1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 638 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
145 | 080601016002 | 通信电缆 | 1.型号:同轴电缆 低烟无卤阻燃耐火铠装电缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 223 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
146 | 080807006012 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100（内径≥100mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
147 | 080807006013 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN70 | 1.型号、规格:Φ70（内径≥75mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 30 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
148 | 080807006014 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200（内径≥200mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
149 | 080807006015 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN250 | 1.型号、规格:Φ250（内径 ≥250mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷 设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附 件 7.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
150 | 080808002007 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50x5mm 4.敷设方式:电缆支架上/变电所内环形 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 600 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆。 4、配固定卡子、固定螺栓等全部工作内容。
151 | 080808001003 | 接地桩 | 1.名称:接地桩焊接 2.焊接圆形接地角钢 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 20 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于：1、本体安装；2、设备调试等全部工作内容。 | 甲供
152 | 080808002008 | 接地铜母排（1000mm） | 1.名称:接地铜母排 2.规格:TMY 100x10mm（宽x厚） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.铜母排测量、剪裁、打孔、绝缘子安装、铜母排固定； 2.配套瓷绝缘子等全部工作内容。
153 | 080807012004 | 裸铜绞线1*70 mm2 | 1.名称:裸铜绞线 2.规格:1*70 mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 75 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工 程量按设计图示计算。工作内容 包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录 等全部工作内容。
154 | 080807003017 | 裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 | 1.名称:裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 2.类型:铜质端子，压接 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.压接线端子、电缆终端头制安; 3.试验等全部工作内容。
155 | 080807014004 | 开孔 | 1.类型:电缆孔现场开设 2.规格:砖墙、混凝土墙打洞、结构板打孔 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 10 |  |  | 计量规则：以“处”为单位，一处为一孔，钢筋混凝土结构上直径不小于100mm的孔或砖墙上面积不小于0.1m2的孔计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开孔、防护、清理等全部工作内容。
156 | 080610002003 | 变电所临时运营管理 | 1.名称:变电所临时运营管理 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，费用在实施过程中不予调整。 工作内容包括但不限于： 按技术条件要求，变电所验收合格后，业主根据工程需要，将指示驻地监理工程师委托承包商在试运营期间（6个月）进行变电所的运营管理。临管范围包括：环网电缆、变电所（不含400V开关柜）、变电所综合自动化等全部工作内容。
|  | 龙珠主所上网 |  | 座
157 | 08B001004 | AC 27.5kV 电缆护层保护器 | 1.型号：27.5kV 2.规格：4.2/7.5kV 8/20us 5kA 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 48 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工 程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于：1.运输、保 管、开箱检查； 2、安装、固定、接线； 3.试验等全部工作内容。 | 甲供
158 | 080807003018 | AC27.5kV 1X400mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:AC27.5kV 1X400mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 8 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
159 | 080807004004 | AC27.5kV 1X400mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:AC27.5kV 1X400mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 44 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
160 | 080807001027 | AC27.5kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:AC27.5kV,1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 17644 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
|  | 环网电缆 |  | 条公里 | 136.63
161 | 080807001027 | AC 21/35kV 1x150mm2电力电缆 | 1.型号:AC21/35kV,1×150mm2 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 136630 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎,每10米一处包塑非磁性钢带刚性固定； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
162 | 080807004004 | AC 21/35kV 1x150mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:21/35kV,1×150mm2 3.中间接头处应设置绝缘支撑板安装 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 132 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2、剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆中间头制安、绝缘支撑板安装； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
163 | 080807003018 | AC 21/35kV 1x150mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:21/35kV,1×150mm2 3.含护层保护器安装 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 54 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2、剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安、护层保护器安装； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
164 | 080601015001 | 保护光缆 | 1.名称:保护光缆 2.规格:4芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 91087 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.光缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.光缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录； 7.测试等全部工作内容。
165 | 080601021001 | 保护光缆成端 | 1.名称:保护光缆成端 2.规格:4芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 3.包括数字通信电流保护和纵差保护，不含终端盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 74 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、光缆剪裁、开剥、铠装接地、尾纤接续； 2.光缆接续、熔接、测试； 3.加强芯接续、余长收容； 4.衰耗测试、导通测试； 5.安装套管、接头托架或保护盒防护等全部工作内容。
166 | 080601015002 | 保护光缆 | 1.名称:保护光缆 2.规格:8芯低烟无卤阻燃铠装光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 49556 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.光缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.光缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录； 7.测试等全部工作内容。
167 | 080601021002 | 保护光缆成端 | 1.名称:保护光缆成端 2.规格:8芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 3.包括数字通信电流保护和纵差保护，不含终端盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工 程量按设计图示计算。工作内容 包括但不限于： 1.准备、光缆剪裁、开剥、铠装 接地、尾纤接续； 2.光缆接续、熔接、测试； 3.加强芯接续、余长收容； 4.衰耗测试、导通测试； 5.安装套管、接头托架或保护盒 防护等全部工作内容。
168 | 080807009031 | 复合材料支架（2层圆形） | 1.材质:复合材料，配2套 M20型T头螺栓 2.层数:2层，托臂400mm 3.安装位置:区间隧道内 4.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 套 | 26093 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
169 | 080807009032 | 复合材料支架（3层圆形） | 1.材质:复合材料，配3套M20型T头螺栓 2.层数:3层，托臂400mm 3.安装位置:区间隧道内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 344 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
170 | 080807009033 | 复合材料支架（2层矩形） | 1.材质:复合材料，配2套M12化学锚栓 2.层数:2层，托臂400mm 3.安装位置:区间隧道内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 481 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
171 | 080807009034 | 复合材料支架（3层矩形） | 1.材质:复合材料，配3套2套M12化学锚栓 2.层数:3层，托臂400mm 3.安装位置:区间隧道内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 481 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
172 | 080808002009 | 区间接地铜覆钢 | 1.名称:区间接地铜覆钢 2.材质:铜覆钢 3.规格:15x8mm 4.敷设方式:电缆支架上 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 43067 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1、材料采购、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆等全部工作内容。
173 | 080807005001 | 电缆试验 | 1.名称:33kV电力电缆试验 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 段 | 6 |  |  | 计量规则：以“段（三相/段）”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、拆电缆堵头、绝缘试验、耐压试验、其他国标及技术要求的试验、装电缆堵头、记录等。 2.调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录。 3.按照规范和要求试验和测试等全部工作内容。
174 | 080601023001 | 长途光缆数字段全程测试 | 1.名称:长途光缆数字段全程测试 2.规格:保护光缆测试 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 段 | 12 |  |  | 计量规则：以“段（三相/段）”为单位。工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、其他国标及技术要求的试验、记录等。 2.调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录。 3.按照规范和要求试验和测试等全部工作内容。
175 | 080807006016 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 600 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、运输； 2.分割、裁减、敷设等全部工作内容。
176 | 080807006017 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 600 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、运输； 2.分割、裁减、敷设等全部工作内容。
177 | 080807013003 | 人防门、防淹门防火、防水堵料封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料，耐火时间不低于3h，且具有防水功能 3.部位:人防门、防淹门、预留孔洞，线缆穿管、穿洞等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 4 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等全部工作内容。
|  | 自主运行系统 |  | 座
178 | 080806002001 | 通信接口箱 | 1.名称:通信接口箱 2.主要为变电所自主运行系统各子系统设置光转设备及光纤配线箱 3.基础材质、规格:综合考虑 4.含光电转换器安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 4 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.柜体安装； 4.基础预埋件制安 5.线缆固定； 6.单体调试、记录等全部工作内容。 7.1个变电所为1套，含本变电所所有通信接口箱的安装。 | 甲供
179 | 080601015003 | 4芯单模光纤 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯低烟无卤阻燃铠装光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 96846 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、电缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、电缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
180 | 080601015004 | 8芯单模光纤 | 1.名称:光缆 2.规格:8芯低烟无卤阻燃铠装光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 35204 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、电缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、电缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
181 | 080807012005 | 以太网线 | 1.名称:低烟无卤阻燃B1级屏蔽超五类网线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5777 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、电缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、电缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
182 | 080807012006 | 屏蔽双绞线 | 1.名称:铜带对绞屏蔽钢带铠装无卤低烟B1级阻燃屏蔽双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1655 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、线缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、线缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
183 | 080601021003 | 光纤连接（熔接、含终端头，不含终端盒） | 1.名称:光纤连接（熔接、含终端头，不含终端盒） 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 480 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、光缆剪裁、开剥、铠装接地、尾纤接续； 2.光缆接续、熔接、测试； 3.加强芯接续、余长收容； 4.衰耗测试、导通测试； 5.安装套管、接头托架或保护盒防护等全部工作内容。
184 | 080601023002 | 光缆链路测试 | 1.名称:光缆链路测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 链路 | 68 |  |  | 计量规则：以“链路”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1、光缆链路测试、调试、记录等全部工作内容。
185 | 080805004001 | 变电所自主运行系统调试 | 1.名称:变电所自主运行系统设备调试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 4 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
186 | 080805004002 | 信息安全调试 | 1.名称:信息安全调试 2.调试设备:不限于硬件防火 墙、纵向加密认证装置、交换机等，包含变电所信息安 全防护系统设备 3.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 4.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 4 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
187 | 080805004003 | 与能源管理系统联调 | 1.名称:变电所自主运行系统与能源管理系统联调 2.调试设备:各电压等级电度表，包含能与源管理系统接口的设备 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 4 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
188 | 080805004004 | 与智轨平台联调 | 1.名称:变电所自主运行系统与智轨平台联调 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 4 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
189 | 080805004005 | 与通信系统联调 | 1.名称:变电所自主运行系统与通信系统联调 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 4 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
190 | 080804004001 | 局放IED | 1.名称:局放IED 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含安装费 | 个 | 12 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：1.设备本体安装； 2.电缆接线； 3.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
191 | 080902004001 | 在线监测传感器 | 1.名称:在线监测传感器 2.含温湿度传感器、电缆层氧气监测传感器等智能运维系统传感器安装 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 个 | 53 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：1.设备本体安装； 2.电缆接线； 3.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
192 | 080606001001 | 摄像机 | 1.名称:摄像机安装 2.含枪机、球机等 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 个 | 72 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：1、开箱摄像机检查安装； 2、固定设备位置、接线； 3、调试等全部工作内容。 | 甲供
193 | 080806002002 | 就地监控箱 | 1.名称:在线监测就地监控箱 2.各设备房就地监控箱安装、调试 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 4 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容； 5.1个变电所为1套，含本变电所所有就地监控箱的安装。 | 甲供
194 | 080604006001 | 变电所无线基站 | 1.名称:变电所无线基站 2.含各设备房无线基站安装、调试 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 4 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 5.1个变电所为1套，含本变电所所有无线基站的安装。 | 甲供
195 | 080805003001 | 工作站 | 1.名称:工作站主机安装接线、调试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 5.1个变电所为1套，含本变电所所有工作站的安装。 | 甲供
196 | 080901002001 | 控制中心主站设备 | 1.名称:主站设备安装接线、调试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 1 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
197 | 080805004006 | 18号线供电运行安全生产管理系统中央级扩容改造、接入轨道交通智能运行系统、供电自主运行系统改造 | 1.名称:18号线供电运行安全生产管理系统中央级扩容改造、接入轨道交通智能运行平台改造 2.不限于主站系统扩容改造、接入改造；硬件、软件升级改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装调试费 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.不限于18号线供电运行安全生产管理系统扩容改造、接入改造；硬件、软件升级改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 2.供电运行安全生产管理系统改造调试、接入等相关工作，确保18号线供电运行安全生产管理系统接入轨道交通智能运行系统供电自主运行系统的完整性。 3.网线敷设；光缆敷设、成端、熔接、调试及附件相关工作 | 乙供
198 | 080805004007 | 18号线在线监测系统中央级扩容改造、接入轨道交通智能运行系统、供电自主运行系统改造 | 1.名称:18号线在线监测系统中央级扩容改造、接入轨道交通智能运行平台改造 2.不限于主站系统扩容改造、接入改造；硬件、软件升级改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.不限于18号线在线监测系统扩容改造、接入改造；硬件、软件升级改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 2.在线监测系统改造调试、接入配合对接等相关工作，确保18号线在线监测系统接入轨道交通智能运行系统、供电自主运行系统的完整性。 3.网线敷设；光缆敷设、成端、熔接、调试及附件相关工作 | 乙供
199 | 080805004008 | 万顷沙车站变电所综合自动化系统升级扩容改造 | 1.名称:万顷沙车站变电所综合自动化系统接入改造 2.不限于：硬件、软件升级扩容改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.不限于万顷沙车站新增设备接入变电所综合自动化系统的扩容升级改造及采购；硬件、软件升级改造；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 2.变电所综合自动化系统接入综合监控系统的升级改造等相关工作。 3.网线敷设；光缆敷设、成端、熔接、调试及附件相关工作 | 乙供
|  | 正线地下刚性 |  | 条公里 | 45
200 | 080802003001 | 圆形隧道悬挂安装（滑槽） | 1.名称：圆形隧道悬挂安装（滑槽） 2.形式：圆形隧道（6300mm≤净空≤7500mmm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.范围：区间中间普通悬挂点采用滑槽安装 5.材质：见图纸及技术规格书 6.规格：见图纸及技术规格书 7.含悬挂及定位装置 8.含吊柱：每处吊柱长度约为1.5米 9.含滑槽T型头螺栓：4套M16 10.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 4281 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、与外挂滑槽连接安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
201 | 080802003002 | 圆形隧道悬挂安装（锚栓） | 1.名称：圆形隧道悬挂安装（锚栓） 2.形式：圆形隧道（6300mm≤净空≤7500mmm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.范围：锚段关节及锚段关节过渡跨、膨胀元件及膨胀元件过渡跨、分段绝缘器及分段绝缘器过渡跨采用化学锚栓安装 5.材质：见图纸及技术规格书 6.规格：见图纸及技术规格书 7.含悬挂及定位装置 8.含吊柱：每处吊柱长度约为1.5米 9.含化学锚栓：4套M16 10.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 1314 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
202 | 080802003003 | 矩形及马蹄形隧道悬挂安装 | 1.名称：矩形及马蹄形隧道悬挂安装 2.形式：矩形隧道、马蹄形隧道（6100≤净 空≤7500mm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.材质：见图纸 5.规格：见图纸 6.含悬挂及定位装置 7.含吊柱及单边斜撑：每处吊柱长度约为2米，斜撑1米 8.含化学锚栓：4套M16，4套M20 9.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 132 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、斜撑、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
203 | 080802003004 | 车站风管处悬挂安装 | 1.名称：车站风管处悬挂安装 2.形式：车站风管处悬挂安装； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.材质：见图纸 5.规格：见图纸 6.含悬挂及定位装置 7.含吊柱：每处吊柱长度约为1.5米 8.含化学锚栓：4套M16 9.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 424 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
204 | 080802003005 | 高净空隧道悬挂定位安装 | 1.名称：高净空隧道悬挂定位安装 2.形式：高净空隧道悬挂（净空＞7500mm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.材质：见图纸 5.规格：见图纸 6.含悬挂及定位装置 7.含吊柱及双边斜撑：每处吊柱长度约为3米，斜撑1.5米 8.含化学锚栓：4套M16，8套M24 9.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 465 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、斜撑、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
205 | 080802011001 | 膨胀接头安装 | 1.名称：膨胀接头安装 2.规格：27.5kV-2500A 3.类型：1000mm型 4.含：膨胀接头、膨胀接头调试等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 75 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.开箱检查 2.电气检测 3.定位固定、调整 4.成品保护 5.材料采购、运输与保护等全部工作内容
206 | 080802004001 | 回流线底座装置及其安装（套筒） | 1.名称：回流线底座装置及其安装（套筒） | 处 | 2575 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、与预埋套筒连接安装； 3.肩架安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
207 | 080802004002 | 回流线底座装置及其安装（锚栓） | 1.名称：回流线底座装置及其安装（锚栓） 2.类型：回流线底座装置； 3.范围：在侧墙上安装 4.含回流线线夹、回流线线夹托板、垫圈、螺母、化学锚栓（2xM16）等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 1063 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.肩架安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
208 | 080802004003 | 架空地线肩架安装 | 1.名称：架空地线肩架安装 2.类型：地线肩架； 3.位置：地线隧道内吊柱上安装； 4.含地线线夹、地线线夹托板、垫圈、螺母等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 7276 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、装配、安装； 3.肩架安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
209 | 080802005001 | 隧道内中心锚结安装 | 1.名称：隧道内中心锚结安装 2.形式：隧道内（6300mm≤净空≤7500mmm）中心锚结安装； 3.类型：刚性悬挂中心锚结； 4.含汇流排中心锚结下锚吊柱2根（长度1米）、下锚底座、调整螺杆、下锚拉线、中心锚结绝缘子（2个）、垫圈、螺母、化学锚栓（8xM16）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 73 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、拉线底座安装 3.下锚安装 4.拉线(双环杆、调整螺栓)、绝缘子等安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
210 | 080802005002 | 风管处中心锚结安装 | 1.名称：风管处中心锚结安装 2.形式：风管处中心锚结安装； 3.类型：刚性悬挂中心锚结； 4.含汇流排中心锚结下锚吊柱2根（长度1米 ）、下锚底座、调整螺杆、下锚拉线、中心 锚结绝缘子（2个）、垫圈、螺母、化学锚栓 （8xM16）等 | 处 | 16 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、拉线底座安装 3.下锚安装 4.拉线(双环杆、调整螺栓)、绝缘子等安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
211 | 080802005003 | 高净空中心锚结安装 | 1.名称：高净空中心锚结安装 2.形式：高净空中心锚结安装（净空＞7500mm）； 3.类型：刚性悬挂中心锚结； 4.含汇流排中心锚结下锚吊柱2根（长度2.5米）、斜撑2根（长度1.5米） 、下锚底座、调整螺杆、下锚拉线、中心锚结绝缘子（2个）、垫圈、螺母、化学锚栓（8xM24）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 18 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、拉线底座安装 3.下锚安装 4.拉线(双环杆、调整螺栓)、绝缘子等安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
212 | 080802006001 | 架空地线终端下锚 | 1.名称：架空地线终锚安装； 2.类型：架空地线终端； 3.位置：隧道内地线下锚处 4.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、地线下锚底座、终端锚固线夹、调整底座、垫圈、螺母等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 58 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
213 | 080802006002 | 架空地线对向下锚 | 1.名称：架空地线对向下锚安装； 2.类型：架空地线对向下锚； 3.位置：隧道内地线对向下锚处； 4.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、地线下锚底座、终端锚固线夹、调整底座、垫圈、螺母、锚栓等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 22 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
214 | 080802006003 | 回流线终端下锚 | 1.名称：回流线终锚安装； 2.类型：回流线终锚； 3.位置：隧道内回流线下锚处； 4.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、下锚绝缘子、终端锚固线夹、回流线下锚底座、调整底座、垫圈、螺母、锚栓等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 48 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、下锚绝缘子、下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管； 6.成品保护等全部工作内容
215 | 080802006004 | 回流线对向下锚 | 1.名称：回流线对向下锚安装； 2.类型：回流线对向下锚； 3.位置：回流线对向下锚处； 3.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、下锚绝缘子、终端锚固线夹、回流线下锚底座、调整底座、垫圈、螺母、锚栓等； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 18 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、下锚绝缘子、下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管； 6.成品保护等全部工作内容
216 | 080802008001 | 汇流排架设安装及调整 | 1.名称：汇流排架设安装及调整 2.材质：铝合金 3.规格：汇流排(TB/T3252-1 L2213-12）架设及调整； 4.含回流排及其附件、防松垫片、垫圈、螺母等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 45.67 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.汇流排及防护罩的架设及连接、接地线夹等的安装； 3.汇流排调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 4.每个锚段设置2个接地挂环、分段绝缘器两侧各设置1个接地挂环。 5.每正线公里按50m设置汇流排防护罩
217 | 080802008002 | 接触线架设及调整（刚性段） | 1.名称：接触线架设及调整（刚性段） 2.材质：铜银合金 3.规格：接触线(CTA-150，镀锡)架设及调整； 4.含接触线、导电膏等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 45.71 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.接触线放线固定、注油、安装调试、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
218 | 080802008003 | 回流线架设及调整（刚性段） | 1.名称：回流线架设及调整（刚性段） 2.材质：铜 3.规格：回流线(JT-150)架线及调整； 4.含150铜绞线、导电膏等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 41.84 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.回流线放线固定、安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
219 | 080802008004 | 架空地线架设及调整（刚性段） | 1.名称：架空地线架设及调整（刚性段） 2.材质：铜 3.规格：架空地线(JT-120)架线及调整； 4.含120铜绞线、导电膏等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 45 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.地线放线固定、安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
220 | 080802008005 | 汇流排防护罩安装及调整 | 1.名称：汇流排防护罩安装及调整 2.材质：无低烟、无卤、阻燃材料 | 米 | 418 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 1.汇流排防护罩安装 2.调整 3.材料采购、运输与保管 4.预配 5.成品保护等全部工作内容
221 | 080802009001 | 非绝缘锚段关节电连接安装 | 1.名称：非绝缘锚段关节电连接安装 2.类型：刚性悬挂 3.位置：非绝缘关节、道岔处 4.材质：见“招标附图” 5.规格：见“招标附图” 6.含汇流排电连接线夹、铜铝过渡线夹、电联接线、垫圈、螺母等 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 102 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.电连接线夹、导线安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
222 | 080802011002 | 单极电动隔离开关安装 | 1.名称：单极电动隔离开关安装 2.规格：25kV-2500A 3.类型：电动 4.包括：隔离开关本体、隔离开关底座、传动杆、电动操作机构箱、操作机构箱底座、接地端子排、150mm2/电缆铜接线端子、接地环、化学锚栓（46xM16）、跳线绝缘子-复合棒式绝缘子（每台10个），跳线吊柱φ100（每台10根） 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 17 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开箱检查、吊装搬运 2.测量定位 3.开关安装 4.母排连接 5.单体试验、配合联调 6.成品保护 7.材料采购、运输与保管等全部工作内容 | 甲供
223 | 080802011003 | 刚性悬挂分段绝缘器安装及调试 | 1.名称：刚性悬挂分段绝缘器安装及调试 2.规格：27.5kV 3.类型：电刚性 4.含：分段绝缘器、分段绝缘器调试等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 台 | 6 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.设备、材料采购、运输与保管； 2.预配、安装调试等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.开箱检查、电气检测、定位固定、调整、成品保护等全部工作内容
224 | 080802011004 | 可视化接地装置安装 | 1.名称：可视化接地装置安装 2.规格：27.5kV 3.类型：交流可视化 4.含：可视化接地装置、安装基础、安装底座、化学锚栓（4xM16）、DTM185型铜接线端子（4套）、DTM150型铜接线端子（4套）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费。 | 台 | 6 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开箱检查、吊装搬运 2.测量定位 3.柜体安装 4.母排连接、电缆连接 5.单体试验、配合联调 6.成品保护等全部工作内容 | 甲供
225 | 080802012001 | 接地跳线安装 | 1.名称：接地跳线安装 2.规格：120mm2裸铜绞线； 2.位置：隧道内回流线肩架、零散底座间连接跳线的安装； 3.含接地跳线（或电连接线夹、电连接线）电缆卡子、垫圈、螺母、化学锚栓（10xM10）、120mm2裸铜绞线等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 6889 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.接线端子安装、绞线固定卡安装、绞线敷设调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
226 | 080802012002 | 接地引下线安装 | 1.名称：接地引下线安装 2.规格：120mm2裸铜绞线； 3.位置：架空地线引至牵引变电所内接地网的电缆敷设及连接； 4.含电连接线夹、电缆、电缆卡子、保护管、垫圈、螺母、化学锚栓（80xM10）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 6 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.接线端子安装、电缆固定卡安装、电缆敷设调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
227 | 080802012003 | 吸上线安装 | 1.名称：吸上线安装 2.规格：240mm2电缆连接； 3.位置：隧道内钢轨与回流线间电缆连接; 4.含接地跳线（或电连接线夹、电连接线）电缆卡子、垫圈、螺母、化学锚栓（12xM10）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 48 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.接线端子安装、绞线固定卡安装、绞线敷设调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
228 | 080807001028 | AC27.5kV 1X400mm2交流电力电缆敷设及安装 | 1.名称：AC27.5kV 1X400mm2交流电力电缆敷 设及安装 2.规格：1X400mm2电力电缆 3.型号：1X400mm2电力电缆 4.材质：低烟无卤B1级阻燃、防水、防鼠、 防白蚁、铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铠 装电力电缆 5.电压等级：AC 27.5kV 6.敷设方式、部位：综合考虑 7.电缆固定附件：电缆刚性固定卡子、非磁 性不锈钢扎带、绑带、标识牌等辅件采购。 8.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 3200 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆敷设 2.试验、调试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.电缆铠装层、屏蔽层接地（含接地线）制作安装 6.作安装标记、标志牌、标桩 7.防火、防水封堵出口 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件
229 | 080807004005 | AC27.5kV 1X400mm2电力电缆终端头 | 1.名称：AC27.5kV 1X400mm2电力电缆终端头 2.规格：电力电缆头35kV以下，硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.型号：1X400mm2电力电缆终端头 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 5.主材甲供，仅含安装费。 | 套 | 64 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.内屏蔽层处理 4.电缆铠装层、屏蔽层接地（含接地线） 5.压接线端子 6.装冷缩件 7.固定 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
230 | 080807001029 | AC27.5kV 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装 | 1.名称：AC27.5kV 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装； 2.规格：1X240mm2电力电缆 3.型号：1X240mm2电力电缆 4.材质：低烟无卤B1级阻燃、防水、防鼠、防白蚁、铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铠装电力电缆 5.电压等级：AC 27.5kV 6.敷设方式、部位：综合考虑 7.电缆固定附件：电缆刚性固定卡子、非磁性不锈钢扎带、绑带、标识牌等辅件采购。 8.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 9.主材甲供，仅含安装费。 | m | 2080 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆敷设 2.试验、调试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.电缆铠装层、屏蔽层接地（含接地线）制作安装 6.作安装标记、标志牌、标桩 7.防火、防水封堵出口 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
231 | 080807004006 | AC27.5kV 1X240mm2电力电缆终端头 | 1.名称：AC27.5kV 1X240mm2电力电缆终端头 2.规格：电力电缆头35kV以下，硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.型号：1X240mm2电力电缆终端头 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 5.主材甲供，仅含安装费。 | 套 | 40 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.内屏蔽层处理 4.电缆铠装层、屏蔽层接地（含接地线） 5.压接线端子 6.装冷缩件 7.固定 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
232 | 080807001030 | 1000V 1X150mm2交流电力电缆敷设及安装 | 1.名称：1000V 1X150mm2交流电力电缆敷设 及安装 2.规格：1×150mm2 3.型号：1×150mm2 4.材质:低烟无卤B1级阻燃、铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套电力电缆 5.电压等级：AC-0.6/1kV | m | 1800 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.电缆敷设 2.调整测试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.屏蔽层接地（含接地线）制作安装 6.作安装标记、标志牌、标桩 7.防火、防水封堵出口 8.运输 9.具体内容和要求详见招标相关文件
233 | 080807004007 | 1000V 1X150mm2电力电缆头 | 1.名称：1000V 1X150mm2电力电缆头 2.规格：电力电缆头1kV以下-热缩（截面mm2）150 3.型号：1×150mm2 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 5.主材甲供，仅含安装费。 | 套 | 36 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.内屏蔽层处理 4.屏蔽层接地（含接地线） 5.压接线端子 6.装冷缩件 7.固定 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
234 | 080807001031 | 1000V 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装 | 1.名称：1000V 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装 2.规格：1×240mm2 3.型号：1×240mm2 4.材质:低烟无卤B1级阻燃、铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 5.电压等级：AC-0.6/1kV 6.敷设方式、部位：综合考虑 7.电缆固定附件：电缆刚性固定卡子、非磁性不锈钢扎带、绑带、标识牌等辅件采购。 8.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 9.主材甲供，仅含安装费。 | m | 567 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.电缆敷设 2.调整测试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.屏蔽层接地（含接地线）制作安装 6.作安装标记、标志牌、标桩 7.防火、防水封堵出口 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
235 | 080807004008 | 1000V 1X240mm2电力电缆头 | 1.名称：1000V 1X240mm2电力电缆头 2.规格：电力电缆头1kV以下-热缩（截面mm2）240 3.型号：1X240mm2 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 5.主材甲供，仅含安装费。 | 套 | 96 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.内屏蔽层处理 4.屏蔽层接地（含接地线） 5.压接线端子 6.装冷缩件 7.固定 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
236 | 080802009002 | 120mm2软铜绞线上网跳线敷设及安装 | 1.名称：120mm2软铜绞线上网跳线敷设及安 装； 2.类型：120mm2裸铜绞线； 3.位置：隔离开关引至汇流排或接触线连接 | hm | 21.07 |  |  | 计量规则：以“百米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.电连接线夹、电连接线安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.测量、打孔、锚栓安装等全部工作内容
237 | 080807003019 | 120mm2软铜绞线上网跳线端子头 | 1.名称：120mm2软铜绞线上网跳线端子头 2.规格：DTM-150 3.型号：DTM-150 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 532 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.压接线端子 4.装冷缩件 5.固定 6.运输 7.具体内容和要求详见招标相关文件 8.材料采购、运输与保管等全部工作内容
238 | 080802011005 | 隔离开关转接母排 | 1.名称：隔离开关转接母排 2.规格：2500A，2000mm*100mm*15（长*宽*厚） 3.类型：上网转接铜排 4.包括：转接铜排本体、转接铜排底座、绝缘子， 化学锚栓（8xM16）、螺栓、抱箍等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 17 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.转接铜排安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.测量、打孔、锚栓安装等全部工作内容
239 | 080802015001 | 限界检查 | 1.名称：限界检查 | 条公里 | 45 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.按技术条件与限界详细图的有关规定设计、制做符合要求的限界测量装置； 2.限界测量、测量后调整及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.调整处理发现问题，达开通条件
240 | 080802015002 | 接触网冷滑试验及调整 | 1.名称：接触网冷滑试验及调整 | 条公里 | 45 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.冷滑列车相关设备的制作及安装，低速、常速、设计速度冷滑试验、观察、测试、记录、冷滑组织等。 2.不带电条件下检查供电系统安装质量等全部工作内容 3.调整、处理各次冷滑中发现的问题，达到开通送电条件。
241 | 080802015003 | 接触网热滑试验及调整 | 1.名称：接触网热滑试验及调整 | 条公里 | 45 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.接触网送电开通，不带电条件下检查供电系统安装质量； 2.热滑列车相关设备的制作及安装，低速、常速、设计速度热滑试验、观察、测试、记录、热滑组织等全部工作内容 3.调整、处理各次热滑中发现的问题，达到开通运营条件。
242 | 080802015004 | 接触网绝缘测试 | 1.名称：接触网绝缘测试 | 条公里 | 45 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 检查供电系统安装质量，工作内容包括但不限于：试验组织、接触网绝缘子测试前检查、设备安装、接线、操作、封锁区间、试验数据记录及相关试验等全部工作内容
243 | 080802015005 | 短路试验 | 1.名称：短路试验 | 条公里 | 45 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 检查供电系统安装质量，工作内容包括但不限于：试验组织、接触网短路试验前检查、设备安装、接线、操作、封锁区间、试验数据记录及相关试验等全部工作内容
244 | 080802015006 | 接触网悬挂调整 | 1.名称：接触网悬挂调整 | 条公里 | 45 |  |  | 以“条公里”为单位，工程量按设计图示计算。工程量按设计图示 包括但不限于： 1.接触网安装调整、导线高度调整、拉出值调整等施工及其他独立辅助作业。 2.调整、处理发现的问题等全部工作内容，达到设计及验收要求。
245 | 080802015007 | 弓网关系检测 | 1.名称：弓网关系检测 | 条公里 | 45 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 1.弓网关系测试包括接触网动态几何参数、弓网燃弧指标、弓网动态接触力、受电弓垂向加速度(硬点)测试。 1.低速、常速、高速试运行 2.观察测试、记录 3.调整处理存在问题至开通要求 4.提供弓网关系测试报告等全部工作内容
246 | 080802013001 | 反光号码牌安装（含悬挂、设备、终端、高压危险牌） | 1.名称：反光号码牌安装（含悬挂、设备、终端、高压危险牌） 2.规格：满足图纸及招标文件要求 3.含膨胀锚栓（4xM8）、铝合金反光号码牌等 | 块 | 7474 |  |  | 计量规则：以“块”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.号码牌安装、固定、调整； 3.反光号码牌安装等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
247 | 080802011006 | 刚性接触网随机附件 | 1.名称：刚性接触网随机附件 2.规格：27.5kV 刚性 3.类型：随机附件及仪器工器具 4.包括：刚性接触网设备、材料、零部件 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按招标文件相关技术规格书中的要求确定。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管等全部工作内容 2.刚性接触网随机附件的计价按接触网设备材料总价的3%计列。招标人将根据开通及运营情况调整乙供材料附件品种和数量，其价格包含在合同价中,不作变更。
|  | 综合接地 |  | 正线公里
248 | 080807001032 | 1x240mm2均回流电缆敷设（地下段） | 1.名称：1x240mm2均回流电缆（地下段） 2.规格：1×240mm2 3.型号：乙丙橡胶绝缘、低烟、无卤、B1级阻燃、防水、防蚁、防鼠，铜导体软电缆 4.电压等级：单相交流1kV 5.敷设方式：电缆沟，电缆埋管，电缆支/吊架 6.电缆固定附件：电缆刚性固定卡子、非磁性不锈钢扎带、绑带、标识牌等辅件采购。 7.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 8.主材甲供，仅含安装费。 | m | 7444 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆敷设 2.试验、调试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.作安装标记、标志牌、标桩 6.防火、防水封堵出口 7.运输与保管等全部工作内容 8.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
249 | 080802009003 | 均回流电缆与钢轨连接 | 1.名称：均回流电缆与钢轨连接 2.规格：每处为1根电缆与轨连接,含热缩套管，含电气连接桩，探伤 3.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 2372 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管 2.定位、量尺寸 3.钢轨打磨、连接电缆的电缆头制作 4.电缆连接、固定安装 5.场地恢复等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 6.具体内容和要求详见招标相关文件
250 | 080802009004 | 吸上线与钢轨连接 | 1.名称：吸上线与钢轨连接 2.规格：每处为1根电缆与轨连接,含热缩套管，探伤 3.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 42 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管（不含吸上线电缆及敷设） 2.定位、量尺寸 3.钢轨打磨、连接电缆的电缆头制作 4.电缆连接、固定安装 5.场地恢复等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 6.具体内容和要求详见招标相关文件
251 | 080807006018 | DN70玻璃钢管敷设 | 1.名称：DN70玻璃钢管敷设 2.规格：DN70 3.敷设方式：综合考虑 4.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 2517 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆管的采购、运输与保管 2.检查、敷设、锯断、连接、固定等全部工作内容
252 | 080807001033 | 伸缩缝连接铜电缆1x95mm2敷设（地下段） | 1.名称：伸缩缝连接铜电缆1x95mm2（地下段 | m | 7381 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆敷设 2.试验、调试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.作安装标记、标志牌、标桩 6.防火、防水封堵出口 7.运输与保管等全部工作内容 8.具体内容和要求详见招标相关文件
253 | 080807003020 | 伸缩缝连接铜电缆1x95mm2电缆线鼻子制安 | 1.名称:伸缩缝连接铜电缆1x95mm2电缆线鼻子制安 2.规格:1×95mm2 3.类型:含热缩套管 4.电压等级:单相交流1kV 5.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 6.主材甲供，仅含安装费。 | 个 | 29524 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.压接线端子 4.装热缩件 5.固定 6.运输与保管等全部工作内容 7.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
254 | 080808008001 | 综合接地系统测试 | 1.名称：综合接地系统测试 2.规格：回流系统及综合接地的测试 3.其他：满足设计图纸、用户需求书相关要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：针对本工程进行回流系统及综合接地相关测试等全部工作内容。
二 |  | 主变电站改造工程
龙珠主所改造设备安装
1 | 080801003001 | 25kVGIS出线单极开关柜拼柜改造安装 | 1.名称：25kVGIS出线开关柜； 2.额定电流:1×2500A，单极开关，额定电压:27.5kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 6.含拼柜间改造及接线、调试 | 面 | 2 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 10、配合柜内、柜间二次线缆接线 11、保护装置、线缆接线调试 12、与既有线路保护调试 | 甲供
2 | 080801003002 | 33kVGIS出线开关柜拼柜改造安装 | 1.名称：33kVGIS出线开关柜； 2.额定电流:1250A，额定电压:36kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 6.含拼柜间改造及接线、调试 | 面 | 2 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 10、配合柜内、柜间二次线缆接线 11、保护装置、线缆接线调试 12、与既有线路保护调试 | 甲供
3 | 080801003003 | 磁控电抗器安装 | 1.名称：电抗器 2.规格: 33kV 2.5MVar，带隔离网栅 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体、绝缘油安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.端子箱安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输； 13.网栅采购及安装。 | 甲供
4 | 080801003004 | 金属氧化锌避雷器安装 | 1.名称：金属氧化锌避雷器（单相/台）； 2.规格： 系统标称电压：33kV 额定电压：51kV 持续运行电压：40.8kV 标称放电电流下残压：121kV(8/20ms 5kA) 3.基础预埋件制安。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 6 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装； 2.运输； 3.补刷油漆； 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。 | 甲供
5 | 080803002001 | 33kV电缆爬升支架 | 1、33kV电缆爬升支架制作及安装 2、含钢立柱、钢板、槽钢、绝缘套、电缆固定件、热镀锌螺栓、专用绝缘盒、平垫圈、螺母、螺杆等 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆； 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
6 | 080805002001 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格:33kV保护测控装置 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
7 | 080805002002 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格:27.5kV保护测控装置/差动保护 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
8 | 080901003001 | 保护装置调试 | 1.调试项目名称:保护装置调试 2.电压:36kV/27.5kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 间隔 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于保护装置调试 | 甲供
9 | 080901003002 | 二次系统改造调试 | 1.调试项目名称:二次系统改造调试，含网络接线调试、网络交换机扩容、点表调试等工作内容 2.电压:36kV/27.5kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 项 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。
10 | 080901003003 | 110kV线路保护改造及调试、保护通信通道改造及调试（龙珠主所及对侧） | 1.龙珠主所及对侧的110kV线路侧差动保护装置屏安装调试、保护通道搭建等工作内容； 2.龙珠主所及对侧的通信设备软硬件升级改造、2M光板卡采购、安装及调试等； 3.负责与供电局接入方案调整工作； 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 项 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.龙珠主所及对侧的110kV线路侧差动保护装置屏安装调试、保护通道搭建等工作内容； 2.龙珠主所及对侧的通信设备软硬件升级改造、2M光板卡采购、安装及调试等； 3.负责与供电局接入方案调整工作； 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 线路保护屏甲供，其余乙供
电缆及防火封堵
11 | 080807001001 | AC 33kV 1x95mm2电力电缆敷设 | 1.型号： 33kV ,1×95mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 300 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
12 | 080807003001 | AC 33kV 1x95mm2电缆终端头制安 | 1.型号：33kV,1×95mm2 2.规格：硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 6 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2.定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
13 | 080807013001 | 防火堵料封堵 | 1.材料：防火堵料，包含防火包、防火堵料有机 DFD型、防火堵料无机 SFD型、铁构件等，耐火时间不低于3h，且具有防水功能。 2.安装位置：预留孔洞，线缆穿管、穿洞； 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、清理、封堵等。
14 | 080807013002 | 阻燃隔板 | 1.材料：阻燃堵料，且具有防水功能。 2.安装位置：电缆孔洞、竖井。 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、清理、封堵等。
调试联调
15 | 080801009001 | 33kV电力电缆试验与测试 | 1.名称：电力电缆试验 2.规格：AC33kV电力电缆试验。 3.按照国标及技术要求规定的试验和测试。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 2 |  |  | 以“组”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
16 | 080801009002 | 25kV电力电缆试验与测试 | 1.名称：电力电缆试验 2.规格：AC25kV电力电缆试验。 3.按照国标及技术要求规定的试验和测试。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 2 |  |  | 以“组”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
17 | 080801009003 | AC25kVGIS系统调试 | 1.调试设备：AC25kVGIS系统联调，与高低压联调； 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
18 | 080801009004 | 主变电所系统调试与试验 | 变电所系统调试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
19 | 080801009005 | 综合自动化系统改造及调试 | 1.名称:综合自动化系统改造及调试 2.不限于：硬件、软件升级扩容改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.不限于系统的扩容升级改造及采购；硬件、软件升级改造；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 2.综合自动化系统接入综合监控系统的升级改造等相关工作。 3.网线敷设；光缆敷设、成端、熔接、调试及附件相关工作
20 | 080801009006 | 安全生产管理系统改造及调试 | 1.名称:安全生产管理系统改造及调试 2.不限于：硬件、软件升级扩容改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.不限于系统的扩容升级改造及采购；硬件、软件升级改造；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 2.安全生产管理系统接入综合监控系统的升级改造等相关工作。 3.网线敷设；光缆敷设、成端、熔接、调试及附件相关工作
21 | 080801009007 | 在线监测系统改造及调试 | 1.名称:在线监测系统改造及调试 2.不限于：硬件、软件升级扩容改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.不限于系统的扩容升级改造及采购；硬件、软件升级改造；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 2.在线监测系统接入主站升级改造等相关工作。 3.网线敷设；光缆敷设、成端、熔接、调试及附件相关工作
110kV陇枕主所改造
22 | 080801009008 | 110kV线路保护改造及调试、保护通信通道改造及调试（陇枕主所及对侧） | 1.陇枕主所及对侧的110kV线路侧差动保护装置屏安装调试、保护通道搭建等工作内容； 2.陇枕主所及对侧的通信设备软硬件升级改造、2M光板卡采购、安装及调试等； 3.负责与供电局接入方案调整工作； 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 项 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.陇枕主所及对侧的110kV线路侧差动保护装置屏安装调试、保护通道搭建等工作内容； 2.陇枕主所及对侧的通信设备软硬件升级改造、2M光板卡采购、安装及调试等； 3.负责与供电局接入方案调整工作； 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 线路保护屏甲供，其余乙供
23 | 080801009009 | 综合自动化系统改造及调试 | 1.名称:综合自动化系统改造及调试 2.不限于：硬件、软件升级扩容改造及采购；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1.不限于系统的扩容升级改造及采购；硬件、软件升级改造；规约转换器、光电转换器的采购安装；接线、调试、请点等内容 2.综合自动化系统接入综合监控系统的升级改造等相关工作。 3.网线敷设；光缆敷设、成端、熔接、调试及附件相关工作
分部分项清单合计

## 总价措施清单--供电系统工程（广州段）
总价措施项目清单与计价表（广州段）
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 计量规则 | 备注
一 | 其他措施费 | 包括但不限于以下内容：设备二次转运费，临时调度电话，数字化应用-供电（乙供设备材料模型、基于激光扫描点云模型的无轨施工策划），设备房通风除湿及甲供设备成品保护，接触网工程临时运营管理，工程监测、检测与控制，大型设备进退场，轨行区保洁开荒，下料口封堵电缆过渡处理措施费，机电设备临时运行管理配合，投产前带负荷测试、上墙工程（包括马赛克模拟屏2米X1.5米）、第三方电能质量测试费用，等级保护测评费，整套启动试运等。 | 项 | 1 |  |  | 其他措施费进度款分三阶段支付： 第一阶段:供电工程施工单位正式开工，支付其他措施费的30% 第二阶段：施工单位完成供电工程单位工程验收，支付其它措施费的30% 第三阶段：完成三权移交，支付至其它措施费的90%
合计
备注：上述措施项目包括但不限于、投标人可以补充。

## 单位工程汇总表--轨道交通智能运行系统工程（广州段）
单位工程汇总表
工程名称:轨道交通智能运行系统工程（广州段）
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 人工费 | 安全文明施工费 （非竞争报价） | 工伤保险费 （元） | 增值税销项税额
1 | 分部分项工程费
2 | 增值税销项税额
3 | 总造价

## 分部分项工程量清单与计价表-轨道交通智能运行系统工程（广州段）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:轨道交通智能运行系统工程（广州段）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 计量规则及工作内容 | 备注
一 |  | 综合业务云平台
(一) |  | 赤沙数据中心
1 | 030501013001 | 安装管理服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501013002 | 安装网络服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030501013003 | 安装数据中心业务服务器一 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 40 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501013004 | 安装数据中心业务服务器二 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030501013005 | 安装数据中心业务服务器三 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030501013006 | 安装GPU服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 16 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
7 | 030501013007 | 安装存储服务器一 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 8 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
8 | 030501013008 | 安装存储服务器二 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 20 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
9 | 030501003001 | 安装视频云存储 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
10 | 030501013009 | 安装云桌面服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
11 | 030501003002 | 安装备份一体机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
12 | 030501012001 | 安装数据中心核心交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
13 | 030501012002 | 安装内联区交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
14 | 030501012003 | 安装数据中心出口交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
15 | 030501012004 | 安装数据中心视频交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
16 | 030501012005 | 安装核心汇聚交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
17 | 030501012006 | 安装核心管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
18 | 030501012007 | 安装管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 12 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
19 | 030501012008 | 安装带外管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 12 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
20 | 030501012009 | 安装业务接入交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 12 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
21 | 030501011001 | 安装数据中心出口防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
22 | 030501011002 | 安装数据中心视频防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
23 | 030501011003 | 安装核心汇聚防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
24 | 030501003003 | 安装工作站 | 1.安装方式：台面上安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
25 | 030501003004 | 安装便携式计算机 | 1.安装方式：台面上安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
26 | 030414007001 | 安装UPS | 1.名称：UPS主机柜及电池柜 2.安装方式：支架上安装 3.规格：详见招标图 4.含安装柜内UPS主机及电池等设备及接线 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
27 | 030501005001 | 安装输入配电柜(含双电源切换装置) | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
28 | 030501005002 | 安装输出配电柜 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
29 | 030501005003 | 空调配电柜(含双电源切换装置) | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
30 | 030502005001 | 敷设光缆 GYTZA53-24B1（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
31 | 030502005002 | 敷设通信线 CAT5e-STP（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
32 | 030408001001 | 敷设电源线 WDZB1-YJY-3*10mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
33 | 030408001002 | 敷设接地电缆 WDZB1-YJY-1*16mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
34 | 030502009001 | 敷设光纤跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
35 | 030408001003 | 敷设电力电缆 WDZA-YJYR 1*185mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 800 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
36 | 030408001004 | 敷设电力电缆 WDZA-YJYR 1*150mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 800 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
37 | 030408001005 | 敷设电力电缆 WDZB1-YJY 4*50+1*25 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 3200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
38 | 030411002001 | 敷设镀锌线槽 200*100*2 | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 600 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
39 | 030411002002 | 敷设镀锌线槽 400*200*2 | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 600 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
40 | 030501005004 | 安装熔接盒 | 1.安装方式：根据光纤熔接盒的大型尺寸，定制配套尺寸的保护箱平面落地安装 2.配置形式及部位：详见招标图 3.含光纤熔接盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 10 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.墙壁上开孔5.保护箱的采购6.设备安装固定7.调整及清理8.配线连接
41 | 030504008001 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
42 | 030502019001 | 线缆测试 | 1.名称:线缆测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：按规范要求的线缆测试及检测等
43 | 030413003001 | 孔洞开凿 | 1.名称:孔洞开凿 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：开孔、土渣运输、孔洞修复等
44 | 030408008001 | 防火封堵 | 1.名称：封堵镀锌钢管、墙孔等 2.封堵材质：防火泥 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：采购防火泥、孔洞封堵等
(二) |  | 万胜围数据中心
1 | 030501013010 | 安装数据中心业务服务器一 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501013011 | 安装存储服务器一 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030501013012 | 安装存储服务器二 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 6 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501012010 | 安装管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030501012011 | 安装带外管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030501012012 | 安装业务接入交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
7 | 030504008002 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
(三) |  | 陇枕控制中
1 | 030501012013 | 安装控制中心汇聚交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501012014 | 安装控制中心管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030501011004 | 安装控制中心防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501005005 | 安装机柜 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030501005006 | 安装配电箱 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030502005003 | 敷设光缆 GYTZA53-8B1（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 400 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
7 | 030502005004 | 敷设通信线 CAT5e-STP（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 60 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
8 | 030502009002 | 敷设光纤跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 300 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
9 | 030408001006 | 敷设电源线 WDZB1-YJY-3*4mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 100 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
10 | 030408001007 | 敷设接地线 WDZB1-YJY-1*6mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 50 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
11 | 030411002003 | 敷设镀锌线槽 200*100*2 | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 40 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
12 | 030501005007 | 安装熔接盒 | 1.安装方式：根据光纤熔接盒的大型尺寸，定制配套尺寸的保护箱平面落地安装 2.配置形式及部位：详见招标图 3.含光纤熔接盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.墙壁上开孔5.保护箱的采购6.设备安装固定7.调整及清理8.配线连接
13 | 030504008003 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
14 | 030502019002 | 线缆测试 | 1.名称:线缆测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：按规范要求的线缆测试及检测等
15 | 030413003002 | 孔洞开凿 | 1.名称:孔洞开凿 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：开孔、土渣运输、孔洞修复等
16 | 030408008002 | 防火封堵 | 1.名称：封堵镀锌钢管、墙孔等 2.封堵材质：防火泥 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：采购防火泥、孔洞封堵等
(四) |  | 边缘云节点(2个车站)
1 | 030501013015 | 安装站段云节点服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 10 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501013016 | 安装站段云节点GPU服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030501012017 | 安装站段汇聚交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501012018 | 安装站段管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030501011006 | 安装站段防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030501005010 | 安装设备机柜(含柜内配线、电源装置、端子排、配线架、PDU等) | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
7 | 030501003005 | 安装瘦客户机（含显示器） | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
8 | 030501003006 | 安装维修工作台(含工作台、打印台、高级座椅等) | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
9 | 031101028001 | 安装黑白激光打印机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
10 | 030502005007 | 敷设光缆 GYTZA53-8B1（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
11 | 030502005008 | 敷设通信线 CAT5e-STP（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 120 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
12 | 030408001010 | 敷设电源线 WDZB1-YJY-3*4mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 240 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
13 | 030408001011 | 敷设接地线 WDZB1-YJY-1*6mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 100 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
14 | 030502009004 | 敷设光纤跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 600 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
15 | 030411002005 | 敷设镀锌线槽 200*100*2 | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 160 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
16 | 030501005011 | 安装熔接盒 | 1.安装方式：根据光纤熔接盒的大型尺寸，定制配套尺寸的保护箱平面落地安装 2.配置形式及部位：详见招标图 3.含光纤熔接盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 8 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.墙壁上开孔5.保护箱的采购6.设备安装固定7.调整及清理8.配线连接
17 | 030504008005 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
18 | 030502019004 | 线缆测试 | 1.名称:线缆测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：按规范要求的线缆测试及检测等
19 | 030413003004 | 孔洞开凿 | 1.名称:孔洞开凿 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：开孔、土渣运输、孔洞修复等
20 | 030408008004 | 防火封堵 | 1.名称：封堵镀锌钢管、墙孔等 2.封堵材质：防火泥 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：采购防火泥、孔洞封堵等
二 |  | 轨道交通综合指挥管理应用
(一) |  | 中央级
1 | 030501005012 | 安装设备机柜 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 8 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501012019 | 安装中央机房交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030501012020 | 安装调度大厅交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501003007 | 安装调度员工作站 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 26 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030501003008 | 安装远程调用工作站 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030501003009 | 中央接口处理机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
7 | 030501003010 | 安装中央KVM设备 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
8 | 030501017003 | 安装控制中心坐席管理系统 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
9 | 030501003011 | 安装可视化管理工作站 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
10 | 030501012021 | 安装信息安全及网络管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
11 | 030501003012 | 安装信息安全及网络管理工作站 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
12 | 030501017004 | 安装中央工控网络监测与审计系统 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
13 | 030501003013 | 安装堡垒机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
14 | 030501017005 | 安装中央级入侵防护设备 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
15 | 030501011007 | 安装中央工业防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
16 | 030501017006 | 安装中央主机防护软件 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
17 | 030501005013 | 安装配电柜（含柜内配线、端子排、配线架等） | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
18 | 030502005009 | 敷设光缆 GYTZA53-8B1（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 800 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
19 | 030502005010 | 敷设通信线 CAT5e-STP（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 2000 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
20 | 030502009005 | 敷设光纤跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
21 | 030408001012 | 敷设电源线 WDZB1-YJY-3*4mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 1000 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
22 | 030408001013 | 敷设接地线 WDZB1-YJY-1*6mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
23 | 030502005011 | 敷设HDMI视频线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 300 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
24 | 030502005012 | 敷设音频线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 60 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
25 | 030502009006 | 敷设USB转USB-B跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 60 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
26 | 030411002006 | 敷设镀锌线槽 200*100*2 | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 400 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
27 | 030501005014 | 安装熔接盒 | 1.安装方式：根据光纤熔接盒的大型尺寸，定制配套尺寸的保护箱平面落地安装 2.配置形式及部位：详见招标图 3.含光纤熔接盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 8 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.墙壁上开孔5.保护箱的采购6.设备安装固定7.调整及清理8.配线连接
28 | 030504008006 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
29 | 030502019005 | 线缆测试 | 1.名称:线缆测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：按规范要求的线缆测试及检测等
30 | 030413003005 | 孔洞开凿 | 1.名称:孔洞开凿 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：开孔、土渣运输、孔洞修复等
31 | 030408008005 | 防火封堵 | 1.名称：封堵镀锌钢管、墙孔等 2.封堵材质：防火泥 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：采购防火泥、孔洞封堵等
(二) |  | 车站(2座)
1 | 030501003019 | 安装车站工作站(含双屏显示器) | 1.安装方式：台面及机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501003020 | 安装维修工区工作站（兼KVM远程维护终端） | 1.安装方式：台面及机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030501012023 | 安装车站交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501012024 | 安装车站与主所接口交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030504002003 | 安装车站综合后备盘（含液晶显示屏） | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030501005019 | 安装车控室一体化组合功能柜 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
7 | 030504002004 | 安装车站控制室综合展示屏 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
8 | 030501011009 | 安装车站级工业防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
9 | 030501017008 | 安装车站级工控网络监测与审计系统 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
10 | 030501003021 | 安装车站级入侵防护设备 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
11 | 031101028003 | 安装黑白激光打印机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
12 | 030501003022 | 安装车站KVM设备 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
13 | 030501005020 | 安装设备机柜(含柜内配线、电源装置、端子排、配线架、PDU等) | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
14 | 030501005021 | 安装配电柜 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
15 | 030501005022 | 安装配电箱 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
16 | 030501003023 | 安装车站控制室操作台椅 | 1.安装方式：平面落地安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
17 | 030501003024 | 安装设备间操作台椅 | 1.安装方式：平面落地安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
18 | 030501003025 | 安装维修工区操作台椅 | 1.安装方式：平面落地安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
19 | 030502005017 | 敷设通信线 CAT5e-STP（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 500 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
20 | 030502005018 | 敷设光缆 GYTZA53-8B1（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 120 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
21 | 030408001016 | 敷设电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 240 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
22 | 030408001017 | 敷设接地电缆WDZB1-YJY-1*6mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
23 | 030502005019 | 敷设HDMI视频线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 290 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
24 | 030502005020 | 敷设音频线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 60 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
25 | 030502009009 | 敷设USB转USB-B跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 50 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
26 | 030502009010 | 敷设光纤跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 260 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
27 | 030411002010 | 敷设镀锌线槽 300mm×100mm 壁厚2mm | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 400 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
28 | 030411002011 | 敷设镀锌线槽 200mm×100mm 壁厚2mm | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 400 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
29 | 030411002012 | 敷设镀锌线槽 100mm×50mm 壁厚2mm | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 400 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
30 | 030411001002 | 敷设镀锌钢管DN50 壁厚2mm | 1.带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 100 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线管的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
31 | 030501005023 | 安装熔接盒 | 1.安装方式：根据光纤熔接盒的大型尺寸，定制配套尺寸的保护箱平面落地安装 2.配置形式及部位：详见招标图 3.含光纤熔接盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 8 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.墙壁上开孔5.保护箱的采购6.设备安装固定7.调整及清理8.配线连接
32 | 030504008008 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
33 | 030502019007 | 线缆测试 | 1.名称:线缆测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：按规范要求的线缆测试及检测等
34 | 030413003007 | 孔洞开凿 | 1.名称:孔洞开凿 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：开孔、土渣运输、孔洞修复等
35 | 030408008007 | 防火封堵 | 1.名称：封堵镀锌钢管、墙孔等 2.封堵材质：防火泥 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 2 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：采购防火泥、孔洞封堵等
分部分项清单合计

## 单位工程汇总表--疏散平台工程（广州段）
单位工程汇总表
工程名称:疏散平台工程（广州段）
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 人工费 | 安全文明施工费 （非竞争报价） | 工伤保险费 （元） | 增值税销项税额
1 | 分部分项工程费
2 | 增值税销项税额
3 | 总造价

## 分部分项工程量清单与计价表--疏散平台工程（广州段）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:疏散平台工程（广州段）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 计量规则及工作内容 | 备注
一 |  | 香山站~二十涌站区间(广州)
1 | 080303014020 | UHPC平台板 | 1.疏散平台UHPC平台板成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台板根据不同宽度分标准板、调整板 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台板表面图案定义，平台板采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m2 | 3786.32 |  |  | 以“平方米”为单位，工程量按设计图示UHPC平台板面积计算。工作内容包括但不限于：UHPC平台板采购、运输、制作安装等
2 | 080303014021 | UHPC支架 | 1.疏散平台UHPC支架成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台支架根据不同隧道类型分圆形支架，矩形支架、T型支架，每套支架含6个M12定位螺栓用于平台板固定 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台支架采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4208 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示UHPC支架数量计算。工作内容包括但不限于：UHPC支架、定位螺栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014022 | 平台扶手 | 1.平台扶手圆管成品：圆管直径50mm，表面光滑 2.材质:哑光不锈钢 3.包括扶手采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 4207.02 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示平台扶手长度计算。工作内容包括但不限于：平台扶手采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
4 | 080303014023 | 扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2 | 1.扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2，含一套M12 T型连接螺栓，每套2个螺栓 2.扶手锚固件与隧道预埋套筒连接，含一个M6连接螺栓，螺栓包含螺杆、垫片、及螺母 3.扶手紧固锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4208 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示平台扶手锚固件数量计算。工作内容包括但不限于：平台扶手锚固件采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
5 | 080303014024 | 钢步梯 | 1.钢步梯：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.钢步梯类型：圆形、矩形、联络通道处垂直步梯 3.含水沟盖板、护栏等 4.每套钢爬梯重量约0.12t 5.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 10 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示钢步梯数量计算。工作内容包括但不限于：钢步梯钢材、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
6 | 080303014025 | M16化学粘结型锚栓 | 1.M16粘结型锚栓（A4-70）不锈钢 2.用于平台支架固定等，每套4个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4208 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M16化学粘结型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
7 | 080303014026 | M12膨胀型锚栓 | 1.M12膨胀型锚栓（A2-70）不锈钢 2.用于扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1、水沟盖板固定等，每套2个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4208 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M12膨胀型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
8 | 080303014027 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 2 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
9 | 080303014028 | 标志牌 | 1.根据提醒标志文字尺寸制作不同喷漆模板，喷漆模板为1mm镀锌铁板，可反复使用多次 2.包括现场疏散提示标志涂刷 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 50 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示标志牌数量计算。工作内容包括但不限于：标志牌采购、运输、制作安装、现场疏散提示标志涂刷等
二 |  | 二十涌站
1 | 080303014029 | UHPC平台板 | 1.疏散平台UHPC平台板成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台板根据不同宽度分标准板、调整板 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台板表面图案定义，平台板采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m2 | 767.34 |  |  | 以“平方米”为单位，工程量按设计图示UHPC平台板面积计算。工作内容包括但不限于：UHPC平台板采购、运输、制作安装等
2 | 080303014030 | UHPC支架 | 1.疏散平台UHPC支架成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台支架根据不同隧道类型分圆形支架，矩形支架、T型支架，每套支架含6个M12定位螺栓用于平台板固定 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台支架采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 280 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示UHPC支架数量计算。工作内容包括但不限于：UHPC支架、定位螺栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014031 | 平台扶手 | 1.平台扶手圆管成品：圆管直径50mm，表面光滑 2.材质:哑光不锈钢 3.包括扶手采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 446.8 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示平台扶手长度计算。工作内容包括但不限于：平台扶手采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
4 | 080303014032 | 扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1 | 1.扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1 2.扶手锚固件与矩形隧道壁连接，含一个M6连接螺栓，螺栓包含螺杆、垫片、及螺母 3.扶手紧固锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 280 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示平台扶手锚固件数量计算。工作内容包括但不限于：平台扶手锚固件采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
5 | 080303014033 | 钢步梯 | 1.钢步梯：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.钢步梯类型：圆形、矩形、联络通道处垂直步梯 3.含水沟盖板、护栏等 4.每套钢爬梯重量约0.12t 5.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示钢步梯数量计算。工作内容包括但不限于：钢步梯钢材、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
6 | 080303014034 | M16化学粘结型锚栓 | 1.M16粘结型锚栓（A4-70）不锈钢 2.用于平台支架固定等，每套4个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 280 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M16化学粘结型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
7 | 080303014035 | M12膨胀型锚栓 | 1.M12膨胀型锚栓（A2-70）不锈钢 2.用于扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1、水沟盖板固定等，每套2个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 280 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M12膨胀型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
8 | 080303014036 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 5 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
9 | 080303014037 | 标志牌 | 1.根据提醒标志文字尺寸制作不同喷漆模板，喷漆模板为1mm镀锌铁板，可反复使用多次 2.包括现场疏散提示标志涂刷 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 100 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示标志牌数量计算。工作内容包括但不限于：标志牌采购、运输、制作安装、现场疏散提示标志涂刷等
三 |  | 二十涌站~十三涌站区间
1 | 080303014038 | UHPC平台板 | 1.疏散平台UHPC平台板成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台板根据不同宽度分标准板、调整板 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台板表面图案定义，平台板采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m2 | 28284.76 |  |  | 以“平方米”为单位，工程量按设计图示UHPC平台板面积计算。工作内容包括但不限于：UHPC平台板采购、运输、制作安装等
2 | 080303014039 | UHPC支架 | 1.疏散平台UHPC支架成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台支架根据不同隧道类型分圆形支架，矩形支架、T型支架，每套支架含6个M12定位螺栓用于平台板固定 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台支架采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 13004 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示UHPC支架数量计算。工作内容包括但不限于：UHPC支架、定位螺栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014040 | 平台扶手 | 1.平台扶手圆管成品：圆管直径50mm，表面光滑 2.材质:哑光不锈钢 3.包括扶手采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 17404.85 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示平台扶手长度计算。工作内容包括但不限于：平台扶手采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
4 | 080303014041 | 扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2 | 1.扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2，含一套M12 T型连接螺栓，每套2个螺栓 2.扶手锚固件与隧道预埋套筒连接，含一个M6连接螺栓，螺栓包含螺杆、垫片、及螺母 3.扶手紧固锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 10576 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示平台扶手锚固件数量计算。工作内容包括但不限于：平台扶手锚固件采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
5 | 080303014042 | 钢步梯 | 1.钢步梯：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.钢步梯类型：圆形、矩形、联络通道处垂直步梯 3.含水沟盖板、护栏等 4.每套钢爬梯重量约0.12t 5.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 24 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示钢步梯数量计算。工作内容包括但不限于：钢步梯钢材、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
6 | 080303014043 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 15 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
7 | 080303014044 | 标志牌 | 1.根据提醒标志文字尺寸制作不同喷漆模板，喷漆模板为1mm镀锌铁板，可反复使用多次 2.包括现场疏散提示标志涂刷 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 300 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示标志牌数量计算。工作内容包括但不限于：标志牌采购、运输、制作安装、现场疏散提示标志涂刷等
四 |  | 十三涌站~十涌站区间
1 | 080303014045 | UHPC平台板 | 1.疏散平台UHPC平台板成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台板根据不同宽度分标准板、调整板 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台板表面图案定义，平台板采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m2 | 8783.07 |  |  | 以“平方米”为单位，工程量按设计图示UHPC平台板面积计算。工作内容包括但不限于：UHPC平台板采购、运输、制作安装等
2 | 080303014046 | UHPC支架 | 1.疏散平台UHPC支架成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台支架根据不同隧道类型分圆形支架，矩形支架、T型支架，每套支架含6个M12定位螺栓用于平台板固定 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台支架采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3431 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示UHPC支架数量计算。工作内容包括但不限于：UHPC支架、定位螺栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014047 | 平台扶手 | 1.平台扶手圆管成品：圆管直径50mm，表面光滑 2.材质:哑光不锈钢 3.包括扶手采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5489.42 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示平台扶手长度计算。工作内容包括但不限于：平台扶手采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
4 | 080303014048 | 扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2 | 1.扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2，含一套M12 T型连接螺栓，每套2个螺栓 2.扶手锚固件与隧道预埋套筒连接，含一个M6连接螺栓，螺栓包含螺杆、垫片、及螺母 3.扶手紧固锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3431 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示平台扶手锚固件数量计算。工作内容包括但不限于：平台扶手锚固件采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
5 | 080303014049 | 钢步梯 | 1.钢步梯：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.钢步梯类型：圆形、矩形、联络通道处垂直步梯 3.含水沟盖板、护栏等 4.每套钢爬梯重量约0.12t 5.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 8 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示钢步梯数量计算。工作内容包括但不限于：钢步梯钢材、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
6 | 080303014050 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 5 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
7 | 080303014051 | 标志牌 | 1.根据提醒标志文字尺寸制作不同喷漆模板，喷漆模板为1mm镀锌铁板，可反复使用多次 2.包括现场疏散提示标志涂刷 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 100 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示标志牌数量计算。工作内容包括但不限于：标志牌采购、运输、制作安装、现场疏散提示标志涂刷等
五 |  | 十涌站
1 | 080303014052 | 蹬车平台 | 1.含平台踏板、平台支架、扶手 2.尺寸规格综合考虑，与疏散平台安装一致 3.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示蹬车平台数量计算。工作内容包括但不限于：平台踏板、支架、扶手、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
2 | 080303014053 | M12膨胀型锚栓 | 1.M12膨胀型锚栓（A2-70）不锈钢 2.用于扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1、水沟盖板固定等，每套2个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M12膨胀型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014054 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 5 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
六 |  | 十涌站~万顷沙站区间
1 | 080303014055 | UHPC平台板 | 1.疏散平台UHPC平台板成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台板根据不同宽度分标准板、调整板 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台板表面图案定义，平台板采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m2 | 12248.32 |  |  | 以“平方米”为单位，工程量按设计图示UHPC平台板面积计算。工作内容包括但不限于：UHPC平台板采购、运输、制作安装等
2 | 080303014056 | UHPC支架 | 1.疏散平台UHPC支架成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台支架根据不同隧道类型分圆形支架，矩形支架、T型支架，每套支架含6个M12定位螺栓用于平台板固定 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台支架采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4785 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示UHPC支架数量计算。工作内容包括但不限于：UHPC支架、定位螺栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014057 | 平台扶手 | 1.平台扶手圆管成品：圆管直径50mm，表面光滑 2.材质:哑光不锈钢 3.包括扶手采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 7655.2 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示平台扶手长度计算。工作内容包括但不限于：平台扶手采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
4 | 080303014058 | 扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2 | 1.扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2，含一套M12 T型连接螺栓，每套2个螺栓 2.扶手锚固件与隧道预埋套筒连接，含一个M6连接螺栓，螺栓包含螺杆、垫片、及螺母 3.扶手紧固锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4785 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示平台扶手锚固件数量计算。工作内容包括但不限于：平台扶手锚固件采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
5 | 080303014059 | 钢步梯 | 1.钢步梯：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.钢步梯类型：圆形、矩形、联络通道处垂直步梯 3.含水沟盖板、护栏等 4.每套钢爬梯重量约0.12t 5.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 12 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示钢步梯数量计算。工作内容包括但不限于：钢步梯钢材、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
6 | 080303014060 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 5 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
7 | 080303014061 | 标志牌 | 1.根据提醒标志文字尺寸制作不同喷漆模板，喷漆模板为1mm镀锌铁板，可反复使用多次 2.包括现场疏散提示标志涂刷 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 100 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示标志牌数量计算。工作内容包括但不限于：标志牌采购、运输、制作安装、现场疏散提示标志涂刷等
七 |  | 随机附件
1 | 080303014062 | 随机附件 | 1.随机附件 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按招标文件相关技术规格书中的要求确定。工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管等全部工作内容 2.招标人将根据开通及运营情况调整乙供材料附件品种和数量，其价格包含在合同价中,不作变更。
分部分项清单合计

## 单位工程汇总表--供电系统安装工程（中山段）
单位工程汇总表
工程名称:供电系统安装工程（中山段）
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 人工费 | 安全文明施工费 （非竞争报价） | 工伤保险费 （元） | 增值税销项税额
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费 |  |  | 411853
2.1 | 安全文明施工费 | 411853 |  | 411853
2.2 | 总价措施项目费
3 | 增值税销项税额
4 | 总造价 |  |  | 411853

## 分部分项工程量清单与计价表--供电系统安装工程（中山段）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:供电系统安装工程（中山段）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 计量规则及工作内容 | 备注
一 |  | 供电系统安装工程
|  | 正线降压所 |  | 座
1 | 080801003005 | 36kVGIS开关柜 | 1.名称:36kVGIS开关柜 2.尺寸:600×1900×2700mm（宽×深×高），重量不大于2吨 3.母联柜按两面柜考虑 4.额定电流:1250A，额定电压:40.5kV 5.含基础预埋件制安 6.安装包括端子柜安装 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 8.设备甲供，仅含安装费 | 面 | 10 |  |  | 计量规则：以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7、单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
2 | 080801001004 | 配电变压器（1000~2500kVA） | 1.名称:配电变压器 2.尺寸:3100×2100×3000mm（宽×深×高） 3.规格:干式变压器,带外壳1000～2500kVA，33/0.38±2×2.5％ 4.基础预埋件制安 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.温控仪安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输等全部工作内容。 | 甲供
3 | 080608006004 | 交流盘 | 1.名称:交流盘 2.规格:800x600x2400mm（宽×深×高），重量不大于1吨 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
4 | 080608006005 | 直流盘 | 1.名称:直流盘 2.规格:800x600x2400mm（宽×深×高），重量不大于1吨 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
5 | 080608006006 | 蓄电池盘 | 1.名称:蓄电池盘 2.规格:800x600x2400mm（宽×深×高），重量不大于1吨 3.电池采用阀控式固定型密封铅酸免维护蓄电池，单体DC12V，每面柜内设置九节电池 4.含预埋件制作安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电池安装； 4.电缆固定； 5.预埋件的制作安装； 6.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
6 | 080206012003 | 400V开关柜基础预埋件 | 1.名称:400V开关柜基础预埋 件 2.规格:1000x1000x2400mm（宽×深×高） 3.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 处 | 32 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，每台400V开关柜基础为一处，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.预埋件的采购、制作安装等全部工作内容。
7 | 080805001003 | 自主运行系统屏柜 | 1.名称：自主运行系统屏柜 2.规格：800x600x2260mm、800x1000x2260mm（宽×深×高），重量不大于1吨； 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 3 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内 容。 | 甲供
8 | 080805001004 | 地线管理屏柜 | 1.名称：地线管理屏 2.规格：1100x600x2300mm（宽×深×高），重量不大于1吨； 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
9 | 080807004009 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
10 | 080807003021 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆终端头（开关柜插头） | 1.名称:开关柜侧电缆插头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
11 | 080807003022 | 接地电缆1*400 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*400 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 8 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
12 | 080807003023 | 接地电缆1*240 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*240 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 16 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
13 | 080807001034 | AC 21/35kV 1x95mm2电力电缆 | 1.型号:21/35kV,1×95 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 384 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
14 | 080807001035 | 接地电缆AC1kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 240 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
15 | 080807001036 | 接地电缆AC1kV 1X240mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×240 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 350 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
16 | 080807009035 | 所内电缆钢支架（五层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:5层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 200 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
17 | 080807009036 | 所内电缆钢支架（四层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:4层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
18 | 080807009037 | 所内电缆钢支架（四层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:4层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 200 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
19 | 080807009038 | 所内电缆钢支架（三层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:3层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
20 | 080807009039 | 所内电缆钢支架（二层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:2层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
21 | 080807009040 | 所内电缆钢支架（一层，400mm宽，单立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:1层，宽400mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
22 | 080807009041 | 隧道电缆钢支架（八层，托臂 400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:八层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
23 | 080807009042 | 隧道电缆钢支架（七层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:七层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
24 | 080807009043 | 隧道电缆钢支架（六层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:六层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
25 | 080807009044 | 隧道电缆钢支架（五层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:五层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
26 | 080807009045 | 隧道电缆钢支架（四层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:四层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
27 | 080807009046 | 隧道电缆钢支架（三层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
28 | 080807009047 | 隧道电缆钢支架（二层，托臂400mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:二层，托臂400mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
29 | 080807009048 | 隧道电缆钢支架（七层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:七层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
30 | 080807009049 | 隧道电缆钢支架（六层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配 M12锚栓 2.层数:六层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
31 | 080807009050 | 隧道电缆钢支架（五层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:五层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
32 | 080807009051 | 隧道电缆钢支架（四层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:四层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
33 | 080807009052 | 隧道电缆钢支架（三层，托臂250mm，单臂托架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，托臂250mm 3.安装位置:车站站台板外侧 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
34 | 080807009053 | 所内电缆钢吊架（三层，620mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，宽620mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 80 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
35 | 080807009054 | 所内电缆钢吊架（二层，620mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:二层，宽620mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
36 | 080807009055 | 所内电缆钢吊架（一层，620mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:一层，宽620mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
37 | 080807009056 | 所内电缆钢吊架（三层，1250mm宽，三立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:三层，宽1250mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
38 | 080807009057 | 所内电缆钢吊架（二层，1250mm宽，三立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:二层，宽1250mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
39 | 080807009058 | 所内电缆钢吊架（一层，1250mm宽，三立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:一层，宽1250mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
40 | 080807009059 | 所内电缆钢吊架（四层，920mm宽，双立柱吊架式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:四层，宽920mm 3.安装位置:室内 4.吊柱高度根据现场实际进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
41 | 080807009060 | 所内电缆钢支架（单层，1m宽，贴壁安装式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:单层，宽1000mm，贴壁安装式 3.安装位置:室内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
42 | 080807009061 | 电缆吊架（1层，600mm宽） | 1.材质:Q235A钢，配M12锚栓 2.规格:1层，宽600mm支柱:热镀锌55X11 3.安装位置:电缆竖井 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
43 | 080807008002 | 电缆桥架（600mm宽） | 1.规格:600mm宽X150mm高 梯形桥架或封闭线槽 2.材质:铝合金 3.类型:与室内支、吊架配套 4.含弯通、直通、三通等附件 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 20 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.桥架、线槽材料，配套辅材采购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
44 | 080807007002 | 200x150mm铝合金电缆槽 | 1.名称:铝合金电缆槽 2.材质:铝合金 3.规格:200x150mm 4.含配套支架等附件 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 400 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.桥架、线槽材料，配套辅材采购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
45 | 080807001037 | AC 1kV 2X4低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2 ×4 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | m | 1471 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
46 | 080807001038 | AC 1kV 3X4低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×4 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 2288 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
47 | 080807001039 | AC 1kV 3X6低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×6 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1688 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
48 | 080807001040 | AC 1kV 3X10低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-3×10 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 4085 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
49 | 080807001041 | AC 1kV 2X10低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×10 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 2755 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
50 | 080807001042 | AC 1kV 2X6低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×6 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1655 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
51 | 080807001043 | AC 1kV 2X16低烟无卤阻燃铠装电力电缆 | 1.型号:WDZAN-YJY23-1kV-2×16 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 4465 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
52 | 080807002011 | 1kV 19X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-19×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 19619 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
53 | 080807002012 | 1kV 14X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-14×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 566 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
54 | 080807002013 | 1kV 7X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-7×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 107 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
55 | 080807002014 | 1kV 5X2.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-5×2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 3141 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
56 | 080807002015 | 1kV 3X1.5低烟无卤阻燃铠装屏蔽控制电缆 | 1.型号:WDZAN-KYJYP23-1kV-3×1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含热缩电缆头制安 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 638 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
57 | 080601016003 | 通信电缆 | 1.型号:同轴电缆 低烟无卤阻燃耐火铠装电缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 223 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
58 | 080807006019 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100（内径≥100mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
59 | 080807006020 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN70 | 1.型号、规格:Φ70（内径≥75mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 30 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
60 | 080807006021 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200（内径≥200mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
61 | 080807006022 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管 DN250 | 1.型号、规格:Φ250（内径≥250mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷 设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附 件 7.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
62 | 080807006023 | DN100钢管（保护出地面电缆） | 1.型号、规格:Φ100（内径≥100mm） 2.材质:焊接钢管 3.输送介质:穿电缆 4.安装部位:室外 5.连接方式:螺纹 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
63 | 080808002010 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50x5mm 4.敷设方式:电缆支架上/变电所内环形 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 600 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆。 4、配固定卡子、固定螺栓等全部工作内容。
64 | 080808001004 | 接地桩 | 1.名称:接地桩焊接 2.焊接圆形接地角钢 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 40 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于：1、本体安装； 2、设备调试等全部工作内容。 | 甲供
65 | 080808002011 | 接地铜母排（1000mm） | 1.名称:接地铜母排 2.规格:TMY 100x10mm（宽x厚） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 3 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.铜母排测量、剪裁、打孔、绝缘子安装、铜母排固定； 2.配套瓷绝缘子等全部工作内容。
66 | 080807011003 | 镀锌钢管SC32 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式: 综合考虑 4.连接方式:螺纹 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 741 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。工作内容包括但不限于： 1.管材的采购、工地运输与保管，丈量、分割、敷设、管中间接头制作、穿孔（管）、固定、管隙填充、孔洞封堵、工器具场内转移等全部工作内容。
67 | 080807012007 | 裸铜绞线1*70 mm2 | 1.名称:裸铜绞线 2.规格:1*70 mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 135 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
68 | 080807003024 | 裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 | 1.名称:裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 2.类型:铜质端子，压接 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 30 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.压接线端子、电缆终端头制安; 3.试验等全部工作内容。
69 | 080801009005 | 系统调试 | 1.名称:降压变电所系统调试 2.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量 ，每所一个系统，工程量按设计 图示。 工作内容包括但不限于： 1.调试准备、仪器运输、外观检 测、设备监测、试验数据记录等 全部工作内容。 2.按规范和设计要求调试； 3.系统调试包括配电变压器系统、AC25kV系统、33kV交流系统、36kVGIS交流系统、400V交流系统、所用电源、接地装置、绝缘子、电缆试验、差动保护、联跳保护及闭锁关系等全部工作内容。
70 | 080801010003 | 空载运行 | 1.名称:降压变电所24小时空载运行 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，每所一个系统，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1。调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录等全部工作内容。 2.按规范和设计要求调试等全部工作内容。
71 | 080801010004 | 有载运行 | 1.名称:降压变电所144小时有载运行 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，每所一个系统，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1。调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录等全部工作内容。 2.按规范和设计要求调试等全部工作内容。
72 | 08B001005 | 附属工程 | 1.名称:变电所附属工程 2.包括但不限于:牌类制作（操作指示牌、规章制度牌、设备编号牌、警示牌等）、防鼠板制安、设备前绝缘垫采购安装、干粉灭火器（每个设备房配二个，带放置盒）、钥匙标准盒采购安装（1个）、变电所主接线模拟显示屏制作安装（不锈钢、长X宽不小于2mX1m）、绝缘靴（3套）、绝缘手套（3套）、变电所接地线（3条）、钢制工作台一面及钢制椅子两把、钢制文件柜2面、接地验电器1套等 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，工程量按设计图纸中以所数量计算。工作内容包括但不限于： 1.牌类制作（操作指示牌、规章 制度牌、设备编号牌、警示牌等 ）； 2.防鼠板制安； 3.所有设备前绝缘垫采购安装； 4.干粉灭火器（每个设备房配二个，带放置盒）; 5.钥匙标准盒采购安装（1个）; 6.变电所主接线模拟显示屏制作安装（不锈钢、长X宽不小于2mX1m） 7.绝缘靴（3套）、绝缘手套（3套）、变电所接地线（3条）； 8.钢制工作台一面及钢制椅子两把、钢制文件柜2面； 9.接地验电器1套等全部工作内容。
73 | 030413001002 | 铁构件制安（检修孔盖板、爬梯、支架等） | 1.名称:铁构件制安（检修孔盖板、爬梯、支架等） 2.材质:印花钢板σ5，镀锌，正反面刷防火漆、镀锌角钢 3.安装位置:所内预留设备、电缆孔洞等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | kg | 1000 |  |  | 计量规则：以“kg”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1、铁件焊接、酸洗、镀锌、制作； 2.铁件安装； 3.配套金属螺栓、连接螺栓、接地线等辅材； 4.刷漆、混凝土底座浇筑等全部工作内容。
74 | 080807014005 | 开孔 | 1.类型:电缆孔现场开设 2.规格:砖墙、混凝土墙打洞、结构板打孔 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 5 |  |  | 计量规则：以“处”为单位，一处为一孔，钢筋混凝土结构上直径不小于100mm的孔或砖墙上面积不小于0.1m2的孔计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开孔、防护、清理等全部工作内容。
75 | 080807013004 | 防火堵料封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料，耐火时间不低于3h，且具有防水功能 3.部位:预留孔洞，线缆穿管、穿洞等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等全部工作内容。
76 | 080610002004 | 变电所临时运营管理 | 1.名称:变电所临时运营管理 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，费用在实施过程中不予调整。 工作内容包括但不限于： 按技术条件要求，变电所验收合格后，业主根据工程需要，将指示驻地监理工程师委托承包商在试运营期间（6个月）进行变电所的运营管理。临管范围包括：环网电缆、变电所（不含400V开关柜）、变电所综合自动化等全部工作内容。
77 | 080801009006 | 牵引接触网(轨)越区供电测试 | 1.名称:牵引接触网(轨)越区 供电测试 2.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，工程量按设计图示。 1.模拟解列正线一座牵引变电所,进行左右相邻两座牵引变电所供电的倒闸操作,实现对解列牵引变电所供电区段进行大双边供电；记录大双边供电时的牵引电压和电流、走行轨对地电压等运行数据。 2.提供测试报告等全部工作内容。
78 | 080801009007 | 相邻主变电所支援供电测试 | 1.名称:相邻主变电所支援供电测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量，工程量按设计图示。 1.两座及两座以上主变电所的线路,对拟退出主变电所相关开关设备及继电保护作预定操作,使一座主变电所退出运行且其母线系统正常； 2.操作环网联络开关由相邻主变电所支援供电,并记录测试区段供电情况。 3.提供测试报告等全部工作内容。
|  | 正线跟随所 |  | 座
79 | 080801001005 | 配电变压器（1000~2500kVA） | 1.名称:配电变压器 2.尺寸:3100×2100×3000mm（宽×深×高） 3.规格:干式变压器,带外壳1000～2500kVA，33/0.38±2×2.5％ 4.基础预埋件制安 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.温控仪安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输等全部工作内容。 | 甲供
80 | 080608006007 | 直流盘 | 1.名称:直流盘 2.规格:800x600x2400mm（宽×深×高），重量不大于1吨 3.含预埋件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 5.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电缆固定； 4.预埋件的制作安装； 5.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
81 | 080608006008 | 蓄电池盘 | 1.名称:蓄电池盘 2.规格:800x600x2400mm（宽×深×高），重量不大于1吨 3.电池采用阀控式固定型密封铅酸免维护蓄电池，单体DC12V，每面柜内设置九节电池 4.含预埋件制作安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：以“台”为单位，工 程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、运输、开箱检查； 2.柜体安装； 3.电池安装； 4.电缆固定； 5.预埋件的制作安装； 6.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
82 | 080206012004 | 400V开关柜基础预埋件 | 1.名称:400V开关柜基础预埋件 2.规格:1000x1000x2400mm（宽×深×高） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 32 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，每台400V开关柜基础为一处，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.预埋件的采购、制作安装等全部工作内容。
83 | 080807003025 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
84 | 080807003026 | AC 21/35kV 1x95mm2电缆终端头（开关柜插头） | 1.名称:开关柜侧电缆插头 2.型号:21/35kV,1×95mm2 3.规格:硅橡胶绝缘冷缩式电 缆附件 4.技术要求:详见“招标附图 ”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 6 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
85 | 080807003027 | 接地电缆1*400 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*400 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 4 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
86 | 080807003028 | 接地电缆1*240 mm2电缆终端头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.型号:1*240 mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 12 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安; 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
87 | 080807001044 | AC 21/35kV 1x95mm2电力电缆 | 1.型号:21/35kV,1×95 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 2067 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
88 | 080807001045 | 接地电缆AC1kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 100 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
89 | 080807001046 | 接地电缆AC1kV 1X240mm2电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-1kV-1×240 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 1040 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
90 | 080807009062 | 所内电缆钢支架（五层，1100mm宽，双立柱式） | 1.材质:镀锌槽钢、角钢配M12锚栓 2.层数:5层，宽1100mm 3.安装位置:变电所夹层内地坪区间地坪 4.立柱高度根据现场实际高度进行调整 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 85 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等全部工作内容。
91 | 080807006024 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100（内径≥100mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 10 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
92 | 080807006025 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN70 | 1.型号、规格:Φ70（内径≥ 75mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷 设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附 件 7.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | m | 30 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
93 | 080807006026 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200（内径≥200mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
94 | 080807006027 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN250 | 1.型号、规格:Φ250（内径≥250mm） 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆，排管敷设 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 5 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。 工作内容包括但不限于： 1.管材及相关辅材采购、工地运输与保管，检查、敷设、锯断、连接、固定、场地恢复等全部工作内容。
95 | 080808002012 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50x5mm 4.敷设方式:电缆支架上/变电所内环形 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 300 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆。 4、配固定卡子、固定螺栓等全部工作内容。
96 | 080808001005 | 接地桩 | 1.名称:接地桩焊接 2.焊接圆形接地角钢 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 20 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、本体安装； 2、设备调试等全部工作内容。 | 甲供
97 | 080808002013 | 接地铜母排（1000mm） | 1.名称:接地铜母排 2.规格:TMY 100x10mm（宽x厚） 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.铜母排测量、剪裁、打孔、绝缘子安装、铜母排固定； 2.配套瓷绝缘子等全部工作内容。
98 | 080807012008 | 裸铜绞线1*70 mm2 | 1.名称:裸铜绞线 2.规格:1*70 mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 75 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。
99 | 080807003029 | 裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 | 1.名称:裸铜绞线1*70 mm2电缆终端头 2.类型:铜质端子，压接 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 4 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.压接线端子、电缆终端头制安; 3.试验等全部工作内容。
100 | 080807014006 | 开孔 | 1.类型:电缆孔现场开设 2.规格:砖墙、混凝土墙打洞 、结构板打孔 3.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 处 | 5 |  |  | 计量规则：以“处”为单位，一处为一孔，钢筋混凝土结构上直径不小于100mm的孔或砖墙上面积不小于0.1m2的孔计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开孔、防护、清理等全部工作内容。
101 | 080610002005 | 变电所临时运营管理 | 1.名称:变电所临时运营管理 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量 ，费用在实施过程中不予调整。
|  | 香山主所上网 |  | 座
102 | 08B001006 | AC 27.5kV 电缆护层保护器 | 1.型号：27.5kV 2.规格：4.2/7.5kV 8/20us 5kA 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 32 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于：1.运输、保管、开箱检查； 2、安装、固定、接线； 3.试验等全部工作内容。 | 甲供
103 | 080807003030 | AC27.5kV 1X400mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:AC27.5kV 1X400mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 24 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
104 | 080807004010 | AC27.5kV 1X400mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:AC27.5kV 1X400mm2 3.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 4.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 44 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2.剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
105 | 080807001047 | AC27.5kV 1X400mm2电力电缆 | 1.型号:AC27.5kV,1×400 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 19920 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
|  | 环网电缆 |  | 条公里 | 21.48
106 | 080807001048 | AC 21/35kV 1x150mm2电力电缆 | 1.型号:AC21/35kV,1×150mm2 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.主材甲供，仅含安装费 | m | 21482 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎,每10米一处包塑非磁性钢带刚性固定； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录等全部工作内容。 | 甲供
107 | 080807004011 | AC 21/35kV 1x150mm2电缆中间头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头 2.型号:21/35kV,1×150mm2 3.中间接头处应设置绝缘支撑板安装 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 30 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2、剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆中间头制安、绝缘支撑板安装； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
108 | 080807003031 | AC 21/35kV 1x150mm2电缆终端头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:21/35kV,1×150mm2 3.含护层保护器安装 4.技术要求:详见“招标附图”和“用户需求书 5.主材甲供，仅含安装费 | 个 | 18 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、锯断； 2、剥外防护层、内屏蔽层处理、压接线端子、电缆终端头制安、护层保护器安装； 3.套管接线、接地线； 4.试验等全部工作内容。 | 甲供
109 | 080601015005 | 保护光缆 | 1.名称:保护光缆 2.规格:4芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 14321 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.光缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.光缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录； 7.测试等全部工作内容。
110 | 080601021004 | 保护光缆成端 | 1.名称:保护光缆成端 2.规格:4芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 3.包括数字通信电流保护和纵差保护，不含终端盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 22 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、光缆剪裁、开剥、铠装接地、尾纤接续； 2.光缆接续、熔接、测试； 3.加强芯接续、余长收容； 4.衰耗测试、导通测试； 5.安装套管、接头托架或保护盒防护等全部工作内容。
111 | 080601015006 | 保护光缆 | 1.名称:保护光缆 2.规格:8芯低烟无卤阻燃铠装光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 4644 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.光缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.光缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录； 7.测试等全部工作内容。
112 | 080601021005 | 保护光缆成端 | 1.名称:保护光缆成端 2.规格:8芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 3.包括数字通信电流保护和纵差保护，不含终端盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 个 | 2 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、光缆剪裁、开剥、铠装接地、尾纤接续； 2.光缆接续、熔接、测试； 3.加强芯接续、余长收容； 4.衰耗测试、导通测试； 5.安装套管、接头托架或保护盒防护等全部工作内容。
113 | 080807009063 | 复合材料支架（2层圆形） | 1.材质:复合材料，配2套 M20型T头螺栓 2.层数:2层，托臂400mm 3.安装位置:区间隧道内 4.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 | 套 | 2081 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
114 | 080807009064 | 复合材料支架（2层矩形） | 1.材质:复合材料，配2套M12化学锚栓 2.层数:2层，托臂400mm 3.安装位置:区间隧道内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 482 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
115 | 080807009065 | 复合材料支架（3层矩形） | 1.材质:复合材料，配3套M12化学锚栓 2.层数:3层，托臂400mm 3.安装位置:区间隧道内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 482 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
116 | 080807009066 | 复合材料支架（7层） | 1.材质:复合材料，配7套M12化学锚栓 2.层数:7层，托臂400mm 3.安装位置:出入段线侧墙 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4004 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图纸中数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.电缆支架搬运、测量、定位、螺（锚）栓安装（或与外挂滑槽连接）、支架安装、调整； 2.配套金属锚栓、刚性电缆卡子、电缆绑带、连接螺栓、接地线等全部工作内容。
117 | 080808002014 | 区间接地铜覆钢 | 1.名称:区间接地铜覆钢 2.材质:铜覆钢 3.规格:15x8mm 4.敷设方式:电缆支架上 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 7304 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1、材料采购、本体制作、安装； 2、运输； 3、补刷油漆等全部工作内容。
118 | 080807005002 | 电缆试验 | 1.名称:33kV电力电缆试验 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 段 | 4 |  |  | 计量规则：以“段（三相/段）”为单位。工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、拆电缆堵头、绝缘试验、耐压试验、其他国标及技术要求的试验、装电缆堵头、记录等。 2.调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录。 3.按照规范和要求试验和测试等全部工作内容。
119 | 080601023003 | 长途光缆数字段全程测试 | 1.名称:长途光缆数字段全程测试 2.规格:保护光缆测试 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 段 | 8 |  |  | 计量规则：以“段（三相/段）”为单位。工程量按设计图示计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、其他国标及技术要求的试验、记录等。 2.调试准备、仪器运输、外观检测、设备监测、试验数据记录。 3.按照规范和要求试验和测试等全部工作内容。
120 | 080807006028 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200 | 1.型号、规格:Φ200 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 200 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、运输； 2.分割、裁减、敷设等全部工作内容。
121 | 080807006029 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100 | 1.型号、规格:Φ100 2.材质:玻璃纤维增强管 3.输送介质:穿电缆 4.安装部位:室外 5.连接方式:承插 6.含管枕、管中间接头等附件 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 200 |  |  | 计量规则：以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.材料采购、准备、测量、运输； 2.分割、裁减、敷设等全部工作内容。
122 | 080807013005 | 人防门、防淹门防火、防水堵料封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火堵料，耐火时间不低于3h，且具有防水功能 3.部位:人防门、防淹门、预留孔洞，线缆穿管、穿洞等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 所 | 2 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等全部工作内容。
|  | 自主运行系统 |  | 座
123 | 080806002003 | 通信接口箱 | 1.名称:通信接口箱 2.主要为变电所自主运行系统各子系统设置光转设备及光纤配线箱 3.基础材质、规格:综合考虑 4.含光电转换器安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 1 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.柜体安装； 4.基础预埋件制安 5.线缆固定； 6.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
124 | 080601015007 | 4芯单模光纤 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯低烟无卤阻燃铠装光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 31785 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、电缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、电缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
125 | 080601015008 | 8芯单模光纤 | 1.名称:光缆 2.规格:8芯低烟无卤阻燃铠装光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 12140 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、电缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、电缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
126 | 080807012009 | 以太网线 | 1.名称:低烟无卤阻燃B1级屏蔽超五类网线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 1360 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、电缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、电缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
127 | 080807012010 | 屏蔽双绞线 | 1.名称:铜带对绞屏蔽钢带铠装无卤低烟B1级阻燃屏蔽双绞线 2.敷设方式:综合考虑 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 352 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：1、准备、测量、运输、架盘； 2、线缆分割、裁剪、敷设； 3、过渡处穿玻璃钢管敷设； 4、线缆保护； 5、每处支撑点交叉绑扎； 6、按规范刚性紧固、挂牌、记录等全部工作内容。
128 | 080601021006 | 光纤连接（熔接、含终端头，不含终端盒） | 1.名称:光纤连接（熔接、含终端头，不含终端盒） 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 120 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、光缆剪裁、开剥、铠装接地、尾纤接续； 2.光缆接续、熔接、测试； 3.加强芯接续、余长收容； 4.衰耗测试、导通测试； 5.安装套管、接头托架或保护盒防护等全部工作内容。
129 | 080601023004 | 光缆链路测试 | 1.名称:光缆链路测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 链路 | 17 |  |  | 计量规则：以“链路”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容包括但不限于：1、光缆链路测试、调试、记录等全部工作内容。
130 | 080805004010 | 变电所自主运行系统调试 | 1.名称:变电所自主运行系统设备调试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 1 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
131 | 080805004011 | 信息安全调试 | 1.名称:信息安全调试 2.调试设备:不限于硬件防火 墙、纵向加密认证装置、交换机等，包含变电所信息安 全防护系统设备 3.满足“招标附图”和“技 术规格书”要求 4.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 1 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
132 | 080805004012 | 与能源管理系统联调 | 1.名称:变电所自主运行系统与能源管理系统联调 2.调试设备:各电压等级电度表，包含能与源管理系统接口的设备 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 1 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
133 | 080805004013 | 与智轨平台联调 | 1.名称:变电所自主运行系统与智轨平台联调 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 1 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
134 | 080805004014 | 与通信系统联调 | 1.名称:变电所自主运行系统与通信系统联调 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含调试费 | 系统 | 1 |  |  | 计量规则：以“系统”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
135 | 080804004002 | 局放IED | 1.名称:局放IED 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 3.设备甲供，仅含安装费 | 个 | 4 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：1.设备本体安装； 2.电缆接线； 3.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
136 | 080902004002 | 在线监测传感器 | 1.名称:在线监测传感器 2.含含温湿度传感器、电缆层氧气监测传感器等智能运维系统传感器安装 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 个 | 15 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：1.设备本体安装； 2.电缆接线； 3.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
137 | 080606001002 | 摄像机 | 1.名称:摄像机安装 2.含枪机、球机等 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 个 | 18 |  |  | 计量规则：以“个”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：1.设备本体安装； 2.电缆接线； 3.单体调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
138 | 080806002004 | 就地监控箱 | 1.名称:在线监测就地监控箱 2.各设备房就地监控箱安装、调试 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 1 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
139 | 080604006002 | 变电所无线基站 | 1.名称:变电所无线基站 2.含各设备房无线基站安装、调试 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 4.设备甲供，仅含安装费 | 套 | 1 |  |  | 计量规则：以“套”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于：工作内容包括但不限于：1.准备、运输、开箱检查； 2.设备安装； 3.线缆接线； 4.调试、记录等全部工作内容。 | 甲供
|  | 正线地下刚性 |  | 条公里 | 11.2
140 | 080802003001 | 圆形隧道悬挂安装（滑槽） | 1.名称：圆形隧道悬挂安装（滑槽） 2.形式：圆形隧道（6300mm≤净空≤7500mmm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.范围：区间中间普通悬挂点采用滑槽安装 5.材质：见图纸及技术规格书 6.规格：见图纸及技术规格书 7.含悬挂及定位装置 8.含吊柱：每处吊柱长度约为1.5米 9.含滑槽T型头螺栓：4套M16 10.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 1069 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、与外挂滑槽连接安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
141 | 080802003002 | 圆形隧道悬挂安装（锚栓） | 1.名称：圆形隧道悬挂安装（锚栓） 2.形式：圆形隧道（6300mm≤净空≤7500mmm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.范围：锚段关节及锚段关节过渡跨、膨胀元件及膨胀元件过渡跨、分段绝缘器及分段绝缘器过渡跨采用化学锚栓安装 5.材质：见图纸及技术规格书 6.规格：见图纸及技术规格书 7.含悬挂及定位装置 8.含吊柱：每处吊柱长度约为1.5米 9.含化学锚栓：4套M16 10.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 324 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
142 | 080802003003 | 矩形及马蹄形隧道悬挂安装 | 1.名称：矩形及马蹄形隧道悬挂安装 2.形式：矩形隧道、马蹄形隧道（6100≤净 空≤7500mm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.材质：见图纸 5.规格：见图纸 6.含悬挂及定位装置 7.含吊柱及单边斜撑：每处吊柱长度约为2米，斜撑1米 8.含化学锚栓：4套M16，4套M20 9.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 33 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、斜撑、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
143 | 080802003004 | 车站风管处悬挂安装 | 1.名称：车站风管处悬挂安装 2.形式：车站风管处悬挂安装； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.材质：见图纸 5.规格：见图纸 6.含悬挂及定位装置 7.含吊柱：每处吊柱长度约为1.5米 8.含化学锚栓：4套M16 9.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 200 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
144 | 080802003005 | 高净空隧道悬挂定位安装 | 1.名称：高净空隧道悬挂定位安装 2.形式：高净空隧道悬挂（净空＞7500mm）； 3.类型：刚性水平腕臂悬挂； 4.材质：见图纸 5.规格：见图纸 6.含悬挂及定位装置 7.含吊柱及双边斜撑：每处吊柱长度约为3米，斜撑1.5米 8.含化学锚栓：4套M16，8套M24 9.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 404 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.标识牌的安装； 4.吊柱、斜撑、悬挂及定位装置的预配、安装、调整、涂油等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
145 | 080802011001 | 膨胀接头安装 | 1.名称：膨胀接头安装 2.规格：27.5kV-2500A 3.类型：1000mm型 4.含：膨胀接头、膨胀接头调试等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 19 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.开箱检查 2.电气检测 3.定位固定、调整 4.成品保护 5.材料采购、运输与保护等全部工作内容
146 | 080802004001 | 回流线底座装置及其安装（套筒） | 1.名称：回流线底座装置及其安装（套筒） | 处 | 655 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、与预埋套筒连接安装； 3.肩架安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
147 | 080802004002 | 回流线底座装置及其安装（锚栓） | 1.名称：回流线底座装置及其安装（锚栓） 2.类型：回流线底座装置； 3.范围：在侧墙上安装 4.含回流线线夹、回流线线夹托板、垫圈、螺母、化学锚栓（2xM16）等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 250 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.肩架安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
148 | 080802004003 | 架空地线肩架安装 | 1.名称：架空地线肩架安装 2.类型：地线肩架； 3.位置：地线隧道内吊柱上安装； 4.含地线线夹、地线线夹托板、垫圈、螺母等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 1811 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、装配、安装； 3.肩架安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
149 | 080802005001 | 隧道内中心锚结安装 | 1.名称：隧道内中心锚结安装 2.形式：隧道内（6300mm≤净空≤7500mmm）中心锚结安装； 3.类型：刚性悬挂中心锚结； 4.含汇流排中心锚结下锚吊柱2根（长度1米）、下锚底座、调整螺杆、下锚拉线、中心锚结绝缘子（2个）、垫圈、螺母、化学锚栓（8xM16）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 18 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、拉线底座安装 3.下锚安装 4.拉线(双环杆、调整螺栓)、绝缘子等安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
150 | 080802005002 | 风管处中心锚结安装 | 1.名称：风管处中心锚结安装 2.形式：风管处中心锚结安装； 3.类型：刚性悬挂中心锚结； 4.含汇流排中心锚结下锚吊柱2根（长度1米 ）、下锚底座、调整螺杆、下锚拉线、中心 锚结绝缘子（2个）、垫圈、螺母、化学锚栓 （8xM16）等 | 处 | 4 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、拉线底座安装 3.下锚安装 4.拉线(双环杆、调整螺栓)、绝缘子等安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
151 | 080802005003 | 高净空中心锚结安装 | 1.名称：高净空中心锚结安装 2.形式：高净空中心锚结安装（净空＞7500mm）； 3.类型：刚性悬挂中心锚结； 4.含汇流排中心锚结下锚吊柱2根（长度2.5米）、斜撑2根（长度1.5米） 、下锚底座、调整螺杆、下锚拉线、中心锚结绝缘子（2个）、垫圈、螺母、化学锚栓（8xM24）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 4 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、拉线底座安装 3.下锚安装 4.拉线(双环杆、调整螺栓)、绝缘子等安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
152 | 080802006001 | 架空地线终端下锚 | 1.名称：架空地线终锚安装； 2.类型：架空地线终端； 3.位置：隧道内地线下锚处 4.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、地线下锚底座、终端锚固线夹、调整底座、垫圈、螺母等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 10 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
153 | 080802006002 | 架空地线对向下锚 | 1.名称：架空地线对向下锚安装； 2.类型：架空地线对向下锚； 3.位置：隧道内地线对向下锚处； 4.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、地线下锚底座、终端锚固线夹、调整底座、垫圈、螺母、锚栓等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 4 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管 6.成品保护等全部工作内容
154 | 080802006003 | 回流线终端下锚 | 1.名称：回流线终锚安装； 2.类型：回流线终锚； 3.位置：隧道内回流线下锚处； 4.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、下锚绝缘子、终端锚固线夹、回流线下锚底座、调整底座、垫圈、螺母、锚栓等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 10 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、下锚绝缘子、下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管； 6.成品保护等全部工作内容
155 | 080802006004 | 回流线对向下锚 | 1.名称：回流线对向下锚安装； 2.类型：回流线对向下锚； 3.位置：回流线对向下锚处； 3.含下锚吊柱（长度1.5米）、化学锚栓（8xM16）、下锚绝缘子、终端锚固线夹、回流线下锚底座、调整底座、垫圈、螺母、锚栓等； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 4 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 1.打孔、预埋配件 2.吊柱、下锚绝缘子、下锚底座、线夹、调整螺丝等的安装、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.下锚安装 4.拉线(双环杆)安装 5.材料采购、运输与保管； 6.成品保护等全部工作内容
156 | 080802008001 | 汇流排架设安装及调整 | 1.名称：汇流排架设安装及调整 2.材质：铝合金 3.规格：汇流排(TB/T3252-1 L2213-12）架设及调整； 4.含回流排及其附件、防松垫片、垫圈、螺母等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 11.37 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.汇流排及防护罩的架设及连接、接地线夹等的安装； 3.汇流排调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 4.每个锚段设置2个接地挂环、分段绝缘器两侧各设置1个接地挂环。 5.每正线公里按50m设置汇流排防护罩
157 | 080802008002 | 接触线架设及调整（刚性段） | 1.名称：接触线架设及调整（刚性段） 2.材质：铜银合金 3.规格：接触线(CTA-150，镀锡)架设及调整； 4.含接触线、导电膏等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 11.38 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.接触线放线固定、注油、安装调试、调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
158 | 080802008003 | 回流线架设及调整（刚性段） | 1.名称：回流线架设及调整（刚性段） 2.材质：铜 3.规格：回流线(JT-150)架线及调整； 4.含150铜绞线、导电膏等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 10.41 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.回流线放线固定、安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
159 | 080802008004 | 架空地线架设及调整（刚性段） | 1.名称：架空地线架设及调整（刚性段） 2.材质：铜 3.规格：架空地线(JT-120)架线及调整； 4.含120铜绞线、导电膏等； 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条公里 | 11.2 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.地线放线固定、安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
160 | 080802008005 | 汇流排防护罩安装及调整 | 1.名称：汇流排防护罩安装及调整 2.材质：无低烟、无卤、阻燃材料 | 米 | 104 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 1.汇流排防护罩安装 2.调整 3.材料采购、运输与保管 4.预配 5.成品保护等全部工作内容
161 | 080802009001 | 非绝缘锚段关节电连接安装 | 1.名称：非绝缘锚段关节电连接安装 2.类型：刚性悬挂 3.位置：非绝缘关节、道岔处 4.材质：见“招标附图” 5.规格：见“招标附图” 6.含汇流排电连接线夹、铜铝过渡线夹、电联接线、垫圈、螺母等 7.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 25 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.电连接线夹、导线安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
162 | 080802011002 | 单极电动隔离开关安装 | 1.名称：单极电动隔离开关安装 2.规格：25kV-2500A 3.类型：电动 4.包括：隔离开关本体、隔离开关底座、传动杆、电动操作机构箱、操作机构箱底座、接地端子排、150mm2/电缆铜接线端子、接地环、化学锚栓（46xM16）、跳线绝缘子-复合棒式绝缘子（每台10个），跳线吊柱φ100（每台10根） 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 6.设备甲供，仅含安装费 | 台 | 6 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开箱检查、吊装搬运 2.测量定位 3.开关安装 4.母排连接 5.单体试验、配合联调 6.成品保护 7.材料采购、运输与保管等全部工作内容 | 甲供
163 | 080802011003 | 刚性悬挂分段绝缘器安装及调试 | 1.名称：刚性悬挂分段绝缘器安装及调试 2.规格：27.5kV 3.类型：电刚性 4.含：分段绝缘器、分段绝缘器调试等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 台 | 8 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.设备、材料采购、运输与保管； 2.预配、安装调试等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.开箱检查、电气检测、定位固定、调整、成品保护等全部工作内容
164 | 080802011004 | 可视化接地装置安装 | 1.名称：可视化接地装置安装 2.规格：27.5kV 3.类型：交流可视化 4.含：可视化接地装置、安装基础、安装底座、化学锚栓（4xM16）、DTM185型铜接线端子（4套）、DTM150型铜接线端子（4套）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 6.设备甲供，仅含安装费。 | 台 | 4 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.开箱检查、吊装搬运 2.测量定位 3.柜体安装 4.母排连接、电缆连接 5.单体试验、配合联调 6.成品保护等全部工作内容 | 甲供
165 | 080802012001 | 接地跳线安装 | 1.名称：接地跳线安装 2.规格：120mm2裸铜绞线； 2.位置：隧道内回流线肩架、零散底座间连接跳线的安装； 3.含接地跳线（或电连接线夹、电连接线）电缆卡子、垫圈、螺母、化学锚栓（10xM10）、120mm2裸铜绞线等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 1715 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.接线端子安装、绞线固定卡安装、绞线敷设调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
166 | 080802012002 | 接地引下线安装 | 1.名称：接地引下线安装 2.规格：120mm2裸铜绞线； 3.位置：架空地线引至牵引变电所内接地网的电缆敷设及连接； 4.含电连接线夹、电缆、电缆卡子、保护管、垫圈、螺母、化学锚栓（80xM10）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 2 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.接线端子安装、电缆固定卡安装、电缆敷设调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
167 | 080802012003 | 吸上线安装 | 1.名称：吸上线安装 2.规格：240mm2电缆连接； 3.位置：隧道内钢轨与回流线间电缆连接; 4.含接地跳线（或电连接线夹、电连接线）电缆卡子、垫圈、螺母、化学锚栓（12xM10）等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 处 | 11 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.测量、打孔、锚栓安装； 3.接线端子安装、绞线固定卡安装、绞线敷设调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
168 | 080807001029 | AC27.5kV 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装 | 1.名称：AC27.5kV 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装； 2.规格：1X240mm2电力电缆 3.型号：1X240mm2电力电缆 4.材质：低烟无卤B1级阻燃、防水、防鼠、防白蚁、铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铠装电力电缆 5.电压等级：AC 27.5kV 6.敷设方式、部位：综合考虑 7.电缆固定附件：电缆刚性固定卡子、非磁性不锈钢扎带、绑带、标识牌等辅件采购。 8.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 9.主材甲供，仅含安装费。 | m | 320 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆敷设 2.试验、调试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.电缆铠装层、屏蔽层接地（含接地线）制作安装 6.作安装标记、标志牌、标桩 7.防火、防水封堵出口 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
169 | 080807004006 | AC27.5kV 1X240mm2电力电缆终端头 | 1.名称：AC27.5kV 1X240mm2电力电缆终端头 2.规格：电力电缆头35kV以下，硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.型号：1X240mm2电力电缆终端头 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 5.主材甲供，仅含安装费。 | 套 | 16 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.内屏蔽层处理 4.电缆铠装层、屏蔽层接地（含接地线） 5.压接线端子 6.装冷缩件 7.固定 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
170 | 080807001030 | 1000V 1X150mm2交流电力电缆敷设及安装 | 1.名称：1000V 1X150mm2交流电力电缆敷设 及安装 2.规格：1×150mm2 3.型号：1×150mm2 4.材质:低烟无卤B1级阻燃、铜芯交联聚乙烯 绝缘聚烯烃护套电力电缆 5.电压等级：AC-0.6/1kV | m | 1000 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.电缆敷设 2.调整测试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.屏蔽层接地（含接地线）制作安装 6.作安装标记、标志牌、标桩 7.防火、防水封堵出口 8.运输 9.具体内容和要求详见招标相关文件
171 | 080807004007 | 1000V 1X150mm2电力电缆头 | 1.名称：1000V 1X150mm2电力电缆头 2.规格：电力电缆头1kV以下-热缩（截面mm2）150 3.型号：1×150mm2 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 5.主材甲供，仅含安装费。 | 套 | 20 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.内屏蔽层处理 4.屏蔽层接地（含接地线） 5.压接线端子 6.装冷缩件 7.固定 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
172 | 080807001031 | 1000V 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装 | 1.名称：1000V 1X240mm2交流电力电缆敷设及安装 2.规格：1×240mm2 3.型号：1×240mm2 4.材质:低烟无卤B1级阻燃、铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 5.电压等级：AC-0.6/1kV 6.敷设方式、部位：综合考虑 7.电缆固定附件：电缆刚性固定卡子、非磁性不锈钢扎带、绑带、标识牌等辅件采购。 8.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 9.主材甲供，仅含安装费。 | m | 141 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.电缆敷设 2.调整测试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.屏蔽层接地（含接地线）制作安装 6.作安装标记、标志牌、标桩 7.防火、防水封堵出口 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
173 | 080807004008 | 1000V 1X240mm2电力电缆头 | 1.名称：1000V 1X240mm2电力电缆头 2.规格：电力电缆头1kV以下-热缩（截面mm2）240 3.型号：1X240mm2 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 5.主材甲供，仅含安装费。 | 套 | 24 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.内屏蔽层处理 4.屏蔽层接地（含接地线） 5.压接线端子 6.装冷缩件 7.固定 8.运输等全部工作内容 9.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
174 | 080802009002 | 120mm2软铜绞线上网跳线敷设及安装 | 1.名称：120mm2软铜绞线上网跳线敷设及安 装； 2.类型：120mm2裸铜绞线； 3.位置：隔离开关引至汇流排或接触线连接 | hm | 7.44 |  |  | 计量规则：以“百米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.电连接线夹、电连接线安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.测量、打孔、锚栓安装等全部工作内容
175 | 080807003019 | 120mm2软铜绞线上网跳线端子头 | 1.名称：120mm2软铜绞线上网跳线端子头 2.规格：DTM-150 3.型号：DTM-150 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 188 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.压接线端子 4.装冷缩件 5.固定 6.运输 7.具体内容和要求详见招标相关文件 8.材料采购、运输与保管等全部工作内容
176 | 080802011005 | 隔离开关转接母排 | 1.名称：隔离开关转接母排 2.规格：2500A，2000mm*100mm*15（长*宽*厚） 3.类型：上网转接铜排 4.包括：转接铜排本体、转接铜排底座、绝缘子， 化学锚栓（8xM16）、螺栓、抱箍等 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 处 | 6 |  |  | 计量规则：以“处”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.转接铜排安装调整等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.测量、打孔、锚栓安装等全部工作内容
177 | 080802015001 | 限界检查 | 1.名称：限界检查 | 条公里 | 11.2 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.按技术条件与限界详细图的有关规定设计、制做符合要求的限界测量装置； 2.限界测量、测量后调整及其他独立辅助作业等全部工作内容 3.调整处理发现问题，达开通条件
178 | 080802015002 | 接触网冷滑试验及调整 | 1.名称：接触网冷滑试验及调整 | 条公里 | 11.2 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.冷滑列车相关设备的制作及安装，低速、常速、设计速度冷滑试验、观察、测试、记录、冷滑组织等。 2.不带电条件下检查供电系统安装质量等全部工作内容 3.调整、处理各次冷滑中发现的问题，达到开通送电条件。
179 | 080802015003 | 接触网热滑试验及调整 | 1.名称：接触网热滑试验及调整 | 条公里 | 11.2 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.接触网送电开通，不带电条件下检查供电系统安装质量； 2.热滑列车相关设备的制作及安装，低速、常速、设计速度热滑试验、观察、测试、记录、热滑组织等全部工作内容 3.调整、处理各次热滑中发现的问题，达到开通运营条件。
180 | 080802015004 | 接触网绝缘测试 | 1.名称：接触网绝缘测试 | 条公里 | 11.2 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 检查供电系统安装质量，工作内容包括但不限于：试验组织、接触网绝缘子测试前检查、设备安装、接线、操作、封锁区间、试验数据记录及相关试验等全部工作内容
181 | 080802015005 | 短路试验 | 1.名称：短路试验 | 条公里 | 11.2 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量。工程量按设计图示。 检查供电系统安装质量，工作内容包括但不限于：试验组织、接触网短路试验前检查、设备安装、接线、操作、封锁区间、试验数据记录及相关试验等全部工作内容
182 | 080802015006 | 接触网悬挂调整 | 1.名称：接触网悬挂调整 | 条公里 | 11.2 |  |  | 以“条公里”为单位，工程量按设计图示计算。工程量按设计图示 包括但不限于： 1.接触网安装调整、导线高度调整、拉出值调整等施工及其他独立辅助作业。 2.调整、处理发现的问题等全部工作内容，达到设计及验收要求。
183 | 080802015007 | 弓网关系检测 | 1.名称：弓网关系检测 | 条公里 | 11.2 |  |  | 计量规则：以“条公里”为单位计量，工程量按设计图示。 1.弓网关系测试包括接触网动态几何参数、弓网燃弧指标、弓网动态接触力、受电弓垂向加速度(硬点)测试。 1.低速、常速、高速试运行 2.观察测试、记录 3.调整处理存在问题至开通要求 4.提供弓网关系测试报告等全部工作内容
184 | 080802013001 | 反光号码牌安装（含悬挂、设备、终端、高压危险牌） | 1.名称：反光号码牌安装（含悬挂、设备、终端、高压危险牌） 2.规格：满足图纸及招标文件要求 3.含膨胀锚栓（4xM8）、铝合金反光号码牌等 | 块 | 1860 |  |  | 计量规则：以“块”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管； 2.号码牌安装、固定、调整； 3.反光号码牌安装等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容
185 | 080802011006 | 刚性接触网随机附件 | 1.名称：刚性接触网随机附件 2.规格：27.5kV 刚性 3.类型：随机附件及仪器工器具 4.包括：刚性接触网设备、材料、零部件 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按招标文件相关技术规格书中的要求确定。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管等全部工作内容 2.刚性接触网随机附件的计价按接触网设备材料总价的3%计列。招标人将根据开通及运营情况调整乙供材料附件品种和数量，其价格包含在合同价中,不作变更。
|  | 综合接地 |  | 正线公里
186 | 080807001032 | 1x240mm2均回流电缆敷设（地下段） | 1.名称：1x240mm2均回流电缆（地下段） 2.规格：1×240mm2 3.型号：乙丙橡胶绝缘、低烟、无卤、B1级阻燃、防水、防蚁、防鼠，铜导体软电缆 4.电压等级：单相交流1kV 5.敷设方式：电缆沟，电缆埋管，电缆支/吊架 6.电缆固定附件：电缆刚性固定卡子、非磁性不锈钢扎带、绑带、标识牌等辅件采购。 7.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 8.主材甲供，仅含安装费。 | m | 25024 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆敷设 2.试验、调试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.作安装标记、标志牌、标桩 6.防火、防水封堵出口 7.运输与保管等全部工作内容 8.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
187 | 080802009003 | 均回流电缆与钢轨连接 | 1.名称：均回流电缆与钢轨连接 2.规格：每处为1根电缆与轨连接,含热缩套管，含电气连接桩，探伤 3.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 1710 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管 2.定位、量尺寸 3.钢轨打磨、连接电缆的电缆头制作 4.电缆连接、固定安装 5.场地恢复等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 6.具体内容和要求详见招标相关文件
188 | 080802009004 | 吸上线与钢轨连接 | 1.名称：吸上线与钢轨连接 2.规格：每处为1根电缆与轨连接,含热缩套管，探伤 3.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 10 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管（不含吸上线电缆及敷设） 2.定位、量尺寸 3.钢轨打磨、连接电缆的电缆头制作 4.电缆连接、固定安装 5.场地恢复等施工及其他独立辅助作业等全部工作内容 6.具体内容和要求详见招标相关文件
189 | 080807006018 | DN70玻璃钢管敷设 | 1.名称：DN70玻璃钢管敷设 2.规格：DN70 3.敷设方式：综合考虑 4.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 1634 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆管的采购、运输与保管 2.检查、敷设、锯断、连接、固定等全部工作内容
190 | 080807001033 | 伸缩缝连接铜电缆1x95mm2敷设（地下段） | 1.名称：伸缩缝连接铜电缆1x95mm2（地下段 | m | 1441 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.电缆敷设 2.试验、调试 3.揭沟、盖板 4.电缆保护、防护、固定绑扎 5.作安装标记、标志牌、标桩 6.防火、防水封堵出口 7.运输与保管等全部工作内容 8.具体内容和要求详见招标相关文件
191 | 080807003020 | 伸缩缝连接铜电缆1x95mm2电缆线鼻子制安 | 1.名称:伸缩缝连接铜电缆1x95mm2电缆线鼻子制安 2.规格:1×95mm2 3.类型:含热缩套管 4.电压等级:单相交流1kV 5.其他：满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 6.主材甲供，仅含安装费。 | 个 | 5764 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容： 1.定位、量尺寸 2.锯断、剥切清洗 3.压接线端子 4.装热缩件 5.固定 6.运输与保管等全部工作内容 7.具体内容和要求详见招标相关文件 | 甲供
192 | 080808008001 | 综合接地系统测试 | 1.名称：综合接地系统测试 2.规格：回流系统及综合接地的测试 3.其他：满足设计图纸、用户需求书相关要求 | 项 | 1 |  |  | 计量规则：以“项”为单位计量。工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于：针对本工程进行回流系统及综合接地相关测试等全部工作内容。
二 |  | 香山主变电所装修工程
建筑分部分项工程
砌筑工程
1 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.MU7.5砖、M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 9.6 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。包括砂浆制作、砌砖、刮缝、材料运输等全部工作。
2 | 010401009002 | 灰砂砖墙 | 1.砌块品种：MU15蒸压灰砂砖 2.墙体厚度：综合考虑 3.砂浆强度：M5预拌砌筑砂浆 | m3 | 33.64 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，（±0.000以下）首层为建筑板，长度为建筑首层墙体长度总和，高度视结构地梁标高而定。包括砂浆制作、砌砖、刮缝、材料运输等全部工作。
3 | 010401010002 | 加气混凝土砌体墙 | 1.砌块品种：蒸压加气混凝土砌块MU15 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度：M10预拌砌筑砂浆 | m3 | 1024.44 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算2.墙高度：(1)外墙：斜(坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底：有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算：与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶；有框架梁时算至梁底(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面）(4)内、外山墙：按其平均高度计算3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内。包括砂浆制作、砌砖、刮缝、材料运输等全部工作。
4 | 010515001002 | 砌体拉结筋 | 1.规格尺寸综合考虑 2.满足设计要求 | t | 4.21 |  |  | 按图示尺寸以吨计算。包含钢筋制作、运输、钢筋安装、焊接（绑扎）等全部工作。
屋面工程
5 | 011102003007 | 防滑地砖屋面 | 1.8-10厚防滑地砖，缝宽5－8，1:1水泥砂浆勾凹缝，每≤4m留分仓缝宽20，缝内嵌防水油膏 2.25厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.40厚C30UEA补偿收缩细石混凝土防水层, 内配双向∅4@150X150钢筋焊接网 每≤4m留分仓缝，缝内嵌防水油膏 4.干铺聚酯纤维无纺布一层 5.30厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 6.2层3厚APP改性沥青卷材防水层，沿垂直面上卷至泛水高度 7.1.5厚合成高分子防水涂料 8.基层处理剂一遍 9.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10.1:6水泥蛭石找坡层，最薄处30厚 11.钢筋混凝土现浇屋面板，表面清扫干净 | m2 | 342 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括材料运输、基层清理、找平层、保温层、防水层、面层铺设等全部工作。
6 | 011101001004 | 平屋面 | 1.40厚C30UEA补偿收缩细石混凝土防水层, 内配双向∅4@150X150钢筋焊接网 每≤4m留分仓缝，缝内嵌防水油膏 2.干铺聚酯纤维无纺布一层 3.30厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 4.2层3厚APP改性沥青卷材防水层，沿垂直面上卷至泛水高度 5.1.5厚合成高分子防水涂料 6.基层处理剂一遍 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8.1:6水泥蛭石找坡层，最薄处30厚 9.钢筋混凝土现浇屋面板，表面清扫干净 | m2 | 2330 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括材料运输、基层清理、找平层、保温层、防水层、面层铺设等全部工作。
地面工程
7 | 011101001005 | 水泥砂浆楼面（A级） | 1.20厚DS M20预拌砂浆，表面撒适量水凝粉抹压平整 2.刷水凝浆一道（内掺建筑胶） 3.基层：现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 1077.9 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括基层清理、抹找平层、抹面层、材料运输等全部工作。
8 | 011102003008 | 防滑砖楼面1（A级） | 1.10厚600*600防滑砖，干水泥擦缝 2.40厚DS M15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.基层：现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 1448.58 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡7.材料运输等全部工作。
9 | 011102003009 | 防滑砖楼面2（A级） | 1.陶瓷防滑砖400*400 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆找平 3.300-400厚LC7.5轻骨料混泥土填充层找坡（当有沉池时设置） 4.1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻300高 5.刷基层处理剂一遍 6.15厚1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 5 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡7.材料运输等全部工作。
10 | 011104004002 | 防静电活动地板（A级） | 1.防静电活动地板 铝质 (架空400高) 2.刷JJ91封闭胶二遍 3.30厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量3%的JJ91硅质密封胶 4.20厚1：2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 1232.44 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含1.基层清理2.固定支架安装3.活动面层安装4.刷防护材料5.材料运输等全部工作。
11 | 011102003010 | 抛光砖楼面（A级） | 1.10厚800*800抛光砖，干水泥擦缝 2.40厚DS M15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.基层：现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 218.05 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡7.材料运输等全部工作。
12 | 011102003011 | 防酸地砖楼面（A级） | 1.10厚600*600防酸地砖，干水泥擦缝 2.40厚DS M15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.基层：现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 75.12 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡7.材料运输等全部工作。
13 | 011101001006 | 防水水泥砂浆楼面 | 1.20厚DS M15水泥砂浆找平 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.素水泥砂浆结合层一遍 4.基层：钢筋混凝土楼板 | m2 | 293.76 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.抹找平层3.抹面层4.防水层5.材料运输等全部工作。
14 | 011102003012 | 耐磨砖地面（A级） | 1.10厚600*600耐磨砖，干水泥擦缝 2.40厚DS M15预拌砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.108胶素水泥浆一道（内掺水重3%～5%的108胶） 4.200厚C15混凝土垫层（内配C8@200双层双向受力钢筋） 5.基层：素土夯实 | m2 | 303.53 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡7.材料运输等全部工作。
墙面工程
15 | 011407001003 | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料两遍,刷底漆一遍 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子一遍 4.5厚DP M20预拌砂浆找平： 5.13厚DP M20预拌砂浆打底扫毛 6.刷专用界面剂或108胶素水泥浆一道（内掺水重3%～5%的108胶） 7.基层：加气混凝土砌块 | m2 | 5919.4 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝等全部工作。
16 | 011002007002 | 防酸漆墙面 | 1.蓄电池室涂刷防酸漆扫白色过氯乙稀防酸漆五度 2.用乳胶，滑石粉腻子修补刮平 3.5厚水泥石灰膏砂浆罩面 4.13厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.基层：墙体 | m2 | 256.32 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝等全部工作。
17 | 011404005003 | 吸音板墙面 | 1.穿孔吸音复合板600×600×15，板背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴墙面，板边接缝处平面压T型压条，板角对角处用固定压盘膨栓固定 2.60*30轻钢龙骨 3.方水平线及垂直线，预留踢脚线 4.清理基层，去除灰尘和油污，弹定位线 5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 6.3厚外加剂专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 | m2 | 4733.28 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.龙骨制作、运输、安装3.钉隔离层4.基层铺钉5.面层铺贴等全部工作。
18 | 011204003002 | 面砖内墙面（A级） | 1.8～10厚300×450釉面砖（粘贴钱墙砖充分浸湿），白水泥浆擦缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底刷毛 6.3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛（施工前用水喷湿墙面） | m2 | 723.36 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝 6.刷防护材料7.磨光、酸洗、打蜡等全部工作。
19 | 011404005004 | 乳胶漆墙柱面（B1级） | 1.乳胶漆两遍 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.聚合物水泥砂浆修补墙面 5.基层：加气混凝土砌块 | m2 | 236.16 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝等全部工作。
20 | 011105003002 | 面砖踢脚（A级） | 1.白水泥浆擦缝 2.8～10厚耐磨砖（玻化耐磨砖）100高 3.10厚DP M20预拌砂浆粘粘 4.界面剂一道 | m2 | 28.44 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层清理2.砂浆制作、运输3.面层安装4.嵌缝5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡等全部工作。
天棚工程
21 | 011407002004 | 无机涂料顶棚（A级） | 1.无机涂料两遍,刷底漆一遍（燃烧性能A级） 2.满刮腻子两遍 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.钢筋混凝土基层清理 | m2 | 10084.33 |  |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。包括1.基层清理2.底层抹灰3.抹面层等全部工作。
22 | 011407002005 | 防酸漆顶棚 | 1.蓄电池室涂刷防酸漆扫白色过氯乙稀防酸漆五度 2.用乳胶，滑石粉腻子修补刮平 3.5厚水泥石灰膏砂浆罩面 | m2 | 93 |  |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。包括1.基层清理2.底层抹灰3.抹面层等全部工作。
23 | 011302001002 | 铝合金冲孔板吊顶（A级） | 1.1.2厚铝合金冲孔板（燃烧性能A级） 2.T型主龙骨24×32间距600，T型次龙骨24×28，间距600，沿主龙骨方向，吊点间距1200，次龙骨方向，吊点间距600 3.基层：钢筋混凝土顶板 | m2 | 681.89 |  |  | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个＞0.3 ㎡的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。包括1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料等全部工作。
24 | 011407002006 | 管线涂料喷涂 | 1.颜色同天棚 | m2 | 560.24 |  |  | 按顶棚投影面积乘以系数估算。包含材料运输、喷涂等全部工作。
25 | 011606002003 | 挡烟垂壁 | 1.配套金属龙骨 2.防火板 3.防火玻璃 | m2 | 20.74 |  |  | 按设计图示长度乘以高度以面积计算。包含运输、龙骨制作、安装、防火板、防火玻璃安装、防火封堵等全部工作。
门窗工程
26 | 010805006002 | 不锈钢门 | 1.规格尺寸:综合各种规格 2.门类型:不锈钢门(成品) 3.综合考虑小五金 | m2 | 326.88 |  |  | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。包括1.门安装2.五金安装等全部工作。
27 | 010802003003 | 甲级钢质防火门 | 1.规格尺寸:综合各种规格 2.门类型:甲级钢质防火门(成品) 3.闭门器、拉手、顺序器、门锁 4.综合考虑小五金 | m2 | 163.38 |  |  | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。包括1.门安装2.五金安装等全部工作。
28 | 010802003004 | 乙级钢质防火门 | 1.规格尺寸:综合各种规格 2.门类型:乙级钢质防火门(成品) 3.闭门器、拉手、顺序器、门锁 4.综合考虑小五金 | m2 | 60 |  |  | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。包括1.门安装2.五金安装等全部工作。
29 | 010803002002 | 防火电动卷帘门 | 1.规格尺寸:综合各种规格 2.门类型:防火电动卷帘门(成品)，具备防尘，防雨，防噪音功能 3.闭门器、拉手、顺序器、门锁 4.综合考虑小五金 | m2 | 32 |  |  | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。包括1.门安装2.五金安装3.防鼠闸板安装等全部工作。
30 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.规格尺寸：铝合金窗90系列 2.窗类型:铝合金推拉窗 三扇 带上亮 3.玻璃品种:6镀膜热反射+12空气+6透明玻璃 4.综合考虑小五金 | m2 | 536.61 |  |  | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。包括1.窗安装2.五金、玻璃安装等全部工作。
31 | 010807003002 | 不锈钢迷宫避雨式百叶窗 | 1.规格尺寸:综合各种规格 2.框、扇材质:不锈钢迷宫避雨式消声百叶窗 3.不锈钢防鼠网和可拆卸防尘网 4.综合考虑小五金 | m2 | 125.18 |  |  | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。包括1.窗安装2.五金、玻璃安装等全部工作。
32 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.不锈钢网面纱窗 2.综合考虑小五金 | m2 | 530.61 |  |  | 以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。包括1.窗安装2.五金、玻璃安装等全部工作。
33 | 010605002002 | 防鼠板 | 1.规格尺寸:综合各种规格 2.600高、与门同宽 | m | 65 |  |  | 以米计量，按设计图示门洞口尺寸以长度计算。包括材料运输、切割、安装等全部工作。
34 | 010503005003 | 门窗压顶（构造梁） | 1.C20混凝土 2.构造梁的截面尺寸200*200，长度 比门、窗宽度多300 | m3 | 30.15 |  |  | 以立方米计量，按设计图示洞口尺寸确定长度乘以截面积以体积计算。包括混凝土搅拌、运输、浇筑，钢筋制作、运输、安装、绑扎（焊接）扎等全部工作。
室外工程
35 | 011702029002 | 水泥砂浆散水（暗沟） | 1.20厚DS M20预拌砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道（内惨建筑胶） 3.150厚粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆或（150厚3:7灰土） 4.基层：素土夯实，向外坡4% | m2 | 80.2 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含砂浆制作、垫层、找平层等全部工作。
36 | 010512008002 | 暗沟盖板 | 1.水沟盖板 2.综合各种规格 | m | 99 |  |  | 按设计图示暗沟中心线长度计算。包含制作、运输、安装等全部工作。
37 | 011107001002 | 台阶 | 1.20厚花岗岩石板铺实拍平，水泥浆擦缝 2.30厚14干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.基层：素土夯实 | m2 | 285 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含砂浆制作、找平层、铺设面层等全部工作。
38 | 011503001003 | 不锈钢栏杆 | 1.栏杆高度：1米高 | m | 70 |  |  | 按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算。包含制作、运输、安装等全部工作。
39 | 010606009002 | 围蔽 | 1.2.2m高镀锌钢丝网围蔽 2.立柱材质为双面热镀锌板 3.网片及立柱表面聚酯粉末静电喷涂 4.不锈钢螺栓 | m | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。包含制作、运输、安装等全部工作。
40 | 010606011002 | 钢雨棚 | 1.钢支架、夹胶玻璃 | m2 | 20 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。包含制作、运输、安装等全部工作。
41 | 050102001003 | 三角梅 | 1.三角梅，胸径13-15cm | 株 | 60 |  |  | 按设计数量以株计算。包含起挖、运输、栽植、支护措施、养护等全部工作。
42 | 050102001004 | 万年青 | 1.万年青，胸径13-15cm | 株 | 60 |  |  | 按设计数量以株计算。包含起挖、运输、栽植、支护措施、养护等全部工作。
43 | 050102002002 | 桂花树 | 1.桂花树，胸径13-15cm | 株 | 4 |  |  | 按设计数量以株计算。包含起挖、运输、栽植、支护措施、养护等全部工作。
44 | 050102014002 | 草皮 | 1.果岭草暖季草皮 | m2 | 705.55 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含起挖、运输、栽植、养护等全部工作。
45 | 050101009002 | 种植土回填 | 1.种植土回填 2.运距综合考虑 | m3 | 212 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。包含土方挖、运、回填、找平、找坡等全部工作。
46 | 040203007002 | 道路路面水泥混凝土（面层） | 1.26cm厚，C30混凝土 | m2 | 1486.24 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含1.材料的拌制2.铺设3.材料运输等全部工作。
47 | 040202011003 | 道路水泥稳定级配碎石 | 1.18cm厚，3％~4%掺合比 | m2 | 1486.24 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含1.材料的拌制2.铺设3.材料运输等全部工作。
48 | 040202009002 | 道路水泥稳定碎石（砾石） | 1.18cm厚，3％~4%掺合比 | m2 | 1486.24 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含1.材料的拌制2.铺设3.材料运输等全部工作。
49 | 040202011004 | 未筛分碎石垫层 | 1.15cm厚 | m2 | 1486.24 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含1.材料的拌制2.铺设3.材料运输等全部工作。
50 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.道路两侧设150mm高花岗岩缘石 | m | 450 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。包含1.砂浆制作2.铺设3.材料运输等全部工作。
51 | 040204002002 | 人行道透水性砖铺设 | 1.8cm厚的混凝土透水性砖 2.2cm厚的干硬性透水水泥砂浆 3.15cm厚的C20透水水泥混凝土 | m2 | 1115.49 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包含砂浆制作、找平层、铺设面层等全部工作。
52 | 040205006002 | 标志标线 | 1.综合考虑各种规格安全指示标牌 2.铝合金材质，上涂反光材料 3.满足设计要求 | 项 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。包含制作、运输、安装等全部工作。
外立面
53 | 011204001002 | 石材 | 1.30厚石材板，用环氧树脂胶固定销钉石材接缝宽5-8，用硅酮密封胶填缝 2.按石材高度安装配套不锈钢挂件 3.墙体固定连接件 4.1.2厚聚合物水泥砂浆防水涂料（Ⅰ型） 5.15厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 830.87 |  |  | 按设计图示尺寸以质量计算。包括1.骨架制作、运输、安装2.面层安装3.隔离带、框边封闭4.嵌缝、塞口5.清洗等全部工作。
54 | 011606002004 | 铝板 | 1.铝板（含相关配件、预埋件、连接件） 2.龙骨（立柱、横梁）等固定性构件 3.防水透汽层 4.刷界面处理剂 5.钢筋混凝土或加气混凝土蒸压砌块 | m2 | 3685.74 |  |  | 按设计图示尺寸以质量计算。包括1.骨架制作、运输、安装2.面层安装3.隔离带、框边封闭4.嵌缝、塞口5.清洗等全部工作。
55 | 011407001004 | 真石漆 | 1.涂饰面层涂料两遍 2.喷涂主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.15厚DP M15预拌砂浆找平 | m2 | 572.34 |  |  | 按设计图示尺寸以质量计算。包括1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝等全部工作。
地下工程
56 | 010904002002 | 底板涂料防水 | 1.现浇钢筋混凝土板 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.聚乙烯薄膜一层 4.1.5厚聚氨酯防水涂料，面上粘黄沙 5.20厚DS M15预拌砂浆找平 6.100厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 | m2 | 1017.67 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层处理2.刷粘结剂3.铺防水卷材4.接缝、嵌缝等全部工作。
57 | 010903002002 | 侧壁涂料防水 | 1.黏土分层回填，分层厚度不大于300mm，淋水夯实 2.20厚DP M15预拌砂浆找平层 3.聚乙烯薄膜一层 4.1.5厚聚氨酯防水涂料，面上粘黄沙 5.20厚DP M20预拌砂浆找平层 6.钢筋混凝土壁板 | m2 | 427.79 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层处理2.刷粘结剂3.铺防水卷材4.接缝、嵌缝等全部工作。
室内装饰工程
58 | 011503001004 | 护窗栏杆 | 1.栏杆高度：1.2米高不锈钢栏杆 | m | 91 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。包括1.制作2.运输3.安装4.刷防护材料等全部工作。
59 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.成品洗漱台 2.综合考虑各规格尺寸 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示以数量计算。包括1.台面及支架运输、安装2.杆、环、盒、配件安装3.刷油漆等全部工作。
60 | 011505010002 | 镜子 | 1.成品化妆镜 2.综合考虑各规格尺寸 | m2 | 2 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.基层安装2.玻璃及框制作、运输、安装等全部工作。
61 | 011210005002 | 卫生间隔断（蜂窝铝板） | 1.蜂窝铝板隔断 2.综合考虑各种五金构件 | m2 | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括1.隔断运输、安装2.嵌缝、塞口等全部工作。
62 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.成品蹲便器 2.综合考虑各规格尺寸 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示以数量计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
63 | 011505008002 | 卷纸架 | 1.成品卷纸架 2.综合考虑各规格尺寸 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示以数量计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
64 | 010606013002 | 房间门牌 | 1.成品房间门牌 2.综合考虑各规格尺寸 | 个 | 30 |  |  | 按设计图示以数量计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
其他工程
65 | 010606008003 | 上屋面检修爬梯 | 1.成品钢爬梯 2.满足设计要求 | t | 5.5 |  |  | 按设计图示以质量计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
66 | 010606008004 | 探测器检修钢爬梯 | 1.12.7m高成品钢爬梯 2.满足设计要求 | 套 | 24 |  |  | 按设计图示以数量计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
67 | 010602002002 | 综合支吊架（含抗震支吊架） | 1.每两米设置支架，每个支架按三层考虑 | t | 10 |  |  | 按设计图示以长度计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
68 | 010502002002 | 构造柱 | 1.C25混凝土 2.每5米设置一道 | m³ | 47.26 |  |  | 按设计图示以体积计算。包括混凝土搅拌、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，钢筋制作、运输、安装、绑扎（焊接）等全部工作。
69 | 010607005002 | 拉结钢丝网 | 1.部位：砖墙和梁柱、构造梁柱之间需要拉结钢丝网，以确保面层不易开裂 | m² | 647.76 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
70 | 010810005002 | 开窗器 | 1.成品开窗器 | 个 | 10 |  |  | 按设计图示以数量计算。包括制作、运输、安装等全部工作。
71 | 010503004002 | 圈梁 | 1.C25混凝土 2.满足设计要求 | m³ | 20.47 |  |  | 按设计图示以体积计算。包括模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、钢筋制作、运输、安装、绑扎（焊接）等全部工作。
72 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式：框架结构 2.檐口高度：满足设计要求 | m² | 16962.79 |  |  | 按设计图示以面积计算。包括场内、场外材料搬运、搭拆脚手架、安全网铺设、选择附件墙点连接、测试电动装置、安全锁、材料堆放等全部工作。
三 |  | 香山主变电所风、水、电工程
普通动力照明系统
1 | 030404004001 | 电气火灾监控系统 | 1.名称：电气火灾监控系统 2.其它未尽事宜详见图纸和用户需求书 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装、调试等全部工作内容。 | 甲供
2 | 030404004002 | 电能计量管理系统 | 1.名称：电能计量管理系统 2.其它未尽事宜详见图纸和用户需求书 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装、调试等全部工作内容。 | 甲供
配电箱 开关柜（配套支架、底座等，均为明装。）
3 | 030404017001 | 双电源切换箱 | 1.名称：双电源切换箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 7 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
4 | 030404017002 | 动力配电箱 | 1.名称：动力配电箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 10 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
5 | 030404017003 | 开关箱 | 1.名称:开关箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
6 | 030404017004 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 28 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
7 | 030404017005 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
8 | 030404017006 | 检修电源箱 | 1.名称:检修电源箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 38 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
9 | 030404017007 | 220/24V安全照明配电箱 | 1.名称:220/24V安全照明配电箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
10 | 030404017008 | T接箱 | 1.名称:集成T接端子箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 9 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
11 | 030409008001 | 接地端子箱 | 1.名称:等电位接地端子箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 30 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
12 | 030404004003 | 0.4kV低压开关柜进线柜 | 1.名称:0.4kV低压开关柜进线柜 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
13 | 030404004004 | 0.4kV低压开关柜母联柜 | 1.名称:0.4kV低压开关柜母联柜 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
14 | 030404004005 | 0.4kV低压开关柜馈线柜 | 1.名称:0.4kV低压开关柜馈线柜 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
15 | 030404004006 | 0.4kV低压开关柜馈线柜 含通信管理器 | 1.名称:0.4kV低压开关柜馈线柜 含通信管理器 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
16 | 030404004006 | 环控柜 | 1.名称:环控柜 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。 | 甲供
|  | 电力电缆（电力电缆包括中间接头，终端头等） | [5 empty] | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x2.5 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1295 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x4 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 610 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x6 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x10 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
21 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-5x4 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 155 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
22 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-5x6 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 20 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
23 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-5x10 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 40 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
24 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-5x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 70 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
25 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x35+1x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 110 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
26 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x50+1x25 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 225 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
27 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x70+1x35 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
28 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x120+1x70 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 65 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
29 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY-1KV-4x150+1x70 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 25 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
30 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-4x2.5 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 210 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
31 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-5x4 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
32 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-5x10 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1000 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
33 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-5x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
34 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-4x25+1x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 60 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
35 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-4x35+1x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 60 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
36 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-4x50+1x25 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 72 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
37 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-YJY-1KV-4x120+1x70 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 120 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
38 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY23-1kV-3x6 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 120 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
39 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY23-4x35+1x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 30 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
40 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY23-3x10 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 80 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
41 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1-YJY23-1kV-4x150+1x70 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 120 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
42 | 030408001026 | 柔性矿物绝缘电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格、型号:5x4 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 40 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
43 | 030408001027 | 柔性矿物绝缘电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格、型号:3x150+2x70 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 160 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
44 | 030408001028 | 柔性矿物绝缘电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格、型号:5x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 280 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
45 | 030408001029 | 柔性矿物绝缘电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格、型号:3x4 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 15 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
46 | 030408001030 | 柔性矿物绝缘电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格、型号:3x35+2x16 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
47 | 030408001031 | 柔性矿物绝缘电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格、型号:3x50+2x25 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
48 | 030408001032 | 柔性矿物绝缘电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.规格、型号:4x4 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 240 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
49 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-KYJYP-1KV-14x1.5 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 2045 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
50 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-KYJYP-1KV-8x1.5 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
51 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-KYJYP-1KV-5x1.5 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 135 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验
52 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDZB1N-KYJYP-1KV-10x1.5 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验。
53 | 030408002004 | 太网线(五类) | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:太网线(五类) 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 800 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验。
54 | 030408002004 | 单模光纤(8芯) | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:单模光纤(8芯) 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 800 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验。
55 | 030408002004 | RS485总线 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:RS485 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 800 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验。
56 | 030403006001 | 密集母线槽400A | 1.名称:密集母线槽 2.规格、型号:400A 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 40 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验。3.不包含插接箱、封头。含连接铜排 | 甲供
57 | 030403006002 | 密集母线槽200A | 1.名称:密集母线槽 2.规格、型号:200A 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 20 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：1.户内电力电缆终端头制作安装。2.电力电缆试验。3.不包含插接箱、封头。含连接铜排
|  | 灯具、插座 | [5 empty] | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
58 | 030412001001 | 普通 面板灯 | 1.名称:LED灯 2.型号、规格:36W 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 220 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
59 | 030412001002 | 三防面板灯 | 1.名称:三防LED面板灯 2.型号、规格:36W 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 260 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
60 | 030412001003 | 吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:12W 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 30 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
61 | 030412001004 | 防水防尘灯 | 1.名称:24V防水防尘LED灯 2.型号、规格:10W 24V 3.安装形式:壁装 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 39 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
62 | 030412001005 | 防爆LED灯 | 1.名称:防爆LED灯 2.型号、规格:36W 3.安装形式:吊管式 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 10 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
63 | 030412007001 | 路灯 | 1.名称:LED路灯 2.型号、规格:100W 6米高含基础及立杆 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 20 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
64 | 030404035001 | 空调插座 | 1.名称:防水型暗装三相插座 2.规格:16A 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 10 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
65 | 030404035002 | 单相插座 | 1.名称:暗装单相插座 2.规格:10A 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 70 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
66 | 030404035003 | 单相防水插座 | 1.名称:防水型暗装单相插座 2.规格:10A 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 30 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
67 | 030404034001 | 感应开关 | 1.名称:声光红外感应开关 2.规格:10A 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 24 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
68 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:翘板开关 2.规格:10A 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 105 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、就位、安装等全部工作内容。
管线
69 | 030411001001 | 配管SC150 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
70 | 030411001002 | 配管SC100 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 320 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
71 | 030411001003 | 配管SC80 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 200 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
72 | 030411001004 | 配管SC50 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
73 | 030411001005 | 配管SC25 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
74 | 030411001006 | 配管SC32暗敷 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 200 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
75 | 030411001007 | 配管SC40 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 360 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
76 | 030411001008 | 配管SC32明敷 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 600 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
77 | 030411001009 | 配管SC32暗敷 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
78 | 030411001010 | 配管SC25明敷 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1000 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
79 | 030411001011 | 配管SC25暗敷 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1000 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
80 | 030411001012 | 配管SC20明敷 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1000 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：配管采购制作安装等全部工作内容。
81 | 030411001013 | 配管SC20暗敷 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1000 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：电缆桥架采购、制作安装等全部工作内容
82 | 030411002001 | 线槽800x200 | 1.名称:金属线槽 2.型号、规格:800x200 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 30 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：电缆桥架采购、制作安装等全部工作内容
83 | 030411002002 | 线槽600x200 | 1.名称:金属线槽 2.型号、规格:600x200 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 30 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：电缆桥架采购、制作安装等全部工作内容
84 | 030411002003 | 线槽400x150 | 1.名称:封闭式金属线槽 2.型号、规格:400x150 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 40 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：电缆桥架采购、制作安装等全部工作内容
85 | 030411002004 | 线槽300x100 | 1.名称:封闭式金属线槽 2.型号、规格:300x100 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 70 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：电缆桥架采购、制作安装等全部工作内容
86 | 030411002005 | 线槽200x100 | 1.名称:封闭式金属线槽 2.型号、规格:200x100 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 250 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：电缆桥架采购、制作安装等全部工作内容
87 | 030411002006 | 线槽100x100 | 1.名称:封闭式金属线槽 2.型号、规格:100x100 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：电缆桥架采购、制作安装等全部工作内容
88 | 030411004001 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZB1N-BYJ-2.5 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 8000 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：电线采购、制作安装等全部工作内容
89 | 030411004002 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZB1N-BYJ-4 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 480 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：电线采购、制作安装等全部工作内容
90 | 030411004003 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-2.5 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 8640 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：电线采购、制作安装等全部工作内容
91 | 030411004004 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-4 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 4920 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：电线采购、制作安装等全部工作内容
92 | 030411004005 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZB1-BYJ-6 3.敷设形式:综合考虑 4.接线端子:压铜接线端子 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1440 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：电线采购、制作安装等全部工作内容
93 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号、规格: 86型 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2000 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
94 | 030411003001 | 线槽支吊架 | 1.名称:线槽支吊架 2.除锈、刷油要求:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.其他:符合设计及施工规范要求 | kg | 2000 |  |  | 按设计图示尺寸以质量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
消防应急应急照明系统
95 | 030404016001 | 控制器 | 1.名称:应急照明集中控制器(含系统) 2.型号、参数:详设计图纸 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容 | 甲供
96 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:应急照明双电源切换箱 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:嵌入式 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
97 | 030404014001 | 集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:嵌入式 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
98 | 030412001006 | 大型应急照明灯 | 1.名称:集中控制型消防应急照明灯 IP56 A型 2.型号、规格:详设计图纸 10W 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 75 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
99 | 030412001007 | 中型应急照明灯 | 1.名称:集中控制型消防应急照明灯 IP56 A型 2.型号、规格:详设计图纸 5W 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 75 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
100 | 030412001008 | 疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型消防应急疏散指示灯 IP56 A型 2.型号、规格:详设计图纸 1W 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 70 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
101 | 030412001009 | 出口指示灯 | 1.名称:集中控制型消防应急出口指示灯 IP56 A型 2.型号、规格:详设计图纸 1W 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 80 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
102 | 030411004006 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZB1N-RYJS-2x6 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 2160 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
103 | 030411004007 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZB1N-RYJS-2x2.5 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 1200 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
104 | 030411004008 | 铜芯塑料绝缘线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格、型号:WDZBN-RYJS-2x4 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 360 |  |  | 按设计图示尺寸以单线长度计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
光伏发电系统
105 | 030405002001 | PERC双面单晶硅太阳电池组件 | 1.名称:光伏板组件 2.规格、型号:560wp 单晶硅 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 块 | 231 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
106 | 030401002001 | 组串式逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.规格、型号:光伏逆变器 110kW 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
107 | 030404004007 | 生产管理系统 | 1.名称:生产管理系统 2.规格、型号: 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
108 | 030408001033 | 一级汇流电缆 | 1.名称:一级汇流电缆 2.规格、型号:H1Z2Z2-K-1.1kV-1×4mm2，DC1100 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 米 | 900 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
109 | 030408001034 | 二级汇流电缆 | 1.名称:直流光伏电缆 2.规格、型号:ZRC-YJLHV22-3×120+1*70mm2 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 米 | 50 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
110 | 030408006001 | 电缆终端接头 | 1.名称:电缆终端接头 2.规格、型号:ZRC-YJLHV22-3×120+1*70mm2 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
111 | 030408006002 | MC4接头 | 1.名称:MC4接头 2.规格、型号:含公母接头，IP67 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 24 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
112 | 030409002001 | 热镀锌扁钢 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格、型号:50×6 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 米 | 140 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
113 | 030411004009 | 绝缘铜绞(黄绿)线 | 1.名称:绝缘铜绞(黄绿)线 2.规格、型号:BVR-2.5mm2 ，30cm/根 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 根 | 400 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
114 | 030411004010 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格、型号:BVR-4mm2 ，30cm/根， 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 根 | 250 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
115 | 030411004011 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格、型号:BVR-16mm2 ，30cm/根， 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 根 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
116 | 031201003001 | 导电防腐涂料 | 1.名称:导电防腐涂料 2.其他:符合设计及施工规范要求 | kg | 20 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
117 | 031201003002 | 黄绿涂料 | 1.名称:黄绿涂料 2.其他:符合设计及施工规范要求 | kg | 1.5 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
118 | 030408004001 | 铝合金槽盒（含辅件） | 1.名称:铝合金槽盒（含辅件） 2.规格、型号:100×100×2mm 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 米 | 100 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
119 | 030408004002 | 铝合金槽盒（含辅件） | 1.名称:铝合金槽盒（含辅件） 2.规格、型号:200×150×2mm 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 米 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
120 | 030411001014 | HDPE管 | 1.名称:HDPE管 2.规格、型号:Φ50 3.敷设形式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 米 | 22 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容：采购、制作安装等全部工作内容
121 | 030413001001 | 光伏组件支架 | 1.名称:光伏组件支架 2.材质:235B 钢材，镀镁铝锌20μm 3.其他:符合设计及施工规范要求 | t | 4.5 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容：采购、制作安装等全部工作内容
122 | 030413001002 | M8x25螺栓组 | 1.名称:M8x25螺栓组 2.规格:2平1弹1螺母,304不锈钢 3.其他:符合设计及施工规范要求 | t | 0.1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容：采购、制作安装等全部工作内容
123 | 030413001003 | 垫片 | 1.名称:垫片 2.规格:6005-T5铝合金，阳极氧化膜15μm 3.其他:符合设计及施工规范要求 | t | 0.2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容：采购、制作安装等全部工作内容
124 | 010501006001 | 基础混凝土 | 1.名称:基础混凝土 2.规格:C30 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 4 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。
室内给排水系统
125 | 031001001001 | 衬塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 6.支吊架或管卡: 综合考虑 7.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 10 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于： 调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
126 | 031001001002 | 衬塑钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：衬塑钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 6.支吊架或管卡: 综合考虑 7.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 15 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于： 调直、切管、套丝、组对、连接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
127 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 6.支吊架或管卡: 综合考虑 7.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 15 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于： 切管、组对、安装、旁通管安装，水压试验等全部工作内容
128 | 031003003001 | 法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
129 | 031003003002 | 法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
130 | 031003003003 | 法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
131 | 031003003004 | 法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
132 | 031003003005 | 法兰阀门 | 1.类型:遥控浮球阀 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
133 | 031003003006 | 法兰阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
134 | 031003003007 | 法兰阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：切管、套丝、制垫加垫、上阀门、水压试验等全部工作内容
135 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、套丝、制垫加垫、上阀门、水压试验等全部工作内容
136 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、套丝、制垫加垫、上阀门、水压试验等全部工作内容
137 | 031004014001 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.类型:单冷 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：安装等全部工作内容
138 | 031004014002 | 感应水龙头 | 1.名称:洗脸盆感应式龙龙头 2.类型:不锈钢 3.组装形式:不含洗脸盆 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：安装等全部工作内容
139 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:不锈钢水箱 2.规格:LxBxH=3500x3000x2000 3.材质:304 4.附件名称、规格、数量:含阀门、减震垫、压力表等 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：安装等全部工作内容
140 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.附件:管件、管卡等 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：切管、组对、粘接，管道及管件安装，灌水试验等全部工作内容
141 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.附件:管件、管卡等 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 200 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：切管、组对、粘接，管道及管件安装，灌水试验等全部工作内容
142 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.附件:管件、管卡等 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 15 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 安装、与下水管连接、试水等全部工作内容
143 | 031004014003 | 雨水斗 | 1.名称:雨水斗 2.材质:塑料 3.规格: DN100 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 放样,下料,切割,组对,焊接,车制,刷防锈漆。 找标高,找平,找正,就位,安装,加填料等全部工作内容
144 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:按规范要求 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 制作、安装等全部工作内容
145 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.规格:100QW37-14-2.2 h=14m；q=37m3/h 3.附件:带控制箱（一控二）、电缆、液位控制装置等 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转等全部工作内容
146 | 031002001001 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架（室内给排水） 2.管架规格、形式:综合考虑 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于： 1.设备支吊架及配件的采购、运输与保管 2设备支吊架系统深化设计 3装配、安装、防腐 4试验、检验、验收等全部工作内容
147 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.除锈、刷油要求:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.其他:符合设计及施工规范要求 | kg | 500 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于： 1.设备支吊架及配件的采购、运输与保管 2设备支吊架系统深化设计 3装配、安装、防腐 4试验、检验、验收等全部工作内容
消防泵房
泵房给水系统
148 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓泵 2.规格:Q=50L/s,H=50m,N=37kW， 立式多级离心泵，一用一备 3.附件：含相应电线电缆，控制柜等 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转等全部工作内容
149 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:水喷雾泵 2.规格:Q=50L/s,H=60m,N=45kW， 立式多级离心泵，一用一备 3.附件：含相应电线电缆，控制柜等 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 基础定位、开箱检查、基础铲麻面、泵体及其配套的部件、附件安装、单机试运转等全部工作内容
150 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:立式增压稳压系统 2.型号、规格:ZW(L)-Ⅱ-X-B 3.附件名称、规格、数量:含控制箱、管道、稳压泵、阀门、气压罐，仪表等 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
151 | 031003003008 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 10 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
152 | 031003003009 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 7 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
153 | 031003003010 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 25 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
154 | 031003003011 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 11 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
155 | 031003003012 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
156 | 031003003013 | 法兰阀门 | 1.类型:活塞式安全泄压阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
157 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
158 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
159 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
160 | 031003003014 | 法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
161 | 031003003015 | 法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
162 | 031003012001 | 法兰阀门 | 1.类型:防止旋流器 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
163 | 031003003016 | 法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
164 | 031003003017 | 法兰阀门 | 1.类型:对夹式蝶阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
165 | 031003003018 | 法兰阀门 | 1.类型:气囊式水锤消除器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：放样,下料,切割,组对,焊接,车制,刷防锈漆。 找标高,找平,找正,就位,安装,加填料等全部工作内容
166 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.填料材质:按规范要求 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 制作、安装等全部工作内容
167 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:按规范要求 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 制作、安装等全部工作内容
168 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:按规范要求 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 制作、安装等全部工作内容
169 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.型号、规格:0~450m3/h，DN150 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：本体安装等全部工作内容
170 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力控制器 2.型号、规格: PN0~2.5MPa 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：本体安装等全部工作内容
171 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 2.型号、规格: PN-0.6~-0.1MPa 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：本体安装等全部工作内容
172 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格: PN0~-1.6MPa 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 12 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：本体安装等全部工作内容
173 | 031003016001 | 液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：本体安装等全部工作内容
174 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容：工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
175 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容：工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
176 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容：均工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
177 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 20 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容：均工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
178 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 20 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容：均工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
179 | 031002001003 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架（泵房给水系统） 2.管架规格、形式:综合考虑 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 40 |  |  | 按设计图示悬吊挂壁等非埋地管道数量计算。 工作内容包括不限于： 管道支吊架制作：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接。 管道支吊架安装：打、堵洞眼、栽(埋)螺栓、安装等全部工作内容
180 | 031002001004 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.除锈、刷油要求:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.其他:符合设计及施工规范要求 | kg | 300 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容：采购、制作安装等全部工作内容
泵房电气系统
181 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:消火栓泵巡检柜 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
182 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:双电源控制柜 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
183 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:消火栓泵控制柜 2.型号、规格:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 3 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
184 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NH-VV-6x120+1x70 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
185 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NH-VV-4x4 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
186 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NH-VV-3x10+1x6 3.电压等级:1kV 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 25 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
187 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:干包式 4.电压等级:1kV 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
188 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:干包式 4.电压等级:1kV 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
189 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、规格:200x150 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 30 |  |  | 按设计图示尺寸以质量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
190 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号、规格:100x80 3.材质:镀锌钢制 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 15 |  |  | 按设计图示尺寸以质量计算。工作内容包括不限于：采购、运输、制作、安装等全部工作内容。
191 | 030411003002 | 线槽支吊架 | 1.名称:线槽支吊架 2.除锈、刷油要求:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.其他:符合设计及施工规范要求 | kg | 41 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容：采购、制作安装等全部工作内容
消火栓给水系统
192 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.管外径:200mm以内 3.挖沟深度:2.0m内 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。
193 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 200 |  |  | 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算。
194 | 010103002001 | 余土弃置 | 1.土壤类别:原土 2.管外径:300mm以内 3.挖沟深度:2.0m内 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。
195 | 010103001002 | 砂垫层 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 120 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。
196 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 300 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作等全部工作内容
197 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示数量计算。 内容包括不限于：消火栓及配套管件安装等全部工作内容
198 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.6 消火栓箱 1000x700x240 1.5mm厚304不锈钢板 3.附件材质: 专用扳手1支，DN65 L=25m 衬胶水龙带两根,多功能水枪1支 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 内容包括不限于：消火栓及配套管件安装等全部工作内容
199 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:SNW65铝合金 不带消火栓按钮 3.附件材质:详设计图纸及15S202/13页 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 25 |  |  | 按设计图示数量计算。 内容包括不限于：消火栓及配套管件安装等全部工作内容
200 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:SN65带压力表 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 内容包括不限于：消火栓及配套管件安装等全部工作内容
201 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:水泵接合器 SQS150-1.6 3.附件材质、规格:详设计图纸 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算。 内容包括不限于：接合器及配套管件安装等全部工作内容
202 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
203 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 200 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
204 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
205 | 030901001001 | 水喷雾钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
206 | 030901001002 | 水喷雾钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 190 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
207 | 030901001003 | 水喷雾钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 190 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
208 | 030901001004 | 水喷雾钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 80 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
209 | 030901001005 | 水喷雾钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
210 | 030901001006 | 水喷雾钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 170 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞工作。 调直、切管、压槽、对口、凃润滑剂、上胶圈、安装卡箍件，管道及管件安装，水压试验及水冲洗等全部工作内容
211 | 030901001007 | 水喷雾钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗:水冲洗、水压试验 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 200 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
212 | 031003003019 | 雨淋报警阀 | 1.类型:报警阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
213 | 031003003020 | 信号蝶阀 | 1.类型:电动蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 12 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
214 | 031003003021 | 弹簧安全阀 | 1.类型:安全阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于：本体安装、调整等全部工作内容
215 | 030901003001 | 高速离心式水雾喷头 | 1.类型:喷头 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 170 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于：本体安装、调整等全部工作内容
216 | 030901003002 | 高速离心式水雾喷头 | 1.类型:喷头 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 120 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
217 | 031003003022 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
218 | 031003003023 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
219 | 031003003024 | 法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
220 | 031003003025 | 法兰阀门 | 1.类型:旋启式止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
221 | 031002001005 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架（消火栓给水系统） 2.管架规格、形式:综合考虑 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 40 |  |  | 按设计图示悬吊挂壁等非埋地管道数量计算。 工作内容工作内容包括不限于： 管道支吊架制作：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接。 管道支吊架安装：打、堵洞眼、栽(埋)螺栓、安装等全部工作内容
222 | 031002001006 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.除锈、刷油要求:樟丹二道，灰色调和漆二道 3.其他:符合设计及施工规范要求 | kg | 690 |  |  | 按设计图示数量计算。
223 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 2.点数:18点 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 点 | 14 |  |  | 按设计图示数量计算。
消防静置器材
224 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器及箱 2.规格、型号:每个箱配置四个MF/ABC5灭火器，四个HZLX/DC30防毒面具 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算。
225 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器及箱 2.规格、型号:每个箱配置四个MF/ABC4灭火器，四个HZLX/DC30防毒面具 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 138 |  |  | 按设计图示数量计算。
226 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:推车式干粉灭火器 2.规格、型号: MFTZ/ABC50 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 具 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算。
227 | 031008011001 | 正压呼吸器 | 1.名称:正压呼吸器 2.规格、型号: RHZKF-6.8/30 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 具 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。
暖通系统
228 | 030108003001 | 轴流通风机1 | 1.名称:防腐防爆型轴流风机 2.型号、规格:L=5700m3/h, N=0.37kW,噪音≤55dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 6 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
229 | 030108003002 | 轴流通风机2 | 1.名称:防腐防爆型轴流风机 2.型号、规格:L=2700m3/h, N=0.09kW,噪音≤55dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
230 | 030108003003 | 轴流通风机3 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=18000m3/h, N=5.5kW,噪音≤55dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
231 | 030108003004 | 轴流通风机4 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=5000m3/h, N=0.25kW,噪音≤55dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 9 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
232 | 030108003005 | 轴流通风机5 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=7200m3/h, N=0.37kW,噪音≤65dB(A),静压H≥150Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
233 | 030108003006 | 轴流通风机6 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=2600m3/h, N=0.09kW,噪音≤71dB(A),静压H≥247Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 5 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
234 | 030108003007 | 轴流通风机7 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=165000m3/h, N=1.5kW,噪音≤55dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 8 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
235 | 030108003008 | 轴流通风机8 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=6750m3/h, N=0.37kW,噪音≤55dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
236 | 030108003009 | 轴流通风机9 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=5700m3/h, N=0.37kW,噪音≤65dB(A),静压H≥150Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
237 | 030108003010 | 轴流通风机10 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=11000m3/h, N=0.75kW,噪音≤71dB(A),静压H≥247Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
238 | 030108003011 | 轴流通风机11 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号、规格:L=1200m3/h, N=0.04kW,噪音≤71dB(A),静压H≥247Pa 3.安装形式:嵌墙安装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
239 | 030108003012 | 轴流通风机12 | 1.名称:消防专用轴流补风机 2.型号、规格:L=18000m3/h, N=5.5kW,噪音≤65dB(A),静压H≥150Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
240 | 030108003013 | 轴流通风机13 | 1.名称:消防专用轴流排烟风机 2.型号、规格:L=36000m3/h, N=11kW,噪音≤75dB(A),静压H≥250Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
241 | 030108003014 | 轴流通风机14 | 1.名称:消防专用轴流排烟风机 2.型号、规格:L=31200m3/h, N=7.5kW,噪音≤75dB(A),静压H≥250Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
242 | 030108003015 | 轴流通风机15 | 1.名称:消防专用轴流排烟风机 2.型号、规格:L=18000m3/h, N=5.5kW,噪音≤75dB(A),静压H≥250Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
243 | 030108001001 | 离心式通风机1 | 1.名称:低噪音柜式离心补风机 2.型号、规格:L=9800m3/h, N=1.5kW,噪音≤69dB(A),静压H≥150Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
244 | 030108001002 | 离心式通风机2 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机 2.型号、规格:L=9800m3/h, N=1.5kW,噪音≤69dB(A),静压H≥150Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 计量规则：按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备支架制安装、开箱检查、本体安装 2.支架台座的除锈，刷油 3.调试等全部工作内容 | 甲供
245 | 030108001003 | 离心式通风机3 | 1.名称:低噪音柜式离心排风机 2.型号、规格:L=32000m3/h, N=11kW,噪音≤69dB(A),静压H≥150Pa 3.安装形式:吊装 4.减震器、支架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 12 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
246 | 030703020001 | 消声器1 | 1.名称:管道消声器 2.规格:尺寸：500X320X1000 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
247 | 030703020002 | 消声器2 | 1.名称:管道消声器 2.规格:尺寸：500X400X800 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
248 | 030703020003 | 消声器3 | 1.名称:管道消声器 2.规格:尺寸：500X400X1000 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
249 | 030703020004 | 消声器4 | 1.名称:管道消声器 2.规格:尺寸：800X400X1000 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 14 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
250 | 030703020005 | 消声器5 | 1.名称:管道消声器 2.规格:尺寸：800X500X1000 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
251 | 030703020006 | 消声器6 | 1.名称:管道消声器 2.规格:尺寸：1000X800X1000 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
252 | 030703020007 | 消声器7 | 1.名称:管道消声器 2.规格:尺寸：2000X1000X3000 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.基础及支架制安装 2.本体安装等全部工作内容 | 甲供
253 | 030701003001 | 多联机室外机 | 1.名称:多联机室外机 2.型号、规格:CL=140kW 3.安装方式：落地安装 4.附件：含线控器、控制电缆等 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备安装，支架制作安装等全部工作内容
254 | 030701003002 | 多联机室内机2 | 1.名称:多联机室内机 2.型号、规格:CL=12.5kW 3.安装方式：吊装 4.附件：含线控器、控制电缆等 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 19 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备安装，支架制作安装等全部工作内容
255 | 030701003003 | 多联机室内机3 | 1.名称:多联机室内机 2.型号、规格:CL=10.0kW 3.安装方式：吊装 4.附件：含线控器、控制电缆等 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备安装，支架制作安装等全部工作内容
256 | 030701003004 | 多联机室内机6 | 1.名称:多联机室内机 2.型号、规格:CL=5.6kW 3.安装方式：吊装 4.附件：含线控器、控制电缆等 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于：1.设备、冷媒管、冷凝管安装等全部工作内容
257 | 030701003005 | 分体空调1 | 1.名称:防爆型立柜式分体空调 2.型号、规格:冷量：12.0kW 3.附件:含支架、冷媒管、制冷剂、信号线等 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 6 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于：1.设备、冷媒管、冷凝管安装等全部工作内容
258 | 030701003006 | 分体空调2 | 1.名称:防爆型立柜式分体空调 2.型号、规格:冷量：7.2kW 3.附件:含支架、冷媒管、制冷剂、信号线等 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于：1.设备、冷媒管、冷凝管安装等全部工作内容
259 | 030701003007 | 分体空调3 | 1.名称:挂壁式分体空调 2.型号、规格:冷量：2.6kW 3.附件:含支架、冷媒管、制冷剂、信号线等 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备及配件的采购、运输与保管 2.有关安装器材的采购与运输 3.钢支架制安、本体安装 4.支架台座的除锈，刷油 5.调试等全部工作内容
260 | 030404033001 | 排气扇1 | 1.名称:壁式排气扇 2.规格:风量:600m3/h，全压：50Pa 3.安装方式: 嵌墙安装 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备及配件的采购、运输与保管 2.有关安装器材的采购与运输 3.钢支架制安、本体安装 4.支架台座的除锈，刷油 5.调试等全部工作内容
261 | 030404033002 | 排气扇2 | 1.名称:壁式排气扇 2.规格:风量:200m3/h，全压：50Pa 3.安装方式: 嵌墙安装 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 台 | 13 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备及配件的采购、运输与保管 2.有关安装器材的采购与运输 3.钢支架制安、本体安装 4.支架台座的除锈，刷油 5.调试等全部工作内容
262 | 030703001001 | 碳钢阀门1 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:2000x1000 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 20 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
263 | 030703001002 | 碳钢阀门2 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:1600x800 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
264 | 030703001003 | 碳钢阀门3 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:1200x600 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
265 | 030703001004 | 碳钢阀门4 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:1000x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
266 | 030703001005 | 碳钢阀门5 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
267 | 030703001006 | 碳钢阀门6 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800x400 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
268 | 030703001007 | 碳钢阀门7 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:500x320 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
269 | 030703001008 | 碳钢阀门8 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400x400 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
270 | 030703001009 | 碳钢阀门9 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.规格:1250x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
271 | 030703001010 | 碳钢阀门10 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.规格:1000x800 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 7 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
272 | 030703001011 | 碳钢阀门11 | 1.名称:280℃电动排烟防火阀 2.规格:800x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.防火阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
273 | 030703001012 | 碳钢阀门12 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1250x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.排烟阀及其配件的采购、运输与保管 2.复位装置及相关器材的采购、运输与安装 3.本体安装 4.除锈、刷油 5.防火材料孔洞封堵 6.每个含5米复位线管及控制线等全部工作内容
274 | 030703001013 | 碳钢阀门13 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000x800 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.排烟阀及其配件的采购、运输与保管 2.复位装置及相关器材的采购、运输与安装 3.本体安装 4.除锈、刷油 5.防火材料孔洞封堵 6.每个含5米复位线管及控制线等全部工作内容
275 | 030703001014 | 碳钢阀门14 | 1.名称:电动风阀 2.规格:1600X800 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.风阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装，配电及信号接线 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
276 | 030703001015 | 碳钢阀门15 | 1.名称:电动风阀 2.规格:800X400 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.风阀及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装，配电及信号接线 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
277 | 030703001016 | 碳钢阀门16 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.阀门及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
278 | 030703001017 | 碳钢阀门17 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.阀门及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
279 | 030703001018 | 碳钢阀门18 | 1.名称:止回阀 2.规格:800x500 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.阀门及其配件的采购、运输与保管 2.本体安装 3.除锈、刷油 4.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
280 | 030703001019 | 消声弯头1 | 1.名称:90°消声弯头 2.规格:φ410 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备及其配件的运输与保管 2.基础及支架制安 3.本体安装等全部工作内容
281 | 030703001020 | 消声弯头2 | 1.名称:90°消声弯头 2.规格:800x400 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备及其配件的运输与保管 2.基础及支架制安 3.本体安装等全部工作内容
282 | 030703001021 | 消声弯头3 | 1.名称:90°消声弯头 2.规格:800x500 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备及其配件的运输与保管 2.基础及支架制安 3.本体安装等全部工作内容
283 | 030703001022 | 消声弯头4 | 1.名称:45°消声弯头 2.规格:2000x1000 3.支架形式、材质: 综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.设备及其配件的运输与保管 2.基础及支架制安 3.本体安装等全部工作内容
284 | 030703011001 | 铝合金风口1 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1250x800 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
285 | 030703011002 | 铝合金风口2 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800x800 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
286 | 030703011003 | 铝合金风口3 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2000x1000 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
287 | 030703011004 | 铝合金风口4 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250x400 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
288 | 030703011005 | 铝合金风口5 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000x1000 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
289 | 030703011006 | 铝合金风口6 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800x800 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 33 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
290 | 030703011007 | 铝合金风口7 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800x400 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
291 | 030703011008 | 铝合金风口8 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400x400 3.类型:铝合金 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  | 按设计图示数量计算 工作内容包括不限于： 1.百叶风口及其配件的采购、运输与保管 2.制作，除锈，刷油.安装等全部工作内容
292 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:耐火风管 2.规格:耐火极限2h,内层镀锌钢板厚度δ=2mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m2 | 550 |  |  | 按设计图示尺寸以展开面积计算。 工作内容包括不限于： 1.风管、管件、法兰、零件采购、安装 2.弯头导流叶片、采购、制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管（包括风机）检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 7.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
293 | 030702001001 | 碳钢通风管道1 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.规格:板材厚度:δ=1.2mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m2 | 700 |  |  | 按设计图示尺寸以展开面积计算。 工作内容包括不限于： 1.风管、管件、法兰、零件采购、安装 2.弯头导流叶片、采购、制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管（包括风机）检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 7.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
294 | 030702001002 | 碳钢通风管道2 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.规格:板材厚度:δ=1.0mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m2 | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以展开面积计算。 工作内容包括不限于： 1.风管、管件、法兰、零件采购、安装 2.弯头导流叶片、采购、制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管（包括风机）检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 7.防火材料孔洞封堵等全部工作内容
295 | 030801014001 | 铜管1 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:分歧管 3.支架形式、材质:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 24 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于：1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
296 | 030801014002 | 铜管3 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ9.52*0.8 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 252 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
297 | 030801014003 | 铜管4 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ12.7*0.8 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 9 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
298 | 030801014004 | 铜管5 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ15.88*1 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 252 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
299 | 030801014005 | 铜管6 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ19.05*1 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 74 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
300 | 030801014006 | 铜管7 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ22.23*1 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 39 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
301 | 030801014007 | 铜管8 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ28.6*1 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 106 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
302 | 030801014008 | 铜管9 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ31.8*1.3 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 24 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
303 | 030801014009 | 铜管10 | 1.名称:空调冷媒铜管 2.规格:φ38.1*1.3 3.附件:含分歧管等 4.支架形式、材质:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 41 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算 工作内容包括不限于： 1.采购，运料，下料，安装，扎带，修理整平，试压，吹洗，抽真空等全部工作内容
304 | 031001001003 | 镀锌钢管1 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管，DN25 4.支吊架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 85 |  |  | 按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算 工作内容包括不限于: 1.水管保温材料及其配件的采购、运输与保管 2.管道保温、绝热、止水带和保护层安装 3.捆扎和修理找平等全部工作内容
305 | 031001001004 | 镀锌钢管1 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管，DN32 4.支吊架:综合考虑 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 52 |  |  | 按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算 工作内容包括不限于: 1.水管保温材料及其配件的采购、运输与保管 2.管道保温、绝热、止水带和保护层安装 3.捆扎和修理找平等全部工作内容
306 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:PEF-WB1不燃聚乙烯泡沫塑料管壳 2.规格:20mm厚 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 2 |  |  | 按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算 工作内容包括不限于: 1.水管保温材料及其配件的采购、运输与保管 2.管道保温、绝热、止水带和保护层安装 3.捆扎和修理找平等全部工作内容
307 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头 2.规格:按设计要求 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 50 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于: 1.采购、安装等全部工作内容
308 | 030501003001 | 集中控制器 | 1.名称:集中控制器 2.其他:符合设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 控制器安装及调试等全部工作内容
309 | 030502005001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:屏蔽双绞线 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 240 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 线缆敷设、成端等全部工作内容
310 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.规格:SC20 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 150 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 制作、安装等全部工作内容
311 | 030702001003 | 保护线槽 | 1.名称:镀锌钢板 2.规格:厚度：0.5mm 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m2 | 76 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 制作、安装等全部工作内容
312 | 030702001004 | 保护线槽 | 1.名称:不锈钢板 2.规格:厚度：0.5mm 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m2 | 14 |  |  | 按图示数量及调整系数计算 工作内容包括但不限于: 制作、安装等全部工作内容
313 | 030703024001 | 安全防护网 | 1.名称:不锈钢网 2.规格:网孔10mm*10mm，钢丝直径0.5mm 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m2 | 27 |  |  | 按设计图示数量计算。 1、安装等全部工作内容
314 | 030307005001 | 设备支吊架 | 1.名称:设备支吊架 2.管架规格、形式:综合考虑 3.其他:符合设计及施工规范要求 | t | 1.6 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括但不限于: 1.设备支吊架及配件的采购、运输与保管 2设备支吊架系统深化设计 3装配、安装、防腐 4试验、检验、验收等全部工作内容
315 | 030307005002 | 抗震支吊架 | 1.名称:抗震支吊架（暖通系统） 2.管架规格、形式:综合考虑 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 套 | 60 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容：采购、制作安装等全部工作内容
316 | 030408008001 | 防火封堵 | 1.名称：防火封堵 2.材质：防火胶 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 项 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括但不限于: 1.风管及水管安装后孔洞封堵等全部工作内容
317 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 |  |  | 工作内容包括但不限于:1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 7.空调设备联动调试 8.配合节能检测、噪声检测、环保及卫生防疫检测和验收等全部工作内容
室外给水系统
318 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 300 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞等全部工作内容
319 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞等全部工作内容
320 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水压试验、水冲洗 6.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 30 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞等全部工作内容
321 | 031003013001 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:详设计图纸 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 组 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于: 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
322 | 031003013002 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详设计图纸 5.其他:符合设计及施工规范要求 | 组 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于: 切管、组对、焊接、制垫、加垫、安装、紧螺栓，旁通管安装，水压试验等全部工作内容
323 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.管外径:200mm以内 3.挖沟深度:2.0m内 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 300 |  |  | 按设计图示尺寸（包括基础工作面、放坡）以体积计算。
324 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 100 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。
325 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土石方比例综合考虑 2.运距:综合考虑（含消纳费） 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 200 |  |  | 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算。
室外排水系统
326 | 010101007003 | 管沟、基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.管外径:500mm以内 3.挖坑、沟深度:综合考虑 4.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 291.55 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。
327 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:详设计图纸 2.填方材料品种:中砂 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 49 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。
328 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 242.55 |  |  | 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算。
329 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土石方比例综合考虑 2.运距:综合考虑（含消纳费） 3.其他:符合设计及施工规范要求 | m3 | 49 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算。
330 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN600,SN≥8 4.连接形式:承插胶圈连接 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 250 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞等全部工作内容
331 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400,SN≥8 4.连接形式:承插胶圈连接 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 330 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞等全部工作内容
332 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300,SN≥8 4.连接形式:承插胶圈连接 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 100 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞等全部工作内容
333 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格 PVC-U DN200 4.连接形式:粘接 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 50 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：相应管道及管件安装。 给水管道工作内容包括不限于：水压试验及水冲洗工作内容 雨水及排水管道工作内容包括不限于：灌水（闭水）及通球试验工作内容。 钢管工作内容包括不限于：弯管的制作及安装。 工作内容包括不限于：土建预留穿墙体及穿楼板孔洞等全部工作内容
334 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:事故排油 3.材质、规格:铸铁管 DN300 4.连接形式:承插连接 5.其他:符合设计及施工规范要求 | m | 110 |  |  | 按设计图示中心线以长度计算。 工作内容包括不限于：安装等全部工作内容
335 | 040504001001 | 砌筑检查井φ1000 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖及支座 φ1000 5.参标准图集: 02S515/19 6.其他:符合设计及施工规范要求 | 座 | 40 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：垫层、底板、井墙、顶板、井筒、井盖等砌筑及安装等全部工作内容
336 | 040504009001 | 单箅雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:雨水口 平篦式单篦(铸铁篦子)LxB=680x380 2.参标准图集:16S518-1/8、11 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 座 | 30 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括不限于：化粪池制作等全部工作内容
337 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:#1化粪池 4m3 3.其他:符合设计及施工规范要求 | 座 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于：采购、制作安装等全部工作内容
四 |  | 香山主变电所变电一次二次供电及通信工程
|  | 110kV配电装置（SF6全封闭式组合电器—GIS） | 单母分段接线
1 | 080801003001 | 110kVGIS电缆进线间隔 | 1.名称：110kVGIS电缆进线间隔; 2.规格:三相共箱式GIS装置，包含但不限于以下设备： （1）断路器（CB）配弹簧操作机构 1组/三相 （2）隔离开关（DS）配电动操作机构 3组/三相 （3）检修用接地开关（ES）配电动可手动操作机构 3组/三相 （4）故障关合接地开关（FES） 配电动弹簧操作机构 1组/三相 (5) 电流互感器三相(CT) 5组/三相 500-1000-2000/1A, 5P30/5P30/5P30 , 10VA 500-1000-2000/1A,0.5S/0.2S,20/10VA (6) 电压互感器（PT） 1组/三相 (7) 氧化锌避雷器（LA） 1组/三相 (8) 电缆出线终端（CSE） 1组/三相 (9) 主母线 1套/三相 (10) 分支母线 1套/三相 (11) 就地控制柜（LCP）（含加热器） 1面 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 2 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录；含交流耐压试验； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
2 | 080801003002 | 110kVGIS主变间隔 | 1.名称：110kVGIS主变间隔; 2.规格:三相共箱式GIS装置，包含但不限于以下设备： （1）断路器（CB）配弹簧操作机构 1组/三相 （2）隔离开关（DS）配电动操作机构 2组/三相 （3）检修用接地开关（ES）配电动可手动操作机构 2组/三相 (4) 电流互感器三相(CT) 4组/三相 300-600/1A, 5P30/5P30/5P30 , 10VA 300-600/1A,0.5S/0.2S,20/10VA (5) 主母线 1套/三相 (6) 分支母线 1套/三相 (7) 就地控制柜（LCP）（含加热器） 1面 (8) 电缆出线终端（CSE） 1组/三相 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 4 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录；含交流耐压试验； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
3 | 080801003003 | 110kVGIS分段间隔 | 1.名称：110kVGIS分段间隔; 2.规格:三相共箱式GIS装置，包含但不限于以下设备： （1）断路器（CB）配弹簧操作机构 1组/三相 （2）隔离开关（DS）配电动操作机构 2组/三相 （3）检修用接地开关（ES）配电动可手动操作机构 3组/三相 （4）故障关合接地开关（FES） 配电动弹簧操作机构 0组/三相 (5) 电流互感器三相(CT) 5组/三相 500-1000-2000/1A, 5P30/5P30/5P30 , 10VA 500-1000-2000/1A,0.5S/0.2S,20/10VA (6) 电压互感器（PT） 0组/三相 (7) 氧化锌避雷器（LA） 1组/三相 (8) 架空出线终端（BSG） 1组/三相 (9) 电缆出线终端（CSE） 1组/三相 (10) 主母线 1套/三相 (12) 分支母线 1套/三相 (13) 就地控制柜（LCP）（含加热器） 1面 (14) 充气套管 1套 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 1 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录；含交流耐压试验； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
4 | 080801003004 | 110kVGIS母线设备间隔 | 1.名称：110kVGIS电母线设备间隔; 2.规格:三相共箱式GIS装置，包含但不限于以下设备： （1）隔离开关（DS）配电动操作机构 1组/三相 （2）检修用接地开关（ES）配电动可手动操作机构 1组/三相 （3）故障关合接地开关（FES） 配电动弹簧操作机构 1组/三相 (4) 电压互感器（PT） 1组/三相 (5) 氧化锌避雷器（LA） 1组/三相 (6) 主母线 1套/三相 (7) 分支母线 1套/三相 (8) 就地控制柜（LCP）（含加热器） 1面 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 2 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录；含交流耐压试验； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
油浸式变压器
5 | 080801001001 | 牵引变压器安装 | 1.名称：牵引变压器; 2.规格:油浸式变压器PQYS-（40000+10000）/110 （40+10）MVA 110±4x2.5%/27.5kV 斯科特接线，无载调压； 3.基础预埋件制安； 4.设备试验含：规范要求的现场试验外还包括：局部放电试验、交流耐压试验、变压器变形试验。试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 2 |  |  | 以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体、绝缘油安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.端子箱安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器防护罩制作、安装； 11.网栅制作、安装 12.补刷（喷）油漆； 13.运输。 | 甲供
6 | 080801001002 | 电力变压器安装 | 1.名称：电力变压器; 2.规格:油浸式变压器20000/110 20MVA/110±8x1.25%/33kV YNyn0+d11 Uk%=10.5，有载调压 附有三角形接线平衡绕组，电压10.5kV，容量10.5MVA 变高侧套管CT：LRB-110, 400/1A准确级5P40/5P40 110kV中性点CT：LRB-66 ，200/1A准确级5P30/5P30 冷却方式：ONAN 110kV中性点额定电压为66kV； 3.基础预埋件制安； 4.设备试验含：规范要求的现场试验外还包括：局部放电试验、交流耐压试验、变压器变形试验。试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 2 |  |  | 以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体、绝缘油安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.端子箱安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器防护罩制作、安装； 11.网栅制作、安装 12.补刷（喷）油漆； 13.运输。 | 甲供
7 | 080808003001 | 电力变压器中性点接地装置安装 | 1.名称：中性点接地装置; 2.规格: 电流互感器 LRB-66 100-200/1A,5P30/5P30 10VA/10VA； 间隙110-135mm； 支柱绝缘子ZSW-72.5/4L； 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.二次设备安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.补刷（喷）油漆； 11.运输。 | 甲供
8 | 080808003002 | 小电阻接地装置（接地电阻柜） | 1.名称：小电阻接地装置 2.规格: 接地电阻：33kV 600A 31.75欧姆 零序CT：200/1 10P10/10P10 5VA/5VA 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.二次设备安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.补刷（喷）油漆； 11.运输。 | 甲供
9 | 080803002001 | 支柱绝缘子 | 1.名称:支柱绝缘子 2.型号、规格:ZSW1-72.5/4L 3.电压等级:110kV 4.户内安装/户外安装:户内安装 5.其他:满足图纸及规范要求配置 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 2 |  |  | 计量规则：以“个”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆； 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
10 | 080803002002 | 设备线夹 | 1.SY-300/40A（B） 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 4 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
11 | 080803002003 | 铜铝过渡片 | 1.MFT-80x80 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
12 | 080803002004 | 软导线引下线、跳线、设备连引线 | 1.型号、规格:JL/G1A-400/35 2.电压等级:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 4 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
13 | 080803002005 | 110kV电缆爬升支架 | 1、110kV电缆爬升支架制作及安装 2、含钢立柱、钢板、槽钢、绝缘套、电缆固定件、热镀锌螺栓、专用绝缘盒、平垫圈、螺母、螺杆等 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 4 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
14 | 080803002006 | 33kV电缆爬升支架 | 1、33kV电缆爬升支架制作及安装 2、含钢立柱、钢板、槽钢、绝缘套、电缆固定件、热镀锌螺栓、专用绝缘盒、平垫圈、螺母、螺杆等 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 4 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
15 | 080803002007 | 27.5kV电缆爬升支架 | 1、33kV电缆爬升支架制作及安装 2、含钢立柱、钢板、槽钢、绝缘套、电缆固定件、热镀锌螺栓、专用绝缘盒、平垫圈、螺母、螺杆等 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 计量规则：以“套”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体采购、制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。
33kV开关柜
16 | 080801003005 | 33kVGIS进线开关柜安装 | 1.名称：33kVGIS进线开关柜； 2.额定电流:2000A，额定电压:36kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 2 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
17 | 080801003006 | 33kVGIS出线开关柜安装 | 1.名称：33kVGIS出线开关柜； 2.额定电流:1250A，额定电压:36kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 4 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
18 | 080801003007 | 33kVGIS馈线开关柜安装 | 1.名称：33kVGIS馈线开关柜； 2.额定电流:1250A，额定电压:36kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 4 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
19 | 080801003008 | 33kVGIS母联开关柜安装 | 1.名称：33kVGIS母联开关柜； 2.额定电流:2000A，额定电压:36kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 6.一套含2面柜。 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
20 | 080801003009 | 33kVGIS电压互感器柜安装 | 1.名称：33kVGIS电压互感器柜； 2.额定电流:1250A，额定电压:36kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 0 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
25kV开关柜
21 | 080801003010 | 25kVGIS进线单级开关柜安装 | 1.名称：25kVGIS进（出）线开关柜； 2.额定电流:1×2500A，单级开关，额定电压:25kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 2 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
22 | 080801003011 | 25kVGIS进线双极开关柜安装 | 1.名称：25kVGIS进（出）线开关柜； 2.额定电流:2×2500A，双极开关，额定电压:27.5kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 2 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
23 | 080801003012 | 25kVGIS出线单极开关柜安装 | 1.名称：25kVGIS出线开关柜； 2.额定电流:1×2500A，单极开关，额定电压:27.5kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 4 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
24 | 080801003014 | 25kVGIS电压互感器柜安装 | 1.名称：25kVGIS电压互感器柜； 2.额定电流:1×1250A，单级开关，额定电压:27.5kV； 3.含基础预埋件制安。 4.安装包括端子柜安装。 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
25 | 080801003015 | 25kVGIS开关柜边柜安装 | 1.名称：25kVGIS开关柜边柜； 2.含基础预埋件制安； 3.安装包括端子柜安装。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 0 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录； 8.补刷(喷)油漆； 9.接地。 | 甲供
26 | 080801003016 | 同相供电装置安装 | 1.名称：同相供电装置 2.规格: 5MW 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.二次设备安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.补刷（喷）油漆； 11.运输。 | 甲供
27 | 080801003017 | 储能式再生制动能量回收系统 安装 | 1.名称：储能式再生制动能量回收系统 2.规格:5MW 3.含基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.二次设备安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.补刷（喷）油漆； 11.运输。 | 甲供
28 | 080801003018 | 磁控电抗器安装 | 1.名称：电抗器 2.规格: 33kV 7MVar，带隔离网栅 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体、绝缘油安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.端子箱安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输； 13.网栅采购及安装。 | 甲供
29 | 080801003019 | 金属氧化锌避雷器安装 | 1.名称：金属氧化锌避雷器（单相/台）； 2.规格： 系统标称电压：33kV 额定电压：51kV 持续运行电压：40.8kV 标称放电电流下残压：121kV(8/20ms 5kA) 3.基础预埋件制安。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 6 |  |  | 计量规则：以“台”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材。 | 甲供
30 | 080801001003 | 站用变压器安装 | 1.名称：站用干式变压器; 2.规格:干式变压器,带外壳；800kVA 33/0.4kV Uk%=6.5 D,YN11； 零序CT：LMZ-0.66 200/1A 10P30 5VA 3.基础预埋件制安； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 2 |  |  | 以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.安装用材料采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安； 4.本体安装； 5.支架等铁件制作安装； 6.温控仪安装等电气接线； 7.接地； 8.绝缘测试； 9.单体调试； 10.变压器外壳安装； 11.补刷（喷）油漆； 12.运输。 | 甲供
31 | 080808004001 | 集中接地回流箱 | 1.名称：集中接地回流箱 2.规格： 电流互感器 端子排 加热器等 3.含基础预埋件制安。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 2 |  |  | 以“面”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.设备采购； 2.准备、运输、保管、开箱检查； 3.基础预埋件制安 4.柜体安装； 4.柜间拼接； 5.电气接线、电缆固定； 6.气室气压监测及处理； 7.单体调试、记录。
电缆及防火封堵
32 | 080807001001 | AC 110kV 1x800mm2电力电缆敷设 | 1.型号： 110kV ,1×800mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 800 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
33 | 080807001002 | AC 33kV 1x95mm2电力电缆敷设 | 1.型号： 33kV ,1×95mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 500 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
34 | 080807001003 | AC 33kV 1x150mm2电力电缆敷设 | 1.型号： 33kV, 1×150mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 740 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
35 | 080807001004 | AC 33kV 1x300mm2电力电缆敷设 | 1.型号： 33kV ,1×300mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 680 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
36 | 080807001005 | AC 25kV 1x240mm2电力电缆敷设 | 1.型号： 25kV ,1×240mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 100 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
37 | 080807001006 | AC 25kV 1x400mm2电力电缆敷设 | 1.型号：25kV ,1×400mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 1600 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
38 | 080807001007 | AC1kV 1x240mm2低烟无卤阻燃铜芯铠装敷设 | 1.型号：AC 1kV,1×240mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 500 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
39 | 080807001008 | AC1kV 1x400mm2低烟无卤阻燃铜芯铠装敷设 | 1.型号：AC 1kV,1×400mm2 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 1000 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
40 | 080807003001 | AC 110kV 1x800mm2电缆终端头制安 | 1.型号：110kV,1×800mm2 2.规格：预制型，铜导体，与GIS配套，户内型电缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 12 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2.定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
41 | 080807003002 | AC 110kV 1x800mm2电缆终端头制安 | 1.型号：110kV,1×800mm2 2.规格：复合套管,铜导体，户外型缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 12 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
42 | 080808003001 | 110kV电缆接地箱（带护层保护器） | 1.型号：110kV，电缆接地箱（带护层保护器） 2.规格：三线保护接地，设备安装 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 8 |  |  | 以“台”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
43 | 080807001009 | 10kV接地电缆（110kV接地保护用） | 1.型号： 10kV ,1×240mm2（110kV接地保护用） 2.敷设方式:电缆沟，电缆埋管，电缆支架 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 400 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。 | 甲供
44 | 080807003003 | AC 33kV 1x95mm2电缆终端头制安 | 1.型号：33kV,1×95mm2 2.规格：硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 12 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
45 | 080807003004 | AC 33kV 1x150mm2电缆终端头制安 | 1.型号：33kV,1×150mm2 2.规格：硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 20 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
46 | 080807003005 | AC 33kV 1x300mm2电缆终端头制安 | 1.型号：33kV,1×300mm2 2.规格：硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 24 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
47 | 080807003006 | AC 25kV 1x240mm2电缆终端头制安 | 1.型号：25kV,1×240mm2 2.规格：硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 12 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
48 | 080807003007 | AC 25kV 1x400mm2电缆终端头制安 | 1.型号：25kV,1×400mm2 2.规格：硅橡胶绝缘冷缩式电缆附件 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 18 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
49 | 080807003008 | AC 25kV 1x240mm2电缆中间头制安 | 1.型号：25kV,1×240mm2预制冷缩式电缆中间头； 2.中间接头处应设置绝缘支撑板安装； 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 5 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
50 | 080807003009 | AC 1kV 1×240mm2电力电缆终端头制安 | 1.型号：1kV,1×240mm2 2.规格：铜质端子，压接，热缩材料包裹 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 110 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
51 | 080807003010 | AC 1kV 1×400mm2电力电缆终端头制安 | 1.型号：1kV,1×400mm2 2.规格：铜质端子，压接，热缩材料包裹 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 48 |  |  | 以“个”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。 | 甲供
52 | 080807009001 | （所内）电缆钢支架安装（五层，1020mm宽，单立柱式） | 1.材料：镀锌槽钢和角钢，配锚栓； 2.层数：5层、丰字形； 3.安装位置：变电所夹层内地坪； 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 400 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等； 4.补刷油漆； 5.接地。
53 | 080807009002 | 单臂挂墙电缆支架制安（6层，400mm宽，单臂托架式） | 1.材质：镀锌槽钢和角钢，配锚栓； 2.规格：6层，宽400mm;支柱：热镀锌角钢L56x56x5，立柱高1200mm（立柱高度根据施工图实际计算）；托臂：L45x45x5 3.安装部位：隧道、电缆沟 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 100 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等； 4.补刷油漆； 5.接地。
54 | 080807009003 | （所内）电缆钢吊架制安（二层，620mm宽） | 1.材质：镀锌槽钢和角钢，配锚栓； 2.规格：二层，宽620mm 3安装部位：室内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 200 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.电缆支架、金属锚栓、包塑非磁性刚性卡箍、电缆绑带、接地线等配套辅材采购； 2.配套焊接、镀锌、制作； 3.电缆支架搬运、测量、定位、螺栓安装、支架安装、调整等； 4.补刷油漆； 5.接地。
55 | 080807008001 | （所内）不锈钢电缆桥架（含弯通、三通）制安(300×200mm) | 1.材质：不锈钢 2.规格：宽300mm,高200mm 3安装部位：室内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 800 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.桥架、线槽材料，配套辅材采购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片、连接螺栓、接地线等辅材； 5.补刷油漆。
56 | 080807008002 | （所内）铝合金槽盒制安(400×200mm) | 1.材质：铝合金 2.规格：宽400mm,高200mm 3安装部位：室内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 300 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.桥架、线槽材料，配套辅材采购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片、连接螺栓、接地线等辅材； 5.补刷油漆。
57 | 080807008003 | （所内）铝合金槽盒制安(500×200mm) | 1.材质：铝合金 2.规格：宽500mm,高200mm 3安装部位：室内 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 300 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容主要包括： 1.桥架、线槽材料，配套辅材采购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片、连接螺栓、接地线等辅材； 5.补刷油漆。
58 | 080807006001 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN200敷设（含管枕、管中间接头等附件） | 1.安装部位：室内、外 2.输送介质：穿电缆，排管敷设 3.材质：玻璃纤维增强管 4.型号、规格：内径≥200mm 5.连接方式：承插 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 150 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。工作内容包括但不限于： 1.管材的采购、工地运输与保管，丈量、分割、敷设、管中间接头制作、穿孔（管）、固定、管隙填充、孔洞封堵、工器具场内转移、等施工及有关辅助作业； 2.接地。
59 | 080807006002 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100敷设（含管枕、管中间接头等附件） | 1.安装部位：室内、外 2.输送介质：穿电缆，排管敷设 3.材质：玻璃纤维增强管 4.型号、规格：内径≥100mm 5.连接方式：承插 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 200 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。工作内容包括但不限于： 1.管材的采购、工地运输与保管，丈量、分割、敷设、管中间接头制作、穿孔（管）、固定、管隙填充、孔洞封堵、工器具场内转移、等施工及有关辅助作业； 2.接地。
60 | 080807006003 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管DN75敷设（含管枕、管中间接头等附件） | 1.安装部位：室内 2.输送介质：穿电缆，排管敷设 3.材质：玻璃纤维增强管 4.型号、规格：内径≥75mm 5.连接方式：承插 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 100 |  |  | 计量规则：按施工设计图所示长度以“米”为单位进行计量。工作内容包括但不限于： 1.管材的采购、工地运输与保管，丈量、分割、敷设、管中间接头制作、穿孔（管）、固定、管隙填充、孔洞封堵、工器具场内转移、等施工及有关辅助作业； 2.接地。
61 | 080808002001 | 接地扁钢 | 1. 名称：接地扁钢 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：50x5mm 4. 敷设方式：电缆支架上 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 1711 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.本体制作、安装； 2.运输； 3.补刷油漆。 4.配固定卡子、固定螺栓等辅材；
62 | 080807013001 | 防火堵料封堵 | 1.材料：防火堵料，包含防火包、防火堵料有机 DFD型、防火堵料无机 SFD型、铁构件等，耐火时间不低于3h，且具有防水功能。 2.安装位置：预留孔洞，线缆穿管、穿洞； 3.数量不小于5吨。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等。
63 | 080807013002 | 阻燃隔板 | 1.材料：阻燃堵料，且具有防水功能。 2.安装位置：电缆孔洞、竖井；数量不小于150㎡。 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有防火封堵工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等。
64 | 080808002002 | 接地铜母排（1000mm） | 材料：TMY 100x10mm（宽x厚）,1100mm，800mm； 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 1 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.铜母排测量、剪裁、打孔、绝缘子安装、铜母排固定； 2.配套瓷绝缘子等辅材。
65 | 080808002003 | 铜绞线敷设 | 1.型号：1×70mm2裸铜绞线（含绝缘套） 2.安装位置:设备房、夹层 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 200 |  |  | 计量规则：以“米”为单位计量，工程量按设计图示。工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁减、敷设； 3.过渡处玻璃钢管穿管保护； 4.电缆防护； 5.每个支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌，记录。
附属工程等
66 | 080807009002 | 铁件制作（检修孔盖板制安、爬梯、支架等） | 1.材料：印花钢板σ5，镀锌，正反面刷防火漆、镀锌角钢； 2.安装位置：所内预留设备、电缆孔洞； 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 吨 | 5 |  |  | 计量规则：以“吨”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.铁件焊接、酸洗、镀锌、制作； 2.铁件安装； 3.配套金属螺栓、连接螺栓、接地线等辅材；4.刷漆、混凝土底座浇筑。
67 | 080807014001 | 砖墙、混凝土墙开孔 | 电缆孔现场开设 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位，每变电所的所有砖墙、混凝土墙开孔工程量计为一个单位，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.材料采购、封堵等。
68 | 080801013001 | 变电所附属工程 | 变电所附属工程 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 计量规则：以“所”为单位计量，工程量按设计图纸中以所数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.牌类制作（操作指示牌、规章制度牌、设备编号牌、警示牌等）； 2.所有设备前绝缘垫采购安装，约80㎡； 3.钥匙标准盒采购安装（1个）； 4.变电所主接线模拟显示屏制作安装（电子模拟屏、长X宽不小于3mX2m）； 5.绝缘靴（3套）、绝缘手套（3套）、变电所接地线（3条）； 6.钢制工作台一面及钢制椅子两把、钢制文件柜2面； 7.接地验电器1套； 8.过电缆支架钢爬梯10套。
调试联调
69 | 080801009001 | 110kV电力电缆试验与测试 | 1.名称：电力电缆试验 2.规格：AC110kV电力电缆试验。 3.按照国标及技术要求规定的试验和测试。试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 4 |  |  | 以“组”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
70 | 080801009002 | 33kV电力电缆试验与测试 | 1.名称：电力电缆试验 2.规格：AC33kV电力电缆试验。 3.按照国标及技术要求规定的试验和测试。试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 8 |  |  | 以“组”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
71 | 080801009003 | 25kV电力电缆试验与测试 | 1.名称：电力电缆试验 2.规格：AC25kV电力电缆试验。 3.按照国标及技术要求规定的试验和测试。试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 10 |  |  | 以“组”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
72 | 080801009004 | AC110kVGIS系统调试 | 1.调试设备：AC110kVGIS系统联调，与高低压联调；试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
73 | 080801009005 | AC33kVGIS系统调试 | 1.调试设备：AC33kVGIS系统联调，与高低压联调；试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
74 | 080801009006 | AC25kVGIS系统调试 | 1.调试设备：AC25kVGIS系统联调，与高低压联调；试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
75 | 080801009007 | 所用电调试 | 1.所内交流AC220V所用电联调，直流110V所用电联调，包括所内所用电、各个设备用电、单元调试、功能调试等； 2.蓄电池盘还包括蓄电池组维护、调试及充放电。试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
76 | 080801009008 | 同相供电装置系统联调 | 1.调试设备：同相供电装置系统联调，与高低压联调；试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
77 | 080801009009 | 主变电所系统调试与试验 | 变电所系统调试试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
78 | 080801009010 | 主变电所系统空载试验 | 24小时空载运行试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
79 | 080801009011 | 主变电所系统有载试验 | 变电所144小时有载运行试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 系统 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
80 | 080801009012 | 回流系统系统调试与试验 | 回流系统系统调试与试验试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
81 | 080801009013 | 配合自主运行系统调试 | 1.配合调试：单体；全所设备联调；试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
82 | 080801009015 | 中央级主站系统调试 | 1.配合调试：主站系统调试；主变电所与主站设备联调等试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
83 | 080801009016 | 变电所接地工程调试 | 1.调试设备：变电所接地工程及调试。试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 所 | 1 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
84 | 080801009017 | 绝缘油试验 | 1.充油设备名称:变压器绝缘油试验 2.充油设备：电力变压器、牵引变压器、磁控电抗器 3.试验项目名称:绝缘油试验 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 6 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
85 | 080801009018 | SF6气体试验 | 1.充气设备名称:GIS设备、开关柜 2.充气设备型号规格:GIS设备126kV 3.试验项目名称:SF6取样、检漏、露点等 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 间隔 | 9 |  |  | 以“系统”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于： 1.试验前的检查、试验记录及试验结果报告； 2.满足图纸及规范要求的试验项目； 3.试验和安装中，所有工器具、仪器仪表均需自备。
计算机监控设备
86 | 080805002001 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格:智能控制屏 2.内容:自动化系统(含五防系统)、智能运维 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
87 | 080805002002 | 控制屏（柜） | 1.名称:公用测控屏 2.型号、规格:含3台测控装置 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
88 | 080805002003 | 控制屏（柜） | 1.名称:主控室交换机屏 2.型号、规格:含4台以太网交换机 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
89 | 080805002004 | 低压电器设备 | 1.名称:网络激光打印机 2.型号、规格:A3/A4 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装、调试 2.连接 | 甲供
90 | 080805002005 | 低压电器设备 | 1.名称:后台主机 2.型号、规格:详见施工图纸 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装、调试 2.连接 | 甲供
91 | 080805002006 | 继电保护屏（柜） | 1.保护名称:二次安全防护系统柜 2.型号、规格:含交换机2台、加密装置4台、防火墙2台、网络安全态势感知装置1台 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
92 | 080805002007 | 控制屏（柜） | 1.名称:110kVPT并列屏 2.型号、规格:含电压并列装置1台 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
93 | 080805002008 | 控制屏（柜） | 1.名称:110kV备自投屏 2.型号、规格:含备自投装置1台 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
94 | 080805002009 | 控制屏（柜） | 1.名称:36kV备自投、同期装置屏 2.型号、规格:含备自投装置2台、同期装置1台、打印机1台 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
95 | 080805002010 | 控制屏（柜） | 1.名称:33kVPT并列屏 2.型号、规格:含电压并列装置1台 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
96 | 080805002011 | 控制屏（柜） | 1.名称:电力变测控屏 2.型号、规格:主变变高测控装置2套 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
97 | 080805002012 | 控制屏（柜） | 1.名称:牵引变测控屏 2.型号、规格:主变变高测控装置2套 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
98 | 080805002013 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格:36kV线路差动保护装置 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
99 | 080805002014 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格:36kV进线、馈线、电抗器、分段及站用变保护测控装置 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 11 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
100 | 080805002015 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格:27.5kV保护测控装置/差动保护 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 16 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
101 | 080805002016 | 控制屏（柜） | 1.名称:电能质量监测屏 2.型号、规格:含2台电能质量监测装置，1台路由器 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。
102 | 080805004001 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:自动装置调试 电能质量监测装置 2.电压/容量:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。
103 | 080901001001 | 低压电器设备 | 1.型号、规格:高压室交换机 24电口，2光口 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
104 | 080601015001 | 布放线缆 | 1.名称:超五类以太网线 2.型号规格:超五类 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.敷设方式:综合考虑 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 3200 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
105 | 080601015002 | 布放线缆 | 1.名称:铜带对绞屏蔽钢带铠装无卤低烟B1级阻燃屏蔽双绞线 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 1400 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
106 | 080601015003 | 室内光缆 | 1.名称:8芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.敷设方式:综合考虑 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 4400 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.光缆分割、裁剪、敷设、熔接； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.光缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
107 | 080901003001 | 保护装置调试 | 1.调试项目名称:变压器保护装置、线路保护装置、分段保护调试 2.电压:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台（三相） | 7 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
108 | 080901003002 | 保护装置调试 | 1.调试项目名称:保护装置调试 2.电压:36kV/27.5kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 31 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
109 | 080901003003 | 控制屏（柜） | 1.型号、规格、名称:工作台，含一桌四椅 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作台安装、布置。 | 甲供
110 | 080901002001 | 二次系统安全防护设备调试 | 1.调试项目名称:二次系统安全防护设备调试 硬件防火墙2台、纵向加密认证装置4台、交换机2台、网络安全态势感知装置1台 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.需满足供电局相关要求 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
111 | 080901002002 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:电压并列装置 2.电压/容量:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
112 | 080901002003 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:电压并列装置 2.电压/容量:36kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
113 | 080801006001 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:备用电源自投装置 2.电压/容量:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
114 | 080801006002 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:备用电源自投装置 2.电压/容量:36kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
115 | 080801006003 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:变电站自动化系统测控装置 2.电压/容量:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 7 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
116 | 080801006004 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:变电站自动化系统测控装置 2.电压/容量:36kV/27.5kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 31 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
117 | 080801006005 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:变压器有载调压装置 2.电压/容量:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
118 | 080801006006 | 微机监控元件调试 | 1.名称:变电站微机监控元件调试 2.电压等级:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 站 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
119 | 080805003001 | 电网调度自动化主站系统设备调试 | 1.调试项目名称:调度自动化主站系统 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
120 | 080801006008 | 同步时钟对时屏及扩展屏 | 1.调试项目名称:变电站同步时钟装置 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试。 | 甲供
121 | 080801006009 | 同步相量测量屏 | 1.调试项目名称:同步相量测量装置 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试； 3.系统功能调试。 | 甲供
122 | 080801006010 | 变电站无线通信基站及附属设备 | 1.调试项目名称:无线通信基站及附属设备 2.其他:满足图纸及规范要求配置 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于无线通信基站及附属设备安装及调试 | 甲供
继电保护
123 | 080805002017 | 继电保护屏（柜） | 1.保护名称:110kV线路保护屏 2.型号、规格:2260mm×800mm×600mm 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
124 | 080805002018 | 继电保护屏（柜） | 1.保护名称:110kV母线保护屏 2.型号、规格:2260mm×800mm×600mm 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
125 | 080805002019 | 继电保护屏（柜） | 1.保护名称:110kV分段保护屏 2.型号、规格:2260mm×800mm×600mm 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
126 | 080805002020 | 保护装置调试 | 1.调试项目名称:线路、分段保护装置调试 2.电压:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
127 | 080805002021 | 继电保护屏（柜） | 1.保护名称:电力变保护屏 2.型号、规格:2260mm×800mm×600mm 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
128 | 080805002022 | 继电保护屏（柜） | 1.保护名称:牵引变保护屏 2.型号、规格:2260mm×800mm×600mm 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。 | 甲供
129 | 080805002023 | 保护装置调试 | 1.调试项目名称:变压器保护装置调试 2.电压:110kV 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台（三相） | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
130 | 080805002024 | 继电保护屏（柜） | 1.保护名称:智能故障录波屏 2.型号、规格:含80路模拟量，160路开关量 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试； 3.系统功能调试。 | 甲供
131 | 080805002025 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:故障录波器 2.电压/容量:110V 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
直流系统及UPS
132 | 080805002026 | 交流屏 | 1.设备名称:交流系统屏 2.型号、规格:AC380 220 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试； 3.系统功能调试； 4.基础型钢制作、安装。 | 甲供
133 | 080805002027 | 整流电源 | 1.设备名称:直流系统 2.型号、规格:DC 110V 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 面 | 5 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试； 3.系统功能调试。 | 甲供
134 | 080805002028 | UPS三相不停电电源 | 1.设备名称:交流不间断电源系统屏 2.容量:2×3kVA 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试； 3.系统功能调试； 4.基础型钢制作、安装。 | 甲供
135 | 080805002029 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:UPS不停电装置 2.电压/容量:3～12kVA 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
136 | 080608001001 | 蓄电池 | 1.型号、规格: 2V/12V 每套不少于54只 2.电解质类型:阀控式密封胶体式铅酸电池 3.维护/免维护:免维护 4.电压等级:110V 5.容量:200Ah、400Ah 6.供货方式:甲供 7.其他:满足图纸及规范要求配置 8.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.蓄电池抗震铁架制作、安装； 2.蓄电池组安装、测试； 3.充放电； 4.连接； 5.接地； 6.机柜安装。 | 甲供
137 | 080608001003 | 蓄电池组充放电 | 1.电压等级:110V 2.容量:400Ah 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于蓄电池自动充电装置调试 | 甲供
138 | 080608001004 | 自动装置调试 | 1.调试项目名称:蓄电池自动充电装置 2.电压/容量:110V 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于蓄电池自动充电装置调试 | 甲供
在线监测及运维系统
139 | 080805003002 | 供电运行安全生产管理系统 | 1.名称:供电运行安全生产管理系统 2.型号、规格:由防误工作站、以太网交换机、智能钥匙管理器、电脑钥匙适配器、电脑钥匙、地线管理柜组成 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.防误工作站、以太网交换机、智能钥匙管理器、电脑钥匙适配器、电脑钥匙、地线管理柜安装、接线、调试； 2.系统功能调试。 | 甲供
140 | 080805003003 | 变电设备监测装置 | 1.名称:供电设备在线监测系统 2.型号、规格:由后台系统屏、前段监数据采集箱、前段局放监测IED设备组成 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.装置设备安装、接线、调试；IED设备及采集箱安装、接线； 2.系统功能调试。 | 甲供
141 | 080805003004 | 绝缘与SF6监测柜 | 1.名称:绝缘与SF6监测柜 2.型号、规格:由后台系统屏、前段监数据采集箱、前段监测设备组成 3.供货方式:甲供 4.其他:满足图纸及规范要求配置 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试； 3.系统功能调试。 | 甲供
142 | 080805003005 | 接地桩焊接 | 1.名称:接地桩焊接 2.型号、规格:详见图纸 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 100 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括但不限于1.接地桩焊接 | 甲供
143 | 080805003006 | 室内光缆 | 1.名称:在线监测用4芯低烟无卤阻燃铠装单模光缆 2.型号、规格:详见图纸 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.敷设方式:综合考虑 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 600 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.光缆分割、裁剪、敷设、熔接； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.光缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
144 | 080805003007 | 布放线缆 | 1.名称:铜带对绞屏蔽钢带铠装无卤低烟B1级阻燃屏蔽双绞线 2.型号、规格:详见图纸 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.敷设方式:综合考虑 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 300 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.光缆分割、裁剪、敷设、熔接； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.光缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
145 | 080805003008 | 变电站视频站端系统 | 1、设备：含主控单元、工作站、显示器、存储单元（32T）、交换机、路由器、线缆、接线箱等1套设备，红外智能网络高速球20套，红外高清球机（光口）8套，红外网络固定摄像机10套2、其他:满足图纸及规范要求配置 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算，工作内容主要包括但不限于： 1.开箱摄像机检查安装； 2.固定设备位置、布线、接线； 3.调试 | 甲供
控制电缆
146 | 080807002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-4×2.5 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 12100 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
147 | 080807002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-7×2.5 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 3600 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
148 | 080807002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-10×2.5 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 2000 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
149 | 080807002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-14×2.5 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 1000 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
150 | 080807002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-19×2.5 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 500 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
151 | 080807002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-4×4 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 8900 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
152 | 080807002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-8×4 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 3200 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
153 | 080807002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZB1-KYJYP2-23-10×4 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 100 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
154 | 080807003002 | 控制电缆头制作安装 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.芯数:6芯以内 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 344 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。
155 | 080807003003 | 控制电缆头制作安装 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.芯数:14芯以内 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 150 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。
156 | 080807003004 | 控制电缆头制作安装 | 1.名称:控制电缆头制作安装 2.芯数:19芯以内 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 50 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。
157 | 080807001002 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-1x120 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 132 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
158 | 080807001003 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2x16 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 400 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
159 | 080807001004 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2x4 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 2400 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
160 | 080807001005 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2x6 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 385 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
161 | 080807001006 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x16 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 253 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
162 | 080807001007 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x4 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 2530 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
163 | 080807001008 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x6 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 154 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
164 | 080807001009 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-5x16 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 90 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
165 | 080807001010 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-5x6 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 1200 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
166 | 080807001011 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-4×10 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 170 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
167 | 080807001012 | 低压耐火电缆 | 1.名称:低压耐火电缆 2.型号规格:WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3x1.5 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 220 |  |  | 计量规则：以“m”为单位计量，工程量按设计图示。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.电缆分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.电缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录
168 | 080807003005 | 电缆头制作安装 | 1.名称:低压电缆头制作安装 2.截面:120mm²以下 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 10 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。
169 | 080807003006 | 电缆头制作安装 | 1.名称:低压电缆头制作安装 2.截面:35mm²以下 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 60 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。
170 | 080807003007 | 电缆头制作安装 | 1.名称:低压电缆头制作安装 2.截面:10mm²以下 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 130 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容主要包括但不限于： 1.运输、保管、开箱检查； 2、定量放线、剥切、焊接地线、缠涂绝缘层、安装、固定、电缆头固定、保护套管固定、接线； 3.套管接线、接地线； 4.试验。
远动及计费系统
171 | 080609002001 | 控制屏（柜） | 1.名称:110kV电度表屏 2.型号规格:含多功能电度表，1套ERTU装置 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.控制屏安装（含吊装、就位等）； 2.屏内设备安装、接线、调试 ； 3.系统功能调试； 4.小母线安装； 5.接地； 6.补刷(喷)油漆； 7.基础型钢制作、安装。
172 | 080609002002 | 表盘附件 | 1.名称:33kV进线、馈线、电抗器、分段及站用变电度表 2.型号、规格:有功0.5s级，无功2级，具有RS-485通信口 3.其他:满足图纸及规范要求配置 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 13 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
通信设备（烟筒山变电站）
173 | 080602002003 | 光传输设备（ASON网） | 型号规格:基础框应包含设备子框、主控、交叉、二次电源、公务、告警等基本功能；主要功能如主控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1配置 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
174 | 080602002004 | 光纤数字传输设备接口单元盘（SDH） | 1.型号规格:STM-16光接口单元 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 块 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
175 | 080602002005 | 光纤数字传输设备接口单元盘（SDH） | 1.型号规格:百兆以太网接口单元 10/100Mb/s 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 块 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
176 | 080602002006 | 光纤数字传输设备接口单元盘（SDH） | 1.型号规格:2Mb/s接口单元 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 块 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
177 | 080602002007 | 光传输设备（保底通信网） | 型号规格:基础框应包含设备子框、主控、交叉、二次电源、公务、告警等基本功能；主要功能如主控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1配置 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
178 | 080602002008 | 光纤数字传输设备接口单元盘（SDH） | 1.型号规格:百兆以太网接口单元 10/100Mb/s 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 块 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
179 | 080602002009 | 光纤数字传输设备接口单元盘（SDH） | 1.型号规格:10G线路光板 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 块 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
180 | 080602002010 | 光纤数字传输设备接口单元盘（SDH） | 1.型号规格:2Mb/s接口单元 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 块 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.连接。
181 | 080602002011 | 语音交换设备 | 1.名称 :E1混合接入设备 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体安装调试； 2.跳线； 3.电源安装。
182 | 080601015008 | 布放线缆 | 1.名称 :传输设备同轴电缆 2.型号规格:同轴电缆(含设备侧接头，满足63xE1成端) 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 2 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
183 | 080601015009 | 布放线缆 | 1.名称 :传输设备以太网电缆 2.型号规格:每组数量满足单块以太网接口单元电接口出线数量 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 2 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
184 | 080602002012 | 机架 | 1.名称:设备机柜 2.型号规格:2200*800*600， 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 架 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
185 | 080602002013 | 机架 | 1.名称:综合配线柜 2.型号规格:2200*800*600 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 架 | 3 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
186 | 080602002014 | 分线设备 | 1.名称:电源分配单元 2.型号规格:2路63A输入，6路32A输出 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
187 | 080602002015 | 分线设备 | 1.名称:电源分配单元 2.型号规格:2路32A输入，6路25A输出 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
188 | 080602002016 | 分配架 | 1.名称:DDF单元 2.型号规格:16回 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 架 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
189 | 080602002017 | 分配架 | 1.名称:ODF单元 2.型号规格:48芯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 架 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
190 | 080602002018 | 分配架 | 1.名称:IDF单元 2.型号规格:24口 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 架 | 4 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
191 | 080602002019 | 分配架 | 1.名称:VDF单元 2.型号规格:50回 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 架 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
192 | 080601009001 | 电缆保护管敷设 | 1.型号、规格:Φ32 2.材质:PE管 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | m | 300 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 1.管材的采购、工地运输与保管，丈量、分割、敷设、管中间接头制作、穿孔（管）、固定、管隙填充、孔洞封堵、工器具场内转移、等施工及有关辅助作业； 2.接地。
193 | 080601015002 | 布放线缆 | 1.名称 :网络电缆 2.型号规格:超五类线，305m/箱 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 100m | 6.4 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
194 | 080601015003 | 布放线缆 | 1.名称 :电源线 2.型号规格:ZRA-VV-2x16mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 100m | 1.2 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
195 | 080601015004 | 布放线缆 | 1.名称 :电源线 2.型号规格:ZRA-VV-2x10mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 100m | 1.8 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
196 | 080601015005 | 布放线缆 | 1.名称 :接地电缆 2.型号规格:ZRA-BVV-1x35mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 100m | 0.4 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
197 | 080601015006 | 布放线缆 | 1.名称 :接地电缆 2.型号规格:ZRA-BVV-1x6mm2 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 100m | 0.4 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
198 | 080601015007 | 放绑软光纤 | 1.名称 :尾纤 2.型号规格:FC-FC，LC-FC，LC-FC 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 条 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.布放； 2.连接； 3.测试。
199 | 080602002020 | 光衰减器 | 1.名称 :光衰减器 2.型号规格:20dB 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 套 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体及附件安装； 2.调试； 3.连接。
200 | 080602002021 | 公共设备 | 1.名称 :录音电话 2.型号规格:带录音功能，录音时间不少于6个月 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体及附件安装； 2.调试； 3.连接。
201 | 080601025001 | 防火槽盒 | 1.型号、规格、名称:200mm*100mm 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 米 | 60 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 1.桥架、线槽材料，配套辅材采购； 2.焊接、酸洗、镀锌、制作； 3.搬运、组对、螺栓安装、固定安装、压板安装、接地； 4.配套金属螺栓、卡子、连接片、连接螺栓、接地线等辅材； 5.补刷油漆。
202 | 080602002020 | 业务接入、割接 | 1.业务种类:调度数据网通道 2.业务种类:光纤保护通道 3.业务种类:E1专线通道 4.业务种类:网络通道 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 项 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体及附件安装； 2.调试。
数据网设备
203 | 080609003001 | 网络设备 | 1.名称:接入层路由器 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.本体及附件安装； 2.调试。
204 | 080601015001 | 布放线缆 | 1.名称 :设备同轴电缆 2.型号规格:E1线缆(75欧姆)(每块E1板E1/T1接口作为1个组) 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 组 | 4 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算。 工作内容包括但不限于： 1.准备、测量、运输、架盘； 2.网线分割、裁剪、敷设； 3.过渡处穿玻璃钢管敷设； 4.线缆保护； 5.每处支撑点交叉绑扎； 6.按规范刚性紧固、挂牌、记录； 7.测试。
205 | 080602002001 | 分线设备 | 1.名称:电源分配单元 2.型号规格:2路32A输入，6路25A输出 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
206 | 080602002002 | 机架 | 1.名称:设备机柜 2.型号规格:2200*800*600，19英寸标准机柜安装 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 架 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
207 | 080602002003 | 网络设备 | 1.名称:接入层交换机 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求。 | 台 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算。 工作内容包括但不限于： 1.制作、安装； 2.机架加固连接； 3.接地； 4.抗震底座制作、安装； 5.系统功能调试。
分部分项清单合计

## 总价措施清单--供电系统安装工程（中山段）
总价措施项目清单与计价表（中山段）
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 计量规则 | 备注
一 | 其他措施费 | 包括但不限于以下内容：设备二次转运费，临时调度电话，数字化应用-供电（乙供设备材料模型、基于激光扫描点云模型的无轨施工策划），设备房通风除湿及甲供设备成品保护，接触网工程临时运营管理，工程监测、检测与控制，大型设备进退场，轨行区保洁开荒，下料口封堵电缆过渡处理措施费，机电设备临时运行管理配合，投产前带负荷测试、上墙工程（包括马赛克模拟屏2米X1.5米）、第三方电能质量测试费用，等级保护测评费，整套启动试运等。 | 项 | 1 |  |  | 其他措施费进度款分三阶段支付： 第一阶段:供电工程施工单位正式开工，支付其他措施费的30% 第二阶段：施工单位完成供电工程单位工程验收，支付其它措施费的30% 第三阶段：完成三权移交，支付至其它措施费的90%
合计
备注：上述措施项目包括但不限于、投标人可以补充。

## 单位工程汇总表--轨道交通智能运行系统工程（中山段）
单位工程汇总表
工程名称:轨道交通智能运行系统工程（中山段）
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 人工费 | 安全文明施工费 （非竞争报价） | 工伤保险费 （元） | 增值税销项税额
1 | 分部分项工程费
2 | 增值税销项税额
3 | 总造价

## 分部分项工程量清单与计价表轨道交通智能运行系统工程（中山段）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:轨道交通智能运行系统工程（中山段）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 计量规则及工作内容 | 备注
一 |  | 综合业务云平台
(一) |  | 边缘云节点(香山站)
1 | 030501013013 | 安装站段云节点服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 5 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501013014 | 安装站段云节点GPU服务器 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030501012015 | 安装站段汇聚交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501012016 | 安装站段管理交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030501011005 | 安装站段防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030501005008 | 安装设备机柜(含柜内配线、电源装置、端子排、配线架、PDU等) | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
7 | 030502005005 | 敷设光缆 GYTZA53-8B1（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 100 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
8 | 030502005006 | 敷设通信线 CAT5e-STP（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 60 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
9 | 030408001008 | 敷设电源线 WDZB1-YJY-3*4mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 120 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
10 | 030408001009 | 敷设接地线 WDZB1-YJY-1*6mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 50 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
11 | 030502009003 | 敷设光纤跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 300 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
12 | 030411002004 | 敷设镀锌线槽 200*100*2 | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 80 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
13 | 030501005009 | 安装熔接盒 | 1.安装方式：根据光纤熔接盒的大型尺寸，定制配套尺寸的保护箱平面落地安装 2.配置形式及部位：详见招标图 3.含光纤熔接盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.墙壁上开孔5.保护箱的采购6.设备安装固定7.调整及清理8.配线连接
14 | 030504008004 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
15 | 030502019003 | 线缆测试 | 1.名称:线缆测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：按规范要求的线缆测试及检测等
16 | 030413003003 | 孔洞开凿 | 1.名称:孔洞开凿 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：开孔、土渣运输、孔洞修复等
17 | 030408008003 | 防火封堵 | 1.名称：封堵镀锌钢管、墙孔等 2.封堵材质：防火泥 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：采购防火泥、孔洞封堵等
二 |  | 轨道交通综合指挥管理应用
(一) |  | 车站(香山站)
1 | 030501003014 | 安装车站工作站(含双屏显示器) | 1.安装方式：台面及机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
2 | 030501012022 | 安装车站交换机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
3 | 030504002001 | 安装车站综合后备盘（含液晶显示屏） | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
4 | 030501005015 | 安装车控室一体化组合功能柜 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
5 | 030504002002 | 安装车站控制室综合展示屏 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
6 | 030501011008 | 安装车站级工业防火墙 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
7 | 030501017007 | 安装车站级工控网络监测与审计系统 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
8 | 030501003015 | 安装车站级入侵防护设备 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
9 | 031101028002 | 安装黑白激光打印机 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
10 | 030501003016 | 安装车站KVM设备 | 1.安装方式：机柜内安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
11 | 030501005016 | 安装设备机柜(含柜内配线、电源装置、端子排、配线架、PDU等) | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
12 | 030501005017 | 安装配电柜 | 1.安装方式：支架上安装 2.规格：详见招标图 3.含柜接线 4.含机柜底座供货及安装 5.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
13 | 030501003017 | 安装车站控制室操作台椅 | 1.安装方式：平面落地安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
14 | 030501003018 | 安装设备间操作台椅 | 1.安装方式：平面落地安装 2.含设备接线 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.设备安装固定5.调整及清理6.配线连接等 | 甲供
15 | 030502005013 | 敷设通信线 CAT5e-STP（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 250 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
16 | 030502005014 | 敷设光缆 GYTZA53-8B1（LSZH） | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 60 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
17 | 030408001014 | 敷设电力电缆WDZB1-YJY-3*4mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 120 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
18 | 030408001015 | 敷设接地电缆WDZB1-YJY-1*6mm2 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 100 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
19 | 030502005015 | 敷设HDMI视频线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 145 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
20 | 030502005016 | 敷设音频线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 30 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
21 | 030502009007 | 敷设USB转USB-B跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 25 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
22 | 030502009008 | 敷设光纤跳线 | 1.配线形式：线槽或穿管敷设 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 130 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清扫管道4.布放5.线缆编标及绑扎6.联接及焊头7.线缆采购
23 | 030411002007 | 敷设镀锌线槽 300mm×100mm 壁厚2mm | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
24 | 030411002008 | 敷设镀锌线槽 200mm×100mm 壁厚2mm | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
25 | 030411002009 | 敷设镀锌线槽 100mm×50mm 壁厚2mm | 1.带盖、带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 200 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线槽的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
26 | 030411001001 | 敷设镀锌钢管DN50 壁厚2mm | 1.带吊支架及连接件、固定件 2.敷设部位：详见招标图 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 米 | 50 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.走线管的材料采购2.工地运输与保管3.敷设管4.管接头5.穿引丝试通
27 | 030501005018 | 安装熔接盒 | 1.安装方式：根据光纤熔接盒的大型尺寸，定制配套尺寸的保护箱平面落地安装 2.配置形式及部位：详见招标图 3.含光纤熔接盒 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：1.工地运输与保管2.开箱检查3.清洁搬运4.墙壁上开孔5.保护箱的采购6.设备安装固定7.调整及清理8.配线连接
28 | 030504008007 | 系统调试配合 | 1.名称:系统调试配合 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：轨道交通智能运行系统系统内部调试和轨道交通智能运行系统与其他相关系统进行联合调试配合
29 | 030502019006 | 线缆测试 | 1.名称:线缆测试 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：按规范要求的线缆测试及检测等
30 | 030413003006 | 孔洞开凿 | 1.名称:孔洞开凿 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：开孔、土渣运输、孔洞修复等
31 | 030408008006 | 防火封堵 | 1.名称：封堵镀锌钢管、墙孔等 2.封堵材质：防火泥 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按设计图示计算。工作内容包括但不限于：采购防火泥、孔洞封堵等
分部分项清单合计

## 单位工程汇总表--疏散平台工程（中山段）
单位工程汇总表
工程名称:疏散平台工程（中山段）
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 人工费 | 安全文明施工费 （非竞争报价） | 工伤保险费 （元） | 增值税销项税额
1 | 分部分项工程费
2 | 增值税销项税额
3 | 总造价

## 分部分项工程量清单与计价表--疏散平台工程（中山段）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:疏散平台工程（中山段）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 计量规则及工作内容 | 备注
一 |  | 香山站
1 | 080303014001 | UHPC平台板 | 1.疏散平台UHPC平台板成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台板根据不同宽度分标准板、调整板 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台板表面图案定义，平台板采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m2 | 1280 |  |  | 以“平方米”为单位，工程量按设计图示UHPC平台板面积计算。工作内容包括但不限于：UHPC平台板采购、运输、制作安装等
2 | 080303014002 | UHPC支架 | 1.疏散平台UHPC支架成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台支架根据不同隧道类型分圆形支架，矩形支架、T型支架，每套支架含6个M12定位螺栓用于平台板固定 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台支架采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 800 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示UHPC支架数量计算。工作内容包括但不限于：UHPC支架、定位螺栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014003 | 平台扶手 | 1.平台扶手圆管成品：圆管直径50mm，表面光滑 2.材质:哑光不锈钢 3.包括扶手采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 2560 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示平台扶手长度计算。工作内容包括但不限于：平台扶手采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
4 | 080303014004 | 扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1 | 1.扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1 2.扶手锚固件与矩形隧道壁连接，含一个M6连接螺栓，螺栓包含螺杆、垫片、及螺母 3.扶手紧固锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1600 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示平台扶手锚固件数量计算。工作内容包括但不限于：平台扶手锚固件采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
5 | 080303014005 | 钢步梯 | 1.钢步梯：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.钢步梯类型：圆形、矩形、联络通道处垂直步梯 3.含水沟盖板、护栏等 4.每套钢爬梯重量约0.12t 5.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 8 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示钢步梯数量计算。工作内容包括但不限于：钢步梯钢材、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
6 | 080303014006 | 蹬车平台 | 1.含平台踏板、平台支架、扶手 2.尺寸规格综合考虑，与疏散平台安装一致 3.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 4 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示蹬车平台数量计算。工作内容包括但不限于：平台踏板、支架、扶手、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
7 | 080303014007 | M16化学粘结型锚栓 | 1.M16粘结型锚栓（A4-70）不锈钢 2.用于平台支架固定等，每套4个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 800 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M16化学粘结型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
8 | 080303014008 | M12膨胀型锚栓 | 1.M12膨胀型锚栓（A2-70）不锈钢 2.用于扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1、水沟盖板固定等，每套2个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 1600 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M12膨胀型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
9 | 080303014009 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 5 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
10 | 080303014010 | 标志牌 | 1.根据提醒标志文字尺寸制作不同喷漆模板，喷漆模板为1mm镀锌铁板，可反复使用多次 2.包括现场疏散提示标志涂刷 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 100 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示标志牌数量计算。工作内容包括但不限于：标志牌采购、运输、制作安装、现场疏散提示标志涂刷等
二 |  | 香山站~二十涌站区间(中山)
1 | 080303014011 | UHPC平台板 | 1.疏散平台UHPC平台板成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台板根据不同宽度分标准板、调整板 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台板表面图案定义，平台板采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m2 | 5697.66 |  |  | 以“平方米”为单位，工程量按设计图示UHPC平台板面积计算。工作内容包括但不限于：UHPC平台板采购、运输、制作安装等
2 | 080303014012 | UHPC支架 | 1.疏散平台UHPC支架成品，配置钢筋，满足耐火极限≥1.0h 2.材料要求:抗压强度≥120Mpa，劈裂抗拉强度≥4.8Mpa 3.平台支架根据不同隧道类型分圆形支架，矩形支架、T型支架，每套支架含6个M12定位螺栓用于平台板固定 4.设计使用年限≥50年 5.包括平台支架采购、运输、制作安装等 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3590 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示UHPC支架数量计算。工作内容包括但不限于：UHPC支架、定位螺栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
3 | 080303014013 | 平台扶手 | 1.平台扶手圆管成品：圆管直径50mm，表面光滑 2.材质:哑光不锈钢 3.包括扶手采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | m | 8688.56 |  |  | 以“米”为单位，工程量按设计图示平台扶手长度计算。工作内容包括但不限于：平台扶手采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
4 | 080303014014 | 扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2 | 1.扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-2，含一套M12 T型连接螺栓，每套2个螺栓 2.扶手锚固件与隧道预埋套筒连接，含一个M6连接螺栓，螺栓包含螺杆、垫片、及螺母 3.扶手紧固锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 3590 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示平台扶手锚固件数量计算。工作内容包括但不限于：平台扶手锚固件采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
5 | 080303014015 | 钢步梯 | 1.钢步梯：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.钢步梯类型：圆形、矩形、联络通道处垂直步梯 3.含水沟盖板、护栏等 4.每套钢爬梯重量约0.12t 5.包括连接紧固螺栓、化学锚栓等配件制作安装 6.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 10 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示钢步梯数量计算。工作内容包括但不限于：钢步梯钢材、连接紧固螺栓、化学锚栓等材料采购、运输、制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
6 | 080303014016 | M16化学粘结型锚栓 | 1.M16粘结型锚栓（A4-70）不锈钢 2.用于平台支架固定等，每套4个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2104 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M16化学粘结型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
7 | 080303014017 | M12膨胀型锚栓 | 1.M12膨胀型锚栓（A2-70）不锈钢 2.用于扶手锚固件（不锈钢0Cr18Ni10Ti）-1、水沟盖板固定等，每套2个螺栓 3.包括锚栓采购、运输、制作安装等 4.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 2104 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示M12膨胀型锚栓数量计算。工作内容包括但不限于：锚栓采购、运输、制作安装等（含钢材表面防火、防腐处理）
8 | 080303014018 | 钢结构 | 1.钢结构：Q235B钢材，热浸镀锌处理，含表面喷涂防火材料，满足耐火极限≥1.0h 2.主要用于钢护栏、钢立柱、钢横梁等结构，不包含钢步梯 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | t | 4 |  |  | 以“吨”为单位，工程量按设计图示钢结构重量计算。工作内容包括但不限于：钢结构、连接紧固螺栓、化学锚栓等制作安装（含钢材表面防火、防腐处理）
9 | 080303014019 | 标志牌 | 1.根据提醒标志文字尺寸制作不同喷漆模板，喷漆模板为1mm镀锌铁板，可反复使用多次 2.包括现场疏散提示标志涂刷 3.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 套 | 100 |  |  | 以“套”为单位，工程量按设计图示标志牌数量计算。工作内容包括但不限于：标志牌采购、运输、制作安装、现场疏散提示标志涂刷等
三 |  | 随机附件
1 | 080303014062 | 随机附件 | 1.随机附件 2.满足“招标附图”和“技术规格书”要求 | 项 | 1 |  |  | 以“项”为单位，工程量按招标文件相关技术规格书中的要求确定。工作内容包括但不限于： 1.材料采购、运输与保管等全部工作内容 2.招标人将根据开通及运营情况调整乙供材料附件品种和数量，其价格包含在合同价中,不作变更。
分部分项清单合计