## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1481649.03
1.1 | 外电部分 | 1481649.03
2 | 措施项目费 | 194281.62
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 129446.60
2.2 | 其他措施项目费 | 64835.02
3 | 其他项目费 | 362280.69 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 148164.90
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费 | 36188.59
3.8 | 工程优质费
3.9 | 消纳费 | 52927.20
3.10 | 其他费用 | 125000.00
3.11 | 概算幅度差
4 | 税前工程造价 | 2038211.34
5 | 增值税销项税额 | 183439.02 |  |  | －
6 | 工程造价 | 2221650.36
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,221,650.36 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 外电部分 | [6 empty] | 1481649.03
1 | 040801003001 | 箱式变压器160kVA（含基础） | 1、名称:箱式变压器 2、容量(KV·A):160kVA 3、含基础、钢筋制安 3、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 71867.96 |  | 71867.96
2 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-10kV-3×70 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22 3、规格:3×70mm2 4、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 1847 | 151.72 |  | 280226.84
3 | 030408006001 | 电力电缆头 中间头 70mm2 | 1、电力电缆头 中间头 70mm2 2、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 299.01 |  | 598.02
4 | 030408006002 | 电力电缆头 终端头 70mm2 | 1、电力电缆头 终端头 70mm2 2、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 204.55 |  | 409.1
5 | 030408003001 | 电缆保护管 HDPE160 | 1、电缆保护管 HDPE160 2、含管道敷设、管座及垫层混凝土浇筑等 3、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 1738 | 215.69 |  | 374869.22
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按设计要求 3、开挖方式：综合考虑 4、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 2661.9505 | 10.53 |  | 28030.34
7 | 040103001001 | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 1369.278 | 237.1 |  | 324655.81
本页小计 | [8 empty] | 1080657.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040504002001 | 单层两列中间头井(行车) | 1、名称:单层两列中间头井(行车) 2、垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 3、混凝土强度等级:C25砼钢筋混凝土墙和底板，含钢筋制安 4、抹灰要求:批1:2水泥砂浆15厚 5、井盖、井圈材质及规格:防盗预制钢筋混凝土板1150*300*150mm，L50*5角钢包边，井盖板设置电缆标志牌 6、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土，含钢筋制安 7、PVC管Φ200集水口，内填粗砂 8、模板制作、安装、拆除 9、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 3 | 6628.7 |  | 19886.1
9 | 040504002002 | 单层两列直线井(行车) | 1、名称:单层两列直线井(行车) 2、垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 3、混凝土强度等级:C25砼钢筋混凝土墙和底板，含钢筋制安 4、抹灰要求:批1:2水泥砂浆15厚 5、井盖、井圈材质及规格:防盗预制钢筋混凝土板1150*300*150mm，L50*5角钢包边，井盖板设置电缆标志牌 6、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土，含钢筋制安 7、PVC管Φ200集水口，内填粗砂 8、模板制作、安装、拆除 9、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 25 | 6628.7 |  | 165717.5
本页小计 | [8 empty] | 185603.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504002003 | 单层两列转角井(行车) | 1、名称:单层两列转角井(行车) 2、垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 3、混凝土强度等级:C25砼钢筋混凝土墙和底板，含钢筋制安 4、抹灰要求:批1:2水泥砂浆15厚 5、井盖、井圈材质及规格:防盗预制钢筋混凝土板1150*300*150mm，L50*5角钢包边，井盖板设置电缆标志牌 6、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土，含钢筋制安 7、PVC管Φ200集水口，内填粗砂 8、模板制作、安装、拆除 9、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 7 | 7323.88 |  | 51267.16
11 | 040103002001 | 余方弃置（土方） | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 2646.36 | 55.1 |  | 145814.44
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 2、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 3120.02 |  | 3120.02
13 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、外电工程所有试验 2、其它:综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 15186.52 |  | 15186.52
|  | 措施项目 | [6 empty] | 64835.02
14 | 041102001001 | 垫层模板（含工井、排管） | 1、构件类型:电缆沟垫层模板 |  | m2 | 364.65 | 41.9 |  | 15278.84
15 | 041102023001 | 侧墙模板（含各类井） | 1、构件类型:电缆沟侧墙模板 |  | m2 | 450.45 | 55.11 |  | 24824.3
本页小计 | [8 empty] | 255491.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 041102002001 | 混凝土管枕模板 | 1、构件类型:包管混凝土模板 |  | m2 | 429.3729 | 57.6 |  | 24731.88
本页小计 | [8 empty] | 24731.88
合 计 | [8 empty] | 1546484.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 129446.6 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
合 计 |  |  |  |  | 129446.6
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 148164.90 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 | 36188.59
8 | 工程优质费
9 | 消纳费 | 52927.20
10 | 外电接驳费 | 125000.00
11 | 概算幅度差
| 合 计 | 362280.69 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  | 2038211.34 | 9 |  | 183439.02
合 计 | [6 empty] | 183439.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13