## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 9046434.54
1.1 | 电力排管 | 5023041.54
1.2 | 3回110KV电缆沟 | 3262248.10
1.3 | 接顺现状拆除量 | 24928.67
1.4 | 接顺现状新建量 | 272655.23
1.5 | 土方外运 | 463561.00
2 | 措施项目费 | 762972.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 333429.77
2.2 | 措施其他项目费 | 429542.66
3 | 其他项目费 | 1171698.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 904643.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费 | 103970.89
3.8 | 工程优质费
3.9 | 消纳费
3.10 | 其他费用 | 163084.00
3.11 | 概算幅度差
4 | 税前工程造价 | 10981105.31
5 | 增值税销项税额 | 988299.48 |  |  | －
6 | 工程造价 | 11969404.79
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 11,969,404.79 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电力排管 | [6 empty] | 5023041.54
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖土方类别：综合考虑 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 4607.47 | 10.53 |  | 48516.66
2 | 040103001001 | 回填石屑 | 1、密实度要求:综合考虑 2、填方材料品种:石屑 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 1744.94 | 238.99 |  | 417023.21
3 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1、材质:支密板挡土板 双面 2、挡土深度:综合考虑 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 797.45 | 26.36 |  | 21020.78
4 | 粤040101006001 | 打拔槽型钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:按设计要求 3、桩型号：综合考虑 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | t | 152.638 | 812.32 |  | 123990.9
5 | 040803003001 | 24孔型10KV电缆排管(人行道下敷设） | 1、名称:24孔型10KV电缆排管（人行道下） 2、材质:BWFRP电缆保护管 3、规格:24xφ200mm(壁厚8mm) 4、垫层：C20混凝土 5、C25混凝土管枕 6、金属可探测埋地式警示带 7、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 735.19 | 3682.08 |  | 2707028.4
本页小计 | [8 empty] | 3317579.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040803003002 | 24孔型10kV电缆排管（人行道敷设） | 1、名称:24孔型10KV电缆排管（机动车道下敷设） 2、规格:24*φ200mm(壁厚10mm) 3、材质:BWFRP电缆保护管 4、垫层：C20混凝土 5、C25钢筋混凝土管枕 6、金属可探测埋地式警示带 7、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 69.69 | 6270.4 |  | 436984.18
7 | 040803003003 | 12孔型10kV电缆排管（车行道敷设） | 1、名称:12孔型10KV电缆排管（机动车道下敷设） 2、型号:按设计图纸要求 3、规格:12*φ200mm(壁厚10mm) 3、材质:BWFRP电缆保护管 4、垫层：C20混凝土 5、C25钢筋混凝土管枕 6、金属可探测埋地式警示带 7、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 56.67 | 3417.9 |  | 193692.39
本页小计 | [8 empty] | 630676.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040504002001 | 电力工作井 24孔10kv电力排管直线长井（行人沉底） | 1、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级:井身C30 P6，盖板C30 3、盖板材质、规格:预制混凝土盖板2150*300*150mm，人行道装饰井盖2860*2270*110mm 4、含C30钢筋混凝土过梁 5、防渗、防水要求:墙内、外两侧和底板面用WWM20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 6、钢筋种类：HPB300，HRB400 7、电缆支架：复合材料支架、滚动支架 8、含金属预埋件,采用热镀锌进行防锈处理 9、泄水孔及滤层：φ200PVC管，内填粗砂 10、含伸缩缝 11、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 13 | 43268.98 |  | 562496.74
本页小计 | [8 empty] | 562496.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040504002002 | 电力三通井 24孔10kv电力排管三通井（行人沉底） | 1、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级:井身C30 P6，盖板C30 3、盖板材质、规格:预制混凝土盖板2150*300*150mm,人行道装饰井盖3765*2275*110mm 4、含C30钢筋混凝土过梁 5、防渗、防水要求:墙内、外两侧和底板面用WWM20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 6、钢筋种类：HPB300，HRB400 7、电缆支架：复合材料支架、滚动支架 8、含金属预埋件,采用热镀锌进行防锈处理 9、泄水孔及滤层：φ200PVC管，内填粗砂 10、含伸缩缝 11、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 7 | 42992.6 |  | 300948.2
本页小计 | [8 empty] | 300948.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504002003 | 电力光缆盘井 24孔10kv电力排管光缆盘井（行人沉底） | 1、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级:井身C30 P6，盖板C30 3、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板2150*300*150mm，装饰盖板1325*2275*110mm 4、含C30钢筋混凝土过梁 5、防渗、防水要求:墙内侧和底板面用WP20防水水泥砂浆粉刷厚20mm 6、钢筋种类：HPB300，HRB400 7、电缆支架：复合材料支架、滚动支架 8、含金属预埋件,采用热镀锌进行防锈处理 9、泄水孔及滤层：φ200PVC管，内填粗砂 10、含伸缩缝 11、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 4 | 12941.5 |  | 51766
11 | 040806002001 | Φ16热镀锌圆钢 | 1、名称:人工水平接地体及接地引下线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ16 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 2100 | 32.26 |  | 67746
12 | 040806001001 | L50x50x5x2500mm热镀锌角钢 | 1、材质:热镀锌角钢 2、规格:L50x50*5*2500mm 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 根 | 24 | 124.85 |  | 2996.4
13 | 031103030001 | 电缆走向标志牌 | 1、材质:不锈钢电缆走向标志牌 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 块 | 246 | 29.43 |  | 7239.78
本页小计 | [8 empty] | 129748.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040305004001 | 防火墙 | 1、防火墙 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 3759.53 |  | 22557.18
15 | 040501004001 | 排水管 φ200 PVC-U管 | 1、材质及规格:φ200 PVC-U管（壁厚4.9mm) 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 360 | 106.22 |  | 38239.2
16 | 040602034001 | 玻璃钢拍门 DN200 | 1、类型:玻璃钢拍门 DN200 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 24 | 866.48 |  | 20795.52
|  | 3回110KV电缆沟 | [6 empty] | 3262248.1
17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖土方类别：综合考虑 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 3391.53 | 10.53 |  | 35712.81
18 | 040103001002 | 回填石屑 | 1、密实度要求:综合考虑 2、填方材料品种:石屑 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 1119.45 | 238.99 |  | 267537.36
19 | 粤040101007002 | 支密挡土板 | 1、材质:支密板挡土板 双面 2、挡土深度:综合考虑 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 2129.11 | 26.36 |  | 56123.34
本页小计 | [8 empty] | 440965.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010507003001 | 3回110kv电缆沟（行人沉底 钢筋混凝土） | 1、土壤类别:综合考虑 2、沟截面净空尺寸:净宽1.42m*净高1.29m 3、垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层 5、混凝土强度等级:沟身C30 P6商品混凝土，盖板C30商品混凝土 7、钢筋种类：HPB300，HRB400 9、盖板规格：预制钢筋混凝土盖板 10、含水平折叠复合支架、光缆敷设专用支架 11、含伸缩缝 12、泄水孔及滤层：φ200mmPVC管，内填粗砂 13、抹灰要求:内壁及底板面抹1:2水泥防水砂浆20mm厚 14、预制件运距:综合考虑 15、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 605 | 3532.89 |  | 2137398.45
21 | 040803003004 | L(8+2)孔型110KV电缆排管 | 1、名称:L(8+2)孔型110KV电缆牵引管 2、8根φC200*10BWFRP电缆保护管+2根φC100*5BWFRP电缆保护管 3、垫层：C20垫层 4、C25混凝土包封 5、金属可探测埋地式警示带 6、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 80 | 3237.39 |  | 258991.2
本页小计 | [8 empty] | 2396389.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040803003005 | L(13+4)孔型110kV电缆排管 | 1、名称:L(13+4)孔型110kV电缆排管（人行道下敷设） 2、13根φC200*10BWFRP电缆保护管+4根φC100*5BWFRP电缆保护管 3、垫层：C20垫层 4、C25混凝土包封 5、金属可探测埋地式警示带 6、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 83 | 4913.76 |  | 407842.08
23 | 040806002002 | Φ16热镀锌圆钢 | 1、名称:水平接地体及接地引下线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ16 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 1551 | 32.26 |  | 50035.26
24 | 040806001002 | L50x50x5x2500mm热镀锌角钢 | 1、材质:热镀锌角钢 2、规格:L50x50x5x2500mm 3、含保护帽 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 根 | 4 | 124.85 |  | 499.4
本页小计 | [8 empty] | 458376.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040504002004 | 3回110kv电缆沟检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级:井身C30 P6，盖板C30 3、盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板1660×415×150mm 4、含C30钢筋混凝土过梁 5、防渗、防水要求:墙内侧和底板面用WP20防水水泥砂浆粉刷厚20mm 6、钢筋种类：HPB300，HRB400 7、电缆支架：角钢支架 8、含金属预埋件,采用热镀锌进行防锈处理 9、泄水孔及滤层：φ200PVC管，内填粗砂 10、含伸缩缝 11、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 4 | 8169.69 |  | 32678.76
26 | 040501004002 | 排水管 φ200 PVC-U管 | 1、材质及规格:φ200 PVC-U管（壁厚4.9mm) 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 80 | 106.22 |  | 8497.6
27 | 040602034002 | 玻璃钢拍门 DN200 | 1、类型:玻璃钢拍门 DN200 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 8 | 866.48 |  | 6931.84
|  | 接顺现状拆除量 | [6 empty] | 24928.67
28 | 041001006001 | 拆除L(20)孔型10KV电缆排管 | 1、材质:HDPE管 2、管径:φ200 3、位置：机动车道下 混凝土包封 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 33 | 368.89 |  | 12173.37
本页小计 | [8 empty] | 60281.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 041001006002 | 拆除十六线10KV电缆沟 | 1、材质:钢筋砼电缆沟（行人沉底） 2、管径:十六线 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 35 | 288.89 |  | 10111.15
30 | 041001009001 | 拆除十六线10KV电缆沟工作井 | 1、结构形式:按设计图纸要求 2、规格尺寸:按设计图纸要求 3、强度等级:按设计图纸要求 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 660.19 |  | 660.19
31 | 041001009002 | 拆除十六线10KV电缆沟检查井 | 1、结构形式:按设计图纸要求 2、规格尺寸:按设计图纸要求 3、强度等级:按设计图纸要求 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 483.1 |  | 483.1
32 | 041001009003 | 拆除110KV电缆沟检查井 | 1、结构形式:按设计图纸要求 2、规格尺寸:按设计图纸要求 3、强度等级:按设计图纸要求 4、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 554.3 |  | 554.3
33 | 041001006003 | 拆除Φ16热镀锌圆钢 | 1、材质:热镀锌圆钢 2、管径:Φ16 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 136 | 6.96 |  | 946.56
|  | 接顺现状新建量 | [6 empty] | 272655.23
本页小计 | [8 empty] | 12755.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040803003006 | 20*φ200*10mm HDPE管（牵引管） | 1、名称:L(20)孔型10KV电缆牵引管 2、型号:按设计图纸要求 3、规格:20*φ200*10mm 4、材质:HDPE管 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:按设计图纸要求 6、排管排列形式:按设计图纸要求 7、敷设方式:牵引施工，按设计图纸要求敷设 8、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m | 33 | 5578.46 |  | 184089.18
35 | 040504002005 | 电力管沟三通井 2回110kv电缆沟三通井（行人沉底） | 1、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级:井身C30 P6，盖板C30 3、盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板1660×415×150mm 4、含C30钢筋混凝土过梁 5、防渗、防水要求:墙内侧和底板面用WP20防水水泥砂浆粉刷厚20mm 6、钢筋种类：HPB300，HRB400 7、电缆支架：角钢支架 8、含金属预埋件,采用热镀锌进行防锈处理 9、泄水孔及滤层：φ300PVC管，内填粗砂 10、含伸缩缝 11、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 88566.05 |  | 88566.05
|  | 土方外运 | [6 empty] | 463561
本页小计 | [8 empty] | 272655.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 040103002001 | 土方外运 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:运距：综合考虑 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 7999 | 55.1 |  | 440744.9
37 | 040103002002 | 泥浆运输 | 1、废弃料品种:泥浆 2、运距:运距：综合考虑 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 47.44 | 275.33 |  | 13061.66
38 | 040103002003 | 石方运输 | 1、废弃料品种:石方 2、运距:运距：综合考虑 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m3 | 107.76 | 90.52 |  | 9754.44
|  | 措施项目 | [6 empty] | 477052.49
39 | 041101001001 | 电缆沟脚手架（含工井） | 1、墙高:4.5m内 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 2902.25 | 16.37 |  | 47509.83
40 | 041102001001 | 电缆沟垫层模板（含工井、排管） | 1、构件类型:电缆沟垫层模板（含各类井） 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 380.89 | 41.9 |  | 15959.29
41 | 041102023001 | 电缆沟侧墙模板（含各类井） | 1、构件类型:电缆沟侧墙模板（含各类井） 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 5361.12 | 55.11 |  | 295451.32
42 | 041102022001 | 电缆沟底板模板（含各类井） | 1、构件类型:电缆沟底板模板（含各类井） 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 388.67 | 49.73 |  | 19328.56
本页小计 | [8 empty] | 841810
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 041102013001 | 电缆沟工井过梁模板（含各类井） | 1、构件类型:电缆沟工井过梁模板（含各类井） 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 152.75 | 89.99 |  | 13745.97
44 | 041102012001 | 电缆沟工井立柱模板（含各类井） | 1、构件类型:电缆沟工井立柱模板（含各类井） 2、支模高度:按设计图纸要求 3、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 5.5 | 65.59 |  | 360.75
45 | 041102002001 | 混凝土管枕模板 | 1、构件类型:包管混凝土模板 2、其它：综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 |  | m2 | 1470.43 | 57.6 |  | 84696.77
本页小计 | [8 empty] | 98803.49
合 计 | [8 empty] | 9523487.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 285919.94 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
合 计 |  |  |  |  | 285919.94
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 904643.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 | 103970.89
8 | 工程优质费
9 | 消纳费 | 163084.00
10 | 其他费用
11 | 概算幅度差
| 合 计 | 1171698.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 |  | 10981105.31 | 9 |  | 988299.48
合 计 | [6 empty] | 988299.48
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13