## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：机房空调设备安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 冷冻水及水蓄冷系统
1.2 | 冷却水系统
1.3 | 给排水系统
1.4 | 配电工程
1.5 | 群控系统
1.6 | 支架
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
冷冻水及水蓄冷系统
1 | 030113001001 | 变频螺杆式水冷冷水机组 3R101（不含设备费） | 1.名称:变频螺杆式水冷冷水机组 3R101 2.工况:制冷量:1408kW; 冷媒:环保冷媒 3.标准工况:COP:6.27; IPLV:8.52; 工况参数:冷冻水供回水温度(7℃/12℃) /冷却水供回水温度(30℃/35℃) 4.设计工况:COP:5.60; NPLV:9.10; 工况参数:冷冻水供回水温度(6℃/13℃) /冷却水供回水温度(32℃/37℃) 5.蒸发器: 水流量:172.7 m^3/h(6℃/13℃); 水压降:≤50 kPa ; 6.冷凝器: 水流量:280.7 m^3/h(32℃/37℃); 水压降:≤60 kPa ; 7.输入功率:251.3kW(380V); 8.机组运行重量:9.14t ;外形尺寸(长 X 宽X 高)4010x1850x2420mm 9.随冷机配置减震器 10.其他:配套电控柜、设备厂家附带整套配件安装 11.单机试运转 12.设备保温 13.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030113001002 | 变频离心式水冷冷水机组3R102（不含设备费） | 1.名称:变频离心式水冷冷水机组3R102 2.制冷量:2920kW; 冷媒:环保冷媒 3.标准工况:COP:6.53; IPLV:8.91; 工况参数:冷冻水供回水温度(7℃/12℃) /冷却水供回水温度(30℃/35℃) 4.设计工况:COP:5.79; NPLV:8.03; 工况参数:冷冻水供回水温度(6℃/13℃) /冷却水供回水温度(32℃/37℃) 5.蒸发器: 水流量:357.4 m^3/h(6℃/13℃); 水压降:≤50 kPa ; 6.冷凝器: 水流量:596.5 m^3/h(32℃/37℃); 水压降:≤60 kPa ; 7.输入功率:504.3kW(380V); 8.机组运行重量:13.67t ;外形尺寸(长 X 宽X 高)5340x3330x3100mm 9.随冷机配置减震器 10.其他:配套电控柜、设备厂家附带整套配件安装 11.单机试运转 12.设备保温 13.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030113001003 | 双工况离心式水冷冷水机组3R103-1、3R103-2（不含设备费） | 1.名称:双工况离心式水冷冷水机组3R103-1、3R103-2 2.空调工况： 3.制冷量:5630kW; 冷媒:环保冷媒 4.标准工况:COP:6.40; IPLV:6.64 ; 工况参数:冷冻水供回水温度(7℃/12℃) /冷却水供回水温度(30℃/35℃) 5.设计工况:COP:5.96; NPLV:6.34; 工况参数:冷冻水供回水温度(6℃/13℃) /冷却水供回水温度(32℃/37℃) 6.蒸发器: 水流量:689.0 m^3/h(6℃/13℃); 水压降:≤50 kPa ; 7.冷凝器: 水流量:1147 m^3/h(32℃/37℃); 水压降:≤60 kPa ; 8.输入功率:944.8kW(10kV); 9.蓄冷工况： 10.制冷量:5280kW; 冷媒:环保冷媒 11.蒸发器: 水流量:564.8 m^3/h(4℃/12℃); 水压降:≤50 kPa ; 12.冷凝器: 水流量:1078 m^3/h(32℃/37℃); 水压降:≤60 kPa ; 13.输入功率:909.5kW(10kV); 14.机组运行重量:24.45t ;外形尺寸(长 X 宽X 高)5400x3300x3200mm 15.随冷机配置减震器 16.其它:配套电控柜、设备厂家附带整套配件安装 17.单机试运转 18.设备保温 19.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030225003001 | 板式换热器3HE101-1~2（不含设备费） | 1.名称:板式换热器 2.规格:换热量:8160kW；高温侧:水流量:1000m^3/h(6/13℃),水压降:≤80 kPa；低温侧:水流量:880m^3/h(4/12℃),水压降:≤80 kPa 3.设备保温 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
5 | 030109003001 | 冷冻水泵3PL101-1~2（不含设备费） | 1.名称:冷冻水泵3PL101-1~2 2.规格:水流量:198.6m3/h;扬程:50.0m;功率:30kW;效率:η≥0.88 ; 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
6 | 030109003002 | 冷冻水泵3PL102-1~2（不含设备费） | 1.名称:冷冻水泵3PL102-1~2 2.规格:水流量:411.0m3/h;扬程:50.0m;功率:75kW;效率:η≥0.88; 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
7 | 030109003003 | 冷冻水泵3PL103-1~4（不含设备费） | 1.名称:冷冻水泵3PL103-1~4 2.规格:水流量:792.4m3/h;扬程:50.0m;功率:132kW;效率:η≥0.88; 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4
8 | 030109003004 | 蓄冷水泵3PX101-1~4（不含设备费） | 1.名称:蓄冷水泵3PX101-1~4 2.规格:水流量:649.5m3/h;扬程:25.0m;功率:55kW;效率:η≥0.80 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4
9 | 030109003005 | 冷冻水泵3PL104-1~4（不含设备费） | 1.名称:冷冻水泵3PL104-1~4 2.规格:水流量:1002.0m3/h;扬程:53.0m;功率:132kW;效率:η≥0.88; 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030109003006 | 放冷水泵3PF101-1~4（不含设备费） | 1.名称:放冷水泵3PF101-1~4 2.规格:水流量:876.7m3/h;扬程:25.0m;功率:75kW;效率:η≥0.80 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4
11 | 031006002001 | 定压补水真空脱气装置 3ET-101（不含设备费） | 1.名称:定压补水真空脱气装置 3ET-101 2.规格:定压精度:±0.01MPa;定压点压力:0.42~0.48MPa;罐体水量测量精度:0.05%;膨胀罐有效容积:3000L; 药罐体积:200L 3.补水泵:水流量2m3/h(数量:2 ;水泵变频,一用一备);扬程:45m(扬程变化范围为42~48m）;功率:1.5kW 4.快速补水泵:水流量30m3/h(数量:2;水泵变频,一用一备);扬程:45m(扬程变化范围为42~48m);功率:5.5kW 5.带自动定压、真空脱气、加药、补水功能 6.配套电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 7.满足图纸、技术规范书要求 | 套 | 1
12 | 031008012001 | 分集水器（不含设备费） | 1.规格:分集水器 2.规格:直径DN1200，长6500 mm PN16；按系统原理图规格进行开孔 3.表面保温60mm厚 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030701003001 | 蓄冷布水系统（蓄冷水池1） | 1.名称：蓄冷布水系统（蓄冷水池1） 2.蓄冷水池1：尺寸（LxBxH）：49.7 x 23.4 x 6.3 m，有效液位高度：4.8m 3.布水器、布水管、传感器安装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.包含水蓄冷池布水器、布水管等需优化设计；完成布水器工程等招标文件要求的所有内容 6.满足图纸、技术规范书要求 | 套 | 1
14 | 030701003002 | 蓄冷布水系统（蓄冷水池2） | 1.名称：蓄冷布水系统（蓄冷水池2） 2.蓄冷水池1：尺寸（LxBxH）：57.2 x 31.4 x 6.3 m m，有效液位高度：4.8m 3.布水器、布水管、传感器安装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费 5.包含水蓄冷池布水器、布水管等需优化设计；完成布水器工程等招标文件要求的所有内容 6.满足图纸、技术规范书要求 | 套 | 1
15 | 030802002001 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D800*12mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 56.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030802002002 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D720*12mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 344.19
17 | 030802002003 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D610*12mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 34.57
18 | 030802002004 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D478*10mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 71.88
19 | 030802002005 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D426*9mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 113.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030802002006 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D377*10mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 192.49
21 | 030802002007 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D325*8mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 30.66
22 | 031001002001 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D273*7mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 95.84
23 | 031001002002 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D219*6mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 53.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031001002003 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D159*4.5mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 47.13
25 | 031001002004 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D89*4mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈，铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 9
26 | 031001001001 | 镀锌钢管（含管件） | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32*3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.铝粉铁红酚醛防锈漆二道 6.满足图纸、技术规范书要求 | m | 33.81
27 | 030807004001 | 压差旁通阀 | 1.名称:压差旁通阀 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 1
28 | 030807004002 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN700 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
29 | 030807004003 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
30 | 030807004004 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030807004005 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
32 | 030807004006 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN700 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
33 | 030807004007 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 14
34 | 030807004008 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 18
35 | 030807004009 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 18
36 | 030807004010 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
37 | 030807004011 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 8
38 | 030807004012 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030807004013 | 流量平衡阀 | 1.名称:流量平衡阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
40 | 030807004014 | 流量平衡阀 | 1.名称:流量平衡阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 1
41 | 030807004015 | 流量平衡阀 | 1.名称:流量平衡阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 1
42 | 030807001001 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 18
43 | 030807001002 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
44 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
45 | 030807004016 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
46 | 030807004017 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
47 | 030807004018 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030807004019 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
49 | 030807004020 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
50 | 030601004001 | 智能能量计 | 1.名称:智能能量计 2.规格:DN700 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
51 | 030601004002 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN400 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4
52 | 030601004003 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN350 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
53 | 030601004004 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN250 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
54 | 030601004005 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN32 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
55 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.满足图纸、技术规范书要求 | 支 | 18
56 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表（含表弯、旋塞） 2.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 72
57 | 030601004006 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 2.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4
58 | 030807004021 | 角型过滤器 | 1.名称:角型过滤器 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
59 | 030807004022 | 角型过滤器 | 1.名称:角型过滤器 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030807004023 | 角型过滤器 | 1.名称:角型过滤器 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 7
61 | 030807004024 | 角型过滤器 | 1.名称:角型过滤器 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
62 | 030807004025 | 角型过滤器 | 1.名称:角型过滤器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
63 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 8
64 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN400 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
65 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 14
66 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
67 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN900 3.填料材质:含封堵(不燃材料填塞密实) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
69 | 031002003002 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN600 3.填料材质:含封堵(不燃材料填塞密实) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 8
70 | 031002003003 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN550 3.填料材质:含封堵(不燃材料填塞密实) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
71 | 031002003004 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN500 3.填料材质:含封堵(不燃材料填塞密实) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
72 | 031208002001 | 设备、管道、及阀门绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫管壳 2.湿阻因子≥10000,导热系数w/(m.℃)≤0.033(0℃时),烟密度等级≤50 3.冷冻水管径DN≤32绝热厚度:25mm 4.冷冻水管径DN=40绝热厚度:28mm 5.冷冻水管径50≤DN≤100绝热厚度:32mm 6.冷冻水管径125≤DN≤250绝热厚度:36mm 7.冷冻水管径300≤DN≤350绝热厚度:40mm 8.冷冻水管径400≤DN绝热厚度:50mm 9.冷水机组蒸发器保温厚度:100mm 10.集分水器保温厚度:60mm 11.阀门保温厚度:与水管相同 12.满足图纸、技术规范书要求 | m3 | 101.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 2.满足图纸、技术规范书要求 | 系统 | 1
74 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 2.满足图纸、技术规范书要求 | 系统 | 1
冷冻水及水蓄冷系统合计
冷却水系统
75 | 030113017001 | 方形横流镀锌钢冷却塔LQT-1~3（不含设备费） | 1.名称:方形横流镀锌钢冷却塔LQT-1~3 2.规格:Q=360m3/h,P=11kW/380V 3.进出水温度37℃/32℃,深集水盘型,湿球温度28℃, 4.配置永磁电机及配电柜、变频控制柜 5.设备支架制作安装，除锈及刷油 6.单机试运转 7.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 3
76 | 030113017002 | 方形横流镀锌钢冷却塔LQT-4~9（不含设备费） | 1.名称:方形横流镀锌钢冷却塔LQT-4~9 2.规格:Q=500m3/h,P=18.5kW/380V 3.进出水温度37℃/32℃,深集水盘型,湿球温度28℃, 4.配置永磁电机及配电柜、变频控制柜 5.设备支架制作安装，除锈及刷油 6.单机试运转 7.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 6
77 | 030109003007 | 冷却水泵XB1-1~2（不含设备费） | 1.名称:冷却水泵XB1-1~2 2.规格:Q=320m3/h,H=32m,P=45kW/380V,n=1480r/min 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030109003008 | 冷却水泵XB2-1~2（不含设备费） | 1.名称:冷却水泵XB2-1~2 2.规格:Q=670m3/h,H=27m,P=75kW/380V,n=1480r/min 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
79 | 030109003009 | 冷却水泵XB3-1~3（不含设备费） | 1.名称:冷却水泵XB3-1~3 2.规格:Q=1300m3/h,H=27m,P=132kW/380V,n=1480r/min 3.减振装置安装 4、配套配电柜、电控柜 5.单机试运转 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 3
80 | 031006008001 | 全能水处理器QN-1（不含设备费） | 1.名称:全能水处理器QN-1（含药剂） 2.规格:Q=1100m3/h,P=4kW/380V 3.配套配电柜、电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
81 | 031006008002 | 全能水处理器QN-2（不含设备费） | 1.名称:全能水处理器QN-2（含药剂） 2.规格:Q=3000m3/h,P=9kW/380V 3.配套配电柜、电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031006008003 | 冷凝器在线清洗装置（不含设备费） | 1.类型:冷凝器在线清洗装置 2.连接管规格:DN65 3.技术参数:设备电源：380V，设备功率：2.2KW;采用最新无动力收球系统，不锈钢动力泵，扬程≥20m,流量≥8L/s，发球时间≤3s;收球器过流部分 采用304不锈钢材质;发球器、收球器标配检修窗口，带水流感应功能，带PLC触摸屏及485远程通讯功能。以便于纳入对应空调制系统，实现远方监控。 4.设备形式:旁流安装型 5.配套配电柜、电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
83 | 031006008004 | 冷凝器在线清洗装置（不含设备费） | 1.类型:冷凝器在线清洗装置 2.连接管规格:DN50 3.技术参数:设备电源：380V，设备功率：2.2KW;采用最新无动力收球系统，不锈钢动力泵，扬程≥20m,流量≥8L/s，发球时间≤3s;收球器过流部分 采用304不锈钢材质;发球器、收球器标配检修窗口，带水流感应功能，带PLC触摸屏及485远程通讯功能。以便于纳入对应空调制系统，实现远方监控。 4.设备形式:旁流安装型 5.配套配电柜、电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
84 | 030802002008 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D800*12mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 172.77
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030802002009 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D720*12mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 30.02
86 | 030802002010 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D610*12mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 120.61
87 | 030802002011 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D529*11mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.满足图纸、技术规范书要求 | m | 62.25
88 | 030802002012 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D478*10mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 49.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030802002013 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D426*9mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 28.39
90 | 030802002014 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D377*10mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 64.64
91 | 030802002015 | 螺旋焊钢管（含管件） | 1.名称:螺旋焊钢管（含管件） 2.规格:D325*8mm 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 18.93
92 | 031001002005 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D273*7mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 63.39
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031001002006 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D219*6mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 25.64
94 | 031001002007 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D159*4.5mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 162.61
95 | 031001002008 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D108*4mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 13.11
96 | 031001002009 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D76*4mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 22.56
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 031001002010 | 无缝钢管（含管件） | 1.名称:无缝钢管（含管件） 2.规格:D50*3.5mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 5.防腐要求:除锈、铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 6.焊缝采用超声波探伤 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 10
98 | 030807004026 | 电动温差旁通 | 1.名称:电动温差旁通 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 1
99 | 030807004027 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
100 | 030807004028 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 1
101 | 030807004029 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
102 | 030807004030 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
103 | 030807004031 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030807004032 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
105 | 030807004033 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
106 | 030807004034 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
107 | 030807004035 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 8
108 | 030807004036 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 14
109 | 030807004037 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 7
110 | 030807004038 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 24
111 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
112 | 030807004039 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030807004040 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
114 | 030807004041 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
115 | 030807004042 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
116 | 030807004043 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
117 | 030807004044 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
118 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表（含表弯、旋塞） 2.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 21
119 | 030601004007 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 2.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4
120 | 030807004045 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
121 | 030807004046 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030807004047 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
123 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN450 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 9
124 | 031003010007 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN350 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
125 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
126 | 031003010009 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 9
127 | 031003010010 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 5
128 | 031003010011 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 24
冷却水系统合计
给排水系统
补水系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 031001001002 | 镀锌钢管（含管件） | 1.安装部位:室外 2.介质:补水管 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 6.铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 6.23
130 | 031001001003 | 镀锌钢管（含管件） | 1.安装部位:室外 2.介质:补水管 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 6.铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 18.2
131 | 031001001004 | 镀锌钢管（含管件） | 1.安装部位:室外 2.介质:补水管 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 6.铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 11.46
132 | 031001001005 | 镀锌钢管（含管件） | 1.安装部位:室外 2.介质:补水管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 6.铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 75.51
133 | 031003003001 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 2
134 | 030807004048 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030807004049 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
136 | 030807004050 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
137 | 030807004051 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 3
138 | 031003013001 | 水表（带远传功能） | 1.名称:水表组（带远传功能） 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.附件配置:1个水表（带远传功能），2个闸阀 5.满足图纸、技术规范书要求 | 组 | 1
补水系统合计
排污排水系统
139 | 031001001006 | 镀锌钢管（含管件） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷却塔排污 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 6.铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 40.69
140 | 031001001007 | 镀锌钢管（含管件） | 1.安装部位:室外 2.介质:冷却塔排污 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明 6.铝粉铁红酚醛防锈漆二道、再刷调和漆两道 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 68.92
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030807004052 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接(含法兰) 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 9
排污排水系统合计
给排水系统合计
配电工程
142 | 030404017001 | 配电箱3AN001 | 1.名称:配电箱 2.编号:3AN001 3.安装方式:箱体安装、接地 4.含配电箱安装所需的支架等材料 5.安装形式及箱内配置详见图纸 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
143 | 030404017002 | 配电箱3AN501 | 1.名称:配电箱 2.编号:3AN501 3.安装方式:箱体安装、接地 4.含配电箱安装所需的支架等材料 5.安装形式及箱内配置详见图纸 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1
144 | 030403006001 | 密集母线槽 | 1.名称:密集母线槽 2.容量(A):1250A 3.线制:5P 4.配件:含母线槽弯头等全部连接配件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 26.92
145 | 030403007001 | 始端箱 | 1.名称:母线槽始端箱 2.容量(A):1250A 3.线制:5P 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2
146 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3x70mm2 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 351.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3x70mm2 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 6
148 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3x185+1x95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 489.61
149 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3x95+1x50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 434
150 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3x70+1x35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 258.67
151 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3x50+1x25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 87.68
152 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:3x25+1x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 105.27
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:4x16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 622.52
154 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:4x10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 255.66
155 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:5x6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 46.9
156 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV 3.规格:5x4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1.0kV 7.满足图纸、技术规范书要求 | m | 102.85
157 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.电压等级(kV):0.6/1.0kV 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 23
158 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压等级(kV):0.6/1.0kV 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 4
159 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压等级(kV):0.6/1.0kV 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 12
160 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.电压等级(kV):0.6/1.0kV 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.电压等级(kV):0.6/1.0kV 4.满足图纸、技术规范书要求 | 个 | 21
162 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:800*150 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 28.34
163 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:600*150 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 27.77
164 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:500*200 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 80.43
165 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:500*150 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 6.96
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:500*100 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 25.57
167 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 15.78
168 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:400*150 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 8.19
169 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:400*100 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 59.16
170 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:300*150 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 8.04
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
171 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 24.85
172 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:200*200 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 12.71
173 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 64.57
174 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 57.65
175 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制镀锌桥架，表面喷防火塑 4.含封闭金属线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 105.26
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 5.满足图纸、技术规范书要求 | m | 64.25
177 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):中/高压 3.满足图纸、技术规范书要求 | 系统 | 3
178 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 3.满足图纸、技术规范书要求 | 系统 | 39
配电工程合计
群控系统
179 | 030503001001 | 群控系统 | 1.名称:群控系统 2.本项目冷源群控及能源管理系统包括水蓄冷中央空调系统的自控管理系统设计、二次配电系统设计（主机、水泵、水塔、电动阀电控系统的设计）、产品选型、设备及管线布置、软件编写、系统调试等工作 3.包含计算机及网络附件 4.包含高效智慧软件平台 5.包含高效智慧控制柜（内置制冷主机能效优化智慧群控技术，冷冻水泵组动态变频优化智慧控制技术， 冷却水温度优化智慧控制技术，冷却塔风机智慧控制技术等） 6.包含群控系统涉及到的外围部件如温度、压力传感器、流量传感器、机房冷量计量装置等相关部件和线路的供应及安装 7.包含深化设计 8.满足图纸、技术规范书要求 | 系统 | 1
群控系统合计
支架
180 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢（综合） 3.管道支架制作及安装 4.满足图纸、技术规范书要求 | kg | 12898.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 | [6 empty] | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030413001001 | 电缆桥架支架 | 1.名称:电缆桥架支架 2.材质:铁构件 3.满足图纸、技术规范书要求 | kg | 1069.96
182 | 031201003001 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:铝粉铁红酚醛防锈漆一道，灰色调和漆二道 3.满足图纸、技术规范书要求 | kg | 13968.59
183 | 031002001002 | 电缆桥架侧向抗震支架 | 1.名称:电缆桥架侧向抗震支架 2.材质:热浸镀锌型钢 3.全套支架、配件、管束、连接件等安装 4.满足图纸、技术规范书要求 | 套 | 15
184 | 031002001003 | 电缆桥架双向抗震支架 | 1.名称:电缆桥架侧向抗震支架 2.材质:热浸镀锌型钢 3.全套支架、配件、管束、连接件等安装 4.满足图纸、技术规范书要求 | 套 | 5
185 | 030409001001 | 接地极 |  | 根 | 1
支架合计
分部分项合计
措施项目
186 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
187 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 336983.07 | 100 |  | 336983.07 | 不可竞争费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：机房空调设备安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 487871.58 |  | 不可竞争费用
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：机房空调设备安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 487871.58 |  | 不可竞争费用
合 计 |  |  | 487871.58 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：机房空调设备安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
主要材料和工程设备一览表
工程名称：机房空调设备安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） |  | 备注