## 招标控制价明细表
广州白云山何济公制药厂易地改造项目水蓄冷系统及机房采购项目设备费投标报价明细表
单位：元
序号 | 名称 | 规格型号及功能参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 税率% | 不含税价合计 | 含税价合计 | 税金
1 | 冷冻水及水蓄冷系统
1.1 | 400RT水冷变频螺杆式冷水机组（基载）3R101 | 1.名称：水冷变频螺杆式冷水机组（基载）3R101 2.功率：约251kW 制冷量：≥1408kW； 冷媒：环保冷媒 标准工况：COP：6.27； IPLV:8.52； 工况参数：冷冻水供回水温度(7℃/12℃) /冷却水供回水温度(30℃/35℃) 设计工况：COP：5.60； NPLV:9.10； 工况参数：冷冻水供回水温度(6℃/13℃) /冷却水供回水温度(32℃/37℃) 蒸发器: 水流量：172.7 m^3/h(6℃/13℃)； 水压降：≤50 kPa ； 冷凝器： 水流量：280.7 m^3/h(32℃/37℃)； 水压降：≤60 kPa ； 输入电压：380V 3.随冷机配置减震器 4.含配套电控柜、设备厂家附带整套配件 5.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1 |  |  | 13
1.2 | 800RT变频离心式冷水机组（基载）3R102 | 1.名称：变频离心式冷水机组（基载）3R102 2.功率：约504kW 制冷量：≥2920kW； 冷媒：环保冷媒 标准工况：COP：6.53； IPLV:8.91； 工况参数：冷冻水供回水温度(7℃/12℃) /冷却水供回水温度(30℃/35℃) 设计工况：COP：5.79； NPLV:8.03； 工况参数：冷冻水供回水温度(6℃/13℃) /冷却水供回水温度(32℃/37℃) 蒸发器: 水流量：357.4 m^3/h(6℃/13℃)； 水压降：≤50 kPa ；冷凝器： 水流量：596.5 m^3/h(32℃/37℃)； 水压降：≤60 kPa ； 输入电压：380V 3.随冷机配置减震器 4.含配套电控柜、设备厂家附带整套配件 5.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1 |  |  | 13
1.3 | 1600RT定频离心式冷水机组（双工况）3R103-1、3R103-2 | 1.名称：定频离心式冷水机组（双工况）3R103-1、3R103-2 2.功率：约945kW 空调工况： 制冷量：≥5630kW； 冷媒：环保冷媒 标准工况：COP：6.40； IPLV:6.64 ； 工况参数：冷冻水供回水温度(7℃/12℃) /冷却水供回水温度(30℃/35℃) 设计工况：COP：6.00； NPLV:6.35； 工况参数：冷冻水供回水温度(6℃/13℃) /冷却水供回水温度(32℃/37℃) 蒸发器: 水流量：689.0 m^3/h(6℃/13℃)； 水压降：≤50 kPa ； 冷凝器： 水流量：1147 m^3/h(32℃/37℃)； 水压降：≤60 kPa ； 蓄冷工况： 制冷量：≥5280kW； 冷媒：环保冷媒 蒸发器: 水流量：564.8 m^3/h(4℃/12℃)； 水压降：≤50 kPa ； 冷凝器： 水流量：1078 m^3/h(32℃/37℃)； 水压降：≤60 kPa ； 输入电压：10KV 3.随冷机配置减震器 4.含配套电控柜、设备厂家附带整套配件 5.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
1.4 | 板式换热器3HE101-1~2 | 1.名称:板式换热器 2.规格:换热量:8160kW；高温侧:水流量:1000m^3/h(6/13℃),水压降:≤80 kPa；低温侧:水流量:880m^3/h(4/12℃),水压降:≤80 kPa 3.设备保温 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
1.5 | 冷冻水泵3PL101-1~2 | 1.名称:冷冻水泵3PL101-1~2 2.规格:水流量:198.6m3/h;扬程:50.0m;功率:30kW;效率:η≥0.88 ; 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
1.6 | 冷冻水泵3PL102-1~2 | 1.名称:冷冻水泵3PL102-1~2 2.规格:水流量:411.0m3/h;扬程:50.0m;功率:75kW;效率:η≥0.88; 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
1.7 | 冷冻水泵3PL103-1~4 | 1.名称:冷冻水泵3PL103-1~4 2.规格:水流量:792.4m3/h;扬程:50.0m;功率:132kW;效率:η≥0.88; 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4 |  |  | 13
1.8 | 蓄冷水泵3PX101-1~4 | 1.名称:蓄冷水泵3PX101-1~4 2.规格:水流量:649.5m3/h;扬程:25.0m;功率:55kW;效率:η≥0.80 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4 |  |  | 13
1.9 | 冷冻水泵3PL104-1~4 | 1.名称:冷冻水泵3PL104-1~4 2.规格:水流量:1002.0m3/h;扬程:53.0m;功率:132kW;效率:η≥0.88; 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4 |  |  | 13
1.10 | 放冷水泵3PF101-1~4 | 1.名称:放冷水泵3PF101-1~4 2.规格:水流量:876.7m3/h;扬程:25.0m;功率:75kW;效率:η≥0.80 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 4 |  |  | 13
1.11 | 定压补水真空脱气装置 3ET-101 | 1.名称:定压补水真空脱气装置 3ET-101 2.规格:定压精度:±0.01MPa;定压点压力:0.42~0.48MPa;罐体水量测量精度:0.05%;膨胀罐有效容积:3000L; 药罐体积:200L 3.补水泵:水流量2m3/h(数量:2 ;水泵变频,一用一备);扬程:45m(扬程变化范围为42~48m）;功率:1.5kW 4.快速补水泵:水流量30m3/h(数量:2;水泵变频,一用一备);扬程:45m(扬程变化范围为42~48m);功率:5.5kW 5.带自动定压、真空脱气、加药、补水功能 6.配套电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 7.满足图纸、技术规范书要求 | 套 | 1 |  |  | 13
1.12 | 分集水器 | 1.规格:分集水器 2.规格:直径DN1200，长6500 mm PN16；按系统原理图规格进行开孔 3.表面保温60mm厚 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
2 | 冷却水系统
2.1 | 方形横流镀锌钢冷却塔LQT-1~3 | 1.名称:方形横流镀锌钢冷却塔LQT-1~3 2.规格:Q=360m3/h,P=11kW/380V 3.进出水温度37℃/32℃,深集水盘型,湿球温度28℃, 4.配置永磁电机及变频控制柜 5.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 3 |  |  | 13
2.2 | 方形横流镀锌钢冷却塔LQT-4~9 | 1.名称:方形横流镀锌钢冷却塔LQT-4~9 2.规格:Q=500m3/h,P=18.5kW/380V 3.进出水温度37℃/32℃,深集水盘型,湿球温度28℃, 4.配置永磁电机及变频控制柜 5.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 6 |  |  | 13
2.3 | 冷却水泵XB1-1~2 | 1.名称:冷却水泵XB1-1~2 2.规格:Q=320m3/h,H=32m,P=45kW/380V,n=1480r/min 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
2.4 | 冷却水泵XB2-1~2 | 1.名称:冷却水泵XB2-1~2 2.规格:Q=670m3/h,H=27m,P=75kW/380V,n=1480r/min 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
2.5 | 冷却水泵XB3-1~3 | 1.名称:冷却水泵XB3-1~3 2.规格:Q=1300m3/h,H=27m,P=132kW/380V,n=1480r/min 3.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 3 |  |  | 13
2.6 | 全能水处理器QN-1 | 1.名称:全能水处理器QN-1（含药剂） 2.规格:Q=1100m3/h,P=4kW/380V 3.配套电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1 |  |  | 13
2.7 | 全能水处理器QN-2 | 1.名称:全能水处理器QN-2（含药剂） 2.规格:Q=3000m3/h,P=9kW/380V 3.配套电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 4.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 1 |  |  | 13
2.8 | 冷凝器在线清洗装置（不含设备费） | 1.名称:冷凝器在线清洗装置 2.连接管规格:DN65（配1600RT机组，具体规格由设备厂家深化） 3.技术参数:设备电源：380V，设备功率：2.2KW;采用最新无动力收球系统，不锈钢动力泵，扬程≥20m,流量≥8L/s，发球时间≤3s;收球器过流部分 采用304不锈钢材质;发球器、收球器标配检修窗口，带水流感应功能，带PLC触摸屏及485远程通讯功能。以便于纳入对应空调制系统，实现远方监控。（具体有设备厂家深化） 4.设备形式:旁流安装型 5.配套电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
2.9 | 冷凝器在线清洗装置（不含设备费） | 1.名称:冷凝器在线清洗装置 2.连接管规格:DN50（配400RT、800RT机组，具体规格由设备厂家深化） 3.技术参数:设备电源：380V，设备功率：2.2KW;采用最新无动力收球系统，不锈钢动力泵，扬程≥20m,流量≥8L/s，发球时间≤3s;收球器过流部分 采用304不锈钢材质;发球器、收球器标配检修窗口，带水流感应功能，带PLC触摸屏及485远程通讯功能。以便于纳入对应空调制系统，实现远方监控。（具体有设备厂家深化） 4.设备形式:旁流安装型 5.配套电控箱、设备厂家附带阀门等整套配件安装 6.满足图纸、技术规范书要求 | 台 | 2 |  |  | 13
合计
备注：本报价中不含安装费，包含运费、税费、卸车费、采保费、二次搬运费、风险费、满足技术要求书全部内容等费用。