广州市白云区螺涌村、松南村、松北村

城中村改造项目AB3802042安置地块

项目勘察设计施工(EPC)

施工图设计任务书

2025 年 4 月

目    录

- 总则

- 建筑设计专篇

- 结构设计专篇

- 电气设计专篇

- 给排水设计专篇

- 暖通设计专篇

- 智能化设计专篇

- BIM设计专篇

第九章 景观设计专篇

第十章 绿色建筑设计专篇

第十一章 海绵城市设计专篇

第一章 总则

第一条 目的

为保证广州湾区新岸城市开发投资有限公司关于广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042安置地块项目勘察设计施工(EPC)的施工图设计顺利进行，在保证产品达到其基本功能和性能要求的基础上，满足使用舒适方便、管理维修便捷、造价经济合理、施工合理可行的要求，保证设计成果质量稳定和标准统一，减少施工过程中的返工与改动，特编制本任务书。

第二条 本任务书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

（一） 湾区新岸公司：指广州湾区新岸城市开发投资有限公司；

（二） 罗冲围首开区安置地块项目/松溪片区安置区项目：指广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目AB3802042安置地块项目勘察设计施工(EPC)。

第三条  设计依据

（一） 政府批文与基础资料

1.政府部门对项目方案设计的批文

2.用地范围1：500地形图

3.该项目红线外管线配套图

4.用地范围内的水文资料

5.用地范围内地质勘察报告

（二） 国家及地方现行有关的规范及规定

（三） 本项目初步设计图纸

- 第四条 使用范围

- 本任务书适用于松溪片区安置区项目的总体设计，且包括相关附属用房、商业网点、配套设施、构筑物等。设计单位在施工图设计中应认真仔细阅读和贯彻本任务书要求，预防设计中常见问题，统一设计标准和做法，提高设计质量。

- 第五条 解释权

- 本任务书指引由甲方负责设计管理的部门负责具体技术内容解释。

- 本任务书未注明的内容应按国家现行标准及规范进行设计，如有抵触部分，按现行规范执行；如有不清不详之处，及时与甲方负责设计管理的部门之项目负责人沟通。所有关于本设计任务书的变更、补充均以工作联系函（或传真）予以书面确认。

- 第六条 职责

- （一）乙方的设计内容，除项目范围内建筑及构筑物的施工图设计外，还包括但不限于配合景观设计、室内装修设计、绿色建筑设计、节能保温设计、装配式设计、消防设计及其它专项工程的深化设计工作。

（二）乙方须按甲方要求，及时向甲方提交设计成果文件并对设计文件中出现的遗漏、错误及时补充、修改，同时保证设计文件的质量符合中华人民共和国及当地政府的有关规范、规定（如消防、卫生、防疫、交通、环保、人防等方面的规范及要求），符合甲方的要求；乙方对本建筑工程设计和顾问服务的适用性、正确性、可实施性、经济合理性和实际呈现效果全面负责。

（三）乙方须参与和协助甲方基础资料的收集工作（指位置图、地形图、风向、日照、气象、供电、给排水、电话、有线电视、煤气等的供应、走向、数量等资料），乙方在设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。

（四）对于设计过程中的重大方案及重要调整，乙方均应先送甲方审核后方可进行下一步设计（如有必要，需进行多方案论证及经济分析）。如：总图及建筑的平面、立面、剖面；基础形式、结构选型；给排水、电气、消防、暖通、智能化等重要系统的方案；户型柱、梁、隔墙平面定位图，开关、空调、插座等位置；涉及工程量和投资变化较大的调整。

（五）乙方提供给甲方的所有正式图纸必须经乙方设计总负责人签字确认，同时乙方每一阶段所提供给甲方的设计图纸均须乙方盖章签发。

（六）乙方须配合甲方要求进行图纸的出图、装订、加晒，并应按甲方要求进行整理分类及图纸发送、传递。

（七）图纸完成后对甲方提出的设计中存在的各种问题，除本任务书另有期限要求外，乙方应在甲方书面要求后三个工作天内做出正确处理。

（八）乙方应根据甲方要求提供各专业原始模型、计算数据、计算过程和结果，对于甲方的质疑，除本任务书另有期限要求外，乙方应在甲方书面要求后三个工作天内做出合理解释。

（九）若项目实施过程中出现分多期开发，建筑单体和总体工程的部分图纸可能会要求按分期开发进度分批设计、提供，乙方应综合考虑局部与整体的关系，确保前期开发的部分具有相对独立的使用功能。

（十）甲方所提供的设计条件、资料中若有违背使用品质、经济合理、实际呈现效果和国家规范之处，乙方均应及时知会甲方、并同时提出优化建议，不得以任何理由放任其存在和发展。当出现上述问题时，乙方均应无条件及时修改、完善设计。

（十一）在设计过程评审和沟通中，对甲方所提出或发现的设计问题，乙方应以点带面、举一反三，系统地在专业内和各专业配合间全面予以解决。

- （十二）甲方负责设计管理的部门根据湾区新岸公司的权责手册规定组织设计评审，并不代替乙方的校审工作。乙方在交付各类、各级设计成果前，应完成其自身管理体系所确定的校核、审核、审定和综合校对工作。

- 第七条 设计要求

- （一）设计内容

- 1. 根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）中关于施工图设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，在前期完成的方案和初步设计文件基础上开展施工图设计工作。

- 2. 各阶段、各专业设计应按照国家相关规范和项目所在地地方法规的要求、合同约定的设计内容、本《设计任务书指引》的要求完成设计成果和各建筑详细建筑面积指标统计，以满足政府各阶段报建、甲方审图、各阶段设计和施工要求为准。上述文件中未约定，但为项目报建、施工所必须的设计成果亦包括在内。

- 3.本项目包含装配式建筑及模块化建筑建造，乙方各个相关专业应完成装配式、模块化专项设计及构件、模块的深化设计。

- 4.审核门窗、栏杆、雨棚、钢结构、装配式、管线综合、抗震支架等需二次深化设计和其他专项设计图纸。

- 5.乙方在施工图完成后依据甲方要求完成相关宣传资料附图（如有）。

- 6.乙方须在景观设计定稿后提供各专业的综合管线图和施工图。

- 7.乙方完成道路交通、小区大门、围墙、游泳池、室外健身活动场地、岗亭、垃圾收集站（房）、地下车库出入口等所有建筑物和构筑物的建筑、结构、机电施工图。

- 8.乙方配合完成并审核公共部位装修、户内装修涉及的建筑、结构和机电施工图设计图纸。

- 9.乙方须在施工图完成时同时提交户内管线综合图、立面分色图。

- 10.乙方须负责编制施工图预算。为了便于本工程的管理、招标和施工需要，甲方可将某部分或全部的设计及预算翻印使用。

- 11.对于施工图、设计变更、技术文函、情况说明、二次深化设计及其配合等均应正式出图或相关文件资料，并加盖齐全相关政府主管部门要求所必须的各类印章。

- 12.各专业设计文件及说明要求为未加密WORD或CAD版，以便编辑修改。

- （二）质量标准和深度标准

- 1.本项目为限额设计，宜本着节约投资的原则，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案。具体造价限额待概算审定后，以批复金额及合同约定为准。

- 2.各专业设计经济、合理，应服从甲方对本项目建筑方案设计的总体构思和建筑使用要求，运行安全可靠，设计完整、精确，设计标准恰当。

- 3.设计文件编制深度、图例表达符合国家相关规范及要求，正确表达设计意图，设计文件齐全，图面完整，质量好。

- 4.除特别提出要求外，所有过程文件和设计成果文件的文字标识均为中文简体。

- 5.各阶段、各专项设计图纸需满足当地政府各相关主管部门对报建图纸的各项深度要求。

- （三）图纸要求及建筑模型

- 1.图纸的装订：必须分类成套，每套图上需有图纸目录清单，便于查阅。所有电子版文档文件格式按甲方要求提供。

- 2.过程图纸：乙方须按甲方要求于设计过程中提供阶段过程图（相应款项已包含在总价款中）供甲方审核（2次以上），套数根据甲方需要确定。乙方于甲方提出交图要求之日起三个工作天内提供阶段过程图。

- （四）设计要求

- 1.施工图设计阶段

- （1）按甲方同意的扩初设计和当地政府有关部门的审查意见和要求，深化项目单体各专业（建筑、结构、机电、景观、装修、人防、绿建、装配式、模块化建造等）施工图设计和节点大样设计，保障方案设计理念在施工图设计过程中完整实现。

- （2）总平面设计：包括但不限于满足项目报建要求及现场施工要求、反映出景观方案设计、结合景观道路设计提供管线综合总平面图（含水、强弱电、气等系统）、为环境工程提供接驳口。

- （3）室外工程施工图设计（包括但不限于）：

- ①.室外工程施工图设计，包括管线综合系统图、室外广场、道路的施工图设计；

- ②.机电（强弱电、给排水、通风空调、燃气设计）与市政管网系统接驳的设计工作；

- ③.在总图中须明确建筑红线内各管线及与市政管线的关系；

- （4）外立面设计（包括但不限于）：

- 根据立面方案设计提供的深化设计图纸，完成最终的建筑施工图；

- 立面深化设计，包括但不限于：与建筑外立面有关的各项装饰、装修工程，如外墙材料、架空层、立面分色图、排砖图、门窗设计、空调位和空调百叶、各类雨蓬、阳台、栏杆大样、户间防盗、特种结构、装饰构件和装饰百页等。

- （5）节能保温设计：根据政府及甲方要求进行保温节能设计，达到政府相关部门及审图机构的要求、施工图纸应明确保温材料的节点做法、在立面图纸绘制时应将保温材料的厚度考虑在内，避免因保温材料厚度的增加影响外立面实际效果。

- （6）合同范围内的智能化设计（包括建筑内部及室外）、管线综合布置和对专业公司的设计成果审查。

- （7）地下室管线综合设计和出图。

- （8）室内交通设计（指地下室的车位、行车线等）。

- （9）设计过程中与甲方聘请的设计顾问（如有）协调配合，设计顾问对施工图设计提出的有关意见和表达设计构思的图纸，乙方应配合完成施工图设计调整和优化工作，以保证各方面品质达到最优。

- （10）施工图图纸修改完善工作，在全套施工图完成后乙方应立刻开展施工图自查工作，对设计图纸出现的由于乙方原因导致的缺漏或错误进行修改与补充，在甲方要求的时间内完善设计图纸，由此产生增加图纸的费用由乙方承担。

- （11）本阶段乙方工作以移交以上工作的设计图纸和资料后才算完成（有关成果亦应满足其他设计协作单位开展设计所需基础资料的要求）。

- 2.多方案比较

- 由乙方负责完成的设计，如结构设计方案、机电设计方案、主要设备用房位置、柱网布置、基础选型、消防系统、送排风系统、中央空调系统及给排水系统（提供2～3个系统比较，含成本和参数）等。乙方应提供多方案比较，并与甲方共同协商，优选出最佳实施方案。

- 3.会议要求及施工配合

（1）会议及要求：

- ①.乙方须参加与单体设计相关的各类管理、沟通、协调、研讨、汇报等会议。

- ②.乙方应参加甲方指定的现场会议，参加会议人员需事先得到甲方认可。现场会议包含但不限于以下会议：

  - 各专业负责人参与政府相关部门召开的各类评审会或论证会议，如：规划协调会、环境影响会等；

  - 施工图设计阶段，各专业（含专项外包专业）须安排相关专业负责人以上级别人员参加相关的设计工作汇报会、设计交底会、图纸会审会、施工问题协调会等会议。

  - 在主体结构工程施工、设备安装工程等重要阶段，设计总负责人需参加现场设计协调会议。

  - 参加项目例会，由专业负责或项目负责汇报设计进度。项目例会开会周期另定。

- （2）施工配合

- ①.乙方各专业负责人需参加施工图审查、技术交底、设计修改、现场处理、基坑支护、地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）、构筑物结构验收等配合工作。

- ②.项目后期的设计交底及顾问咨询，确定所用材料样板，对最终材料封样予以现场技术指导及施工品质监控。

- ③.配合提供符合当地规范的涂料、面砖、石材、玻璃、铝材等。

- ④.对必要的荷载的验算，如堆土、施工荷载、消防荷载必须包括在施工文件中，并提供协助完成竣工图编制工作。

- ⑤.乙方应定期到施工现场解决施工中发现的设计图纸及其它有关问题，并将现场问题汇总报告发予甲方存档。

⑥.乙方各专业负责人需参加的竣工验收。竣工验收之后，乙方应完成设计全过程问题汇总报告发予甲方存档。

⑦.乙方应派专人驻场项目，技术反馈及解决现场出现的设计问题。

- 第八条 成本控制、限价设计及经济技术指标控制

- （一）乙方应做到所有设计经济合理，建筑设计及选材都应综合考虑造价与效果，在整个设计过程中始终贯彻“限价设计”的观念。在材料的选用和做法的确定上，应与甲方充分沟通，确定最合理的选材和做法，保证成本控制在既定目标之内。

- （二）结构设计乙方应做到经济合理，并认真计算，关键控制点（如地下室）应先交甲方审查通过后再出图。如甲方认为乙方在设计过程中存在经济上的不合理现象，有权向乙方提出质疑，要求乙方提供有关计算书及力学模型，乙方应予合理解释并积极配合。

- 第九条 设计例会制度

项目设计期间不定期举行例会，讨论相应阶段和设计过程中的设计问题。乙方需在会议前两天准备已有图纸或资料，提出需讨论确定的问题清单。

第二章 建筑设计专篇

第一条 建筑专业设计工作内容及要求

（一）设计内容

- 1. 按照甲方提供设计相关资料等，完成本项目的建筑的施工图设计。

- 2. 负责配合其他专业设计工作，包括但不限于总图、二次机电、厨洗、燃气、泛光照明、建筑声学、消防性能化、导标系统、景观设计（具体专业根据项目实际情况），落实甲方审核后工作指令及其所提技术要求。

- 3. 负责完成对施工单位的装配式深化图（如有）进行审核和签字确认签字，同时负责相关的建筑图纸修改。

- 4. 负责对合同范围内各施工单位的铝合金门窗、防火门、金属墙屋面围护系统等深化图进行审核和签字确认，同时负责相关的建筑图纸修改。

- 5. 负责因相关专业调整以及因施工需要而产生的建筑专业设计及变更。

- 6. 根据甲方提出的图纸审核意见，进行图纸完善。配合甲方完成政府主管部门的相关审批工作，包括但不限于：施工图报审、消防、卫生防疫、环评等报建设计。

- 7. 项目开发过程中，按照甲方要求的格式提供所需指标及数据统计文件，如建筑面积、高度、层数、建筑类别、分类建筑面积统计等。

- 8. 图纸文件资料需满足国家及当地有关规范、标准内所规定的，及其他应完成的工作内容。

（二）设计要求

1. 单体总图应明确单体定位、与总体场地竖向关系，明确各出入口匝道宽度、转弯半径以及与园区（小区）道路的标高关系。

2. 各层平面图应按结构专业提资套入结构竖向构件，并注意剖面图、墙身节点结构梁板柱尺寸与结构提资一致。

3. 强、弱电箱留洞以及消防栓箱留洞、检查口、配电盘等尺寸定位及雨水管口位置；按照设备要求，预留设备吊装、进出孔洞口。

- 4. 室外设备、配套、服务用房剖面图需重点解决建筑物内各种综合管网设计，使建筑物内部各种管线既能满足设计要求，又能满足各设备设施净高的要求，并在经济的前提下，尽量使净高最大化。

- 5. 室外设备、配套、服务用房屋顶安装各类风机、冷却塔等设备设施应尽可能成组布置，并采取隔音降噪处理。

- （三）设计成果要求

应按照《建筑制图标准》GB/T 50104-2010的要求提交单体建筑施工图（蓝图及电子文件PDF及CAD文件）。图纸深度除满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)的要求外，还应提供以下内容（包含但不限于）：

- 单体总图；

- 轴网定位图；

- 各层防火分区及消防疏散图；

- 装饰立面图、装饰屋顶平面图；

- 节能计算模型及计算书、节能及绿色设计专篇。

- 第二条 建筑总体设计技术要求

- （一） 设计说明

- 1.建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写，子项说明根据具体情况单独编写。

- 2.设计说明及装修做法表须提交甲方评审确认；公配、商办设计说明及装饰做法同住宅建筑分开。

- 3.所有门窗需统一编制门窗表及绘制放大分隔简图，进行编号并注明选料，门窗表中应统计各单体门窗数量。防火门窗及人防门的编号需易于识别。门窗表应包含通风面积、采光面积等与节能审核相关的数据。

- 4.所有未在详图中表达的构件、节点、构造做法，均应在设计说明中以文字和配标准图的方式补充，例如雨水篦子、预埋件、穿墙套管等。

- （二） 面积统计

- 1.建筑面积计算应严格按照国家及当地的有关规定执行。

- 2.规划报建面积计算规则与房产测绘面积计算规则不完全相同，设计中应注意规避不同，做到房产测绘面积与规划报建面积一致。如存在困难应报甲方协商确定解决办法。

- 3.建筑设计总说明中建筑面积的计算要精确。住宅、居委会、物业用房、配电房垃圾房、电信机房等各部分的建筑面积计算应严格按照当地政府有关部门的相关规定及甲方相关要求执行。

- 4.经济指标应根据设计的不同阶段分别汇总提供，并随设计的加深不断核算直至最终成果，并应保证与方案报建的指标一致。应根据甲方要求跟踪各阶段的项目规划设计面积和项目户型面积。

- 第三条 室外总体设计

- （一） 室外场地

- 1.建筑单体、总图专业标高以及景观设计标高必须一致，由土建设计单位总图专业牵头核对，并落实于总图及单体建筑专业图纸中。

- 2.首层室内外高差应控制不大于600mm，或按照初步设计成果执行。

- 3.设计院应根据项目实际需要对设计标高进行场地土方平衡计算并提交计算书。

- （二） 总平面

- 1.建筑布置

- （1）单元拼接时，应尽量避免故意错位拼接，只有在因地形、边界及特殊空间需求时，才允许单元间错位拼接；拼接楼栋尽量避免非整数楼层标高错位；比邻噪声源的住宅尽量考虑减小噪音对住户的影响。

- （2）地下室出地面楼梯间、地下室采光井、地下室排风口、地下车库坡道出入口及挡土墙的具体位置，应落到总平面中，应考虑与景观设计的结合，避免布置在单元入户处等主要室外空间。

- 2.交通组织

- （1）总平面道路设计应反映出环境方案设计，及与市政道路工程接驳的设计。

- （2）当一个组团有2个及以上人行出入口时，有条件的情况下尽量考虑其中一个人车岗亭合并设置。

- （3）道路横截面应尽量避免同时跨越室外地坪与地下车库覆土层等不同基础荷载部分，如不能避免，必须在道路截面设计中明确处理方法。

- （4）地上停车位及车道周边范围1M内禁止设计任何地上突出物，以避免擦碰。

- （5）首层电梯大堂入口应尽量利用3%的排水找坡平接园区路，地下车库电梯厅需考虑标高与车库顺接，避免出现台阶和高差。

- 3.配套设施

- （1）在规划设计条件内的物业用房，首期完成；在规划条件外的物业用房，与施工图同步完成、但分别出图。

- （2）总平面设计时应合理设置垃圾收集点，与甲方沟通确认位置。

- （3）小区住宅如考虑分期建设，具体分期由甲方另行提供分期划分总图。配套设施的设置应考虑分期业主入伙后的共同使用及首期的竣工报验。设备用房的设置、小区出入口、地下车库出入口应考虑满足首期工程使用要求。

- 4.总平管网

- （1）室外综合管网平面图应包含电力、给水、雨污水排水、燃气、有线、电话、宽带、安防智能化、及各管网构筑物位置。

- （2）应根据景观设计及景观审核意见、各专业管网要求及现场实际情况对综合管网进行调整，绘制综合管网施工图。

- （3）注意处理红线外各管线的接驳位及高程。

- （4）室外的给排水管、煤气管的布置应尽量隐蔽，注意管网构筑物例如煤气调压阀、市政给水减压阀、室外消火栓和消防水泵接合器等的位置，避免布置在底层单元入户处和私家花园等主要空间部位。

- （5）场地范围内的雨水井应设沉沙池、井口设镀锌钢丝滤网。雨水井位置应结合景观施工图纸，布置在不影响景观观感的位置，同时避免出现阴阳井。

- （6）建筑底层排水沟结合总平排水综合设计，建筑雨水与场地雨水合用排水沟，不再额外设置散水沟。

- 第四条 建筑单体设计技术要求

- （一） 墙体

- 1.墙体材料

- （1）±0.000以上外围护填充墙、分户墙、卫生间隔墙、管井隔墙所有材料以当地常用材料为首选，由设计院提供意见甲方决定。

- （2）客厅挂电视一侧填充墙以及厨房挂橱柜一侧填充墙应考虑加强承载力。

- （3）±0.000以下墙体为实心砖，与土壤接触处做好墙身防潮处理。

- （4）填充墙砌筑砂浆应注明标号（或配比）。

- 2.墙体厚度

- （1）外墙按 200 绘制，分户墙按 200 绘制，户内隔墙按 100/200 绘制，户内管道井壁按 100 绘制，厨房与卫生间按100绘制，防火墙、楼梯间墙、地下室内隔墙按200绘制，安装配电箱墙体应不小于 200 厚。

- （2）卫生间隔墙下做 200 高C20砼反槛，厚度同墙体。

- （3）超高层建筑，墙体因抗震设防等规范要求，底部几层墙体会因结构需要适当放宽，具体尺寸应与结构商量确定。

- （4）起居厅与主卧室隔墙剪力墙，保证起居厅墙面平整。起居厅与次卧室或其他辅助房间隔墙剪力墙，保证起居厅墙面平整。主卧室与次卧室或其他辅助房间隔墙剪力墙，保证主卧室墙面平整。

- 3.洞口预留及封堵

- （1）内外墙上所有留洞（包括门窗洞口）均应有水平和竖向定位。结构梁、柱上所有留洞不仅在各专业图纸上标注，还应在结构图中注明并采取相应措施（补相应图集）。

- （2）凡暗装配电箱、消火栓箱的墙体必须采取相应的构造措施，墙体厚度不小于200mm厚。箱体背板墙体应做加固处理，例如挂钢丝网。

- （3）空调预留φ80的PVC套管(在梁中应预留钢质套管)。预留管须坡向室外，内侧管口比外侧管口高20mm～30mm，内外侧管口与内外墙装饰面平齐。挂机空调预留管洞位置注意不要与外立面装饰线角或室内精装修吊顶打架，柜机洞口注意不要与精装修踢脚线打架。

- （4）客厅及大面积房间（>35m2）应同时考虑预留柜机和挂机的安装位置，上下各预留一个套管。

- （二） 楼地面

- 1.层高

- 高层住宅标准层： 3.0m，

- 高层住宅避难层： 3.6m，

- 公配层高： 4.8/4.2 m，

- 裙房层高： 首层4.8m，二层4.2 m，

- 架空层层高：5.8m，

- 大底盘地下室（机动车车库）：地下一层层高 3.5m，地下二层层高 3.5m。

- 2.标高

（1）建筑专业标注的标高为楼、地面面层完成面标高，结构专业标注的标高相应降50mm，其他专业应参照建筑专业的标高。

| 设计标高参考示意 |  |
| --- | --- |
| 起居室、卧室建筑标高 | H |
| 起居室、卧室结构标高 | H-0.05（结） |
| 公共楼梯间、电梯厅建筑标高(不降板/降板) | H/H-0.02 |
| 公共楼梯间、电梯厅结构标高(不降板/降板) | H-0.05（结）/H-0.07（结） |
| 厨房建筑标高 | H-0.0 |
| 厨房结构标高（不降板） | H-0.05（结） |
| 卫生间建筑标高 | H-0.02 |
| 小降板卫生间结构标高 | H-0.10（结） |
| 大降板/局部大降板卫生间结构标高 | H-0.45（结） |
| 挑出宽度不大于2m的阳台结构标高（排水1%） | H-0.10（结） |
| 挑出宽度不大于2m的阳台结构标高（排水2%） | H-0.13（结） |
| 挑出宽度大于2m的阳台结构标高 | H-0.15（结） |
| 下层为阳台的露台结构标高 | H-0.15（结） |
| 封闭阳台的结构标高 | H-0.05（结） |

（2）严禁厨房、卫生间、阳台的结构板面中部和门洞出入口处，出现梁高出结构板面层的情况。

（3）当厨、卫隔墙为100mm厚，厨、卫室内楼面标高处现梁时，可采用缺角梁，或者该梁应比临近厅（室）楼、地面标高多降低30mm（厨）或50mm（卫），并应加强该部位的防水处理。

（4）入户门采用四框门，门底框顶面高出室内厅（室）建筑清水完成面至少50mm，若为精装修交楼，应根据室内厅的装修做法确定门底框顶面高度。

（5）各部位楼板间标高和构造关系，应考虑为业主二次装修提供条件；若为精装修交楼，应根据精装修设计确定各部位标高和构造关系。

（三） 公共部分室内空间设计

1.地下车库(含半地下车库)

（1）（非）机动车库出入口应临近小区出入口，尽量设于山墙等对业主没有影响的位置；如总平限制，应避免在住宅主景观面，并有良好的屏蔽和美化设计处理措施，且应得到甲方认可。

（2）（非）机动车库坡道地下室底端设截水沟一道；坡道间结构有顶盖起始处设截水沟一道；坡道地面端部设挡水反坡，坡度为3%，坡长1000～2000mm，挡水反坡起坡处设截水沟一道，直接排向室外的雨水井。

（3）地下车库出入口坡道宜设顶盖。

（4）横跨车道的排水沟上应有足够强度、截水通畅的成品金属格栅盖板。

（5）应充分推敲独立于塔楼之外的大底盘地下车库柱网尺寸以及与塔楼交接处的柱网逻辑关系，提高塔楼柱网内可停车空间的利用率。

（6）车库净高按照车道部分不小于2.2M，车位净高不小于2.0M进行控制。为准确控制剖面净高，应出地下室各层综合管线图，用不同颜色将风、水、电管路分别表示；各层局部风、水、电交叉点管线竖向剖面；地下室各层管线底净空最小处管线竖向剖面（如梁高最低处、过人防门框处等）。

（7）车位布置应多方案比较，以标准车位为主结合微型车位，尽可能多布置车位数，提供甲方确认。

（8）应做好车位的分类统计工作，分期、分层、分类别（如标准车位、字母车位、微型车位、人防车位等）统计车位数量，并形成相应表格，随车库图纸一并提供给甲方，必要时要能将计算过程提供给甲方。

（9）地下室顶板荷载计算应考虑局部高大乔木栽种的荷载和游泳池(如有)荷载。

（10）地下室顶板（上部无主体建筑）做0.3%～0.5%结构找坡，有组织排水。

（11）地下车库地面排水找坡方案，应进行经济性比较，报甲方选择认可。汇水线、分水线、标高、截水沟、积水井等设计应严谨可行、数据可靠，不得未经认真思考随意图示。

（12）地下车库内的截水沟、积水井应靠墙、柱边设置，不得设于车行道、停车位。

（13）大底盘地下车库结合车位布置方式和地面景观方案，在车位上方、地下室单元入口门厅附近（如有地面架空层）可均匀设置采光、通风井，且注意做好专项防、排水设计。

（14）应系统考虑地下室排风系统在地面出气孔位置的布置，不应对住宅主体、主要景观、主要人行流线及主要商业空间产生不良影响。

（15）地下电梯厅设大堂，大堂入口前考虑设卡门禁系统，大堂入口前不应有车位阻挡，应预留人行通道。

（16）首层地面应注意预留大型设备吊装孔洞。

（17）半地下室外窗下口距室外地面高度不应小于300mm。

2.设备用房

（1）变配电房、水泵房、柴油发电机房等尽量利用地下车库设于地下。

（2）设备用房应设置独立、完善的附加防、排水构造措施，高压配电房电缆沟应设置集水坑。该类有噪声或电磁辐射的设备房间不应直接临上部住宅的下方，且有相应的降噪、减震等的构造、设计措施。

（3）地下室防排烟（进风）洞口、柴油发电机送风（排烟）洞口应在建施图和结施图中明确定位、尺寸。地下室防排烟口不得设于单元大堂入口、住宅外墙门窗下方或临近位置。

（4）变配电房应考虑局部抬高300-500mm。为设置电缆沟，应局部降板。

3.地下人防工程

（1）地下人防应充分考虑两个防护单元或物资库之间共用一个口部的可能；应充分利用原民用设计中的钢筋混凝土墙、板。

（2）地下人防口部应尽量利用各单元地下室疏散楼梯间、（非）机动车出入口合并设计。人防口部流线与单元民用地下门厅正常流线分别独立设置。当必须增设独立口部时，不应设置在独立于地面建筑之外，战时补建的情况除外。

（3）所有口部原则上不得临机动车车行道布置，不得占用机动车停车位。

（4）非机动车库尽量设在人防区内；人防分区尽量与消防分区相统一，人防墙应尽量与消防分区防火墙重合；人防区战时设备房和非机动车库平面布置均考虑增设车位的可能性。

4.单元大堂门厅

（1）首层大堂尽量保证空间完整方正，如剪力墙对首层大堂空间效果有影响，需优化剪力墙布置方式，或进行局部结构转换。

（2）所有排水竖管、雨水立管、消火栓箱、电气箱体等水电设备不得设在首层大堂门厅的主要视线范围内，尽可能设在隐蔽位置。消防警铃、烟感器、安全指示灯等的安装位置避免位于主墙面上，并应与大堂门厅装修结合。消防按钮和插孔电话也不应放在大堂门厅内主要的墙面上，宜放在核心筒的两侧。闭门器应安在门的里侧。原则上，大堂门厅内不应有明装管道及电气箱体。

（3）应特别考虑大堂门厅顶板处的给排水横管、结构梁等对大堂净空高度的不利影响。大堂门厅顶板有结构梁穿过时，应尽量减少结构梁断面高度，机电管线靠墙边排布。上空不得有影响后期装修高度的各类管线穿过，管线最低处净高不小于3.00M，并在建筑、设备图纸上标明最低设备管道位置及底标高情况。

（4）大堂门厅下部有地下室时，大堂门厅投影范围内的地下室顶板标高提升至大堂门厅地面结构设计标高，不做回填处理。下部有人防工程除外。

（5）大堂门厅的照明应结合内装设计明确照度和节能的关系。灯光应分别控制（声光和手动），吊灯、壁灯等一并设计。

（6）首层大堂门厅应能自然通风、采光，并考虑室内外借景。门窗型材尽可能选用非断桥铝合金，优化成本造价。

（7）门禁读卡器和对讲主机位置应方便住户使用，并考虑防雨。

5.楼梯间

（1）楼梯间、电梯厅的建筑完成面等高，请根据饰面材料的不同，合理设计结构高度。

（2）必须保证楼梯梯段净宽满足规范。在楼梯详图中需准确定位栏杆中心线位置。

（3）各类消火栓应嵌入墙内暗装（非住户常见部位的消火栓除外）。消防管道应尽量放在疏散楼梯间内，不放在电梯前室；明露立管凸出墙面时，不得影响安全通行和消防疏散。

（4）疏散楼梯的楼层处，应安装楼层标识。

（5）满足规范要求下，疏散楼梯应尽量自然通风。

（6）楼梯间出屋面的出口做门槛，以处理楼梯间室内和屋面完成面之间的高差，门槛高度应保证屋面泛水250高；若门槛较高，可在室内侧设置台阶。

6.电梯厅、消防电梯前室

（1）地面首层和电梯间入口应设大堂门厅，信报箱结合地面大堂门厅设置（优先外投内取），应注明其位置和做法。

（2）电梯厅顶板有结构梁穿过时，应尽量减少结构梁断面高度，机电管线靠墙边排布，设置穿梁套管，防止机电管线影响天花标高。

（3）电梯门口做高差10～20mm的反坡，坡向前室，防止电梯井进水。

（4）每层应设楼层标识及每户门牌标识，楼层标识应设在出电梯后能直接看到的对景墙上。原则上，电梯对景墙上不设置管道井检查门、消火栓箱、消防立管、加压送风口、各类分线盒等（当不能避免时，应经甲方认可后布置），疏散楼梯门尽量靠边设置。

（5）消防栓箱应尽可能暗装，并避开厅、卧室墙面及避开正对户门和电梯门设置。消火栓箱位置应不影响人流通行，具体位置由甲方认可。消防立管、横管与消火栓箱的接口构造需经给排水、结构和建筑专业共同认可，认真核实其安装的构造可能。在分户墙上采用60mm厚C20钢网细石混凝土封堵，墙体厚度不足时，另行设计；消火栓门采用铝合金、不锈钢或与墙面同样的材料装饰；消火栓的起泵钮放在箱体内，不宜明装，接线盒不得明露；如采用金属门框则不作拉手；箱体的尺寸可适当减小，以能放上器材为准，灭火器不应设在箱内。

（6）水电管井开门应设距建筑完成面不小于100高的门槛，且水井设地漏。前室内的其它设备，如消防警铃、烟感器、安全指示灯等的安装位置应与前室装修结合，根据前室装修的要求进行调整，保证整体效果协调统一。

（7）两台相对布置电梯之电梯按钮面板在轿箱门右侧（或使用方便处）单向布置，电梯呼叫按钮留洞距电梯门250mm（净距）；两台并联电梯只在正中间位置设置一个联动电梯呼叫按钮。图纸上应标注竖向和横向定位尺寸。

（8）地下室等通向电梯厅的各种梁、板底标高，考虑设备管线安装后的净高不应小于2200mm。

7.电梯井道、轿厢、机房

（1）电梯井道尺寸、预埋件、电梯预留孔、结构力学参数、用电量、排水条件、通风条件等根据电梯厂家资料确定。电梯机房设备进出口尺寸应满足设备尺寸要求。

（2）电梯机房通风系统设置排气扇和电源插座，预留空调位。电梯机房应有直接对外的采光和通风窗（根据通风量计算）；窗外安装百页，以防雨和防盗。

（3）电梯厅为开敞式时，应加强遮雨及排水措施，防止大雨时雨水倒灌，标准层的电梯门槛完成面高于电梯厅完成面，防止流水进入电梯井道。

（四）公共部分室外分项设计

1.屋面

（1）屋面分为平屋面和坡屋面。平屋面排水坡度2％；坡屋面排水坡度由立面计算；天沟排水坡度不小于1％。

（2）屋面雨落水立管应尽量隐蔽设置，宜设在平面凹槽、室外空调机位内等，主要外立面不得明设（联排、双拼、独幢别墅除外）。凹槽处设置时不能影响窗的开启（如卫生间的窗），阳台原则上不设雨落水立管（当必须设置时，不得超过１根）。

（3）高低屋面处，上部屋面雨水不得经由下一层屋面散排而自由转换。即所有屋面雨水从雨水斗至雨水井间，均必须在雨水管内有组织排放。

（4）需在图纸中明确通风道、下水管等各种洞口、管道出屋面的穿板防水处理做法。各种洞口出坡屋面时应结合立面造型综合考虑。各种管线不宜直接穿出坡屋面屋顶。

（5）立面图中需准确表达所有出屋面管道，管道对立面的影响应降至最低。

（6）女儿墙内侧面层刷白色外墙涂料。请注意屋面防水反坎、消防环管、变形缝对女儿墙安全高度的影响。

（7）有绿化的屋顶楼板荷载设计需考虑到相应厚度的土层荷载；同时应留有浇灌用的接水口，亦可用于日后物业外墙清洗。

2.雨棚

（1）大堂门厅入口如设计防坠落的雨蓬，应预埋安装件。雨蓬出挑长度应覆盖室外台阶踏步，并有组织排水，出水口的位置不影响人员出入，重要位置的雨蓬应做落水管排水或暗排水。

（2）立面设计时，应考虑在顶层阳台上方设置雨棚。

（3）架空层人行出入口设计的防坠落雨蓬，应预埋安装件。

（4）出屋面楼梯间和屋面电梯机房出入口，开向露台的门上方均应设雨棚，详标准大样。

3.架空层

（1）架空层内部不考虑绿化种植和覆土需要。

（2）架空层地面应有组织排水。

（3）架空层内风井布置应优先考虑减少对架空层通透空间效果的影响，风井尽量靠边和落地剪力墙组合布置，并应形成模块或规律。

（4）与甲方协商确定架空层内的墙面装饰材料，以及吊顶和地面做法。

4.小区出入口大门及岗亭

（1）小区出入口大门及岗亭若结构与地下车库连接，则应与地下车库施工图设计时一并考虑且出图时间一致。

（2）施工图设计单位需按提供的方案对大门及岗亭方案进行深化，同时考虑给排水、电气、大门口泛光照明、道闸、道闸光纤联网、保安值班室强弱电等的设计。

（五）公共设施

1.水箱

水箱设置在住宅屋顶时应考虑立面效果，只能在公共部位的屋顶设置，管线不得在户门上空穿越，相关立面方案需甲方认可。

2.管道井

（1）管道井设置位置、尺寸做法应与甲方确认。

（2）高层住宅公共部位水暖井内应每隔5层设置给水点一个，并在管井内设置地漏，楼面满做防水层。

3.出屋面检查孔

设置位置、尺寸及做法应与甲方确认。

4.变形缝

变形缝两侧应用墙体分隔以避免出现在住宅户内；禁止排水坡度坡向变形缝一侧，并于图纸上明确变形缝的防水做法。

5.检查钢梯

检查钢梯立面色彩与立面位置方案需甲方认可。

6.防雷带

防雷带样式及做法在图纸上明确，女儿墙采用暗敷避雷带，局部加避雷针做法。

(六)住宅户内部分

1.玄关

（1）玄关内应考虑鞋柜、衣帽镜、柜的设置空间。

（2）强电箱原则上设置于入口玄关处，尽可能布置在入户门开启后面或隐藏于玄关柜内。强电箱应避免与对讲机、弱电箱一同设置，以免发生干扰。

2.客厅、餐厅

（1）不允许露梁，不允许出现“厚薄墙”设计。

（2）起居厅、客厅的电视墙墙面直线长度应尽可能≥3000mm，沙发应布置在较长墙面一侧。

（3）放置餐桌的墙面宜≥2300mm。

3.书房、卧室

（1）主卧应避免出现露梁及“厚薄墙”设计。

（2）合理设计壁挂式分体空调室内机的安放位置，避免直接对床头吹。预留空调冷媒、冷凝管孔洞及排水方式，避免室内现管。

（3）避免卧室开门正对公卫门，避免主卫门对床，避免卧室开门对床。

（4）任何排水管道不得穿越上述空间。

4.厨房

（1）开间：单排橱柜布置的平面净宽应≥1600mm，双排布置的平面净宽应≥2200mm。

（2）厨房各项设备布置都应遵循洗切炒的流线，应考虑两人同时操作的空间。

（3）煤气灶靠实体墙面避开窗口布置，方便安装油烟机，同时靠近油烟井道，煤气灶左右两边宜各预留450mm的宽度。

（4）洗涤盆临近外墙，方便排水系统靠外墙设置。

（5）厨房内考虑抽油烟机、电冰箱、微波炉、消毒柜、洗碗机、净水器等电器的布置，并预留相应管线插座，电器插座避免靠近水盆、煤气灶。

（5）冰箱位宽度≥650mm，冰箱和燃气灶不能贴临放置，间距≥450mm。

（6）厨房内应避免有梁穿过，有梁穿过时应注意水平横管与梁的关系。水平横管的最低高度2500mm。当确须穿过梁时，结构应采取相应措施。所有穿过厨房周边墙、梁的管道应预埋PVC、钢套管；厨房内各种管道应集中布置，不影响正常使用和设置吊顶，应有装修包管道的可能性。

（7）应在厨房外墙上预留煤气管道洞口，厨房布置考虑煤气管走向，尽量减少煤气管道在户内的长度。煤气表应设在生活阳台上。厨房预留吸顶煤气泄露报警探头。

（8）厨房设置成品双孔变压止逆烟道，井道大小应根据通风量确定。烟道位置应尽可能利用房间转角，并靠近燃气灶。烟道外侧如需贴砖，应加砌50mm砖墙。

（9）厨房门窗设计：厨房吊顶下皮应高于窗洞上皮至少50mm；厨房窗侧留垛宽度考虑燃气管入户宽度；操作台如与开窗墙面垂直，窗侧留垛应≥400mm，以保证上柜安装；橱柜操作台上部如有窗洞，窗洞底应高于操作台挡水高度；注意各种管道，如给排水、煤气管不发生冲突，立管靠墙布置（尽量设置在室外），不得影响开门和开窗。

（10）洗衣机一般不设于厨房，如洗衣机一定要设于厨房，预留机位应不小于650mm*650mm，厨房需预留洗衣机专用排水地漏，离橱柜距离≥200mm。

（11）如热水器设于厨房，应预留Ф100热水器排烟孔，并安装薄壁镀锌钢套管，建筑图纸中注明水平定位。如排烟孔穿梁，则孔中心距梁底为150mm，如排烟孔在梁下，则孔中心距梁底为100mm。

（12）厨房若为双扇推拉门≥1600mm，入口净宽应能满足冰箱搬运≥800mm。

5.卫生间

（1）优选一字形布局。开间：主卧卫生间（设浴缸）净面宽宜≥1800mm。公共卫生间（设淋浴）净面宽应≥1600mm。进深：净尺寸最小值应≥2400mm。

（2）卫生间的门尽量不与卧室门正对。

（3）如为精装修交楼，设计应保证吊顶高度不小于2.3m，至少不小于2.2m，有条件的应争取2.4m，吊顶下皮应高于窗洞上皮50mm。

（4）卫生间内应避免有梁穿过，当确须有梁穿过时应注意水平横管与梁的关系。同时注意并排卫生间之间不要设梁，因两个卫生间共用排水管时，中间设梁影响吊顶安装高度，如必须设置可采用穿梁方式设置。

（5）降板处理：降板与墙体均需防水处理；同时结构在卫生间隔墙处做200mm高砼反槛，宽与墙厚同，并与楼板砼一起浇捣。地面装修完成后标高宜控制在H-20（客厅=H）。若项目为精装修交楼住宅项目，卫生间门槛石下应做高20mm宽30mm挡水反坎。

（6）无自然通风的卫生间应设通风井道，井道大小应根据通风量确定，不得影响洁具正常使用。

（7）卫生间内各种管道应综合布置。给、排水管不应发生冲突，室外立管不遮挡排气洞口，不影响开关门窗，可利用建筑凹槽、隐蔽处或天井位设置；如立管设于卫生间内时，应在室内设管井，管井壁厚100mm，其位置不得影响洁具正常使用，管井应留维修口（不需层层预留）。

（8）淋浴间的下水管包括水弯和立管均宜采用10cm管。

（9）跃层卫生间的下层为本套主要出入口、卧室、餐厅、门厅等部位时，不应采用下排的排水方式。

（10）如无排水管井，卫生间排气管不应走室内，应沿外墙敷设。排气口如穿过（或靠近）上人屋面，排气口距屋面完成面应不小于2000mm，如排气口设在非上人屋面，排气口距屋面完成面不应小于300mm。排气口不应影响露台及窗。

（11）热水设置：每个卫生间均通热水，由生活阳台的燃气热水器供给；当跃层的顶层卫生间距燃气热水器较远时，可在卫生间内加设电热水器插座。

6.阳台

（1）阳台栏杆应满足规范要求；若使用玻璃栏板时应充分考虑安全性，玻璃厚度不小于10mm厚；金属栏杆应进行防锈处理。

（2）阳台墙面、梁、栏杆底座及栏板外侧面层如无特别注明，同外墙面层做法，天棚刷白色涂料。

（3）生活阳台上设置：洗衣机、拖布池、煤气表、壁挂强排式燃气热水器、晾衣设施（考虑其空间位置）、地漏（1-2个）、排水立管（北方地区排水立管摄于室内）、防溅插座、给水点。

（4）生活阳台须绘制设备和设施平面布置详图、管线和点位综合图（平面、立面），并标注详细尺寸。

（5）洗衣机位不小于650mm×650mm，并考虑新型洗衣机尺寸。应考虑洗衣机的停放位置与阳台栏板的关系，考虑防雨水、防污的措施等。设置洗衣机专用水龙头（进水龙头采用接口式）、防溅插座和专用防干枯溢漏地漏，且地漏位于洗衣机一侧；生活阳台地漏可单独设置或与洗衣机合用。

（6）生活阳台/厨房考虑壁挂强排式燃气热水器位，设热水器多点供水；具体标明热水器的位置以及留孔。热水器废气直排室外，不得穿玻璃，穿梁、墙应预留空洞，立面设计中要考虑每层排烟管出口对外立面的影响。

（7）生活阳台/厨房墙面留出煤气表位置。煤气表的正投影距离15cm以内不得有电器插座，煤气表不应与热水器邻近。

（8）阳台门考虑室内镶地板的高度，阳台门下门框高度不应小于50mm，避免使室内完成面高于门框。

（9）阳台周边应设混凝土反坎（门洞处除外），高度不小于150mm。

（10）阳台排水禁止散排应设地漏，地漏的位置建筑专业要结合雨水管，宜靠近外墙、阳台角端设置，不宜设在门口；阳台地面应向地漏找坡。

7.露台

（1）墙面、栏杆底座及栏板外侧面层如无特别注明，同外墙面层做法。

（2）露台按屋面防水设计。周边墙体下部均设300mm高混凝土反槛，门洞处设置高出屋面建筑完成面120mm高反槛。

（3）保证露台下层房间中部不出现梁。

（4）如露台不降板，应做反槛，反槛高度宜为结构至结构250～300mm，即门槛比门口处的室外完成面最高点高50～70mm，比室内楼面高200～250mm。（做隔热的情况）。反坎居室内地坪完成面高度不得超过250mm。

（5）如露台降板，则降板高度宜为结构至结构250～300mm，即保证室内比上露台门口处室外完成面高50～70mm（做隔热的情况）。

（6）露台分户墙不宜低于1800mm，分户隔墙处做结构上反500mm高C20砼反槛。

（7）为防堵塞，露台面积超过6㎡或长边大于7.5m时，宜在两端设置地漏。

（8）大于10㎡露台及种植屋面应预留给水点。

8.走道和楼梯

（1）户内走道净宽≥1000mm，三房及以上户型净宽≥1100mm。

（2）户内楼梯的踏步净宽≥800mm。户内楼梯原则上采用钢筋混凝土楼梯；特殊情况可为简易钢楼梯，需甲方认可。无论采用何种结构形式楼梯，均应随同正式施工图，绘制建筑、结构专业设计详图。

（七）住宅户内分项工程

1.门窗工程

甲方根据以往经验总结了门窗工程技术措施，乙方在建筑总说明中作为门窗工程说明统一编写。每栋楼独立进行门窗分割详图设计，编制门窗表，设计门窗立面大样，对门窗进行编号及注明门窗所在层数、樘数、材料种类。各相关部分如平面图、立面图、门窗表、门窗立面大样、保温节能设计等应一致，以保证施工留洞和备料中不发生混淆。

（1）外立面门窗尺寸

外立面门窗尺寸须与起居室、卧室的建筑开间相对应，位置居中：

| 门窗尺寸参考表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房名 | 开间 | 门窗形式 | 门窗洞宽 | 墙垛 | 备注 |
| 客厅 | 3600-4200 | 四扇落地推拉门或飘窗 | 2400 | ≥800 |  |
|  | 4200-4800 |  | 2400-3200 |  |  |
|  | 4800-5400 |  | 2700-3200 |  |  |
|  | 5400-6000 |  | 3200-3600 |  |  |
| 主人房 | 3600-3900 | 落地推拉门或大飘窗 | 1800（两扇） | ≥600 | 在符合广州相关规定的前提下把窗垛最大化 |
|  | 4000-4200 |  | 2400（四扇） |  |  |
| 次卧房及书房 | ≤2700 | 飘窗或平窗 | 1200-1500 | ≥600 | 在符合广州相关规定的前提下把窗垛最大化 |
|  | 2700-3300 |  | 1500 |  |  |
| 厨房 | ≥1600 | 门联窗或平开门 | 门洞宽：800 窗洞宽：350-650； 平开门洞宽800 |  | 设置吊柜一侧的窗垛必须为≥600，窗为固定扇。 |
| 卫生间 | 1500-1900 | 普通平开窗 | 700（单扇） |  | ≥900的窗可考虑分格两扇，但须固定一扇 |
|  | 1900-2600 |  | 700-1200 |  |  |

注：≥3.6m的门洞门扇分格形式须结合实际情况设计。

（2）住宅门尺寸

①.入户门

子母门宽宜≥1200mm；单扇门宽宜≥1000mm。高度宜2300mm。

入户门若采用铸铝门，需在门两侧设置构造柱。

②.室内门

卧室门洞宽度宜≥900mm；厨房、卫生间门洞宽度宜≥800mm；储藏间门洞宽宜≥700mm；若餐厅到厨房为推拉门，双扇门洞宽度宜≥1600mm。高度宜2200mm。

特殊门洞详具体项目。

③.门垛

所有户内、户外门两侧均应设门垛，尺寸为100mm，最小不小于50mm，当门洞较大时或门垛不易砌筑时应做构造柱加固。

（3）住户窗尺寸

①.窗洞尺寸

所有的窗原则上居中，两边墙垛对称，相同类型房间窗洞口尺寸应尽量统一。其他特殊的窗洞口尺寸详具体项目。

开窗洞尺寸要求详7.1.1

②.飘窗

飘窗若无主要景观需求，不宜三面做玻璃；飘窗出外墙尺寸及飘窗净空尺寸根据当地规范设计。

③.飘窗框外缘至凸窗板外缘为50mm。飘窗遮阳板在墙根处应设导流槽，以免遮阳板上的水停留时间过长，导致砌体外墙渗漏或侵蚀；或者应在遮阳板外墙挑檐处设≥100mm高混凝土止水坎。

（4）门窗立面要求

①.窗扇的开启方向应考虑夏季兜风及冬季避风。

②.门窗亮子高度宜≥400mm，否则取消亮子。门窗上的亮子严禁正中间出现竖杆。

③.飘窗与落地窗中间扇应为固定扇，尽量为不遮挡视线的整块大玻璃，严禁出现中间竖杆以及平人视线（1.5～1.8米高度）的横杆。

④.门窗的开启扇位置应根据立面确定，同时满足窗型设计经济和美观、外门窗清洁方便与安装空调安全。窗宽≤900mm时，为平开窗或上旋窗；窗宽≥1200mm时，为平开窗。临阳台或花园时，采用推拉或上悬开启，楼梯间等公共区域外窗优先采用上旋窗。

⑤.窗分格的设计尽可能少用五金件和分割，以降低成本。外墙门窗用料通过计算确定是否具备足够强度保证抗风压及密封性能。

⑥.主要外立面的门窗上口标高齐梁底（卫生间除外），在同一水平面上保持一致，但是楼梯间窗口高度错半层。

⑦.尽量采用平开窗，卫生间采用上悬外开窗。观景窗视线高度范围内避免出现分格遮挡视线，考虑适当的开启扇面积及数量，保证良好的通风条件。窗开启扇与护窗栏杆不应出现干扰，护窗栏杆高度应符合相关规范要求。

- 空调机位

（1）住宅的每个功能房（起居厅、客厅、餐厅、卧室、书房等）均应设置空调。原则上起居厅、客厅设柜式空调，其余居住空间等设挂式空调。

（2）空调室内机位应结合室内家具布置合理摆放，避免直接吹向人体；穿墙洞口的设置位置使得室内尽量不现冷媒管线，电源插座尽量设置于室内机安装后的隐蔽处；空调室外机位应结合立面，整体考虑。

（3）室外机安装可借鉴凸窗上放置、相临凸窗间放置、梁下挑板放置、阳台或平层挑板放置等几种方式，应根据立面效果决定。

（4）室外机位（为净尺寸，不含保温层厚度，下同）：1100mm×600mm。双机平行摆放时为1800mm×600mm。应避免雨水管穿空调板。如条件限制不可避免时，空调板应加大至1200mm×700mm。平面图中应详细标明空调板定位尺寸。

（5）同一层高范围内，同一位置上下安装两台室外机时，在不同标高处分别设置钢筋混凝土挑板，层高中间的空调板应增设一个冷媒管预留空洞。

（6）空调板的地漏设在靠外边缘处（不临近可开启铝合金空调百叶），坡度1％，注明排水方向。

（7）室外机设置于本层楼面，严禁在凸窗上板位置设置空调机位。

（8）主要立面上的空调室外机位应结合立面做百叶装饰处理，不现冷媒管和冷凝水立管。百叶安装开口宽度，柜机≥1000mm、挂机≥900mm，设活动扇便于安装，建筑专业应有铝合金百叶详图大样。

（9）空调室外机的位置和造型，应安装、维修安全方便。室外机位应尽量靠近窗洞口或阳台设置，避免设在山墙面或距窗口较远处；空调室外机位旁的外窗应考虑窗的开启扇对空调室外机安装的方便性。

（10）空调室外机位设在建筑凹槽内时，需考虑对凹槽内窗户的影响。如凹槽距离过近须相对设置时，空调室外机位应相互错位。位于凹槽部位或阳台边的普通室外机挑板周边设600mm高铁花栏杆装饰。

（11）空调室外机安放在上人屋面或露台时，开口应朝外，避免对人的活动产生不良影响。原则上，阳台上不设置空调位，当必须设置时应报甲方认可，且空调位的开口应朝外，不能影响阳台正常使用。

（12）空调冷媒管穿外墙的留洞洞口尺寸：柜机冷媒管预留DN80PVC套管，洞中心距地和临近侧墙边均为200mm；挂机冷媒管预留DN80PVC套管，洞中心距天棚450mm、距临近侧墙边200mm；洞口内套管，向外倾斜10°，内外高差为10mm，管口与外墙内外建筑完成面齐平。空调管不能直接从窗台板上方穿出。平面图中应详细标明留洞情况。

（13）空调位里设置空调室外机冷凝水专用排水立管，采用DN50PVC管，冷凝水不可接入雨水管。

（14）空调冷媒管穿外墙留洞洞口与空调冷凝水立管应错位布置，互相不遮挡。当放置二台空调时，应合理布置空调冷凝水立管和地漏的位置。

（15）空调板下口需做滴水槽。

（八）立面设计

1.设计要点

（1）建筑立面主要装饰材料采用涂料、面砖和石材，其他辅助材料包括型钢、铝合金、玻璃幕墙、GRC等，不得采用木材。

（2）应注明各类材料的几何尺寸、色彩、构造方式和主要参数；各类材料交接口之间，阴阳转角和平接处的详细做法。

（3）墙面分隔缝的划分距离和做法需在立面或详图中表示，同时考虑不同楼栋的立面分隔缝要一致。特别是外墙涂料应标出分格缝划分间距和做法。一般情况时，分格缝设在外窗上下口处，特殊情况应注明特殊做法。

（4）面砖外墙应标出面砖的排列、组合方式和做法，特别是转角、拼接处。石材外墙应标明石材与龙骨的连接方式和做法。

（5）凡有龙骨的外墙装饰面，包括石材、玻璃幕墙等，设计时应考虑材料和龙骨的总厚度。文化石、普通石材等外墙装饰在一层以下时，可考虑直接粘贴。

（6）外墙门窗洞口靠外处的外墙面装饰材料与临近材料相同。特殊情况应注明。

（7）外墙变形缝、雨水管、冷凝水管、排水管、煤气管的位置应尽量隐蔽，其材料和色彩处理应兼顾立面美观要求，淡化视觉注意力（外墙立管色彩与该部位墙面应相同）。各种管道应避免遮挡开窗和留洞。

（8）立面上所有的水平装饰线条须做滴水线。

（9）凡是非结构构筑物的部位，需考虑其施工的便利和可能。设计预埋件，注明预埋件尺寸、间距、材料。

（10）结构与建筑施工图设计要充分考虑外立面的统一，综合考虑外立面效果的影响，调整结构梁高度一致。凡外立面管道穿越构造线条时，须明确预留孔洞，管道不得翻越线条安装。

（11）外立面装饰设计要注意控制“墙积比”。（标准层外墙面积与标准层平面建筑面积之比），合理的墙积比应该控制在1.2左右，不宜超过1.5。

（12）高层住宅阳台栏杆高度均按1150mm进行设计，该高度应从阳台完成可踏面算起。

2.图纸要求

（1）针对天井、外墙转折处等特殊部位应绘制立面展开图，并有清晰的轴号示意。

（2）在确认外墙材料样板后，应补充各立面详细的设计排砖图、分缝图、分色图；立面图无法表达的部位应专门绘制局部立剖面设计排砖图和分色图。

（3）所有外立面装修设计除由其它设计机构或专业厂家担任设计的分项以外，其余均须设计到位。部分细部构件须做专项设计并绘制详图大样，例如：阳台栏杆、架空层细部做法、门厅（外立面）细部做法、屋顶山花、装饰构件、构架做法等。

（4）所有外立面需依装饰材料做出详细的分隔设计，绘制立面分色图。如装饰材料有变动，需根据变动后的材料规格作立面分隔图。详细标注出各种尺寸、作法、颜色、材料等。分隔设计进度应满足总体施工进度要求。

（九）配套用房设计

1. 小型商业用房

（1）室内外高差不大于300mm。若为临街商铺，高差建议为150mm。

（2）商业用房地面不建议做结构现浇板，为细石混凝土配筋构造地坪。如下部有地下室，顶板降低，其标高结合室外人行道、商业网点污水排放、人防工程等因素综合土建造价经济、合理的方案确定。

（3）商业用房如设置卫生间，预留上、下水及电源插座，就近预留直接对外的排气口，外墙排气口设置不锈钢风帽。商业网点临小区内侧如设采光通风窗，采用高窗。

（4）商业用房室内管道靠墙设置，不得影响室内净高和业主将来的装修和使用功能。

（5）商务公寓、商业楼等下部的商业网点（住宅楼除外），集中设置将来作为餐饮功能使用的地下设施、设备和排烟管道（高空排放），相关管道每个商业网点均应预埋、预铺设到位。

（6）商业用房的外立面消火栓箱应尽可能暗装。临街面不得出现任何管道明装。

（7）商业用房门面上方设置室外空调机位、店招、雨棚，并进行专项综合设计，绘制基本典型单元的立面、剖面详图，提交甲方认可。室外空调机位有良好的进、排风组织。

| 商铺空调位参考尺寸表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选用空调功率 | 3P | 5P | 6P | 8P | 10P |
| 可服务商铺面积 | 29-48 | 48-62 | 62-90 | 90-104 | 104-120 |
| 外机宽度 | 1020 | 1020 | 960 | 1120 | 1120 |
| 外机高度 | 810 | 1365 | 1327 | 1558 | 1558 |
| 外机厚度 | 395 | 400 | 320 | 400 | 400 |
| 空调位最小宽度 | 1320 | 1320 | 1260 | 1420 | 1420 |
| 空调位最小高度 | 1260 | 1815 | 1777 | 2008 | 2008 |
| 空调位最小进深 | 695 | 700 | 620 | 800 | 800 |
| 外机重量（KG） | 33.5 | 42.5 | 58 | 142 | 143 |
| 外机垫高 | 100MM至150MM |  |  |  |  |
| 空调百叶开孔率 | 60%至70% |  |  |  |  |
| 建议百叶净间距 | 60MM |  |  |  |  |

（8）商业用房门窗型材尽可能选用非断桥铝合金。

（9）商业上方有住宅卫生间的，该卫生间必须降板400mm。

（10）沿街雨棚出挑进深≤1500mm。

（11）考虑集中卫生间设计，并设计无障碍卫生间。

2.物业管理用房

（1）根据物业公司需求确定物业中心面积；集中商业应单独设置物业服务中心。

（2）地下室顶板提高至物业管理用房±0.00地面设计标高（人防工程除外）。如下部无地下室，地面为细石混凝土配筋构造地坪。

（3）外墙开窗面积适当，除客户接待中心外不宜过大。

（4）物业管理用房地砖地面、乳胶漆墙面、石膏板吊顶，设置机械排气扇。

第五条 其他专项技术要求

（一）节能设计

1.基本要求

（1）节能设计在满足规范的要求下，应考虑其经济性指标并进行节能综合动态计算（使用政府认可的软件）。

（2）外墙外保温或外墙内保温形式的选用须进行经济性方案比较，并报甲方选择认可。特殊情况须做保温加强处理时，少量局部在凹阳台处的墙体可采用内外保温同时结合采用的方式。

（3）尽量控制体型系数，减少凹凸变化。

（4）尽量控制开窗面积，减小窗墙比。

（5）外墙保温范围图、所有保温节点详图均须独立绘制，不得选用任何图集。

（6）所有图纸及节点详图均需随正式施工图一并同时出图，送机构审图。

（7）节能设计专篇、装修做法表及建筑节能计算报告书内保温厚度及做法应确保统一。

2.保温材料

（1）根据节能计算确定保温材料。

（2）外保温材料的防火要求：按国家规范或当地规定。

3.外窗选型

（1）为节约成本，公共部位、厨房、卫生间、储藏间、商业网点、附属用房的外墙门窗一般情况下选择单框（非断桥）+单玻。

（2）其他外墙门窗采用塑钢（或断桥铝合金）+中空玻璃，根据节能计算确定。

4.设计范围

无空调房间、公共空间根据计算尽量减少保温面积，并在施工图中明确标识。

（二）防水设计：

1.基本要求

（1）各子项施工图中必须有集中的防水专项设计图纸，无论在施工图中的其他部分是否已经表达。所有防水收头处理必须有节点设计和详图选用，特殊部位必须绘制节点详图。

（2）防水设计由防水和排水两部分组成。凡有水接触的部位均必须进行防水设计，无论本设计任务书是否叙及。

（3）屋面、地下室的防水材料原则上采用SBS改性沥青防水卷材。

（4）防水设计部位如下：屋面、墙身、户内（含架空层）、地下室。

（5）首层室内地面应设置防潮层，通常设置在±0.00以下600mm处，当底层相邻房间地面存在室内高差时，水平防潮层应设置在不同标高室内地面以下600mm处的墙体中，同时还要在上下两层水平防潮层之间，高出地面沿墙的内侧做一层垂直防潮层。

第六条 图面表达及深度要求

（一）总平面设计

1.一般规定

（1）基地总平面设计应满足项目政府报建要求及现场施工要求。

（2）建筑总平面图出图比例1:500（建议根据实际项目确定）。

（3）应注明道路、主要出入口处、场地平整后的标高。

（4）应注明建筑物之间、建筑物与用地红线之间、建筑物与道路之间的间距。

（5）应注明单体建筑的长度、宽度、高度、层数，建筑物四周的放线坐标点，室内正负0.000的绝对标高。

（6）单独提供一层平面总平面图，比例1:500。图中应标注建筑物（门卫房、垃圾房、公共厕所、物管用房、底层商业、配电房、消防控制中心等）、构筑物（化粪池、发电机房高空排放烟道等）、道路、（非）机动车地下出入口、（非）机动车地面停车位、非住宅用空调室外机位置、地下室所有出地面管（风）井、全面健身用地位置、屋顶高位水箱（消防水箱）位置、场地地貌、景观的基本情况。

2.技术经济指标

（1）技术经济指标除满足项目政府报建、国家和所在地区施工图编制深度的规定外，还应反映：不同物业类型的建筑面积、户数统计；各户型的详细建筑面积指标统计；每栋建筑包含的各户型面积、户数统计。

（2）建筑面积包括：各房间使用面积、套内建筑面积、户型建筑面积、各层建筑面积、子项建筑面积、总建筑面积等。

（3）主要技术经济指标应准确无误，特别是建筑面积的计算要严格按照当地颁发的建筑产权面积计算标准执行，并随设计的加深不断核算直至最终结果。

3.日照设计

根据当地日照计算要求进行日照计算，满足当地规划部门和审图机构的审查要求。

4.管线设计

结合环境道路设计，在图纸中明确环境工程提供接驳口，并明确项目用地范围内各管线与市政管线的关系；在景观施工图完成后，需优化管道布置及管道综合，出正式设计变更图纸。

5.景观设计

地下室顶板荷载计算应考虑局部高大乔木栽种的荷载和游泳池荷载，覆土需满足上述要求。

提供地下室顶板标高图。

根据景观设计成果，审核并完成（出正式设计变更图纸）下列设计修改，包括但不限于：各类围墙、小区大门、门卫房、垃圾房、各类钢构、各类构筑物、游泳池等。

（二）组合平面图

1.基本要求

（1）各层组合平面图的出图比例1:100。

（2）主要图纸包括地下各层，地上各层及屋顶平面图。组合图与单元图应一致。

2.表达内容

（1）反映建筑长度、宽度，注明建筑轴网定位、轴间尺寸、总尺寸（即二道尺寸）。

（2）注明外墙面的开洞、门洞编号、楼梯编号、不同板面标高等等。

（3）注明室外环境的做法，包括散水，台阶，坡道。

（4）注明结构柱、墙体、门窗、厨房、卫生间布置等，可不标出家俱布置。

（5）屋顶平面图中注明雨水口、各层雨水管位置，以及雨水接至地面后的处理方式。

（6）注明各层的建筑面积，以及消防设计内容，包括防火分区、防火门窗、防火墙、设备管井等，屋顶平面图中应注明消防通道与屋顶花园的范围。

（7）标明楼栋编号﹑户型编号﹑楼梯编号。

（8）特殊部位的构造处理。如门厅、设缝﹑边单元户型、异型平面节点等情况。比例较小时，应引出较大比例的平面节点图。

（9）注明公共部分的强﹑弱电应留洞，通风留洞以及消防栓留洞。

（10）一层组合平面图应表达底层门厅、单元入口、架空层之间的关系。

（三）单元平面放大图

1.基本要求

（1）单元平面放大图出图比例1:50。

（2）各单元均应绘制所有楼层的单元平面放大图。

（3）单元平面放大图应与组合平面图一致。

（4）户型对称或端头户型局部变化时，应表达出对称户型或端头户型的放大平面图。

2.一般表达内容

（1）柱、墙体定位，轴间尺寸，门窗洞口尺寸，单元总尺寸，主要构件尺寸。

（2）结构部分的柱大小，框架梁及主要梁的位置、高度。柱断面变化以及梁板标高的降低或抬高。

（3）墙体材料图例。

（4）室内家俱布置。

（5）门窗编号，门窗细部构造构造做法。

（6）建筑及结构标高。

（7）强弱电设备定位及高度。

3.厨房及生活阳台表达内容

（1）抽油烟机井道、厨柜、吊柜位置、尺寸以及布置方式。

（2）抽油烟机、冰箱、洗衣机、热水器定位及布置。

（3）地漏及地面找坡示意。

4.卫生间表达内容

（1）化妆镜、化妆台（柜）及台盆的定位和尺寸。

（2）花洒、浴盆、大便器、淋浴杆、肥皂盒、毛巾架、手纸盒定位。

（3）地漏及地面找坡示意。

（4）给排水的洁具定位，电气开关插座定位。

5.孔洞

（1）给排水，通风，电气专业的设备留洞由建筑，结构专业协调完成，设备专业应校对具体位置。

（2）空调室内外机位置及空调板尺寸、定位。

（3）电梯井道，电梯门洞，电梯机房的预留孔，根据电梯厂家的要求设置。

（4）其他应注明：空调机冷媒管洞、油烟机排烟孔洞、强排热水器排烟孔洞、天然气入户管洞、污水管排污孔、花园洋房厨房预留排气扇位、地漏定位、强弱电户内箱的预留洞的定位。

6.设备管道

（1）给排水管位置，特别是预埋在板内、墙体中的管道位置。

（2）空调冷凝水立管位置。

（3）室外雨水立管位置。

（4）出屋面，穿越其他房间或跃层楼梯间的各种管道。

（四）立面图

1.基本要求

（1）立面图的出图比例1:100。

（2）建筑四个方向应设计立面，与平面图对应。

2.表达内容

（1）垂直尺寸应有三道尺寸，包括总建筑高度、建筑高度、分层高度、门窗洞口高度、室外标高、各层标高。

（2）水平尺寸应有总长度、轴间尺寸。

（3）注明室外空调机挑板、雨水落管等室外构件。

（4）注明立面饰面材料的使用范围、饰面材料的色彩、主要参数、以及构造做法。

（5）注明屋檐、雨罩、花台、坡道，平台、窗台、栏杆、勒脚、雨蓬、檐沟等的标高、位置及构造做法。

3.立面分色排砖图

所有外立面需进行外墙装饰材料的分色排砖设计。如装饰材料有变动，需根据变动后的材料规格作立面材料的分色排砖图。详细标注出各种尺寸、作法、颜色、材料等。分隔设计进度应满足总体施工进度要求。

(五)剖面图

1.基本要求

（1）剖面图的出图基本比例1:100。

（2）剖面图应与平面、立面对应，剖到的梁板柱应与结构图应相符。

（3）应至少一个剖面图剖到楼梯电梯间。

2.表达内容

（1）垂直尺寸应有三道尺寸，包括总建筑高度、建筑高度、分层高度、门窗洞口高度、室外标高、各层标高。水平尺寸应有总长度、轴间尺寸。

（2）注明室外地坪、各层楼地面、女儿墙、坡屋面、烟囱、花台、踏步、阳台平台、护窗栏杆、吊顶等的标高及做法。

3.楼梯剖面大样图

（1）绘制1:50的楼电梯平面、剖面详图。如户型平面放大图已有楼电梯标注，可不再绘制1:50的楼电梯平面图。

（2）踏步高×踏步宽、步数。

（3）各层楼梯平台的宽度、标高。

（4）楼梯栏杆高度及选型。

（5）平台处的窗台洞口高度低于900mm，应做护窗栏杆。

（六）外墙身及节点详图

1.基本要求

（1）凡有变化处，均绘制1:50的外墙剖立面墙身详图（从室外地面至屋顶女儿墙，结构专业亦相同）和1:20的特殊外墙身节点详图。应与平面、立面、剖面相符。

（2）外立面节点详图尽量布置在一张图纸中，各栋不得引用其它栋大样图。如大样图一致，也应在本栋图纸中重复绘出。

（3）女儿墙、檐口、顶棚、台阶、窗台、楼梯扶手、栏杆等节点构造应结合本项目绘制自用详图。

（4）详图的索引编号与节点编号应相符、水平尺寸应与轴线对应、垂直尺寸应与各层标高对应；详图的总尺寸标高，应与平面图、立面图、剖面图一致。

2.表达内容

（1）楼、地面（包括地下室）、屋面做法。

（2）内外墙的水平及垂直防潮层做法，地下室的底板、外墙、顶板的防水措施。

（3）檐口，屋脊标高及坡度。雨蓬、窗台滴水。

（4）窗台板、吊顶。

3.特殊主要节点清单

包括但不限于：

（1）坡屋面的檐口，屋脊。

（2）凸窗。

（3）雨蓬。

（4）空调室外机挑板。

（5）设备管沟，各类管井出屋面，包括油烟井道，通风井道等。

（6）各类栏杆，包括阳台，楼梯，上人屋面，护窗等部位。

（7）各类1:100剖面未表达清楚的小剖面。

（七）合同附图

1.绘制原则

一户一图，表达准确、简洁，避免多余内容和有歧义的表达。

2.图纸依据

施工报建图及其相应的所有变更。

3.绘图注意事项

（1）明确电子文件与施工蓝图之间的差异，避免导致合同附图的错误。

（2）注意每条线条表达的意义，避免废线。

（3）以施工蓝图和设计变更为准，电子版不能作为最后复核依据。

（4）注意变异户型。

（5）注意绘图容易出错的地方：凸窗、阳台、露台、墙线、造型框、楼梯间及其通高区域。

（6）原则上只表达与本户功能性构件或空间有直接联系的构件，与本户无功能性联系的构件不做表达。

- 第三章 结构设计专篇

- 第一条 结构专业设计工作内容及要求

（一）设计工作内容

- 1. 按照甲方提供的设计文件，完成项目范围内建筑物及构筑物的结构专业施工图设计（含配合合同范围内的其他专业的结构设计），并完成主体结构、基础结构、大跨度结构、结构加固改造（如有）等结构设计（涉及重大结构设计方案成本的，需进行不少于二种方案的比选论证）以及甲方要求的结构设计报审工作。

- 2. 负责项目范围内钢结构设计,包含完成主体钢结构、附属钢结构及二次承重受力钢构等设计，钢结构不得分包设计。

- 3. 负责协调、审核确认各专项设计（包括但不限于幕墙、景观，导向标识、泛光等）对主体结构的影响，并完成结构预留预埋设计。

- 4. 负责完成由于建筑功能等相关专业调整引起的结构调整设计。

- 5. 配合施工总包和设备安装方的施工方案，验算施工方案对结构的安全影响，必要时对已施工结构进行调整、加固施工图设计。

- 6. 根据甲方提出的审核意见，在要求时间内完善设计成果和相应的设计变更。

- 7. 根据国家和地方规范、标准规定和当地建设主管单位文件要求，当主体结构判定为超限结构时，负责完成超限结构建筑抗震设防专项审查工作。

- 8. 配合完成甲方要求的技术经济分析，并提供技术经济分析报告。

- 9. 设计单位应具备解决合同范围内所有的技术问题的能力，如设计单位要聘请第三方设计顾问解决技术问题，由设计单位自行聘请并支付费用。

（二）设计工作要求

- 1. 施工图设计前应根据甲方限额设计指标进行结构方案设计，必要时提供结构方案技术及经济专题分析报告。

- 2. 结构设计除应执行满足国家规范、地方规范等设计要求外，还应满足甲方的相关标准设计要求。

- 3. 结构设计应根据建筑、机电、机电设备等相关专业提资，准确完成专业间配合，对于各专业所需求的预留预埋、基础设计、吊挂杆件等均应在图纸中准确表示，满足相关专业提资需求。

- 4. 设计单位应准确考虑设备荷载、主体结构支承等设计条件；如有需要按设备荷载的单工况进行整体模型计算时，同时必须注意设备荷载矢量方向、荷载作用的标高等问 题。

- 5. 设计单位提交施工图前应严格完成三级校审。

- 6. 甲方提出的设计意见，设计单位若存在异议时应及时沟通解决。

- 7. 结构设计成本控制：

（1）设计单位应提供详细的成本控制措施（可作为统一技术措施的分项），经甲方确认后严格按照控制措施执行。并应按甲方的成本控制要求进行设计，原则上按计算结果配筋，不得随意超配筋。

（2）设计单位提交施工图设计成果前，应完成土建成本测算工作（包含但不限于钢筋、混凝土和钢材等用量指标），当测算结果超出甲方成本控制要求时，设计单位应分析原因并在规定时间内完成结构设计优化工作。

- 8. 设计单位对其设计的钢结构设计施工图负全部责任。钢结构深化设计图的编制由深化设计单位完成。设计单位需对钢结构深化设计图在规定时间内进行审核后签字盖章。乙方对钢结构深化设计图的审核范围与责任如下：

- （1）乙方应对深化设计图进行审核，包括但不限于深化设计总说明、构件材料（包括防火防腐）、构件截面及尺寸（不包括零件图）、定位尺寸、支座连接方式、构件拼接（包括弧形杆件找形）方式、节点连接做法等内容，且出具签字盖章的审核意见并在深化设计方修改完毕后进行确认。

（2）若钢结构深化设计图纸带有对原设计图纸内容非深化性质的修改调整时，乙方应对此部分修改内容进行重点审核，出具签字盖章的审核意见并在深化设计方修改完毕后进行确认。所有在深化图阶段产生的修改调整，均应出具正式的设计变更，不得以深化图确认形式对施工图进行变更修改。

- 9. 本项目如需进行结构试验或抗震专项审查等时，应配合甲方解决。

- 10. 验算施工方案对结构的安全影响，必要时对已有结构设计进行调整加固。

- （三）设计成果要求

- 图纸文件资料需满足甲方要求，并提供签字盖章纸质版设计成果和相应的电子资料（图纸需同时提供PDF和DWG格式文件）。

- 提供结构设计计算书、含设计参数的计算模型和结构方案图纸、结构构件关键节点结构计算书及详图；

- 施工图成果要求

设计单位应按照《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2010的要求提交结构施工图（蓝图及电子文件PDF及CAD文件），包括但不限于：图纸目录、结构设计总说明（含钢结构设计总说明）、（桩）基础设计说明、（桩）基础平面布置图、基础大样图、结构模板图、柱定位及配筋图、梁板配筋图、屋面桁架支座布置图、屋面檩条布置图及连接大样图等，图纸深度除满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)的要求外，还应根据项目情况提供以下内容：

- （1）结构设计节点详图：与建筑大样对应的结构配筋详图，混凝土结构与钢结构的连接节点大样（需表示出混凝土内钢筋遇钢构件和预埋件的穿筋、绕筋、锚固做法等）、钢构件连接节点、主体结构与二次结构连接大样及必要的文字说明。

- （2）提供结构计算书和恒荷载的荷载统计计算书，以及与计算书一致的含设计参数的结构计算模型；对于复杂结构应提供关键构件和节点的详细分析及详图；所有计算书中图纸文件，均需提供DWG和PDF两种版本文件。

- （3）配合各专项设计需求，提供（或接收）包含设计荷载、计算参数、计算结果的模型、BIM合模模型等设计相关资料。

- （4）对于高大空间的填充墙应验算墙体结构稳定性计算，并进行抗风抗震验算。

- 第二条 结构设计技术要求

- （一） 材料

- 1.混凝土：梁板构件常用C30，除了转换层尽量不要高于C40；剪力墙和柱常用C30~C60，受压构件尽量采用高强度等级。垫层用C20；构造柱、圈梁、过梁用C25。

- 2.钢筋：处特别要求外，钢筋统一采用HRB400钢筋。

- 3.砌体除特别说明外均不作承重用。室内部分采用蒸压加气混凝土砌块，砌块容重≤ 6.25 kg/m3（干容重），室外地坪以下采用实心砌块。砌块强度等级及砂浆采用规范最低限值。

- 4.为降低工程造价，节约能源和有利环保，提倡积极采用成熟的新技术、新结构、新材料；

- （二）荷载

- 1.住宅、商业楼面均布活荷载标准值按照规范要求，同时应考虑商业吊顶的荷载及轻质隔墙的荷载，餐饮部位应考虑餐厨设备、卫生洁具、地面排水沟槽及地坪特殊做法的荷载。

- 2.住宅、商业屋面均布活荷载标准值按照规范要求，屋面需布置空调主机的位置时，空调主机的荷载应表示准确，以备以后空调安装有图可依，确保结构使用安全。

- 3.若考虑人防，还应注明人防各构件等效静荷载的取值。特殊的荷载取值应有任务书，应符合初步设计审批文件或工程设计单位正式文件的规定。

- 4.计算梁自重时，要注意扣去梁板重叠部分的板重，尤其在扁梁、宽扁梁结构中更需注意。

- 5.消防车的荷载取值应区分用于主梁、次梁和楼板的计算。如果有覆土，应该考虑覆土的荷载扩散作用。

- 6.钢筋混凝土容重取25kN/m3，剪力墙或梁面层按照墙或梁上线荷载另行输入。

- （三）结构计算分析

- 1.计算采用的软件应通过国家、省级鉴定或获得国际广泛认可，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。建议钢筋混凝土结构设计采用PKPM、YJK，钢结构设计采用MIDAS、SAP2000等。

- 2. 结构计算应选择合适的计算假定、计算简图、计算方法，确保输入数据的准确性，应对计算结果进行仔细分析，判断其是否合理及有效。

- 3. 抗震结构应选用适宜的结构抗震性能目标，计算分析应依据规范规定的各项宏观技术指标来判断结构受力特性的有利和不利情况，确定结构方案是否合理；若结构方案不合理，则应对建筑结构方案予以调整。

- 4. 体型复杂、结构布置复杂、超限结构以及计算中出现较大异常的结构应采用至少两个不同单位编制的不同力学模型的结构分析软件进行相互校核。

- （四）基础设计

- 1. 要求勘察单位提供地下水设防水位和常水位，作为地下室抗浮和抗裂设计依据。

- 2. 基础选型应根据主体结构、地质条件、施工条件、检测验收方式及基坑支护等情况提供两个以上比较合适的设计方案及相应的概算。优先采用浅基础，抗浮不足处布置抗浮锚杆的结构形式。若需采用钻孔灌注桩，应优先选用国标图集。

- 3. 核心筒的大承台由于电梯基坑和集水井深度要求，应进行局部下沉或整体下沉的设计方案比较。

- （五）地下室设计

- 1. 与建筑专业积极配合尽量减少地下室层高，尤其是采用悬臂式支护、桩锚支护等造价较高的边坡支护形式时。

- 2. 地下车库框架柱可根据需要局部设计为扁长柱，柱长方向为车长方向，充分利用地下室空间。

- 3. 根据不同位置（中间层或顶板）、是否有人防、荷载大小等因素选择合适的楼盖方案。建议优先采用无梁楼盖，并考虑半地下室的可能性。

- 4. 验算地下室抗裂设计的水位应取常水位或抗浮水位降低1m。

- 5. 核心筒的大承台由于电梯基坑和集水井深度要求，应进行局部下沉或整体下沉的设计方案经济性比较。

- 6. 地下室底板或楼盖采用无梁板时，尽量按各板带实际计算值，采用通长+另加方式配筋，不应任意全层拉通。

- 7. 地下室外墙受力筋按实际计算结果采用通长+另加方式配筋。

- 8. 地下室如果采用排桩或连续墙支护，应考虑支护的有利影响，对侧向土压力折减。

- 9. 为方便施工，塔楼墙柱如落在地下室外墙上，在该层的混凝土等级尽量取同地下室外墙，可考虑地下室外墙作为墙柱翼缘。

- 10. 地下室尽量不设缝，设计上采取相应措施防止裂缝产生。

- 11. 首层地下室顶板荷载应考虑施工荷载，但施工荷载与覆土荷载不同时考虑。地下室顶板上的消防通道荷载应取考虑覆土的折算面荷。

- （六）主体结构

- 1. 结构布置应遵循满足建筑使用要求、结构受力合理的原则。

- 2. 高层建筑可以进行板-柱-剪力墙结构、部分框支剪力墙（包括短肢剪力墙）结构、框架-剪力墙结构、剪力墙（包括短肢剪力墙）结构和框架-核心筒结构体系的比选。

- 3. 高层建筑结构布置不应全部采用短肢剪力墙。

- 4. 短肢剪力墙和框架柱之间二选一时，应有经济分析比较。

- 5. 在布置剪力墙和确定剪力墙截面时宜设置翼缘，尽量满足梁纵筋锚入支座（剪力墙）中的水平长度不小于0.4lab或0.4labE的构造要求。

- 6. 尽量控制结构不规则项，避免超限审查；结构的高宽比宜满足《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.2条要求，避免结构含钢量及混凝土量大幅增加。

- （七）剪力墙设计（此条要求用于住宅项目）

- 1. 100m以下建筑剪力墙厚度原则上控制为200mm。剪力墙长度原则上大于1600mm（满足超过短肢墙规定）。底部加强区优先采用增加墙长度的做法满足墙的轴压比限制。当剪力墙截面大于200mm时，在满足计算及构造的前提下及早收为200mm，以减少对使用空间的影响。

- 2. 剪力墙根据轴压比及结构刚度，二层及以上楼层厚度尽量取200mm；首层按照刚度要求及墙体稳定性验算，厚度可以加厚至250或300mm，中间不设过渡层。

- 3. 剪力墙翼缘（或框架柱）至窗边间距300mm以内的砖墙，改为剪力墙，方便施工，并且减少剪力墙边砌体产生裂缝的可能性。

- 4. 约束（构造）边缘构件纵筋可采用大直径+小直径钢筋搭配布置的方式。一般角点上用大直径，内部尽量小直径。

- （八）梁设计

- 1. 若建筑立面有要求时，边梁必须统一高度。

- 2. 梁的合理截面高度可为（1/10~1/20）计算跨度，梁净跨与截面高度之比不宜小于4，梁截面的高宽比不宜大于4；梁的合理配筋率为0.6%~1.5%。

- 3. 卫生间板如选择下沉方式，则周边次梁下如果没有砖墙，梁底应平板底。结构梁相交处且梁下无墙时，相交各梁宜设计为等高梁。避免建筑门洞上方出现结构梁。（仅用于住宅）卫生间四周结构处理应采取砼翻边以杜绝渗漏水的质量缺陷。

- 4. 室内间墙宽度小于梁宽时，梁定位应遵循在主要房间一侧梁墙取平的原则。优先顺序为：客厅，餐厅，主卧室，次卧室，内走道，其它空间。（用于住宅）

- 5. 住宅客厅和饭厅（一体式）之间不应设梁，客厅与餐厅见的大板结构应满足强度与挠度要求，不宜过厚。（用于住宅）

- 6. 对于跨度较小的框架梁（跨高比6左右），通长面筋可按一边支座较小的取用，以减少不同直径钢筋的搭接。

- 7. 在配筋相同排数和放得下的合理情况下，尽量采用较小直径的钢筋，减少锚固长度和搭接长度的损耗。

- 8. 框架柱两侧的框架梁梁端弯矩相差较大时，梁面支座钢筋不一定要在支座范围贯通，即支座两侧的梁面钢筋可不同，部分梁面筋可在支座内锚固。应通过比较锚固长度和贯通后长度，选择较经济的方式。

- 9. 梁的构造腰筋应按梁的腹板高度（有效高度-板厚）计算。

- （九）板设计

- 1. 除地下室和天面（屋面）等露天或潮湿环境下的楼板，可采用塑性板进行配筋计算。

- 2. 屋面板不宜小于120mm，面筋采用通长筋+另加筋方式，按板混凝土不裂缝考虑设计。叠合板厚度不应大于140mm（屋面除外）。

- 3. 预埋于结构梁、板里的管线应尽量分开布置，净间距不小于30mm，直径不大于25mm，管中对板中预埋，且不应有叠三层管的情况出现，叠两层管也限于局部交叉点位，以免对结构板造成过大的削弱，管线不能纵向穿梁。当楼板的局部区域布置有大量管线时，须在该区域板面铺设钢丝网。

- 4. 如果需要双层双向拉通配筋时，拉通钢筋的直径尽量小（满足构造要求即可），另附加钢筋的直径尽量大（钢筋直径相差不得大于2级）。

- 5. 对于平面凹凸较大、异形大板等应采用有限元补充计算，不得随意放大配筋。

- （十）节点设计

- 1. 梁柱节点应为强节点，当梁板混凝土强度与柱混凝土强度相差二级以内时，节点混凝土强度原则上可以采用梁板混凝土强度。对于相差二级及以上时，原则上应采用柱混凝土强度。当在节点区采用设置短钢筋或增加核心区面积（梁加平面腋）的措施后，其混凝土强度可以采用梁板混凝土强度。

- 2. 梁墙节点混凝土强度原则上可以采用梁板混凝土强度。

- （十一）其它

- 1. 当项目分期出图时，对整个项目应提出统一的结构设计总说明、构造措施及统一做法。

- 2. 所有大于300mm的留洞均应在结构图上标注，应有水平和竖向尺寸标注，且需要相关专业会签确认。

- 3. 屋面或地下室顶板若采用反梁应在结构平面图纸上注明梁格之间的排水（或管线）穿孔位置及标高。

- 4. 在主体施工时尽量予留予埋件，以避免事后打凿砼，特别是与钢结构（构筑物）、大面积通窗、幕墙、楼梯扶手部分、阳台金属栏杆及其它装饰构件等，其中与钢结构、钢构筑物连接的埋件必须预埋。与墙体拉接的钢筋应要求在施工时预埋。

- 5. 设计采用标准图、通用图时，必须明确设计意图和适用范围，以使设计内容符合实际情况；对所采用的通用构件，设计必须对各类构件的适用范围和注意事项等仔细了解清楚，以避免误用。

- 6. 住宅项目的屋面造型，首选混凝土结构，当确实需要做钢结构是，应做好预埋件设计。

- 第四章 电气设计专篇

第一条 电气专业设计工作内容及要求

（一） 设计内容

1. 完成电气专业各系统的施工图设计。包括：变配电系统、低压配电系统、电气照明系统（泛光照明）、消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防雷及接地系统、手机信号覆盖系统、光纤入户系统、园林配电系统等内容。

2. 审核建筑泛光照明、室内装饰、智能化、厨房设计、标识标牌系统、汽车充电桩、电梯等专业的用电等提资，并根据提资修改及完善电气专业图纸设计。根据各专业提资预留用电负荷及相应配电管线，并提供各专业之间的界面划分和接口条件,以满足工程招标和设计报审的要求。

3. 根据甲方各部门提出的审核意见、外审意见及图纸会审意见，在要求时间内完善设计成果。

4. 完成因相关专业调整、设计优化以及因施工需要而产生的设计变更

5. 完成因装修二次机电、施工深化、设备实际订货功率与设计功率差异等专项设计而引起的土建一次电气专业图纸的修改。

（二） 设计要求

- 1. 变配电系统的设计应满足当地供电部门的要求，设计前必须多途径了解当地供电部门的设计要求，并以供电部门的规定为准。

- 2. 涉及重大质量成本的设计方案须经甲方审批通过后方可实施，审批确定后的方案应严格实施，如有修改应重新报审。

- 3. 设计说明中要列出用电负荷等级、供电电源、供电形式、照度要求等。

- 4. 用电负荷等级应满足国家规范的要求，除甲方提出的明确要求外，不得随意提高用电的负荷等级。

- 5. 柴油发电机组容量、应急时间的选择除满足国家规范的要求之外还应满足甲方提出的要求。

- 6. 低压配电系统应考虑谐波的影响，并提出谐波治理的措施。

- 7. 高、低压配电柜参照国产柜型进行设计，且应符合当地供电部门的要求，同时考虑两台及以上备用柜位置。

- 8. 应考虑变压器、高、低压配电柜、柴油发电机等设备的运输通道，若有吊装孔、后砌墙体等需求时，应和建筑、结构专业协调并在图纸上体现。

- 9. 应根据当地电力部门批准的供电方案、电力设计单位意见，配合完善高、低压配电系统。

- 10. 应根据建筑泛光照明、室内装饰、智能化、厨房设计、标识标牌系统、充电桩、电梯、园林配电等常规和甲方需求的用电提资，预留用电负荷及相应配电管线，并需配电至相应配电总箱。

- 11. 配电干线应合理，敷设方式、敷设部位、路由、材料选型等应表示清楚。电气管线的布置不应影响建筑专业所提出的层高要求，并注意避免与各专业管线冲突。

- 12. 各级配电箱，根据发展的可能性留有适当数量的备用回路，一般不低于20%。配电箱、设备控制箱设置在方便检修、日常可以到达位置。

- 13. 变电所、开闭所、柴油发电机房、配电间、封闭式楼梯间、仓库、储物间、工具间、备用设备房、维修间、垃圾房、空调机房、风机房、水泵房等无二次装修区域电气照明应设计到位。其余区域由二次装修深化，但需对二次装修深化的相关要求做出说明。

- 14. 照明设计应合理，需考虑不同功能分区、不同时段等多种控制模式的要求。

- 15. 应按规范设计应急照明。二次装修场所应急照明灯具型式、布置位置由二次装修深化设计确定。

- 16. 风机盘管、温控开关及线路设计到位，二次装修场所风机盘管、温控开关由二次装修设计定位。

- 17. 防雷与接地设计以通过当地相关部门验收为准。

- 18. 应按规范设置火灾自动报警系统。

- 19. 电气火灾监控系统监测点应设在非消防负荷低压柜出线、无变电房的单体在配电总箱进线处。

- 20. 消防电源监控系统监测点应设在消防设备双电源切换装置进线端，且仅监测电压，无需监测电流。工程所在地消防部门有要求的按照当地要求执行。

- 21. 对于各类型的用电提资，会根据项目进度存在多次提资的情况。应根据每次提资的用电量，及时修改图纸，不得影响施工进度。

- 22. 电气系统应与建筑、结构、给排水、暖通、智能化专业之间进行充分相互协调，不应出现遗漏和偏差。

- 23. 应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》、《电气制图标准》的要求。

（三） 设计成果要求

- 1. 提供本专业全套电气施工图纸（电子文件PDF及CAD文件），包括但不限于：图纸目录、设计说明、材料清单、变配电系统图（含高低压系统图和电力监测系统图）、火灾自动报警系统图、开闭所设计图、变配电站设计图、柴油发电机房设计图、各层平面图及各系统图（含防雷平面图）、各配电间电井详图、主要设备的安装布置图、二次控制和原理图、手孔井和入户管等大样图、管线穿线技术要求和接线原理等。提供土建施工所需要的所有预留预埋条件图。

- 2. 电气计算书：用电设备负荷计算；变压器、柴油发电机选型计算；典型回路电压损失计算；系统短路电流计算；大型设备（如大型空调机组等）启动压降计算；防雷类别的选取或计算；典型场所照度值和照明功率密度值计算等。

- 第二条 电气设计技术要求

- （一）10KV变配电系统

- 10KV电源引自 罗涌 变电站（以供电局最终批复答复书为准）。

- 10KV电源方案：各住宅公变高压配电系统采用单母线环网供电方式，当环中任一点发生故障，只要断开故障点两侧负荷开关，即可恢复非故障部分的供电。

- （二）供电方案

1. 供电电源：本工程地块采用一路10kV市政电源供电，线路从就近市政区域变电站延室外市政道路引入。

2. 应急电源：本工程拟采用2台额定功率为900kW（1125kVA）柴油发电机组作为市电停电后的备用及应急电源，机组容量满足全部消防用电负荷、以及全部或部分需发电机确保的一、二级负荷的需求。（以施工图实际计算结果为准）

（三）系统设计要求

1. 设计指标

（1）住宅用电负荷：以建筑面积为准，S≤60㎡按6kW/户；60＜S≤90㎡按8kW/户；90＜S≤140㎡按10kW/户；当单套住宅建筑面积大于140㎡时，超出的建筑面积可按30～40W/㎡计算用电负荷。

（2）地下车库用电负荷： 15 W/m2

（3）公建配套用电负荷： 100 W/m2

（4）餐饮商铺用电负荷： 300 W/m2（有燃气）； 500 W/m2（无燃气）

2. 灯具、光源

（1）精装区域：以精装图为准

（2）楼梯间：  节能吸顶灯

（3）地下车库：  三分之一智能双亮度LED灯、三分之二荧光灯（或LED灯）

（4）设备机房：  荧光灯（或LED灯）、发电机油箱间为防爆灯

3. 示范区照明照度

（1）办公室： 300 lx

（2）走廊、梯间： 100 lx

4. 照明配电控制方式

（1）首层大堂及电梯厅： 开关箱留一个非时控回路、一至两个时控回路，具体以精装图为准

（2）标准层电梯厅： 一个时控回路、一个红外控制回路

（3）楼梯间： 红外控制

（4）地下停车场： 智能双亮度LED灯由配电箱微断开关控制（常明）、其余时间控制

（5）其它公共照明： 时间控制

5. 供电局收费计量表设置

（1）住宅用电计量表设置：低压计量，一户一表，分户计量，计量表具由供电部门确定。

（2）商铺、物业、公建配套用电计量表设置：低压计量，一户一表。

（3）充电桩用电计量表设置：  一户一表（后期安装） 。

（4）其它用电计量表设置：  除以上回路外，低压配电柜每回路安装智能电测仪表 。

- 第五章 给排水设计专篇

第一条 给排水专业设计要求及内容

（一） 设计内容

- 1. 完成给排水专业施工图设计，包括：给水系统（冷、热水）、排水系统（污、废、雨水）、消防系统（含消火栓、自动喷水灭火、大空间智能灭火、气体灭火、灭火器等系统）。

- 2. 负责审核室内装饰、暖通空调用水排水等提资并根据提资修改给排水专业图纸设计。

- 3. 负责审核厨房设计等涉及到用水量较大专业提资并根据提资修改给排水专业图纸设计。

- 4. 根据甲方提出的审核意见、外审意见及图纸会审意见，在要求时间内完善设计成果。

- 5. 完成因相关专业调整、设计优化以及因施工需要而产生的设计变更。

- 6. 完成因装修二次机电、施工深化及专项设计而引起的土建一次给排水专业图纸的修改。

（二） 设计要求

- 1. 给排水及消防系统的设计应根据工程所在地自来水公司、消防部门、环保部门、绿建等相关政府部门的设计要求。

- 2. 涉及重大质量成本的设计方案须经甲方审批通过后方可实施，审批确定后的方案应严格实施，如有修改且达到甲方成本控制要求应重新报审。

- 3. 所有设备选型、阀门、管材等材质应符合甲方要求，当地相关部门有要求时以当地要求为准。

- 4. 配合甲方各阶段给排水专业报审工作，并根据审核意见完善各阶段图纸设计。

- 5. 应考虑水处理设备的运输通道，若有吊装孔、后砌墙体等需要时，应和建筑、结构专业协调并在图纸上体现。

- 6. 审核厨房设计等涉及到用水量较大专业提资，根据提资要求复核所需水量、水压，预留给排水管线及套管。

- 7. 根据室内装饰、暖通空调、电气等专业的提资复核所需水量、水压，预留给排水点位。

- 8. 给排水专业设计应与建筑、结构、电气、暖通、智能化专业之间进行充分相互协调，不应出现遗漏和偏差。

- 9. 应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》、《给排水制图标准》的要求。

- 10.如室外条件允许，室外雨水、污水管道的坡度可适当放大。

（三）成果要求

- 1. 提供本专业全套给排水施工图纸（电子文件PDF及CAD文件），包括但不限于：图纸目录、设计说明、各层平面图及各系统图等；

- 2. 给排水计算书：负荷计算书、水力计算书、消防类计算书、设备选型计算书等。

- 第二条 给排水设计技术要求

（一） 设计指标

给排水量及管网压力按国家规定的有关指标并结合广州市当地实际情况进行计算。市政管道压力满足广州市的自来水相关技术值。

- 设计注意事项

- 系统部分

（1）生活供水系统的垂直分区应综合考虑供水安全和经济运行的要求，应做出系统分区和水泵组设置情况的设计方案供我司审核。

（2）水管井要有详细的平面布置图，保证管井的大小合适，满足水表集中设置，每层各个水表间集中抄表处设计排水地漏，高层楼层内分区供水的给水立管要分别增加检修阀门，并且满足广州市的相关设计规定。

（3）排水系统雨、污分流。

（4）商业、办公供水与生活供水分开设计与计量，各类商业、办公供水点设计单独供水立管要细化并设计集中抄表。

- 室外部分

（1）接驳市政自来水水源，不同性质用水分路设置水表，水表组的位置要与室外环境相协调；水表井应根据自来水公司标准合理设置。

（2）室外的给水井、污水井、雨水井尽量避免设计在花园内、园区（小区）道路上、住宅单元的入口处等主要公共地段，可考虑设计在绿化带上。在满足规范的前提下尽可能的少设检查井。同类型的管线，相距不远时，可综合利用管井。

（3）雨、污分流，室内粪便污水需经化粪池处理，公共食堂厨房含油污水需经隔油池处理。

（4）室外消火栓闸阀井尽量不要放在道路或人行道上；

（5）总图设计时应考虑水景用水的容量，并考虑水景溢流和放空排水点。

（6）室外给排水水管与电力电缆、弱电电缆以及煤气管等保持规范要求的安全距离。

（7）设计园林绿化的灌溉用水应根据成本要求确定采用人工或自动浇灌方式，在总图上每隔一定距离设置绿化浇灌龙头（设置在绿化带内暗箱埋地安装）。

（8）注意绿化低洼处、较低架空层的排水处理。

（9）注意优先考虑园林浇水采用蓄水池内的水，并注意蓄水池的合理位置和大小容量。

- 建筑公共部分

（1）门厅内不允许明装任何排水立管和管道。

（2）室内消火栓箱必须暗装，地下室根据情况尽量暗装。

（3）高层水表安装在水井内，并画出水表的安装大样图，注明水表的安装尺寸及规格型号，遵守广州市的自来水相关规定，给水入户管沿地面暗敷。

（4）消防环管应注意不应影响公共走道层高。

（5）穿梁或剪力墙开洞位置详细标注在给排水图中，并应在结构图中标注。

（6）屋面斜天面应有组织排水，注意分水线设置，保证立管在建筑物的凹槽内，并尽量减少立管数量。

（7）室内给水管道优先布置天花内。

- 4. 裙房部分

（1）注意裙房屋面的汇水面积还需考虑立面的受雨面面积。

（2）裙房屋面的雨水应单独设置立管排放，排水立管合理敷设。

- 5. 住宅、商业、办公部分（即塔楼部分）

（1）明确户内所需设计的给水点的数量和位置要求。

（2）空调冷凝水排水的设计要充分考虑安装使用的可行性，避免造成排水不畅；要注意排水出户管标高与出户排水井标高的关系，两部分设计要衔接一致。

（3）商业、办公管道井内应考虑排水措施及照明，管井的空间大小应考虑维修及抄表方便，水管井内考虑防水要求。给水支管的敷设应考虑维修方便及不易于被损坏。

6. 地下室部分

（1）地下室设消防水池和泵房，消防泵房宜设直接通往室外出口，水池溢流在采取卫生措施后直接排至小区雨水管系，同时水池溢流应有信息反馈至管理用房。

（2）给排水应与通风、电气等专业仔细协调，确保地下室通道及车位高度大于2200mm。

（3）地下室给排水应与各个设备专业密切配合。

7. 消防系统

- （1）气体灭火系统要求

下列部位设计气体灭火系统：柴油发电机房、高层建筑的变压器房、高压配电房、低压配电房。气体灭火系统选择七氟丙烷柜式系统。

- （2）阀门要求

埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀，当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀；室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等；室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。

- 第六章 暖通设计专篇

第一条 暖通专业设计要求及内容

（一） 设计内容

- 1. 完成本项目各功能区的采暖、空调、通风系统及防排烟系统的施工图设计。

- 2. 完成单体热力入户管道位置、尺寸、标高、预留预埋等设计工作，并将冷热负荷、入户管道等信息提资给总图单位，配合其完成能源中心室外管网及入户管道接驳工作。

- 3. 负责单体内厨房区通风、空调、排油烟及防排烟系统、柴油发电机房的一次管线设计，并配合厨房、柴发的提资修改暖通专业施工图设计。

- 4. 负责燃气系统配合专业设计院进行预留路由、预埋套管等设计内容。

- 5. 根据甲方各部门提出的审核意见、外审意见及图纸会审意见，在要求时间内完善设计成果。

- 6. 完成因相关专业调整、设计优化以及因施工需要而产生的设计变更。

- 7. 完成因装修二次机电、施工深化及专项设计而引起的土建一次暖通专业图纸的修改。

- 8. 对于有多个空调系统的方案可选的项目，需有相应的技术、经济分析。

（二） 设计要求

- 1. 对于项目内的高大空间，应考虑采用分层空调以利于节能。

- 2. 应在建筑、结构、暖通图纸上表达出较大的风管预留洞口。

- 3. 屋面的风机、空调室外机等设备和出屋面管井、屋面设备基础也应反映在建筑、结构图纸上。

- 4. 应重视暖通专业消声降噪等设计措施，满足甲方或甲方指定的声学顾问（如有）对各个功能区室内噪音的声学要求，消声降噪措施应包含机房、设备、管道、风口等所有相关方面的降噪措施。

- 5. 设备设计选型需按照甲方提供的当年集采品牌及型号进行（如有集采）。

- 6. 柴油发电机房设计应根据设备厂家提资完善通风系统的设计条件。

- 7. 暖通专业设计应与建筑、结构、电气、给排水、智能化专业之间进行充分相互协调，不应出现遗漏和偏差。

- 8. 应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》、《暖通空调制图标准》的要求。

（三） 设计成果要求

- 1. 提供本专业全套暖通施工图纸（电子文件PDF及CAD文件），包括：图纸目录、设计说明、材料清单、各层平面图及各系统图、设备机房详图、各机电管井详图、主要设备的安装布置图、控制原理图、管线综合剖面图及大样图；

- 2. 暖通计算书：负荷计算书、水力计算书、消防类计算书、设备选型计算书等。

- 第二条 暖通设计技术要求

- （一）设计要求

- 1. 空调通风、排烟系统

- （1）设计范围及指标

① 设计范围通风应按合同规定和规范要求的设计范围进行设计。

② 设计指标通风负荷量按国家规定的有关指标并结合广州市地区实际情况进行计算。

2. 设计注意事项

（1）空调通风部分

① 按国家相关规定计算风量等指标。

② 外墙空调冷凝管应考虑业主安装空调时如何连接空调冷凝水管。

③ 室内空调冷凝排水如需通过其它房间再接至冷凝管时，不宜连接过长，因为管道过长时，坡度、避梁、穿剪力墙等因素造成难以施工和控制，应按就近连接的原则，在附近增加冷凝管或和邻近的卫生间接通。

④ 客厅柜式空调的洞应高出地面30cm，避免在踢脚线上开洞。

⑤ 风管穿梁、穿剪力墙开洞位置应详细标注在图中，并要求同时标注在结构图中。一经确定，不能随意修改，特别是柱、梁的空调预留洞，如果修改，机械开孔对结构影响比较严重（还有对装修的质量隐患），设计要注意此部分修改。

⑥ 通风应与给排水、电气等专业仔细协调，确保地下室通道高度大于2200mm。

⑦ 楼梯间及电梯前室正压送风井要标明内部抹灰（随砌随抹）等做法，确保不漏风。

⑧ 屋顶冷却塔、大型设备间，必要时提交操作平台图纸。

⑨ 厨房、卫生间排风

具备可由外墙排风条件的卫生间，考虑在外墙预留防雨弯头，直接排出室外；不具备由外墙直接排放条件的卫生间设置排风道至屋面统一排放。厨房油烟设置统一烟道排至室外。所有出屋面的排风井道应与建筑专业核对管道具体位置及出屋顶的详细做法。

⑩ 地下车库、设备房防排烟通风

地下车库需按规范要求做防排烟设计，并同时考虑平时通排风问题。为保证设备房的正常运行，考虑通风换气设计。地下车库排烟通风设计时需考虑车库层高要求，尽量减少风管所占层高。同类、无干扰的设备集中设置，避免设置较多机房。

- 第七章 智能化设计专篇

第一条 智能化专业设计要求及内容

（一）设计内容

- 1. 完成项目智能化各子系统施工图设计，包含设计说明、系统图、平面图、必要的控制原理图、大样图、主要设备材料表（不得注明厂家/品牌）。

- 2. 配合建筑、结构等专业设计，完成消防分控中心和各单体弱电（间、井）等智能化设备用房提资文件。

- 3. 配合建筑泛光照明、室内装饰、厨房设计等需求提资，明确各专业设计施工界面划分，明确预留网络接口类型、数量及布点原则，完成相关智能化设备网络及管槽敷设设计。

- 4. 配合机电专业设计，完成智能化专业提资文件，明确智能化专业与各机电专业之间的设计施工界面划分，明确智能化系统与各机电系统之间的监控方式、接口类型及网络协议等，完成相关智能化设备网络及管槽敷设设计。

- 5. 配合BIM和其它专业完成室内管线综合图纸，并根据管综成果完善智能化专业图纸。

- 6. 提供配合图纸报审、招标、图纸会审、竣工验收等必要的技术服务。

- 7. 根据甲方提出的审核意见，在要求时间内完善设计成果。

- 8. 完成因相关专业调整、设计优化以及因施工需要而产生的设计变更。

- 9. 完成因装修二次机电、施工深化及专项设计而引起的土建一次智能化专业图纸的修改。

（二）设计要求

1. 智能化系统设计依据包含以下内容：国家标准、地区标准、行业规范；甲方内部设计标准及规范；甲方提供的有关资料，如提资文件、会审纪要和审核意见及回复等。

2. 智能化专业应与建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业之间进行充分相互协调，不应出现遗漏和偏差。

- 3. 各阶段设计成果应符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》的有关要求。

- 4. 设计说明应明确智能化各系统功能需求、系统架构、设置标准；应明确施工工艺要求。

- 5. 系统图应清晰表达系统结构、主要设备的数量和类型、设备之间的连接方式、线缆类型及规格、图例。

- 6. 平面图应包括设备位置、线缆管槽路由、线型、管槽规格、敷设方式、设备材料表（图例、安装方式、安装高度、设备数量、线缆数量）。

- 7. 智能化的各类主干桥架（网络及控制线缆桥架、音频线缆桥架、射频线缆桥架等）应经过管线综合检查，不应出现桥架规格不合理、桥架碰撞等设计问题。

- 8. 应能清晰反应土建设计单位与智能化专业施工单位的施工界面，智能化平面图中的地下、混凝土中的预埋管线与其他敷设方式管线须有明显区别，并在施工说明中加以描述。

- 9. 机房工程图纸应包含空间分隔、装修、配电、防雷接地、消防、照明、机柜布置等信息。

- 10. 视频安防监控系统存储容量和UPS系统容量估算应提供相关计算书。

- 11. 设备材料表应包含主要技术参数，不应注明厂家及品牌。

- 12. 结合智能化系统设计方案，提出设备选型建议，分阶段完成智能化工程部分的投资估算、投资概算及投资预算文件。

- 13. 调整相关区域的智能化末端点位数量、位置，完成智能化新增需求（如有）设计。

（三）成果要求

设计成果应包括但不限于以下内容：

- 图纸封面、目录。

- 设计总说明（含对施工的要求）。

- 系统图、原理图.

- 室内平面图、管槽敷设图.

- 弱电设备用房详图、弱电井详图以及其他各系统关键部位的详图等。

- UPS计算书、视频监控存储计算书。

- 设备的安装图和基础图等。

- 楼控点表、设备点表、设备及材料表（不得注明厂家/品牌）。

- 工程量清单和投资概算表（包括主要性能参数、数量、系统造价）。

- 智能化设计技术要求

- （一）设计要求

- 1. 住宅区域

- （1） 安全防范系统——出入口控制系统

① 门禁单元位置：

- 常规布置[适用范围]：园区出入口、地下室非机动车出入口、监控中心出入口（以上采用读卡器）

- 住宅楼栋出入口（采用门口单元机）

- 加强布置[适用范围]：住宅裙塔楼转换层出入口、天台出入口

- ② 进门形式：

- 刷卡、道闸[适用范围]：园区入口

b. 刷卡、电磁锁[适用范围]：住宅楼栋

c. 刷卡电梯[适用范围]：本项目不适用

③ 出门形式

a.刷卡、电磁锁 [适用范围]：园区出口

b.出门按钮、电磁锁[适用范围]：住宅楼栋

④ 访客管理形式

a.访客不持卡[适用范围]：本项目

b.访客持卡[适用范围]：不适用

⑤ 消防联动模式

a.消防确认时电气开关脱扣，供电电源关闭[适用范围]：住宅楼栋

b. 消防联动门禁控制器，控制供电电源关闭[适用范围]：不适用

⑥ 卡片类型

- a. 非接触式逻辑加密IC卡[适用范围]：本项目

- b. 非接触式智能IC卡[适用范围]：不适用

（2）安全防范系统——周界防越报警系统

① 防区设置：每  150  m设置一个防区

报警形式：红外对射、电子围栏、摄像机智能分析（按照项目情况选取）

② 防越报警：

a.自动反击并发出报警信号[适用范围]：本项目

b.电子地图[适用范围]：不适用

③ 系统联动要求

a.灯光警告[适用范围]：本项目

b.与周界视频监控系统联动[适用范围]：不适用

（3）安全防范系统——视频监控系统

摄像机设置范围：

- a.常规布置[适用范围]：小区出入口、地下车库出入口、停车场、住宅大堂电梯前室、住宅塔楼地下室出入口、电梯轿厢区域

- b.加强布置[适用范围]：小区周界、小区交通要道、重要机房出入口

c. 特殊布置[适用范围]：物业收费处、客服前台（只录不监）

（4）安全防范系统——电子巡更系统

巡更点位设置范围：

a.常规布置：配电房、水泵房、停车场、住宅天台、住宅楼层（每五层）、小区安全死角

b.加强布置：小区出入口、住宅楼层（每层）

（5）安全防范系统——可视对讲系统

① 集成功能：

- 彩色可视对讲、集成家用火灾报警系统、集成家居智能化控制系统

- ② 对讲门口机设置：

围墙机[适用范围]：不适用

单元门口机[适用范围]：首层单元门、地下室单元门

住户门口机[适用范围]：不适用

③ 室内分机设置：

客厅门口[适用范围]：所有住宅

- 小区通信信息网络系统——小区通信网络系统

- ① 固话数量

a.数量应满足住户、物业管理、商业配套、公建配套等需求

b.机房的设置需要满足任何一家营运商的接入，并应与配套公建共用。

② 移动信号覆盖[适用范围]：全小区（不含电梯轿箱内）

- 小区通信信息网络系统——公共信息发布系统

- ① 信息发布点位置：

常规布置[适用范围]：住宅大堂电梯前室、会所大堂

加强布置[适用范围]： 电梯轿箱

② 发布点LCD显示屏[适用范围]： 不安装设备，仅预留点位电源及管线

（8）车场管理系统——车场收费管理系统

① 管理形式

业主车牌识别[适用范围]：本项目

访客持临时卡[适用范围]：本项目

远距离有源IC卡[适用范围]：不适用

② 图像识别[适用范围]：仅提供出入图像对比功能，不控制开闸

③ 剩余车位显示[适用范围]：不适用

④ 入口机自动发卡[适用范围]：本项目

⑤ 出口机自动收卡[适用范围]：不适用

（9）物业管理智能化系统——设备监控系统

① 水池、水箱、重要集水井水位报警[适用范围]：本项目（建议采用成套系统）

② 电梯五方通话[适用范围]：本项目（若电梯厂家提供则无此项）

③ 电梯远程监控系统[适用范围]：不适用

（10）物业管理智能化系统——集中抄表系统

按项目所在地供水、供电、燃气、热力职能部门要求，尽量不设或由相关职能部门自行设置。

（12）配套辅助工程——供电系统

① 集中供电[适用范围]：监控中心，采用双独立电源回路供电，末端自动切换

② 分散供电[适用范围]：分散式设备

③ UPS [适用范围]：停车场收费管理电脑，10分钟

（13）配套辅助工程——防雷系统

① 防雷

a.浪涌保护[适用范围]：监控中心配电箱

b.线路浪涌保护[适用范围]：室外引入监控中心的线缆

② 接地

a.建筑联合接地[适用范围]：室内设备

b.独立接地[适用范围]：室外分散式设备

（14）户内通信信息网络系统——有线电视系统

布点位置：客厅[适用范围]：本项目

主卧[适用范围]：本项目

（15）户内通信信息网络系统——固话系统

布点位置： 客厅[适用范围]：本项目

主卧[适用范围]：不适用

- 户内通信信息网络系统——网络系统

- 布点位置：客厅[适用范围]：电视位

主卧[适用范围]：电视位

- 第八章 BIM设计专篇

第一条 BIM专业设计内容

（一） 设计内容

设计范围内的全专业模型的整合、搭建、优化、更新，主要内容见以下（但不限于以下）：

| 专业 | 工作内容 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 | 建筑空间 | - 需要表达标高、轴网、墙体、门窗、楼梯、扶梯、雨篷、台阶、车道、管井等所有建筑构件尺寸信息。 - 需要表达天窗、百叶、坡道等其他建筑构件尺寸信息。 - 需要表达栏杆、扶手、功能性构件等建筑构件尺寸信息。 - 需要表达墙定位、墙厚、门洞尺寸及定位、墙机电留洞尺寸等尺寸信息。 - 需要表达门窗的分类、规格尺寸、门的开启方向、防火卷帘、卷帘与机电管线的关系。 - 需要表达各类分区及房间的功能、名称、编号、面积等信息。 |
| 结构 | 结构构件、钢结构等 | - 桩基础、筏形基础、独立基础、垫层、节点等结构构件尺寸信息。 - 梁、柱、板、剪力墙、楼板开洞、剪力墙开洞、楼梯、节点（包括且不限于女儿墙、出屋面管井洞口）等结构构件尺寸、材料信息。 - 对钢结构BIM模型进行搭建、优化、更新。 |
| 机电 | 机电管线管线及设备，主要专业：一次机电（空调、采暖、给排水、消防、电气、智能化等）、燃气、水处理 | - 机电各专业的所有管道及桥架，并进行管线综合（电气、智能化专业的线缆线管、管径小于DN50的喷淋管道除外）。 - 机电各专业的设备及基础。 - 机电各专业附件及末端（包括消火栓、喷淋、风口、音响、灯具、阀门等）。 - 机电各专业管道的规格、厚度、坡度、管材、保温、连接方式等。 - 机电管综排布满足设计、施工要求，实现管综设计施工一体化。 - 设备机房BIM设计及优化。 - 可以通过管综模型生成管综平面图和剖面图。 |
| 幕墙 | 幕墙系统、雨棚、与幕墙相关泛光照明、擦窗机等 | - 玻璃幕墙设计（含横竖龙骨）；铝板或者钢板幕墙(含龙骨背后钢结构及相关辅助构件)；石材幕墙(含龙骨背后钢结构及相关辅助构件)； - 玻璃采光天窗(含钢结构及相关辅助构件)；入口雨蓬(含钢结构及相关辅助构件)；铝合金格栅、百叶；室外栏杆、栏板； - 所有与幕墙相关的钢结构； - 所有与幕墙相关的泛光照明系统配合； - 擦窗机、擦窗机轨道、维护用安全绳导轨； |

注：根据项目实际情况，对表格中未涉及的其他专业另行提出要求

（二） 设计要求

1. 软件要求：项目BIM三维主体建模软件统一采用Autodesk Revit等软件。BIM轻量化模型整合软件采用Navisworks。如遇特殊情况，乙方应有能力采用行业内其他先进软件建模。发生修改调整时，所涉及软件的模型及图纸需同步更新。

2. 模型精细度要求：本次招标要求设计单位的模型精细度，需严格按照各专业设计要求及建模精度要求，施工图阶段按 LOD300及以上标准建立BIM模型，局部复杂节点的模型深度达到LOD350，视项目需求而定。

3. 建模规范要求：包括但不限于项目基点及单位、模型命名规则、模型拆分及整合原则、模型数据格式等内容，模型内容应全面准确，更新及时。

4. 图层及视点管理要求：Revit模型中的项目浏览器、Navisworks中的选择树均需按单专业内容拆分归类。

5. 机电管综要求：机电模型管综前应明确垂直排布分层原则，管线分类聚拢、排布规矩，优化水平路由后，方可进行管综避让调整，调整过程中需预留风管、水管保温间距及桥架后穿线的施工检修空间。对管线复杂的重点区域应做详细剖面分析，如特高车辆通道、设备机房出口、防火卷帘附近、扶梯走廊、设备运输通道等位置。

6. 协调要求：在与设计范围内多专业配合时，负有统筹、协调、管理的责任，确保BIM管综成果可以落实到各专业图纸中。

7. 修改更新要求：需配合相关专业图纸问题修改、设计完善优化、施工现场反馈而产生的图纸变更，同步调整更新模型，简要注明模型修改内容及版本号与修改图纸一并提交。

8. 交底要求：需对后续专项设计团队、施工团队等模型接收方、应用方，进行交底答疑，达到模型交接验收标准。

9. 如还有其他建模单位，乙方应作为建模的总负责，负责统一其他建模单位的建模标准、建模深度，与其他建模单位协调，以及审阅模型。

10. 乙方负责进行包括各个模型软件平台的数据转换，以及解决其他专业软件的数据接口问题。

11. 如甲方有平台要求，乙方需按照平台要求提供能满足平台使用的数据模型，并提供平台的培训及维护服务。

12. 服务阶段应包括：招标图设计、施工图设计、施工阶段至竣工验收所需的配合修改。

13. 施工阶段，如确有需要，应按照甲方需求派驻人员在项目所在地配合解决工程现场问题。

（三） 成果要求

对建筑、结构、一次机电（室内）、设备专业之间进行碰撞检查出具问题报告，并对碰撞问题进行协调解决。完成机电的管线综合，合模成果需反应在土建全套图纸内。

# 第九章 景观设计专篇

第一条 景观专业设计要求及内容

（一）设计要求

1.在限额设计基础上，使安置区景观环境美观舒适、造价经济、管理安全、维护方便等要求，以提高景观设计质量。

2.切合实际，具备指导性与可操作性。

3.严格遵守各类规范与标准，同时又不失景观创意的艺术性；注重功能性及效果的整体统一和景观的可实施性与安全性原则。

（二）设计内容

1.关键指标

（1）景观园建

① 需适当控制铺装面积比例，在满足使用功能的基础上减少铺装面积，宜多采用草坪、绿化地被造景。

② 在竖向处理上需在较短的距离内消除坡度，预留出大片景观观赏区，坡度在单元入户区域需逐渐放缓，以便有效减少土方量，控制成本。

③ 需充分利用场地现状地势，避免过多造山造坡；现状场地土方量宜场地内平衡，不宜大规模进土或外运。

（2）景观绿化

① 绿化种植搭配方式

绿化种植设计抛弃堆砌及大面积地被种植的做法，在进行绿化种植时定位为创造一个清新疏朗、自然简洁的开放型生态绿地，即以上层乔木、疏林草地、配合适量的灌木、地被以及配合微地形营造的植物景观。

| 序号 | 植物种类 | 成本控制指标参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木数量 | 至少三株乔木/100m2 |  |
|  |  | 大乔木占乔木总数量比≤20% | 胸径≥25cm；地径≥30cm |
| 2 | 灌木数量 | 5~10株灌木/m2 | 节点位置视具体情况而定 |
| 3 | 草坪数量/地被 | ≥5:5 |  |

② 植物选用品种

绿化设计适地适树，植物品种主要选用乡土树种，优先选择经济适用、美观且易养护的植物品种，植物品种选择注重常绿落叶搭配，速生树种与慢生树种结合；不用难管养、难移植的植物、特大规格乔木及名贵树种等，其中安置区地块不用无遮阴效果的植物如棕榈科植物、养护成本高的草花品种。

| 常绿落叶乔木数量比 | ≥6:4 |
| --- | --- |
| 慢生树占乔木总数量比 | ≥40% |

③ 植物选用规格及种植密度

严格控制植物品种规格，适当点缀大乔木，上层乔木主要以中小型乔木为主，植物选用规格统一按广东省园林绿化定额中苗木规格区间选取；合理控制乔、灌、地种植密度，预留植物生长空间。

| 序号 | 植物种类 | 植物规格选择区间参考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大乔木 | 丛生乔木地径＜70cm；单干乔木胸径＜45cm |
| 2 | 灌木 | 灌木高度≤300cm |
| 3 | 地被 | 地被高度≤60cm |
| 4 | 草坪 | 安置区建议选用台湾草草卷，其他绿地草皮规格选用 30X30cm/件 |

| 序号 | 植物种类 | 行道树种植间距参考 | 组团式/片植种植间距参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | 6m≤主园路，5m≤次园路 | 高大型乔木≥4.5m |
|  |  |  | 其他乔木≥2.5m |

| 序号 | 植物种类 | 地被种植密度区间参考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地被 | 9株/m2≤种植密度≤49株/m2，个别品种64株/m2 |

2.通用指标

（1）景观园建

① 材料选型控制项根据经济适用原则，园路铺装材料应尽可能选取本土常用材料，如：沥青、仿石材、透水砖、混凝土压模等，局部可使用天然石材。

② 内装饰材料表

| 类型 | 材料类型 | 材料规格（人行） | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园路 |  |  |  |
| 广场 |  |  |  |
| 儿童活动区 |  |  |  |
| 运动区 |  |  |  |
| 消防扑救面 |  |  |  |
| 架空层 |  |  |  |
| 商业广场 |  |  |  |

③ 硬质景观中地面所采用的材料不宜超过5种，铺装拼花不宜复杂。

④ 铺装材料厚度参考：人行道50-60mm，车行道80-100mm。尽量使用或利用市场上通行的材料规格来进行设计（单块铺装平面尺寸应符合模数），节省材料的损耗，避免使用曲线及弧线等定制材料。

（2）景观绿化

① 乔木支撑材料选型

乔木支撑方式：统一采用镀锌钢管四角支撑。

胸径<18cm乔木：镀锌钢管的长度为2.5m，管径DN40mm，壁厚3mm,采用单层钢支撑；

胸径≥18cm乔木：镀锌钢管的长度为4m，管径DN40mm，壁厚3mm,采用两层钢支撑（防台风防倒伏加固）。

② 绿化种植土工程量

绿化种植土选用二级种植土。种植土壤应保持最低土层厚度，一般种植情况下，最低土层厚度要求详见下表。

| 序号 | 项目 | 植被类型 |  | 土层厚度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般栽植 | 乔木 | 胸径≥20cm | ≥180 |
|  |  |  | 胸径＜20cm | ≥150（深根） |
|  |  |  |  | ≥150（深根） |
|  |  | 灌木 | 大、中灌木、大藤本 | ≥90 |
|  |  |  | 小灌木、宿根花卉、小藤本 | ≥40 |
|  |  | 竹类 | 大径 | ≥80 |
|  |  |  | 中、小径 | ≥50 |
|  |  | 草坪、花卉、草皮地被 |  | ≥30 |
| 2 | 设施顶面绿化 | 乔木 |  | ≥80 |
|  |  | 灌木 |  | ≥45 |
|  |  | 草坪、花卉、草皮地被 |  | ≥15 |

③ 消防车登高操作场地与建筑之间种植

根据《建筑设计防火规范》18J811-1，消防车登高场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。

消防登高场地与建筑之间不种植大乔木，种植树木为高度4米以下的小乔木灌木地被等，并注明需定期修剪以控制高度在4米以下。

④ 景观设计的植物配置，优先考虑利用树木迁移的树种，将景观绿化工程与树木保护统一设计、统一实施。

3.选用指标

（1）景观园建

① 景观布局上应突出重点，着重打造主入口、中心区等重要景观节点，其余区域宜简化设计。

② 铺贴方式需采用规整铺装，减少碎拼、切割等人工及材料成本；可考虑局部取消面层，直接在素混凝土表面进行机械刻纹或扫毛面处理。

③ 消防登高面材料宜选用彩色透水混凝土、沥青及彩色水泥压膜等较为经济适用材料。

④ 宜减少景观构筑物单体设计，若在突出的景观节点设置需选用成品构筑物。

⑤ 景观小品、运动设施器材、活动场所设施等宜采用常规、经济、耐用的成品设施，材料选用工程塑料、优质钢、玻璃钢等；不宜采用异形或曲线型座椅、整石坐凳等，减少采购成本及后期维护成本。

⑥ 户外情景雕塑及景观置石适当减少或优化数量，仅在重点区域进行点缀表达即可。

⑦ 围墙和护栏设计需便于管理、维护和施工方便等功能要求，围墙宜选用通透性铁艺围墙为主，设计风格需与主体建筑相呼应。

⑧ 不宜设计景观功能性水景，施工及维护成本较高。

（2）景观电气

① 照明系统

设计居住区人行道路路面平均照度维持值为10lx，路面最小照度维持值为3lx，最小垂直照度维持值2lx。避免过度亮化。

如无特殊景观照明要求园区以功能性照明设计为主，照明范围基本满足居民活动需求即可，不建议在不必要处设置照明设施。

庭院灯光源采用LED光源，灯具防护等级满足≥IP54，灯杆高度建议统一为3.0m。灯体采用简洁大方、经久耐用的非定制成品庭院灯，灯具采用后期易于维护更换的产品。

小区室外照明应根据季节变化合理确定开关灯时间，宜采用集中时控的控制方式。

电缆穿管采用PVC管，壁厚不小于2.0㎜，人行道或中间绿化带下，埋深0.5m。过路管采用套镀锌钢管或玻璃钢，埋深0.7m。

室外安装照明配电箱防护等级满足≥IP54。

② 弱电系统

室外供电线缆采用阻燃电缆。照明、监控系统供电采用ZR-YJV线，广播系统采用ZR-RVVP线，户外光纤采用单模四芯光纤；

（3）景观给排水

① 绿化区域雨水口采用现浇混凝土平篦式单篦雨水口，采用规格为500*300的复合材料盖板；行车区域采用预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口，详见国标图16S518/P39。

② 对于绿化种植区面积较小区域以人工灌溉为主，对于面积较大区域建议使用自动喷灌系统，对于屋顶绿化和平台绿化建议使用人工灌溉。合理布置喷头间距，在保证大部分绿化被喷头覆盖范围的前提下，尽量减少喷头数量。

③ 绿化给水管采用PE管，电熔连接。给水管道在绿化带下管顶覆土不小于0.5m，车行道下不小于0.7m。

④ 绿化区域排水沟盖板采用复合树脂材料；铺装区域内排水沟盖板采用石材盖板（与周边铺装保持一致）；行车区域排水沟盖板采用镀锌钢或铸铁盖板。

4.其他指标

（1）景观园建

① 海绵城市控制项，铺装需采用透水材料，绿化区域建议采用下凹绿地，适当控制雨水花园面积。

② 节能绿建设计相关指标及要求。

（2）景观绿化

广州市林业和园林局关于印发《广州市城市树木保护管理规定（试行）》的通知（穗林业园林规字〔2022〕1号）

严格遵守最新的树木保护规定，充分回迁利用村落原有的植物资源，在体现原生态设计的同时，有效降低建设成本。

现状原有保留树木及树木保护专章中明确需要原地回迁的树木直接影响到本项目绿化工程的投资，待树木保护专章按通知要求完成相关报批手续后，设计单位再落实树木保护专章中的具体要求。

（3）景观电气

景观照明设计，在满足最新强条的基础上，使用节约型照明设施，对灯的数量和照度进行合理布置。

（4）景观给排水

根据《市水务局-关于进一步明确排水工程建设要求的通知》（穗南区环水〔2017〕290号）的指导精神：排水管材应优先选用混凝土管、不宜选用HDPE管材。

# 第十章 绿色建筑设计专篇

## 第一条 绿色建筑专业设计总则及要求

（一）设计总则

1.在限额设计的基础上保障安置区规划设计基本住房条件和功能质量，使设计满足安全、卫生、适用、经济等性能要求。

2.本章按国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的条文标准制定。

（二）设计要求

绿建设计等级要求：按穗建技【2022】733号《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市绿色建筑发展专项规划（2021-2035年）的通知》，超高层居住建筑应当按照三星级绿色建筑标准进行设计，政府投资或国有资金参与投资的居住建筑应当按照二星级及以上绿色建筑标准进行建设；政府投资或国有资金参与投资的办公建筑应当按照二星级及以上绿色建筑标准进行建设；项目内需要执行绿色建筑相关要求的楼栋以初步设计审批结果为准。

## 第二条 绿色建筑星级评分参考

以下自评估得分仅作为绿色建筑得分参考，可根据项目实际情况进行分数调整，调整后项目得分及相关设计不应低

于国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019二星级或三星级标准要求。

### （一）二星级

申报二星级绿色建筑的楼栋范围：10-3~5#住宅、9-4#回迁办公楼。

| 10-3~5#住宅、9-4#回迁办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本级要求 | 一星级要求 | 二星级要求 | 三星级要求 | 评分项和加分项 |  |  |  |
| 总得分 | 40 | ≥60 | ≥70 | ≥85 | 总分 | 得分 | 得分率 | 总得分 |
| 安全耐久 | —— | ≥30% |  |  | 100 | 43 | 43% | 70.8 |
| 健康舒适 |  | ≥30% |  |  | 100 | 60 | 60% |  |
| 生活便利 |  | ≥30% |  |  | 70 | 30 | 43% |  |
| 资源节约 |  | ≥30% |  |  | 200 | 88 | 44% |  |
| 环境宜居 |  | ≥30% |  |  | 100 | 65 | 65% |  |
| 提高创新 |  | —— |  |  | 100 | 22 | 22% |  |
| 章节 | 分类 |  | 编号 | 条文内容 | 总分值 | 预评估得分 |  | 涉及专业 |
| 4 安全耐久 | 控制项 |  | 4.1.1 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流、地陷、地裂、崩塌等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.5 | 外门窗的气密性能、水密性能和抗风压性能应根据使用要求确定，且外门窗洞口与外门窗本体的结合部位应严密。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | - | √ |  | 建筑 |
|  | 评分项 | 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施。 | 15 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件。 | 10 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施。 | 10 | 10 |  | 景观 |
|  |  |  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。 | 8 | 8 |  | 电气 |
|  |  | 耐久 | 4.2.6 | 1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施； 2 建筑结构与建筑设备管线分离； 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 | 18 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。 | 10 | 5 |  | 给排水、电气 |
|  |  |  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 按100年进行耐久性设计。 2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一： 1）对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土； 2）对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料； 3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.2.9 | 1 采用耐久性好的外饰面材料； 2 采用耐久性好的防水和密封材料； 3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。 | 9 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 43 |  |  |
| 5 健康舒适 | 控制项 |  | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.3 | 给排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 | - | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.5 | 建筑照明数量和质量，照明产品光生物安全性，LED照明产品频闪比。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定： 1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； 2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； 3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | - | √ |  | 暖通 |
|  | 评分项 | 室内空气品质 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度。 | 12 | 12 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。 | 8 | 0 |  |  |
|  |  | 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。 | 9 | 9 |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  | 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。 | 8 | 4 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 10 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.8 | 充分利用天然光。 | 12 | 12 |  | 建筑 |
|  |  | 室内热湿环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境。 | 8 | 4 |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。 | 8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。 | 9 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 60 |  |  |
| 6 生活便利 | 控制项 |  | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | - | √ |  | 建筑、电气 |
|  |  |  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 | - | √ |  | 电气 |
|  | 评分项 | 出行与无障碍 | 6.2.1 | 场地与公共交通站点联系便捷。 | 8 | 8 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全年龄化设计要求。 | 8 | 5 |  | 建筑、景观 |
|  |  | 服务设施 | 6.2.3 | 提供便捷的公共服务。 | 10 | 5 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。 | 5 | 5 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间。 | 10 | 2 |  | 建筑 |
|  |  | 智慧运行 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 | 8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 6.2.7 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。 | 5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。 | 7 | 5 |  | 电气 |
|  |  |  | 6.2.9 | 1 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能； 2 具有远程监控的功能； 3 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能。 | 9 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 70 | 30 |  |  |
| 7 资源节约 | 控制项 |  | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 | - | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列要求： 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | - | √ |  | 结构 |
|  | 评分项 | 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地。 | 20 | 0 |  |  |
|  |  |  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间。 | 12 | 7 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  | 节能与能源利用 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能。 | 15 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。 | 5 | 5 |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施： 1 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值； 2 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节； 3 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。 | 10 | 8 |  | 给排水、暖通、电气 |
|  |  |  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑供暖空调系统和照明系统的能耗。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  | 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 15 | 8 |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。 | 12 | 10 |  | 暖通、景观 |
|  |  |  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。 | 8 | 8 |  | 景观 |
|  |  |  | 7.2.13 | 1 绿化灌溉、车库及道路冲洗，洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%，得5分； 2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 40%，得5分； 3 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得5分。 | 15 | 5 |  | 给排水 |
|  |  | 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件。 | 10 | 5 |  | 结构 |
|  |  |  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品。 | 8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。 | 12 | 6 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.18 | 选用绿色建材。 | 12 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 200 | 88 |  |  |
| 8 环境宜居 | 控制项 |  | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | - | √ |  | 景观 |
|  | 评分项 | 场地生态与景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 | 10 | 10 |  | 给排水 |
|  |  |  | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地。 | 16 | 6 |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理。 | 9 | 9 |  | 景观 |
|  |  |  | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。 | 15 | 10 |  | 给排水 |
|  |  | 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求。 | 10 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 10 | 10 |  | 建筑、电气 |
|  |  |  | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 10 | 10 |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.9 | 1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到20％，得3分； 2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%； 3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%。 | 10 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |
| 9 提高创新 | 一般规定 |  | 9.1.1 | 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.2 | 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分。 |  |  |  |  |
|  | 加分项 |  | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。 | 30 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文 化。 | 20 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。 | 8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.4 | 场地绿容率不低于3.0。 | 5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.6 | 应用建筑信息模拟（BIM）技术。 | 15 | 10 |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 | 12 | 12 |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.8 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理。 | 20 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。 | 20 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、 传承历史文化等其他创新，并有明显效益。 | 40 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 22 |  |  |

### （二）三星级

申报三星级绿色建筑的楼栋范围：9-1~3#、10-1~2、6~7#超高层住宅。

| 9-1~3#、10-1~2、6~7#超高层住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本级要求 | 一星级要求 | 二星级要求 | 三星级要求 | 评分项和加分项 |  |  |  |
| 总得分 | 40 | ≥60 | ≥70 | ≥85 | 总分 | 得分 | 得分率 | 总得分 |
| 安全耐久 | —— | ≥30% |  |  | 100 | 62 | 62% | 85.8 |
| 健康舒适 |  | ≥30% |  |  | 100 | 79 | 79% |  |
| 生活便利 |  | ≥30% |  |  | 70 | 49 | 70% |  |
| 资源节约 |  | ≥30% |  |  | 200 | 146 | 73% |  |
| 环境宜居 |  | ≥30% |  |  | 100 | 80 | 80% |  |
| 提高创新 |  | —— |  |  | 100 | 42 | 42% |  |
| 章节 | 分类 |  | 编号 | 条文内容 | 总分值 | 预评估得分 |  | 涉及专业 |
| 4 安全耐久 | 控制项 |  | 4.1.1 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流、地陷、地裂、崩塌等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.5 | 外门窗的气密性能、水密性能和抗风压性能应根据使用要求确定，且外门窗洞口与外门窗本体的结合部位应严密。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | - | √ |  | 建筑 |
|  | 评分项 | 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施。 | 15 | 15 |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件。 | 10 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施。 | 10 | 10 |  | 景观 |
|  |  |  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。 | 8 | 8 |  | 电气 |
|  |  | 耐久 | 4.2.6 | 1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施； 2 建筑结构与建筑设备管线分离； 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 | 18 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。 | 10 | 10 |  | 给排水、电气 |
|  |  |  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 按100年进行耐久性设计。 2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一： 1）对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土； 2）对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料； 3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.2.9 | 1 采用耐久性好的外饰面材料； 2 采用耐久性好的防水和密封材料； 3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。 | 9 | 9 |  | 建筑 |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 62 |  |  |
| 5 健康舒适 | 控制项 |  | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.3 | 给排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 | - | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.5 | 建筑照明数量和质量，照明产品光生物安全性，LED照明产品频闪比。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定： 1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； 2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； 3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | - | √ |  | 暖通 |
|  | 评分项 | 室内空气品质 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度。 | 12 | 12 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  | 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。 | 9 | 9 |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  | 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。 | 8 | 4 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 10 | 8 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.8 | 充分利用天然光。 | 12 | 12 |  | 建筑 |
|  |  | 室内热湿环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境。 | 8 | 5 |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。 | 8 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。 | 9 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 79 |  |  |
| 6 生活便利 | 控制项 |  | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | - | √ |  | 建筑、电气 |
|  |  |  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 | - | √ |  | 电气 |
|  | 评分项 | 出行与无障碍 | 6.2.1 | 场地与公共交通站点联系便捷。 | 8 | 8 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全年龄化设计要求。 | 8 | 5 |  | 建筑、景观 |
|  |  | 服务设施 | 6.2.3 | 提供便捷的公共服务。 | 10 | 5 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。 | 5 | 3 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间。 | 10 | 7 |  | 建筑 |
|  |  | 智慧运行 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 | 8 | 8 |  | 电气 |
|  |  |  | 6.2.7 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。 | 5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。 | 7 | 7 |  | 电气 |
|  |  |  | 6.2.9 | 1 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能； 2 具有远程监控的功能； 3 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能。 | 9 | 6 |  | 电气 |
| 小计 |  |  |  |  | 70 | 49 |  |  |
| 7 资源节约 | 控制项 |  | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | - | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | - | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 | - | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | - | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列要求： 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | - | √ |  | 结构 |
|  | 评分项 | 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地。 | 20 | 20 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间。 | 12 | 7 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  | 节能与能源利用 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能。 | 15 | 15 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。 | 5 | 5 |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施： 1 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值； 2 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节； 3 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。 | 10 | 8 |  | 给排水、暖通、电气 |
|  |  |  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑供暖空调系统和照明系统的能耗。 | 10 | 10 |  | 暖通、电气 |
|  |  |  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  | 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 15 | 15 |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。 | 12 | 12 |  | 暖通、景观 |
|  |  |  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。 | 8 | 8 |  | 景观 |
|  |  |  | 7.2.13 | 1 绿化灌溉、车库及道路冲洗，洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%，得5分； 2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 40%，得5分； 3 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得5分。 | 15 | 5 |  | 给排水 |
|  |  | 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件。 | 10 | 5 |  | 结构 |
|  |  |  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品。 | 8 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。 | 12 | 6 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.18 | 选用绿色建材。 | 12 | 8 |  | 建筑 |
| 小计 |  |  |  |  | 200 | 146 |  |  |
| 8 环境宜居 | 控制项 |  | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | - | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | - | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | - | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | - | √ |  | 景观 |
|  | 评分项 | 场地生态与景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 | 10 | 10 |  | 给排水 |
|  |  |  | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地。 | 16 | 16 |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理。 | 9 | 9 |  | 景观 |
|  |  |  | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。 | 15 | 13 |  | 给排水 |
|  |  | 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求。 | 10 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 10 | 10 |  | 建筑、电气 |
|  |  |  | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 10 | 7 |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.9 | 1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到20％，得3分； 2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%； 3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%。 | 10 | 10 |  | 规划、建筑、景观 |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |
| 9 提高创新 | 一般规定 |  | 9.1.1 | 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.2 | 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分。 |  |  |  |  |
|  | 加分项 |  | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。 | 30 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文 化。 | 20 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。 | 8 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.4 | 场地绿容率不低于3.0。 | 5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。 | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.6 | 应用建筑信息模拟（BIM）技术。 | 15 | 10 |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 | 12 | 12 |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.8 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理。 | 20 | 0 |  |  |
|  |  |  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。 | 20 | 20 |  | 其他 |
|  |  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、 传承历史文化等其他创新，并有明显效益。 | 40 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 42 |  |  |

# 第十一章 海绵城市设计专篇

第一条 海绵城市设计要求及内容

（一）设计要求

1.在限额设计的基础上保障安置区海绵城市专项设计满足广州市海绵城市建设要求。使设计满足安全、卫生、适用、经济等性能要求。

2.制定各控制指标项，实现安置区设计的标准化。

3.主要设计规范

（1）《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令第107号）

（2）《广州市海绵城市规划设计导则——低影响开发系统构建》2017.11

（3）《广州市海绵城市专项规划（2012～2030）》

（4）《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7号）

（5）《广州市海绵城市建设专篇编制要点》（2021年5月1日执行）

（6）《广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025年）

（二）设计内容

1.关键指标

（1）总体控制指标详见下表：

| 编号 | 指标 | 控制值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年径流总量控制率 | 按规划中管控单元取值 | 强制性指标 | 实际控制率以不超过规划指标2%为宜，控制工程量。 |
| 2 | 年径流污染削减率 | 按规划中管控单元取值 | 强制性指标 |  |
| 3 | 室外可渗透地面率 | 40% | 强制性指标 |  |
| 4 | 透水铺装率 | 70% | 强制性指标 |  |
| 注：广州新建项目1万平方米以上的项目，每万平米硬化面积应当配建不少于500立方米的雨水调蓄设施。 |  |  |  |  |

（2）《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引》（穗水河湖〔2020〕7号）中的透水铺装率指标为鼓励项，建议将该指标修改为以规划条件为准，如规划条件为鼓励项可按鼓励项执行。

2.通用指标

海绵城市措施设计选择时，应结合景观设计要求采用下凹绿地、雨水花园、透水铺装、绿色屋面等绿色生态形式，尽量减少雨水调蓄池等设施规模。主要措施推荐做法如下：

（1）下沉式绿地：下凹绿地标高按照比周边地坪低0.20m控制，调蓄深度按照0.15m设计。下沉式绿地内设置溢流口，超过蓄存容量的雨水通过溢流口进入到场地的雨水管网中。

（2）雨水花园：雨水花园标高按照比周边地坪低0.30m控制，调蓄深度按照0.25m设计。花园内设置溢流口，超过蓄存容量的雨水通过溢流口进入到场地的雨水管网中。

（3）透水铺装：要景观园路及活动广场材料选用透水砖为主，主园路采用透水砖与透水沥青相结合的设计方式。景观地面停车位饰面为植草砖材料。

（4）雨水调蓄池：雨水调蓄池的形式有调蓄池结合地下室设置、室外现浇调蓄池、室外成品PPP模块调蓄池或钢筋混凝土成品罐。根据项目实际情况选择相应形式的调蓄池。