## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | G6-1发电机房 |  |  |  |  | 1405177.16
1 | 030113008001 | 柴油发电机 功率为1000KW | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:功率为1000kW 3.本体及附件安装 4.具体内容包括:柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、二次灌浆、单机试运转、补刷(喷)油漆、引下线制作安装、接地、端子箱(汇控箱)安装、辅助设备安装、带防护罩的还应包括防护罩的安装、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、自用水系统内容等 5.含设备基础制作、控制柜、减震装置安装 6.发电机检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 570536.3 | 570536.3
2 | 030404004129 | 发电机配电柜 F101AA | 1.名称:发电机配电柜 F101AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 62761.8 | 62761.8
3 | 030404004130 | 发电机配电柜 F102AA | 1.名称:发电机配电柜 F102AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 62761.8 | 62761.8
4 | 030404004131 | 发电机配电柜 F103AA | 1.名称:发电机配电柜 F103AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 62761.8 | 62761.8
5 | 030404004132 | 发电机配电柜 F104AA | 1.名称:发电机配电柜 F104AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 62761.8 | 62761.8
6 | 030404004133 | 发电机配电柜 F105AA | 1.名称:发电机配电柜 F105AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 62761.8 | 62761.8
7 | 030404004134 | 发电机配电柜 F106AA | 1.名称:发电机配电柜 F106AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 62761.8 | 62761.8
8 | 030404004135 | 发电机配电柜 F107AA | 1.名称:发电机配电柜 F107AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 62761.8 | 62761.8
9 | 030403006021 | 2000A/4P密集型母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.型号、规格:2000A/4P 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 12 | 4343.8 | 52125.6
10 | 030403007035 | 始端箱2000A/4P | 1.名称:始端箱2000A/4P 2.箱体安装 3.防雷接地 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1967.98 | 1967.98
11 | 030403007036 | 终端箱2000A/4P | 1.名称:终端箱2000A/4P 2.箱体安装 3.防雷接地 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1967.98 | 1967.98
12 | 030408002007 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-B1-4x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY-B1 4.规格:4x1.5 5.含电缆头制作安装 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1394.8 | 13.61 | 18983.23
13 | 030408002008 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-B1-8x2.5 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY-B1 4.规格:8x2.5 5.含电缆头制作安装 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 174.35 | 28.34 | 4941.08
14 | 030411001246 | 配管JDG25 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1569.15 | 22.92 | 35964.92
15 | 031301009001 | 发电机房环保降噪工程 | 1.名称:发电机房环保降噪工程 2.工作内容:含柴油发电机组排烟系统、降噪系统 3.排烟系统满足以下规定： （1） 每台柴油发电机的排烟管应单独引至排烟道，水平敷设的排烟管至排烟道宜设 0.3%～0.5% 的坡度，并应在排烟管最低点装排污阀； （2）排烟管过墙应加保护套，伸出屋面时，出口端应加装防雨帽； （3）非增压柴油机应在排烟管装设消声器； （4） 两台柴油机不应共用一个消声器，消声器应单独固定； （5）排烟管与柴油机排烟口连接处应装设弹性波纹管； （6）柴油发电机的尾气经水喷淋处理，排烟管应高出屋面，并做好防风雨措施，其排烟排放限值按林格曼黑度Ⅰ级执行； （7）外露的发电机排烟管应按热力保温方式做隔热防护包裹，保温表面温度不应超过 50°C； （8） 土建烟道井侧壁应砌耐火砖等做隔热处理，发电机的烟气不能直排到烟道井内，烟道井内必须设置直径￠ 500mm、壁厚≥3mm 的排烟管(排烟管的管材防锈要求以满足在建筑物使用年限内不锈穿为条件，推荐采用 304 不锈钢排烟管或其他能满足与建筑物使用年限相等的其他类型的防腐蚀金属管)； （9）发电机房专业设计公司应根据发电机功率及允许背压，以及排烟管实际敷设路由长度及弯头数量计算并复核原预留的排烟管尺寸及钢管壁厚是否足够，否则应书面通知甲方、监理及相关设计人员，以便能及时处理可能造成影响。 4.发电机房噪声处理应满足《声环境质量标准》GB 3096-2008 第 5.1 条中相应各类声环境功能区类别的环境噪声限值；居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的 1 类声环境功能区，其环境噪声限值昼间为 55dB，夜间为 45dB；柴油发电机房相关大样图可参考国标图集《15D202-2 柴油发电机组设计与安装》 5.发电机房的防火门窗、设备基础、防静电（燃油系统的设备与管道应采取防静电接地措施）及保护功能接地、日用油箱的供油系统、消音吸音 隔声、防震隔震、发电机基础、消烟、通风、排烟管道及其它环保处理工程由具有相应资质的发电机供货及专业安装公司负责设计、施工及确保通过各项相应竣工验收 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 250000 | 250000
16 | 030414002028 | 送配电装置系统 | 1.型号:送配电装置系统调试 2.电压等级:1kV以下 3.包含发电机系统调试;高低压电气系统调整试验(含继保值的整定);母线、避雷器、电容器装置调试;电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 29357.47 | 29357.47
|  | G6-2发电机房 |  |  |  |  | 339269.66
17 | 030113008002 | 柴油发电机 功率为160KW | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:功率为160kW 3.本体及附件安装 4.具体内容包括:柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、二次灌浆、单机试运转、补刷(喷)油漆、引下线制作安装、接地、端子箱(汇控箱)安装、辅助设备安装、带防护罩的还应包括防护罩的安装、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、自用水系统内容等 5.含设备基础制作、控制柜、减震装置安装 6.发电机检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 57103.11 | 57103.11
18 | 030404004136 | 发电机配电柜 F201AA | 1.名称:发电机配电柜 F201AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 27363.57 | 27363.57
19 | 030404004137 | 发电机配电柜 F202AA | 1.名称:发电机配电柜 F202AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 27363.57 | 27363.57
20 | 030404004138 | 发电机配电柜 F203AA | 1.名称:发电机配电柜 F203AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 27363.57 | 27363.57
21 | 030404004139 | 发电机配电柜 F204AA | 1.名称:发电机配电柜 F204AA 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 27363.57 | 27363.57
22 | 030403006022 | 2000A/4P密集型母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.型号、规格:2000A/4P 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 12 | 4343.8 | 52125.6
23 | 030403007037 | 始端箱2000A/4P | 1.名称:始端箱2000A/4P 2.箱体安装 3.防雷接地 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1967.98 | 1967.98
24 | 030403007038 | 终端箱2000A/4P | 1.名称:终端箱2000A/4P 2.箱体安装 3.防雷接地 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 1967.98 | 1967.98
25 | 030408002009 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-B1-4x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY-B1 4.规格:4x1.5 5.含电缆头制作安装 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 594.8 | 13.61 | 8095.23
26 | 030408002010 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-B1-8x2.5 | 1.名称:控制电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-KYJY-B1 4.规格:8x2.5 5.含电缆头制作安装 6.配线部位:详见设计图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 174.35 | 28.34 | 4941.08
27 | 030411001247 | 配管JDG25 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 769.15 | 22.91 | 17621.23
28 | 031301009002 | 发电机房环保降噪工程 | 1.名称:发电机房环保降噪工程 2.工作内容:含柴油发电机组排烟系统、降噪系统 3.排烟系统满足以下规定： （1） 每台柴油发电机的排烟管应单独引至排烟道，水平敷设的排烟管至排烟道宜设 0.3%～0.5% 的坡度，并应在排烟管最低点装排污阀； （2）排烟管过墙应加保护套，伸出屋面时，出口端应加装防雨帽； （3）非增压柴油机应在排烟管装设消声器； （4） 两台柴油机不应共用一个消声器，消声器应单独固定； （5）排烟管与柴油机排烟口连接处应装设弹性波纹管； （6）柴油发电机的尾气经水喷淋处理，排烟管应高出屋面，并做好防风雨措施，其排烟排放限值按林格曼黑度Ⅰ级执行； （7）外露的发电机排烟管应按热力保温方式做隔热防护包裹，保温表面温度不应超过 50°C； （8） 土建烟道井侧壁应砌耐火砖等做隔热处理，发电机的烟气不能直排到烟道井内，烟道井内必须设置直径￠ 500mm、壁厚≥3mm 的排烟管(排烟管的管材防锈要求以满足在建筑物使用年限内不锈穿为条件，推荐采用 304 不锈钢排烟管或其他能满足与建筑物使用年限相等的其他类型的防腐蚀金属管)； （9）发电机房专业设计公司应根据发电机功率及允许背压，以及排烟管实际敷设路由长度及弯头数量计算并复核原预留的排烟管尺寸及钢管壁厚是否足够，否则应书面通知甲方、监理及相关设计人员，以便能及时处理可能造成影响。 4.发电机房噪声处理应满足《声环境质量标准》GB 3096-2008 第 5.1 条中相应各类声环境功能区类别的环境噪声限值；居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的 1 类声环境功能区，其环境噪声限值昼间为 55dB，夜间为 45dB；柴油发电机房相关大样图可参考国标图集《15D202-2 柴油发电机组设计与安装》 5.发电机房的防火门窗、设备基础、防静电（燃油系统的设备与管道应采取防静电接地措施）及保护功能接地、日用油箱的供油系统、消音吸音 隔声、防震隔震、发电机基础、消烟、通风、排烟管道及其它环保处理工程由具有相应资质的发电机供货及专业安装公司负责设计、施工及确保通过各项相应竣工验收 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 60000 | 60000
29 | 030414002029 | 送配电装置系统 | 1.型号:送配电装置系统调试 2.电压等级:1kV以下 3.包含发电机系统调试;高低压电气系统调整试验(含继保值的整定);母线、避雷器、电容器装置调试;电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 25993.17 | 25993.17
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 2574.75
30 | 031302007047 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
31 | 031301017061 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 2574.75 | 2574.75
合 计 | [6 empty] | 1747021.57