## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配电箱 |  |  |  |  | 9618.18
1 | 030404017140 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-LJ 2.箱体接地、单体调试、接线等 3.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1 | 4809.09 | 4809.09
2 | 030404017141 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-GC 2.箱体接地、单体调试、接线等 3.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1 | 4809.09 | 4809.09
|  | 动力照明 |  |  |  |  | 6714.71
3 | 030411001160 | 配管 | 1.配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 37.8 | 22.92 | 866.38
4 | 030411001161 | 配管 | 1.电气配管PC20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 58.58 | 12.22 | 715.85
5 | 030411001162 | 配管 | 1.电气配管PC25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 18.25 | 15.34 | 279.96
6 | 030411004177 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-B2-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 458.58 | 3.5 | 1605.03
7 | 030411004178 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-B2-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 3.5 | 3.5
8 | 030411004179 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 3.5 | 3.5
9 | 030411004180 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-B1-4 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 95.64 | 4.57 | 437.07
10 | 030411004181 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-B2-4 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 4.57 | 4.57
11 | 030411004182 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-B2-6 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 6.22 | 6.22
12 | 030411004183 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-B1-6 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 6.22 | 6.22
13 | 030411004184 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-B2-10 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 9.77 | 9.77
14 | 030411004185 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-B2-10 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 9.77 | 9.77
15 | 030411004186 | 配线 | 1.电气配线WDZC-BYJ-B2-16 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 14.65 | 14.65
16 | 030411004187 | 配线 | 1.电气配线WDZCN-BYJ-B2-16 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 1 | 14.65 | 14.65
17 | 030412005052 | 荧光灯 | 1.名称规格:单管支架灯 LED-T8直管/1*18W 2.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 3.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 13 | 84.21 | 1094.73
18 | 030412005053 | 荧光灯 | 1.名称规格:双管支架灯 LED-T8直管/2*18W 2.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 3.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 137.08 | 137.08
19 | 030412005054 | 荧光灯 | 1.名称规格:单管防水防尘支架灯 LED-T8直管/1*18W 2.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 3.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 10 | 84.21 | 842.1
20 | 030412005055 | 荧光灯 | 1.名称规格:双管防水防尘支架灯 LED-T8直管/2*18W 2.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 3.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 137.08 | 137.08
21 | 030412001052 | 普通灯具 | 1.名称规格:防水防尘灯 LED灯,12W 2.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 3.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 4.本体及底盒安装 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 83.5 | 83.5
22 | 030404034041 | 单联单控开关 | 1.单联单控开关 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 31.55 | 126.2
23 | 030404035029 | 单相二三孔防溅型插座 | 1.单相二三孔防溅型插座 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 39.61 | 316.88
|  | 应急照明 |  |  |  |  | 3574.59
24 | 030412004037 | 标志灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格型号:A型灯具，DC36V，1W常亮型，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 123.78 | 247.56
25 | 030412004038 | 标志灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格型号:A型灯具，DC36V，1W常亮型，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 125.31 | 125.31
26 | 030412004039 | 标志灯 | 1.名称:单向疏散指示灯（双面） 2.规格型号:A型灯具，DC36V，1W常亮型，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 123.78 | 123.78
27 | 030412004040 | 标志灯 | 1.名称:出口指示灯 2.规格型号:A型灯具，DC36V，1W常亮型，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 125.31 | 250.62
28 | 030412004041 | 标志灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格型号:A型灯具，DC36V，1W常亮型，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 125.31 | 125.31
29 | 030412004042 | 标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格型号:A型灯具，DC36V，1W常亮型，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 123.78 | 123.78
30 | 030412004043 | 标志灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格型号:A型灯具，DC36V，5W，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 5 | 82.35 | 411.75
31 | 030412004044 | 标志灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格型号:A型灯具，DC36V，10W，参数详见设计图纸 3.安装方式:吸顶/壁装/吊装等综合考虑 4.含金属软管，支架制作安装、除锈刷油、接线盒制作安装 5.本体及底盒安装、接地 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 96.65 | 96.65
32 | 030411001163 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG20 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 75.97 | 17.77 | 1349.99
33 | 030411001164 | 配管 | 1.名称规格:配管JDG25 2.配置形式:电气管明(暗)敷设 3.凿槽及修复 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装、接地等 6.涂防火涂料,防火涂料厚度符合国家相关规范要求 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 7.8 | 22.92 | 178.78
34 | 030411004188 | 配线 | 1.名称规格:配线WDZN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 23.4 | 3.5 | 81.9
35 | 030411004189 | 配线 | 1.名称规格:配线WDZBN-RYS-B1-2X2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.含接线端子等附件 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 96.87 | 4.74 | 459.16
|  | 防雷接地 |  |  |  |  | 4172.59
36 | 030409008030 | 接地端子 | 1.名称：接地端子 2.距地面0.3m预埋线盒 3.图纸中各类端子均在此清单综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 | 71.57 | 71.57
37 | 030409003007 | 引下线 | 1.名称：引下线 2.规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 38.98 | 19.62 | 764.79
38 | 030409005009 | 接闪带 | 1.名称：明装接闪带 2.材质、规格：φ12热镀锌圆钢 3.安装形式：天面明装 4.用φ12的热镀锌圆钢沿女儿墙明敷,屋面突出金属物与接闪带连接 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 27.79 | 50.9 | 1414.51
39 | 030409005010 | 接闪带 | 1.名称：暗装接闪带 2.材质、规格：φ12热镀锌圆钢 3.安装形式：暗装 4.用φ12镀锌圆钢在屋面板内暗敷并与接闪带焊接连通 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.61 | 50.9 | 489.15
40 | 030409006006 | 接闪杆 | 1.名称：接闪杆 2.材质、规格：用φ20热镀锌圆钢制成,针长为0.3m,其接闪端做成半球状 3.安装形式、高度：装设在建筑物易受雷击的部位 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 5 | 52.89 | 264.45
41 | 030409002014 | 水平接地体 | 1.名称：水平接地体 2.规格：将底板(或地梁)内的两根根底(面)筋(φ16)互相焊接连通作为水平接地体。无地梁时,若闭合条形基础的周长≥60m,则利用两根φ16钢筋焊接连通作为水平接地体,外包200x200素混凝土,距地面不小于600mm。若闭合条形基础的周长为40~60m,则利用四根φ10或三根φ12钢筋焊接连通作为 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 52.12 | 8.42 | 438.85
42 | 030409008031 | 局部等电位接线盒 | 1.名称:局部等电位接线盒 2.规格:LEB 3.作法见图集15D502,31页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 70.65 | 141.3
43 | 030409008032 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB 3.作法见图集15D502,28~30页 4.等电位联结线配管、配线 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 92.47 | 92.47
44 | 030409008033 | 接地电阻测试端子 | 1.名称：接地电阻测试端子 2.规格：从防雷引下线上焊接引出,暗装预埋连接板,距外地面1000mm,作法见图集"15D502"。 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等等 | 块 | 2 | 71.57 | 143.14
45 | 030409008034 | 接地连接板 | 1.名称：接地连接板 2.规格：从各楼层防雷装置中焊出-40x4扁钢,距内地面300mm高引出,露出墙面300mm 3.距内地面300mm 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等等 | 块 | 1 | 89.48 | 89.48
46 | 030409002015 | 防雷接地PE干线 | 1.名称：防雷接地PE干线 2.规格：-40x4镀锌扁钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等等 | m | 8.45 | 31.11 | 262.88
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 232.92
47 | 031302007030 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
48 | 031301017030 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 232.92 | 232.92
合 计 | [6 empty] | 24312.99