## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 225726.79
1 | 030108003032 | 壁式轴流风机WF300 风量：3000CMH 风压：76Pa 电机功率：0.12kW | 1.名称: 壁式轴流风机WF300 2.规格、型号:风量：3000CMH 风压：76Pa 电机功率：0.12kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 12 | 1267.97 | 15215.64
2 | 030108003033 | 壁式轴流风机WF200 风量：2000CMH 风压：62Pa 电机功率：0.06kW | 1.名称: 壁式轴流风机WF200 2.规格、型号:风量：2000CMH 风压：62Pa 电机功率：0.06kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 20 | 1138.77 | 22775.4
3 | 030108003034 | 壁式轴流风机WF100 风量：1000CMH 风压：52Pa 电机功率：0.04kW | 1.名称: 壁式轴流风机WF100 2.规格、型号:风量：1000CMH 风压：52Pa 电机功率：0.04kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 933.46 | 9334.6
4 | 030108003035 | 壁式轴流风机WF80 风量：800CMH 风压：42Pa 电机功率：0.025kW | 1.名称: 壁式轴流风机WF80 2.规格、型号:风量：800CMH 风压：42Pa 电机功率：0.025kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 18 | 933.46 | 16802.28
5 | 030404033001 | 壁挂排气扇 WF30 风量：300m3/h | 1.名称:壁挂排气扇 WF30 2.规格: 风量：300m3/h 3.自带防雨百叶 4.电气检查接线 5.参数详见技术需求书及图纸 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 6 | 251.05 | 1506.3
6 | 030701003003 | 壁挂式分体空调AC-3P 制冷量：7.2kW 功率：2.0kW | 1.名称:壁挂式分体空调AC-3P 2.规格、型号：制冷量：7.2kW 功率：2.0kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱（包括控制箱与设备连接电线）的供应及安装 4.安装方式:壁挂式安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 12 | 6390.66 | 76687.92
7 | 030703007060 | 防雨百叶 1800*600 | 1.名称:防雨百叶 2.规格: 1800*600 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 574.44 | 1148.88
8 | 030703007061 | 防雨百叶 1200*600 | 1.名称:防雨百叶 2.规格: 1200*600 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 420.73 | 1262.19
9 | 030703007062 | 防雨百叶 800*400 | 1.名称:防雨百叶 2.规格: 800*400 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 202.01 | 404.02
10 | 030703007063 | 防雨百叶 600*1200 | 1.名称:防雨百叶 2.规格: 600*1200 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 420.73 | 420.73
11 | 030703007064 | 防雨百叶 600*900 | 1.名称:防雨百叶 2.规格: 600*900 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 301.84 | 301.84
12 | 030703007065 | 防雨百叶 600*600 | 1.名称:防雨百叶 2.规格: 600*600 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 6 | 214.86 | 1289.16
13 | 030703007066 | 单层百叶风口 200*200（叶片水平） | 1.名称:单层百叶风口（叶片水平） 2.规格: 200*200 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 11 | 67.65 | 744.15
14 | 030702001042 | 镀锌薄钢板通风风管 0.5mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 209.37 | 187.43 | 39242.22
15 | 030702001043 | 镀锌薄钢板通风风管 0.5mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作，风管套管制作安装 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 52.81 | 147.5 | 7789.48
16 | 030702001044 | 镀锌薄钢板通风风管 0.6mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 25.92 | 151 | 3913.92
17 | 030702001045 | 镀锌薄钢板通风风管 0.6mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤630 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作，风管套管制作安装 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 65.49 | 124.63 | 8162.02
18 | 030702001046 | 镀锌薄钢板通风风管 0.75mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 56.92 | 130.5 | 7428.06
19 | 030702001047 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.0mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6.8 | 171.33 | 1165.04
20 | 030702001048 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.0mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6.8 | 171.33 | 1165.04
21 | 030702001049 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.2mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 16.07 | 178.96 | 2875.89
22 | 030702001050 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.2mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6.07 | 184.95 | 1122.65
23 | 030702001051 | 镀锌薄钢板通风风管 0.75mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6.92 | 155.18 | 1073.85
24 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 3895.51 | 3895.51
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 17154.3
25 | 030904001032 | CO浓度探测器 | 1.名称:CO浓度探测器 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 395.84 | 11875.2
26 | 010803002005 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:不燃材料 3.规格、型号:符合3C认证 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 30 | 175.97 | 5279.1
|  | 排油烟系统 |  |  |  |  | 32933.58
27 | 030702003003 | SUS304不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢风管 2.材质:SUS304不锈钢板 3.形状:矩形 4.周长:3600mm以下 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:焊接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油，保温为外贴不燃铝箔50mm玻璃棉板，重量不低于32kg/m3.防火等级A1级、室外保温层外设0.3mm厚不锈钢板保护层。 12.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 36.4 | 649.19 | 23630.52
28 | 030703004007 | 150℃防火阀 400x200 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:400x200mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 304.75 | 304.75
29 | 030703004008 | 150℃防火阀 400x250 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:400x250mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 304.75 | 304.75
30 | 030703004009 | 150℃防火阀 400x320 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:400320mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 304.75 | 914.25
31 | 030703004010 | 150℃防火阀 800x320 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:800x320mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 691.9 | 1383.8
32 | 030703004011 | 150℃防火阀 1000x400 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1000x400mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 691.9 | 691.9
33 | 030703004012 | 150℃防火阀 1250x1000 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1250x1000mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1683.95 | 1683.95
34 | 030703004013 | 150℃防火阀 1300x500 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1300x500mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1683.95 | 1683.95
35 | 030703001140 | 油烟止回阀 1300*500 | 1.名称:油烟止回阀 2.规格: 1300*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 499.89 | 499.89
36 | 030703001141 | 油烟止回阀 800*320 | 1.名称:油烟止回阀 2.规格: 800*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 242.15 | 484.3
37 | 030703001142 | 油烟止回阀 500*320 | 1.名称:油烟止回阀 2.规格: 500*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 184.36 | 184.36
38 | 030703001143 | 油烟止回阀 400*320 | 1.名称:油烟止回阀 2.规格: 400*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 148.72 | 446.16
39 | 030703001144 | 油烟止回阀 400*200 | 1.名称:油烟止回阀 2.规格: 400*200 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 93.42 | 93.42
40 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 627.58 | 627.58
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 2323.47
41 | 031302007029 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
42 | 031301017029 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 2323.47 | 2323.47
合 计 | [6 empty] | 278138.14