## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 5625688.81
1 | 030108003010 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-01、02 风量：25000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-01、02 2.规格、型号：风量：25000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 6433.06 | 64330.6
2 | 030108003011 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-03、04 风量：24000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-03、04 2.规格、型号：风量：24000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 6433.06 | 64330.6
3 | 030108003012 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-05 风量：45000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：22kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-05 2.规格、型号：风量：45000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：22kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 10245.2 | 51226
4 | 030108003013 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-06、07 风量：7000m3/h 风压：400Pa 电机功率：1.5kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)14F-06、07 2.规格、型号：风量：7000m3/h 风压：400Pa 电机功率：1.5kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 3349.67 | 33496.7
5 | 030108003014 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-01、02 风量：25000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-01、02 2.规格、型号：风量：25000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 6433.06 | 64330.6
6 | 030108003015 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-03、04风量：26000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-03、04 2.规格、型号：风量：26000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 7958.13 | 79581.3
7 | 030108003016 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-05 风量：49000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：22kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-05 2.规格、型号：风量：49000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：22kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 11625.38 | 58126.9
8 | 030108003017 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-06、07 风量：7000m3/h 风压：400Pa 电机功率：1.5kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)27F-06、07 2.规格、型号：风量：7000m3/h 风压：400Pa 电机功率：1.5kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 3349.67 | 33496.7
9 | 030108003018 | 轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)RF-01、02风量：25000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW | 1.名称:轴流风机PAF-(1#2#/4#~6#)RF-01、02 2.规格、型号：风量：25000m3/h 风压：1000Pa 电机功率：15kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 6433.06 | 64330.6
10 | 030108003019 | 轴流风机EAF-(1#2#/4#~6#)RF-01风量：25000m3/h 风压：1350Pa 电机功率：22kW | 1.名称:轴流风机EAF-(1#2#/4#~6#)RF-01 2.规格、型号：风量：25000m3/h 风压：1350Pa 电机功率：22kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 7654.83 | 38274.15
11 | 030701003001 | 壁挂式分体空调AC-2P 制冷量：5.0kW 功率：1.4kW | 1.名称:壁挂式分体空调AC-2P 2.规格、型号：制冷量：5.0kW 功率：1.4kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.安装方式:壁挂式安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 15 | 6036.68 | 90550.2
12 | 030108003020 | 壁式轴流风机WF250 风量：2500CMH 风压：73Pa 电机功率：0.09kW | 1.名称: 壁式轴流风机WF250 2.规格、型号:风量：2500CMH 风压：73Pa 电机功率：0.09kW 3.本体安装、附件安装、含控制箱的供应及安装 4.减振台座制作、安装:吊装，弹簧减振器 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 15 | 1836.38 | 27545.7
13 | 030703001118 | 止回阀（设置防雨风帽） 1200*400 | 1.名称:止回阀（设置防雨风帽） 2.规格: 1200*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 260.08 | 1300.4
14 | 030703001119 | 止回阀 900*500 | 1.名称:止回阀 2.规格: 900*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 40 | 288.44 | 11537.6
15 | 030703001120 | 止回阀 500*250 | 1.名称:止回阀 2.规格: 500*250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 116.46 | 1164.6
16 | 030703001121 | 70℃防火阀（常开） 1600*500 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:1600*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 863.74 | 17274.8
17 | 030703001122 | 70℃防火阀（常开） 1200*400 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:1200*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 543.94 | 5439.4
18 | 030703001123 | 70℃防火阀（常开） 1000*400 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:1000*400 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 485 | 4850
19 | 030703001124 | 70℃防火阀（常开） 900*500 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:900*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 100 | 521.84 | 52184
20 | 030703001125 | 70℃防火阀（常开） 850*1000 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:850*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 900.58 | 18011.6
21 | 030703001126 | 70℃防火阀（常开） 500*250 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:500*250 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 40 | 134.53 | 5381.2
22 | 030703001127 | 70℃防火阀（常开） 300*300 | 1.名称:70℃防火阀（常开） 2.规格:300*300 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 108.75 | 1087.5
23 | 030703001128 | 电动风量调节阀 300*300 | 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:300*300 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 218.35 | 4367
24 | 030703007040 | 加压送风口 600*（800+250） | 1.名称:加压送风口 2.规格: 600*（800+250） 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 200 | 498.02 | 99604
25 | 030703007041 | 加压送风口 800*（1200+250） | 1.名称:加压送风口 2.规格: 800*（1200+250） 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 200 | 966.8 | 193360
26 | 030703007042 | 自垂式百叶风口（带嵌墙式风量调节阀） 400*600 | 1.名称:自垂式百叶风口（带嵌墙式风量调节阀） 2.规格: 400*600 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 180 | 677.91 | 122023.8
27 | 030703007043 | 单层百叶风口 600*600（叶片水平） | 1.名称:单层百叶风口（叶片水平） 2.规格:600*600 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 15 | 242.89 | 3643.35
28 | 030703007044 | 单层百叶风口 400*1000（叶片水平） | 1.名称:单层百叶风口（叶片水平） 2.规格: 400*1000 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 288.04 | 5760.8
29 | 030703007045 | 百叶风口 2600*1500 | 1.名称:百叶风口 2.规格: 2600*1500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 1884.99 | 18849.9
30 | 030703007046 | 百叶风口 2200*1500 | 1.名称:百叶风口 2.规格: 2200*1500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 1641.19 | 32823.8
31 | 030703007047 | 百叶风口 2000*1500 | 1.名称:百叶风口 2.规格: 2000*1500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 1520.26 | 15202.6
32 | 030703007048 | 百叶风口 1000*1500 | 1.名称:百叶风口 2.规格: 1000*1500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 826.09 | 8260.9
33 | 030703007049 | 百叶风口 600*1500 | 1.名称:百叶风口 2.规格: 600*1500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 65 | 548.37 | 35644.05
34 | 030702001022 | 镀锌薄钢板通风风管 0.5mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 237.48 | 187.42 | 44508.5
35 | 030702001023 | 镀锌薄钢板通风风管 0.5mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作，风管套管制作安装 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 4516.86 | 147.52 | 666327.19
36 | 030702001024 | 镀锌薄钢板通风风管 0.6mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 155.52 | 150.98 | 23480.41
37 | 030702001025 | 镀锌薄钢板通风风管 0.6mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤630 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔、温度、风量测定孔制作，风管套管制作安装 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 3632.94 | 124.64 | 452809.64
38 | 030702001026 | 镀锌薄钢板通风风管 0.75mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 341.52 | 130.5 | 44568.36
39 | 030702001027 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.0mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 40.8 | 171.45 | 6995.16
40 | 030702001028 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.0mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 40.8 | 171.45 | 6995.16
41 | 030702001029 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.2mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 8496.42 | 178.99 | 1520774.22
42 | 030702001030 | 镀锌薄钢板排烟风管 1.2mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、弯头导流叶片及支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 7080.35 | 185.04 | 1310147.96
43 | 030702001031 | 镀锌薄钢板通风风管 0.75mm | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 341.52 | 155.1 | 52969.75
44 | 031208003006 | 通风管道绝热 防火板 2.0h | 1.名称:通风管道绝热（耐火时间：2.0h） 2.规格:12mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 43.65 | 106.49 | 4648.29
45 | 031208003007 | 通风管道绝热 防火板 3.0h | 1.名称:通风管道绝热（耐火时间：3.0h） 2.规格:12mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 50 | 116.67 | 5833.5
46 | 031208003008 | 铝箔面防潮防腐面玻璃棉 40mm | 1.绝热材料品种:铝箔面防潮防腐面玻璃棉 2.绝热厚度:40mm 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 9.9 | 948.21 | 9387.28
47 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 148852.04 | 148852.04
|  | 排油烟系统 |  |  |  |  | 311122.71
48 | 030701011001 | 油烟净化器1 风量:25000CMH 功率:0.2KW 处理效率>90% | 1.名称:油烟净化器1 2.规格、型号:风量:25000CMH 功率:0.2KW 处理效率>90% 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 5 | 39843.8 | 199219
49 | 030702003001 | SUS304不锈钢板通风管道 | 1.名称:不锈钢风管 2.材质:SUS304不锈钢板 3.形状:矩形 4.周长:3600mm以下 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:焊接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装，综合考虑2h内的防火保护 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油，保温为外贴不燃铝箔50mm玻璃棉板，重量不低于32kg/m3.防火等级A1级、室外保温层外设0.3mm厚不锈钢板保护层。 12.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 136.4 | 649.19 | 88549.52
50 | 030703004001 | 150℃防火阀 400x250 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:400x250mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 304.75 | 9142.5
51 | 030703004002 | 150℃防火阀 1000x400 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1000x400mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 691.9 | 3459.5
52 | 030703004003 | 150℃防火阀 1250x1000 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1250x1000mm 3.本体、执行机构及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油、保温 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 1683.95 | 8419.75
53 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 2332.44 | 2332.44
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 573100.37
54 | 031302007017 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 | 503225.67 | 503225.67
55 | 031301017017 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 69874.7 | 69874.7
合 计 | [6 empty] | 6509911.89