## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下室消防工程 |  |  |  |  | 7570131.2
|  | 消防水工程 |  |  |  |  | 7570131.2
|  | 消防泵房 |  |  |  |  | 781917
1 | 030109001001 | 室外消火栓稳压泵组 | 1.名称:室外消火栓稳压泵组（一用一备） 2.规格:Q=2L/s,H=50m,N=3.0KW 3.配气压罐φ1000mm，有效容积300L,PN=1.0MPa 4.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 5.减振装置形式、数量:满足图纸及规范要求 6.控制柜与设备接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 7.单机试运转要求:单机试运转 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 29574.41 | 29574.41
2 | 030109001002 | 室外消火栓水泵 | 1.名称:室外消火栓水泵 2.规格:Q=40.0L/s,H=50m,N=37kW 3.减振装置形式、数量:满足图纸及规范要求 4.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 5.控制柜与设备接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单机试运转要求:单机试运转 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 14628.29 | 29256.58
3 | 030109001003 | 室内消火栓水泵 | 1.名称:室内消火栓水泵 2.规格:Q=20.0L/s,H=180m,N=75kW 3.减振装置形式、数量:满足图纸及规范要求 4.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 5.控制柜与设备接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单机试运转要求:单机试运转 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 30723.22 | 61446.44
4 | 030109001004 | 自动喷淋稳压泵组 | 1.名称:自动喷淋稳压泵组（一用一备） 2.规格:Q=5.0L/s,H=200m,N=18.5kW 3.配套气压罐φ1000mm,有效容积300L,压力2.5MPa 4.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 5.减振装置形式、数量:满足图纸及规范要求 6.控制柜与设备接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 7.单机试运转要求:单机试运转 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 38254.95 | 38254.95
5 | 030109001005 | 自动喷淋水泵 | 1.名称:自动喷淋水泵 2.规格:Q=40L/s,H=160m,N=110kW 3.减振装置形式、数量:满足图纸及规范要求 4.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 5.控制柜与设备接线及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单机试运转要求:单机试运转 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 51347.23 | 102694.46
6 | 030903008001 | 泡沫液储罐 | 1.名称:泡沫液储罐 2.规格:有效容积3000L，Φ1400x1.2MPa，含全套配件等 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 10702.7 | 10702.7
7 | 031003001018 | 泡沫罐控制阀组 DN65 | 1.类型:泡沫罐控制阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.含3个闸阀，两个止回阀，1个电磁阀 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 2830.22 | 2830.22
8 | 031003008004 | 消防Y型过滤器DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1285.13 | 1285.13
9 | 031003008005 | 消防Y型过滤器DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 800.43 | 2401.29
10 | 030807003003 | 消防闸阀DN65 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 388.15 | 388.15
11 | 030807003004 | 消防闸阀DN100 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 568.17 | 2272.68
12 | 030807003005 | 消防闸阀DN150 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 21 | 920.77 | 19336.17
13 | 030807003006 | 消防闸阀DN200 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN200 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 11 | 1389.98 | 15289.78
14 | 031003003022 | 活塞式水锤吸纳器DN300 | 1.类型:活塞式水锤吸纳器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 9 | 30959.71 | 278637.39
15 | 031003003023 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 1156.31 | 3468.93
16 | 031003003024 | 超压泄压阀DN100 | 1.类型:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1848.48 | 1848.48
17 | 031003003025 | 超压泄压阀DN150 | 1.类型:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 2531.76 | 7595.28
18 | 031003003026 | 直读式流量计DN100 | 1.类型:直读式流量计 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 3 | 909.63 | 2728.89
19 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 6 | 137.57 | 825.42
20 | 030807003007 | 消声止回阀DN150 | 1.名称:消声止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1856.3 | 1856.3
21 | 031003012001 | 旋流防止器DN250 | 1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 4875.96 | 9751.92
22 | 031003012002 | 旋流防止器DN300 | 1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 4 | 6781.01 | 27124.04
23 | 030901001001 | 热镀锌钢管 DN300 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN300 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 162.56 | 410.78 | 66776.4
24 | 030901001002 | 热镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 125.64 | 208.29 | 26169.56
25 | 030901001003 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 177.85 | 163.74 | 29121.16
26 | 030901001004 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 55.96 | 121.51 | 6799.7
27 | 030901001005 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 38.85 | 89.59 | 3480.57
|  | 消防栓系统 |  |  |  |  | 2704893.18
28 | 030901010001 | 地下室消火栓 | 1.型号、规格:地下室消火栓 2.附件材质、规格:减压稳压消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m 3.规格、型号:650*800*240mm 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 200 | 1045.06 | 209012
29 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:室内消火栓 2.附件材质、规格:减压稳压消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m 3.规格、型号:700*1800*240mm,消火栓箱下部配置灭火器 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 10 | 1282.85 | 12828.5
30 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.形式:手提磷酸胺盐干粉灭火器 3.规格:5kg 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 具 | 200 | 98.78 | 19756
31 | 030901013002 | 推车式水型灭火器 | 1.名称:灭火器 2.形式:推车式水型灭火器 3.规格:60L 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 具 | 60 | 579.12 | 34747.2
32 | 031003003027 | 消防闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 40 | 357.49 | 14299.6
33 | 031003003028 | 消防闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 16 | 531.03 | 8496.48
34 | 031003003029 | 消防闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 52 | 876.17 | 45560.84
35 | 031003003030 | 消防蝶阀DN65 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 40 | 350.79 | 14031.6
36 | 031003003031 | 消防蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 150 | 486.65 | 72997.5
37 | 031003003032 | 消防蝶阀DN150 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 100 | 716.12 | 71612
38 | 031003003033 | 防气蚀压差可调式减压阀 DN150 | 1.类型:防气蚀压差可调式减压阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 16 | 6521.43 | 104342.88
39 | 031003003034 | 可调式减压阀 DN100 | 1.类型:可调式减压阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 1119.57 | 8956.56
40 | 030901001006 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6080.13 | 163.74 | 995560.49
41 | 030901001007 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6940.73 | 121.51 | 843368.1
42 | 030901001008 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2229.93 | 89.59 | 199779.43
43 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行（含整个地块消防栓系统） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 49544 | 49544
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 4000029.61
44 | 031003002001 | 信号闸阀DN100 | 1.类型:信号闸阀 2.规格:DN100 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1341.51 | 2683.02
45 | 031003002002 | 信号闸阀DN150 | 1.类型:信号闸阀 2.规格:DN150 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 6 | 2081.61 | 12489.66
46 | 031003002003 | 信号闸阀DN200 | 1.类型:信号闸阀 2.规格:DN200 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 84 | 3030.65 | 254574.6
47 | 030901006001 | 水流指示器DN100 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN100 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 674.68 | 1349.36
48 | 030901006002 | 水流指示器DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN150 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 6 | 906.05 | 5436.3
49 | 030901006003 | 水流指示器DN200 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN200 3.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 84 | 1129.78 | 94901.52
50 | 031003003035 | 消防闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 357.49 | 714.98
51 | 031003003036 | 消防闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 20 | 531.03 | 10620.6
52 | 031003003037 | 消防闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 876.17 | 876.17
53 | 031003003038 | 消防闸阀DN200 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1300.27 | 1300.27
54 | 031003003039 | 消防蝶阀DN150 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 716.12 | 21483.6
55 | 031003003040 | 消防蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 16 | 486.65 | 7786.4
56 | 031003003041 | 消防蝶阀DN65 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 40 | 350.79 | 14031.6
57 | 031003003042 | 消防蝶阀DN50 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 80 | 202.34 | 16187.2
58 | 031003003043 | 防气蚀压差可调式减压阀 DN200 | 1.类型:防气蚀压差可调式减压阀 2.材质:阀门应采用球墨铸铁材质,S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 9480.2 | 75841.6
59 | 030807003008 | 活塞式缓闭止回阀DN65 | 1.类型:活塞式缓闭止回阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁阀体，S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 2322.47 | 2322.47
60 | 030903007001 | 泡沫比例混合器 | 1.名称:泡沫比例混合器 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 80 | 1060.11 | 84808.8
61 | 030901004001 | 湿式报警装置DN200 | 1.类型:湿式报警装置 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.湿式报警装置及其配套阀门、压力表警铃等所有附配件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 20 | 6907.6 | 138152
62 | 030901004002 | 湿式报警装置DN150 | 1.类型:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.湿式报警装置及其配套阀门、压力表警铃等所有附配件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 4582.08 | 4582.08
63 | 031003001019 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 23 | 107.8 | 2479.4
64 | 030901008001 | 末端试水阀DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 37 | 90.61 | 3352.57
65 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:喷头 2.规格、型号:K80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5600 | 48.63 | 272328
66 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 236.15 | 708.45
67 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称:不锈钢减压孔板 2.规格:DN200 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 45 | 297.35 | 13380.75
68 | 031001003028 | S30408不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 239.04 | 125.54 | 30009.08
69 | 031001003029 | S30408不锈钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 231.12 | 144.33 | 33357.55
70 | 030901001009 | 热镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 270.77 | 208.29 | 56398.68
71 | 030901001010 | 热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4316.13 | 163.74 | 706723.13
72 | 030901001011 | 热镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3026.97 | 141.16 | 427287.09
73 | 030901001012 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3160.73 | 121.51 | 384060.3
74 | 030901001013 | 热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2755.71 | 113.49 | 312745.53
75 | 030901001014 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2985.93 | 89.59 | 267509.47
76 | 030901001015 | 热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3098.24 | 81.61 | 252847.37
77 | 030901001016 | 热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1719.28 | 71.35 | 122670.63
78 | 030901001017 | 热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1649.26 | 58.07 | 95772.53
79 | 030901001018 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 7.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 8.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4529.78 | 50.7 | 229659.85
80 | 030905002002 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.自动喷水灭火系统装置调试及试运行（含整个地块喷淋系统） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 38597 | 38597
|  | 七氟丙烷自动灭火系统 |  |  |  |  | 83291.41
81 | 030902009001 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ40/2.5-PAVLN 3.包括并不限于:含调试、药剂等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 8434.41 | 16868.82
82 | 030902009002 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ70/2.5-PAVLN 3.包括并不限于:含调试、药剂等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 10704.52 | 21409.04
83 | 030902009003 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ90/2.5-PAVLN 3.包括并不限于:含调试、药剂等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 13449.15 | 26898.3
84 | 030902009004 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ120*1/2.5-PAVLN 3.包括并不限于:含调试、药剂等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 7960.76 | 7960.76
85 | 030902009005 | 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ150*1/2.5-PAVLN 3.包括并不限于:含调试、药剂等 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 8856.33 | 8856.33
86 | 030703001001 | 泄压装置 | 1.类型:泄压口 2.型号、规格:XZ0.12/1.1-PAVLN 480x270 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 432.72 | 1298.16
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 96490.37
87 | 031302007006 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
88 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 96490.37 | 96490.37
合 计 | [6 empty] | 7666621.57