## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 生活水泵房 |  |  |  |  | 944720.91
1 | 031006001001 | 数字全变频加压供水设备 | 1.设备名称:数字全变频加压供水设备 2.水泵主要技术参数:3台主泵Q=4L/s,H=85m,N=7.5kW（2用1备）,1台辅泵Q=2L/s,H=85m,N=4kW（1用）,1个立式隔膜气压罐:φ600x1800,2个消毒器处理量Q=15m3/h,1.5kW（自带清洁功能） 3.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 4.含设备减震系统供应及安装，减震效果需满足规范及设计要求 5.控制柜及设备接线，基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 81544.81 | 81544.81
2 | 031006001002 | 数字全变频加压供水设备 | 1.设备名称:数字全变频加压供水设备 2.水泵主要技术参数:3台主泵Q=5L/s,H=125m,N=15kW（2用1备）,1台辅泵Q=2L/s,H=125m,N=5.5kW（1用）,1个立式隔膜气压罐:φ600x1800,2个消毒器处理量Q=20m3/h,1.5kW（自带清洁功能） 3.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 4.含设备减震系统供应及安装，减震效果需满足规范及设计要求 5.控制柜及设备接线，基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 115347.46 | 115347.46
3 | 031006001003 | 数字全变频加压供水设备 | 1.设备名称:数字全变频加压供水设备 2.水泵主要技术参数:3台主泵Q=5L/s,H=170m,N=15kW（2用1备）,1台辅泵Q=2L/s,H=170m,N=7.5kW（1用）,1个立式隔膜气压罐:φ600x1800,2个消毒器处理量Q=20m3/h,1.5kW（自带清洁功能） 3.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 4.含设备减震系统供应及安装，减震效果需满足规范及设计要求 5.控制柜及设备接线，基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 126606.75 | 126606.75
4 | 031006001004 | 数字全变频加压供水设备 | 1.设备名称:数字全变频加压供水设备 2.水泵主要技术参数:2台主泵Q=3L/s,H=50m,N=2.2kW（1用1备）,1个立式隔膜气压罐:φ600x1800,2个消毒器处理量Q=10m3/h,1.5kW（自带清洁功能） 3.含控制柜、异径管、橡胶软接头、消声止回阀、闸阀、压力表等附配件供货及安装 4.含设备减震系统供应及安装，减震效果需满足规范及设计要求 5.控制柜及设备接线，基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体调试 7.包含气压罐与水泵之间的连接管件、法兰、阀门、压力表制作安装 8.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 59082.07 | 59082.07
5 | 031006015001 | 生活不锈钢水箱 | 1.材质、类型:S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积为65m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、防虫网、人孔、爬梯、液位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 75166.25 | 75166.25
6 | 031006015002 | 生活不锈钢水箱 | 1.材质、类型:S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积为60m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、防虫网、人孔、爬梯、液位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 69281.29 | 69281.29
7 | 031006015003 | 生活不锈钢水箱 | 1.材质、类型:S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积为50m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、防虫网、人孔、爬梯、液位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 67248.39 | 67248.39
8 | 031006015004 | 生活不锈钢水箱 | 1.材质、类型:S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积为45m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、防虫网、人孔、爬梯、液位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 58199.72 | 58199.72
9 | 031006015005 | 生活不锈钢水箱 | 1.材质、类型:S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积为40m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、防虫网、人孔、爬梯、液位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 48819.19 | 48819.19
10 | 031006015006 | 生活不锈钢水箱 | 1.材质、类型:S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积为25m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、防虫网、人孔、爬梯、液位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 37399.27 | 37399.27
11 | 031006015007 | 生活不锈钢水箱 | 1.材质、类型:S31603不锈钢生活水箱 2.尺寸:有效容积为5m3 3.水箱制作安装及基础浇倒、制作、安装（自行深化） 4.预埋件预埋，基础型钢型材制作、安装、除锈、刷油、减振垫、设备本体安装，配件（包括水箱盖子、自动清洁装置、进水口、出水口等全部配件）安装，二次灌浆，通气管、溢水管、泄水管、放空管、防虫网、人孔、爬梯、液位计、防投毒加锁装置 5.满水试验及调试等工作内容及基础制作安装。 6.综合考虑及详见图纸 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 13216.59 | 13216.59
12 | 031003001002 | 截止阀DN15 | 1.类型:截止阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 55.14 | 220.56
13 | 031003003002 | 闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 7 | 1115.23 | 7806.61
14 | 031003001003 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 661.63 | 661.63
15 | 031003003003 | 闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 531.21 | 2124.84
16 | 031003001004 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 455.01 | 455.01
17 | 031003001005 | 水位控制阀DN100 | 1.类型:水位控制阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 2789 | 8367
18 | 031003003004 | 水位控制阀DN80 | 1.类型:水位控制阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1780.4 | 3560.8
19 | 031003003005 | 水位控制阀DN50 | 1.类型:水位控制阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1200.01 | 2400.02
20 | 031003001006 | 浮球阀DN25 | 1.类型:浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 77.48 | 232.44
21 | 031003001007 | 浮球阀DN15 | 1.类型:浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 38.74 | 116.22
22 | 031003003006 | 电动阀DN100 | 1.类型:电动阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1806.14 | 3612.28
23 | 031003003007 | 电动阀DN80 | 1.类型:电动阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1444.86 | 2889.72
24 | 031003003008 | 电动阀DN50 | 1.类型:电动阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1176.89 | 1176.89
25 | 031003008001 | Y型过滤器DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1524.19 | 1524.19
26 | 031003008002 | Y型过滤器DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 931.03 | 931.03
27 | 031003008003 | Y型过滤器DN80 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 766.54 | 766.54
28 | 031003001008 | 真空破坏器DN15 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 99.83 | 399.32
29 | 031004014001 | 水质化验水龙头DN15 | 1.类型:水质化验水龙头 2.规格、压力等级:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 44.99 | 179.96
30 | 031001003001 | S30408不锈钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 56.49 | 37.12 | 2096.91
31 | 031001003002 | S30408不锈钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 11.22 | 42.74 | 479.54
32 | 031001003003 | S30408不锈钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 77.6 | 57.04 | 4426.3
33 | 031001003004 | S30408不锈钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 60.9 | 69.72 | 4245.95
34 | 031001003005 | S30408不锈钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 56.5 | 94.37 | 5331.91
35 | 031001003006 | S30408不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 32.8 | 125.54 | 4117.71
36 | 031001003007 | S30408不锈钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 28.4 | 144.33 | 4098.97
37 | 031001003008 | S30408不锈钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 15.9 | 168.71 | 2682.49
38 | 031001003009 | S30408不锈钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN100 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 54.55 | 218.84 | 11937.72
39 | 030801006001 | S30408不锈钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN150 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 95.3 | 383.03 | 36502.76
40 | 031001003010 | S31603不锈钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN15 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 16.49 | 34.95 | 576.33
41 | 031001003011 | S31603不锈钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN20 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 31.22 | 42.33 | 1321.54
42 | 031001003012 | S31603不锈钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN25 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 17.6 | 53.08 | 934.21
43 | 031001003013 | S31603不锈钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN32 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 60.9 | 63.52 | 3868.37
44 | 031001003014 | S31603不锈钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN40 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 16.5 | 74.65 | 1231.73
45 | 031001003015 | S31603不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN50 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 32.8 | 98.15 | 3219.32
46 | 031001003016 | S31603不锈钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN65 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 128.4 | 104.44 | 13410.1
47 | 031001003017 | S31603不锈钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN80 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 15.9 | 163.12 | 2593.61
48 | 031001003018 | S31603不锈钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN100 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 54.55 | 183.81 | 10026.84
49 | 030801006002 | S31603不锈钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S31603不锈钢管DN150 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 95.3 | 443.67 | 42281.75
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 2204375.2
50 | 031003013002 | 水表组DN25 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个截止阀、1个止回阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 393.99 | 393.99
51 | 031003013003 | 水表组DN40 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个截止阀、1个止回阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 955.54 | 955.54
52 | 031003013004 | 水表组DN50 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个截止阀、1个止回阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 1156.18 | 1156.18
53 | 031003013005 | 水表组DN65 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个闸阀、1个止回阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 1898.83 | 1898.83
54 | 031003013006 | 水表组DN80 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个闸阀、1个止回阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 2524.33 | 2524.33
55 | 031003013007 | 水表组DN100 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个闸阀、1个止回阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 5 | 3373.55 | 16867.75
56 | 031003013008 | 水表组DN150 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个闸阀、1个止回阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 5 | 5844.35 | 29221.75
57 | 031003013009 | 绿化水表组DN50 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个截止阀、1个真空破坏器 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 1088.7 | 1088.7
58 | 031003013010 | 消防水表组DN100 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表组DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1个远传水表、2个闸阀 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 5 | 2970.71 | 14853.55
59 | 031004014002 | 车库防盗式冲洗龙头DN15 | 1.材质:车库防盗式冲洗龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 60 | 44.99 | 2699.4
60 | 031003001009 | 截止阀DN15 | 1.类型:截止阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 55.14 | 551.4
61 | 031003001010 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 66.33 | 66.33
62 | 031003001011 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 79.16 | 79.16
63 | 031003001012 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 97.37 | 97.37
64 | 031003001013 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 155.87 | 155.87
65 | 031003001014 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 172.85 | 172.85
66 | 031003001015 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 455.01 | 455.01
67 | 031003003009 | 闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 531.21 | 4249.68
68 | 031003001016 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 661.63 | 661.63
69 | 031003003010 | 闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 14 | 1115.23 | 15613.22
70 | 031003003011 | 蝶阀DN80 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 24 | 506.89 | 12165.36
71 | 031003003012 | 蝶阀DN50 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 364.13 | 3641.3
72 | 031003003013 | 蝶阀DN20 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 14 | 65.01 | 910.14
73 | 031003003014 | 蝶阀DN15 | 1.类型:蝶阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 14 | 52.02 | 728.28
74 | 031003001017 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 85.66 | 85.66
75 | 031003003015 | 防护密闭闸阀DN150 | 1.类型:防护密闭闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 2531.51 | 20252.08
76 | 031003003016 | 防护密闭闸阀DN100 | 1.类型:防护密闭闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 8 | 1940.44 | 15523.52
77 | 031003003017 | 防护密闭闸阀DN80 | 1.类型:防护密闭闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 48 | 1278.52 | 61368.96
78 | 031003003018 | 防护密闭闸阀DN65 | 1.类型:防护密闭闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 12 | 952.06 | 11424.72
79 | 031003003019 | 防护密闭闸阀DN50 | 1.类型:防护密闭闸阀 2.材质:阀板及阀杆采用S30408不锈钢材质,阀体采用球墨铸铁材质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 22 | 344.43 | 7577.46
80 | 031001003019 | S30408不锈钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 769.47 | 37.12 | 28562.73
81 | 031001003020 | S30408不锈钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2433.66 | 42.74 | 104014.63
82 | 031001003021 | S30408不锈钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 532.8 | 57.04 | 30390.91
83 | 031001003022 | S30408不锈钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 482.7 | 69.72 | 33653.84
84 | 031001003023 | S30408不锈钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 469.5 | 94.37 | 44306.72
85 | 031001003024 | S30408不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1898.4 | 125.54 | 238325.14
86 | 031001003025 | S30408不锈钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 385.2 | 144.33 | 55595.92
87 | 031001003026 | S30408不锈钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1847.7 | 168.71 | 311725.47
88 | 031001003027 | S30408不锈钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN100 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:双卡压式连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1963.65 | 218.84 | 429725.17
89 | 030801006003 | S30408不锈钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN150 4.壁厚:综合考虑，满足项目所有使用需求 5.连接形式:沟槽连接 6.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 8.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 9.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 10.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 11.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1829.19 | 383.03 | 700634.65
|  | 压力排水系统 |  |  |  |  | 599210.1
90 | 030109011001 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=10m3/h,H=15m,N=1.1Kw 3.材质:球墨铸铁 4.含控制箱、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 20 | 1592.91 | 31858.2
91 | 030109011002 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=20m,N=1.5Kw 3.材质:球墨铸铁 4.含PLC自动控制柜、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 1525.08 | 15250.8
92 | 030109011003 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h,H=15m,N=1.5Kw 3.材质:球墨铸铁 4.含控制箱、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 1525.08 | 15250.8
93 | 030109011004 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=15m3/h H=20m N=2.2KW 3.材质:球墨铸铁 4.含控制箱、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 1871.98 | 18719.8
94 | 030109011005 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=40m3/h,H=15m,N=4.0Kw 3.材质:球墨铸铁 4.含控制箱、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 20 | 2371.1 | 47422
95 | 030109011006 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=40m3/h,H=20m,N=4.0Kw 3.材质:球墨铸铁 4.含控制箱、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 2371.1 | 23711
96 | 030109011007 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=25m3/h,H=22m,N=4.0Kw 3.材质:球墨铸铁 4.含控制箱、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 2371.1 | 23711
97 | 030109011008 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵（含控制箱） 2.规格:Q=40m3/h,H=25m,N=7.5Kw 3.材质:球墨铸铁 4.含控制箱、浮球液位阀、防水电缆等供应、安装、调试 5.减震装置形式:设备减振器 6.基础浇倒、制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 10 | 3017.12 | 30171.2
98 | 031003003020 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 199.13 | 9956.5
99 | 031003003021 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 734.68 | 36734
100 | 030807003001 | 止回阀DN50 | 1.名称:止回阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 167.31 | 8365.5
101 | 030807003002 | 止回阀DN100 | 1.名称:止回阀 2.材质:铜芯球墨铸铁外壳 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 597.09 | 29854.5
102 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 180.26 | 9013
103 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 374.12 | 18706
104 | 030601002001 | 成套压力表Y-100（含接头及弯头） | 1.名称:成套压力表Y-100（含接头及弯头） 2.型号:Y-100（含接头及弯头） 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 100 | 127.55 | 12755
105 | 031001007001 | 内外涂塑钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 9.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 828.5 | 96.52 | 79966.82
106 | 031001007002 | 内外涂塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 9.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 130.66 | 117.97 | 15413.96
107 | 031001007003 | 内外涂塑钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 9.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 80.9 | 141.27 | 11428.74
108 | 031001007004 | 内外涂塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 9.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 582.81 | 190.77 | 111182.66
109 | 031001007005 | 内外涂塑钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:内外涂塑钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 9.刨沟槽及沟槽修补、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 184.6 | 269.44 | 49738.62
|  | 重力排水系统 |  |  |  |  | 85045.74
110 | 031001005001 | 铸铁排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁排水管DN50 4.连接形式:加强型不锈钢卡箍连接 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、地面清扫口、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡，管道接地等 9.刨沟槽及沟槽修补、土方开挖及回填、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 10 | 97.54 | 975.4
111 | 031001005002 | 铸铁排水管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁排水管DN75 4.连接形式:加强型不锈钢卡箍连接 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、地面清扫口、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡，管道接地等 9.刨沟槽及沟槽修补、土方开挖及回填、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 10 | 118.72 | 1187.2
112 | 031001005003 | 铸铁排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁排水管DN100 4.连接形式:加强型不锈钢卡箍连接 5.穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡，管道接地等 9.刨沟槽及沟槽修补、土方开挖及回填、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 336.59 | 158.08 | 53208.15
113 | 031001005004 | 铸铁排水管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:铸铁排水管DN150 4.连接形式:加强型不锈钢卡箍连接 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、地面清扫口、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.管道除锈、刷油、防腐、保温绝热等满足图纸及设计规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验等 8.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡，管道接地等 9.刨沟槽及沟槽修补、土方开挖及回填、防火封堵等 10.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 174.96 | 8748
114 | 031001006001 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、地面清扫口、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补、管道通水试验等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20 | 29.59 | 591.8
115 | 031001006002 | UPVC排水管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、地面清扫口、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补、管道通水试验等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 30 | 43.16 | 1294.8
116 | 031001006003 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、地面清扫口、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补、管道通水试验等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 150 | 56.74 | 8511
117 | 031001006004 | UPVC排水管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、透气帽、地面清扫口、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补、管道通水试验等 9.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 50 | 81.55 | 4077.5
118 | 031004014003 | 不锈钢地漏DN100 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 50 | 101.72 | 5086
119 | 031004014004 | 不锈钢地漏DN150 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 124.83 | 624.15
120 | 031004014005 | 防爆地漏DN100 | 1.名称:防爆地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 106.85 | 213.7
121 | 031004014006 | 防爆地漏DN150 | 1.名称:防爆地漏 2.型号、规格:DN150 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 132.01 | 528.04
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 28054.84
122 | 031302007005 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
123 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 28054.84 | 28054.84
合 计 | [6 empty] | 3861406.79