## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防排烟工程-地下部分 |  |  |  |  | 44719.77
1 | 030108003038 | 消防排烟轴流风机 PY(-1)-1 | 1.名称:消防排烟轴流风机 2.型号:PY(-1)-1 3.规格:风量:36000m³/h，全压:500Pa，叶轮直径:1300mm，转速:1450rpm³，功率:7.5kW，噪声≤82dB(A)，η≥65% 4.减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5946.79 | 5946.79
2 | 030108003039 | 消防排烟轴流风机 PY(-1)-2 | 1.名称:加压轴流送风机 2.型号:PY(-1)-2 3.规格:风量:36000m³/h，全压:500Pa，叶轮直径:1300mm，转速:1450rpm³，功率:11kW，噪声≤82dB(A)，η≥65% 4.质量:300kg 5.减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 6.本体安装调试 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5946.79 | 5946.79
3 | 030108003040 | 消防排烟轴流风机 PY(-1)-3 | 1.名称:消防排烟轴流风机 2.型号:PY(-1)-3 3.规格:风量:32000m³/h，全压:500Pa，叶轮直径:1300mm，转速:1450rpm³，功率:7.5kW，噪声≤82dB(A)，η≥65% 4.减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5486.8 | 5486.8
4 | 030703021013 | 静压箱 800x630x1000 | 1.名称:静压箱 2.规格:800x630x1000 3.材质:金属 4.本体及其附件安装，防火保温 5.支架制安除锈刷漆 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 927.43 | 927.43
5 | 030703020007 | 微穿孔消声器/阻抗复合消声器 2200x500x900 | 1.名称:微穿孔消声器/阻抗复合消声器 2.规格:2200x500x900 3.本体及其附件安装，防火保温 4.支架制安除锈刷漆 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 3275 | 3275
6 | 030703020008 | 微穿孔消声器/阻抗复合消声器 2200x250x900 | 1.名称:微穿孔消声器/阻抗复合消声器 2.规格:2200x250x900 3.本体及其附件安装，防火保温 4.支架制安除锈刷漆 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 3174.11 | 3174.11
7 | 030703007081 | 单层百叶风口 1000x500 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000x500 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 330.23 | 330.23
8 | 030703007082 | 单层百叶风口（带人字阀） 800x400 | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:800x400 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 365.6 | 365.6
9 | 030703007083 | 单层百叶风口（带人字阀） 1000x200 | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:1000x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 260.68 | 260.68
10 | 030703007084 | 单层百叶风口（带70℃常开防火阀） 1000x1000 | 1.名称:单层百叶风口（带70℃常开防火阀） 2.规格:1000x1000 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 996.64 | 996.64
11 | 030703007085 | 电动加压送风口 1000x1000 | 1.名称:电动加压送风口 2.规格:1000x1000 3.本体及其附件安装，电动执行装置接线 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 762.58 | 762.58
12 | 030703001159 | 70℃常开防火阀 1000x320 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000x320 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 480.86 | 480.86
13 | 030703001160 | 70℃常开防火阀 1000x400 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000x400 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 561.07 | 561.07
14 | 030703001161 | 70℃常开防火阀 1000x500 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 644.29 | 644.29
15 | 030703001162 | 280℃常开排烟防火阀 630x320 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:630x320 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 216.47 | 216.47
16 | 030703001163 | 280℃常开排烟防火阀 630x450 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:630x450 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 287.6 | 287.6
17 | 030703001164 | 280℃常开排烟防火阀 630x630 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:630x630 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 402.6 | 402.6
18 | 030703001165 | 280℃常开排烟防火阀 1000x400 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:1000x400 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 553.49 | 553.49
19 | 030703001166 | 280℃常开排烟防火阀 1000x500 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:1000x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 644.29 | 644.29
20 | 030703001167 | 280℃常开排烟防火阀 2000x250 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:2000x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 728.34 | 728.34
21 | 030703001168 | 280℃常开排烟防火阀 2200x500 | 1.名称:280℃常开排烟防火阀 2.规格:2200x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1273.12 | 1273.12
22 | 030703001169 | 手动对开式多叶调节阀 500x250 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:500x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 203.74 | 203.74
23 | 030703001170 | 手动对开式多叶调节阀 800x250 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:800x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 279.41 | 279.41
24 | 030703001171 | 风管止回阀 Φ1100 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ1100 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 299.16 | 299.16
25 | 030703001172 | 风管止回阀 500x500 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 323.88 | 323.88
26 | 030703001173 | 风管止回阀 800x630 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800x630 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 579.44 | 579.44
27 | 030703001174 | 风管止回阀 1000x400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000x400 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 491.58 | 491.58
28 | 030703001175 | 风管止回阀 1600x500 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1600x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 613.66 | 613.66
29 | 030702001069 | 镀锌钢板通风管道（防排烟） 1.0mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（防排烟） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:1.0mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1.74 | 148.41 | 258.23
30 | 030702001070 | 镀锌钢板通风管道（防排烟） 1.0mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（防排烟） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 5.8 | 148.41 | 860.78
31 | 030702001071 | 镀锌钢板通风管道（防排烟） 1.2mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（防排烟） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:1.2mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 13.62 | 129.88 | 1768.97
32 | 030702001072 | 镀锌钢板通风管道（防排烟） 1.5mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（防排烟） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:1.5mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 3.33 | 159.65 | 531.63
33 | 030702001073 | 镀锌钢板通风管道（防排烟） 1.5mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（防排烟） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 2.46 | 173.86 | 427.7
34 | 030702001074 | 镀锌钢板通风管道（防排烟） 1.5mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（防排烟） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000<长边长(mm)≤4000 5.板材厚度:1.5mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1.1 | 179.31 | 197.24
35 | 031208003016 | 防火包裹（耐火极限0.5h） | 1.耐火极限(h):0.5 2.耐火厚度(mm):满足耐火极限要求 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 23.4 | 10.28 | 240.55
36 | 031208003017 | 防火包裹（耐火极限1.0h） | 1.耐火极限(h):1.0 2.耐火厚度(mm):满足耐火极限要求 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 10.5 | 10.28 | 107.94
37 | 031202005001 | 防火包裹（耐火极限2.0h） | 1.耐火极限(h):2.0以内 2.耐火厚度(mm):满足耐火极限要求 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6.57 | 10.28 | 67.54
38 | 030704001017 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.位置:防排烟工程-地下部分 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 4203.54 | 4203.54
|  | 通风工程-地下部分 |  |  |  |  | 32433.51
39 | 030108001004 | 低噪音箱式离心风机 PF(-1)-1 | 1.名称:低噪音箱式离心风机 2.型号:PF(-1)-1 3.规格:风量:3000m³/h，全压250Pa，电功率:2kW 4.电控箱/柜采购安装 5.风管软接头，减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 6.本体安装调试 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 3307.72 | 3307.72
40 | 030108001005 | 低噪音箱式离心风机 PF(-1)-2 | 1.名称:低噪音箱式离心风机 2.型号:PF(-1)-2 3.规格:风量:7000m³/h，全压:300Pa，噪声≤45dB(A)，电功率:3.2kW 4.电控箱/柜采购安装 5.风管软接头，减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 6.本体安装调试 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 4237.97 | 4237.97
41 | 030108001006 | 低噪音箱式离心风机 PF(-1)-3 | 1.名称:低噪音箱式离心风机 2.型号:PF(-1)-3 3.规格:风量:10000m³/h，全压:300Pa，噪声≤45dB(A)，电功率:5kW 4.电控箱/柜采购安装 5.风管软接头，减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 6.本体安装调试 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 4497.88 | 4497.88
42 | 030404033010 | 墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） QP-3 | 1.名称:墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） 2.型号:QP-3 3.规格:风量:300m³/h，功率:100W 4.减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 305.45 | 916.35
43 | 030404033011 | 墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） QP-5 | 1.名称:墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） 2.型号:QP-5 3.规格:风量:500m³/h，功率:100W 4.减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 305.45 | 305.45
44 | 030404033012 | 墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） QP-10 | 1.名称:墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） 2.型号:QP-10 3.规格:风量:1000m³/h，功率:200W 4.减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 389.51 | 389.51
45 | 030703007086 | 单层百叶风口 300x200 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300x200 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 75.46 | 75.46
46 | 030703007087 | 单层百叶风口 400x200 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400x200 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 106.62 | 106.62
47 | 030703007088 | 单层百叶风口 500x200 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500x200 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 106.62 | 106.62
48 | 030703007089 | 单层百叶风口 500x500 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500x500 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 200.15 | 200.15
49 | 030703007090 | 单层百叶风口 600x300 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600x300 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 138.9 | 138.9
50 | 030703007091 | 单层百叶风口（带人字阀） 300x200 | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:300x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 225.1 | 225.1
51 | 030703007092 | 单层百叶风口（带人字阀） 800x400 | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:800x400 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 365.6 | 365.6
52 | 030703007093 | 单层百叶风口（带70℃常开防火阀） 1000x200 | 1.名称:单层百叶风口（带70℃常开防火阀） 2.规格:1000x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 260.68 | 260.68
53 | 030703007094 | 单层百叶风口（带70℃电动防火阀） 1000x500 | 1.名称:单层百叶风口（带70℃常开防火阀） 2.规格:1000x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 532 | 532
54 | 030703007095 | 单层百叶风口（带70℃常开防火阀） 2000x1000 | 1.名称:单层百叶风口（带70℃常开防火阀） 2.规格:2000x1000 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1280.04 | 1280.04
55 | 030703001176 | 70℃常开防火阀 300x200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:300x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
56 | 030703001177 | 70℃常开防火阀 320x200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
57 | 030703001178 | 70℃常开防火阀 320x250 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
58 | 030703001179 | 70℃常开防火阀 320x320 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320x320 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
59 | 030703001180 | 70℃常开防火阀 400x300 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400x300 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
60 | 030703001181 | 70℃常开防火阀 400x200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
61 | 030703001182 | 70℃常开防火阀 450x250 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:450x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
62 | 030703001183 | 70℃常开防火阀 450x320 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:450x320 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
63 | 030703001184 | 70℃常开防火阀 500x200 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
64 | 030703001185 | 手动对开式多叶调节阀 400x200 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:400x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 178.52 | 178.52
65 | 030703001186 | 手动对开式多叶调节阀 500x250 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:500x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 203.74 | 203.74
66 | 030703001187 | 风管止回阀 400x320 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400x320 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 200.29 | 200.29
67 | 030703001188 | 风管止回阀 450x250 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:450x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 185.16 | 185.16
68 | 030703001189 | 风管止回阀 450x320 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:450x320 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 216.26 | 216.26
69 | 030703001190 | 风管止回阀 500x200 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 172.54 | 172.54
70 | 030703001191 | 风管止回阀 500x250 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 197.76 | 197.76
71 | 030703001192 | 风管止回阀 500x400 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500x400 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 197.76 | 197.76
72 | 030703001193 | 风管止回阀 600x250 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:600x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 10 | 222.99 | 2229.9
73 | 030703001194 | 风管止回阀 600x600 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:600x600 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 434.84 | 434.84
74 | 030703001195 | 风管止回阀 630x500 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 389.44 | 389.44
75 | 030703001196 | 风管止回阀 850x320 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:850x320 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 345.74 | 345.74
76 | 030702001075 | 镀锌钢板通风管道 0.5mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 24.31 | 168.66 | 4100.12
77 | 030702001076 | 镀锌钢板通风管道 0.6mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（加压送风） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 2.15 | 133.52 | 287.07
78 | 030702001077 | 镀锌钢板通风管道 0.75mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6.58 | 113.33 | 745.71
79 | 030704001018 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.位置:通风工程-地下部分 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 4203.54 | 4203.54
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 303.62
80 | 031301017043 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 303.62 | 303.62
合 计 | [6 empty] | 77456.9