## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 幼儿园 |  |  |  |  | 176771.87
|  | 室内泵房 |  |  |  |  | 176771.87
|  | 设备 |  |  |  |  | 59780.97
1 | 031006002002 | 室内消防泵 | 1.性能参数:室内消火栓主泵2台:Q=40L/s,H=0.80MPa,N=75kW/台一用一备；稳压泵2台:Q=3.5L/s,H=0.65MPa,N=5.5kW/台。 2.附件名称、规格、数量:含控制箱 3.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 4.ZDII型低频橡胶隔振垫 5.含设备与接地网连接，含控制箱到设备之间的电缆及线管 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 27662.34 | 27662.34
2 | 031006002003 | 室内喷淋泵 | 1.性能参数:室内喷淋主泵2台:Q=40L/s,H=0.80MPa,N=75kW/台。一用一备；稳压泵2台:Q=1L/s,H=0.90MPa,N=2.2kW/台。 2.附件名称、规格、数量:含控制箱 3.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 4.ZDII型低频橡胶隔振垫 5.含设备与接地网连接，含控制箱到设备之间的电缆及线管 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 32118.63 | 32118.63
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 64092.63
3 | 030901002009 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN350 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN350 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2 | 826.46 | 1652.92
4 | 030901002010 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN200 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN200 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 34.43 | 268.1 | 9230.68
5 | 030901002011 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN150 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN150 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 44.76 | 171.79 | 7689.32
6 | 030901002012 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN100 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN100 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20.95 | 129.8 | 2719.31
7 | 030901001124 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN80 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN80 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2.23 | 108.88 | 242.8
8 | 030901001125 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN65 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN65 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 13.54 | 96.62 | 1308.23
9 | 080902006001 | 玻璃液位计DN50 | 1.类型:玻璃液位计 2.材质:详见图纸 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:综合考虑 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 237.37 | 237.37
10 | 031003003119 | 进水浮球阀DN15 | 1、名称：进水浮球阀 2、材质：阀芯为不锈钢、阀体为或铸钢 3、规格、型号:DN15 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 38.02 | 38.02
11 | 031003003120 | 明杆闸阀DN200 | 1、名称：明杆闸阀 2、材质：详见图纸 3、规格、型号:DN200 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 2264.27 | 6792.81
12 | 031003001087 | 明杆闸阀DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格、型号：DN150 3.连接形式、材质详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 1394 | 4182
13 | 031003001088 | 明杆闸阀DN100 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格、型号：DN100 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 879.57 | 879.57
14 | 031003003121 | 明杆闸阀DN65 | 1、名称:明杆闸阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN65,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 596.81 | 596.81
15 | 031003008008 | Y型过滤器DN200 | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:详见图纸设计说明 3、型号、规格:DN200 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 2064.76 | 6194.28
16 | 031003008009 | Y型过滤器DN100 | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:详见图纸设计说明 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 799.13 | 799.13
17 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 1、名称：可曲挠橡胶接头 2、材质：详见图纸设计说明 3、规格、型号:DN200 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 807.86 | 2423.58
18 | 031003003122 | 水锤消除止回阀DN150 | 1、名称:水锤消除止回阀 2、规格:DN150 3、材质:详见图纸 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 2404.89 | 7214.67
19 | 031003003123 | 电动阀DN150 | 1、名称：电动阀 2、材质：详见图纸 3、规格、型号:DN150 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 2902.71 | 2902.71
20 | 030601002006 | 流量计DN150 | 1、名称:流量计 2、规格:DN150 3、材质:详见图纸设计说明 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 1048.74 | 3146.22
21 | 031003001089 | 安全阀DN100 | 1、名称：安全阀 2、材质：详见图纸 3、规格、型号:DN100 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1538.28 | 1538.28
22 | 031003003124 | 防止旋流器DN200 | 1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 1434.64 | 4303.92
|  | 水喷淋系统 |  |  |  |  | 52898.27
23 | 030901002013 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN200 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN200 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 25.88 | 268.1 | 6938.43
24 | 030901002014 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN150 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN150 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 35.61 | 171.79 | 6117.44
25 | 030901002015 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN100 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN100 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 14.93 | 129.8 | 1937.91
26 | 030901001126 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN65 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN65 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4.65 | 96.62 | 449.28
27 | 031003003125 | 明杆闸阀DN200 | 1、名称：明杆闸阀 2、材质：详见图纸 3、规格、型号:DN200 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 2264.27 | 6792.81
28 | 031003001090 | 明杆闸阀DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格、型号：DN150 3.连接形式、材质:详见图纸 弹性座封闸阀 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 1394 | 4182
29 | 031003001091 | 明杆闸阀DN100 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格、型号：DN100 3.连接形式、材质:详见图纸 弹性座封闸阀 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 879.57 | 2638.71
30 | 031003003126 | 明杆闸阀DN65 | 1、名称:明杆闸阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN65,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 596.81 | 2984.05
31 | 030901004006 | 湿式报警阀组DN150 | 1、类型:湿式报警阀组 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN150 4、附件：每个阀组包含2个信号阀DN150，1个水力警铃，一个湿式报警阀DN150 5、安装方式:综合考虑 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 2783.68 | 2783.68
32 | 031003003127 | 电动阀DN200 | 1、名称：电动阀 2、材质：详见图纸设计说明 3、规格、型号:DN200 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 4808.7 | 4808.7
33 | 031003003128 | 电动阀DN150 | 1、名称：电动阀 2、材质：详见图纸设计说明 3、规格、型号:DN150 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 2902.71 | 2902.71
34 | 031003008010 | Y型过滤器DN100 | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:详见图纸设计说明 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 799.13 | 799.13
35 | 031003003129 | 水锤消除止回阀DN150 | 1、名称:水锤消除止回阀 2、规格:DN150 3、材质:详见图纸 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 2404.89 | 2404.89
36 | 031003003130 | 压力开关 | 1、名称：压力开关 2、材质、型号：详见图纸设计说明 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 345.8 | 1037.4
37 | 030601002007 | 流量计DN200 | 1、名称:流量计 2、规格:DN200 3、材质:详见图纸设计说明 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 1152.15 | 1152.15
38 | 030601002008 | 流量计DN150 | 1、名称:流量计 2、规格:DN150 3、材质:详见图纸设计说明 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 1048.74 | 1048.74
39 | 031003001092 | 自动排气阀（带截止阀）DN25 | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:详见图纸设计说明 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 107.8 | 323.4
40 | 031003013045 | 水表DN100 | 1、名称:水表 2、安装部位(室内外):室内 3、型号、规格:DN100,压力综合考虑 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 466.9 | 466.9
41 | 031003001093 | 安全阀DN100 | 1、名称：安全阀 2、材质：详见图纸设计说明 3、规格、型号:DN100 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1538.28 | 1538.28
42 | 031003001094 | 预作用阀DN100 | 1、名称:预作用阀 2、材质:详见图纸设计说明 3、型号、规格:DN100 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1591.66 | 1591.66
|  | 地下消防水 |  |  |  |  | 74623.2
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 25177.15
43 | 030901010015 | 普通消火栓 | 1.名称:普通消火栓 2.安装方式:嵌入墙体 3.型号、规格:单栓DN65,1600×700×240 4.附件材质、规格:（1)消火栓箱规格:1600×700×240; （2)室内消火栓1个,口径φ65 （3)φ65×19直流水枪,1支; （4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条 （5)轻便消防水龙卷盘,P380,1个; （6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支 （7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条; （8)快速接口、快速接头,开口朝上,全铜,各1个 （9)阀门,全铜,1个。 （10)套管(扣压成型),钢质,1条 （11)配两具手提式灭火器 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 981.42 | 981.42
44 | 030901010016 | 减压稳压型消火栓 | 1.名称:减压稳压型消火栓 2.安装方式:嵌入墙体 3.型号、规格:单栓DN65,1600×700×240 4.附件材质、规格:（1)消火栓箱规格:1600×700×240; （2)室内消火栓1个,口径φ65 （3)φ65×19直流水枪,1支; （4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条 （5)轻便消防水龙卷盘,P380,1个; （6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支 （7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条; （8)快速接口、快速接头,开口朝上,全铜,各1个 （9)阀门,全铜,1个。 （10)套管(扣压成型),钢质,1条 （11)配两具手提式灭火器 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 962.2 | 2886.6
45 | 030901013009 | 手提式灭火器箱 | 1.名称:手提式灭火器箱 2.形式:手提式（带灭火器箱） 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC52具 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 3 | 195.04 | 585.12
46 | 030901010017 | 推车式灭火器 | 1.型号、规格:20kg磷酸铵盐推车式灭火器 2.附件材质、规格:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 134.21 | 402.63
47 | 030901010018 | 水基型推车式灭火器 | 1.型号、规格:60L水基型推车式灭火器 2.附件材质、规格:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 3 | 718.5 | 2155.5
48 | 030901002016 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN200 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN200 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 18.94 | 268.1 | 5077.81
49 | 030901002017 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN150 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN150 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 15.83 | 171.79 | 2719.44
50 | 030901002018 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN100 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN100 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8.72 | 129.8 | 1131.86
51 | 030901001127 | 消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN65 | 1、名称:消火栓钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN65 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 12.4 | 96.62 | 1198.09
52 | 031003001095 | 明杆闸阀DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格、型号：DN150 3.连接形式、材质:球墨铸铁软密封 弹性座封闸阀 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 1394 | 4182
53 | 031003001096 | 明杆闸阀DN100 | 1.名称：明杆闸阀 2.规格、型号：DN100 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 879.57 | 879.57
54 | 031003003131 | 明杆闸阀DN65 | 1、名称:明杆闸阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN65,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 596.81 | 596.81
55 | 031003001097 | 自动排气阀（带截止阀）DN20 | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 85.66 | 85.66
56 | 031003006006 | 可调先导式减压阀组DN150 | 1、材质:铸铁 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、附件配置:DN50截止阀2个,DN50可曲挠橡胶接头1个,DN50Y型过滤器1个，DN25安全阀1个 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 2046.92 | 2046.92
57 | 030905002007 | 消火栓系统装置调试 | 1、系统形式:消火栓系统装置调试-地下部分 2、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 247.72 | 247.72
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  | 8291.4
58 | 030902009008 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:预制式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:80L 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 4144.18 | 4144.18
59 | 040602019002 | 七氟丙烷灭火剂 | 1.类型:七氟丙烷灭火剂 2.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | kg | 50 | 71.46 | 3573
60 | 030902008002 | 泄压口 | 1.型号:泄压口 2.规格:0.12m2 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 574.22 | 574.22
|  | 水喷淋系统 |  |  |  |  | 41154.65
61 | 030901002019 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN150 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN150 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9.11 | 171.79 | 1565.01
62 | 030901002020 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN100 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN100 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 36.84 | 129.8 | 4781.83
63 | 030901001128 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN80 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN80 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9.53 | 108.88 | 1037.63
64 | 030901001129 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN65 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN65 5、连接方式:卡箍连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6.56 | 96.62 | 633.83
65 | 030901001130 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN50 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN50 5、连接方式:丝扣连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8.56 | 73.63 | 630.27
66 | 030901001131 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN40 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN40 5、连接方式:丝扣连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6.73 | 66.84 | 449.83
67 | 030901001132 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN32 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN32 5、连接方式:丝扣连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 16.53 | 63.99 | 1057.75
68 | 030901001133 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管DN25 | 1、名称:水喷淋钢管 2、安装部位(室内、外):室内 3、材质:内外壁热浸镀锌钢管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:丝扣连接 6、除锈、刷油、防腐、防结露设计要求:依据图纸规定 7、水冲洗、水压试验设计要求:依据图纸规定 8、包含管道配件、套管等制作安装 9、管道支架制作、安装、除锈、刷油 10、防火堵洞按规范及图纸设计要求规定 11.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 54.53 | 50.47 | 2752.13
69 | 030903008002 | 泡沫液储罐 | 1、名称：泡沫液储罐 2、材质：罐体SUS304不锈钢，详见设计图纸 3、规格、压力等级：有效容积3000L，包含AFFF水成膜泡沫灭火剂 4、连接形式：综合考虑 5、冲水、调试设计要求：依据图纸规定 6、包含泡沫-水喷淋系统的深化设计及报送消防主管部门的各项手续等一切为完成本系统的工作内容，竞投人应在报价中充分考虑，结算时不再单独计算该项费用 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 13328.25 | 13328.25
70 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:DN15,K=115 3.安装形式:无吊顶 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 30 | 41.48 | 1244.4
71 | 031003001098 | 带锁定阀位的锁具DN150 | 1.名称：带锁定阀位的锁具 2.规格、型号：DN150 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 915.28 | 915.28
72 | 031003001099 | 带锁定阀位的锁具DN250 | 1.名称：带锁定阀位的锁具 2.规格、型号：DN250 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 2097.81 | 2097.81
73 | 031003001100 | 末端试水装置DN25 | 1、名称：末端试水装置 2、材质：详见图纸设计说明 3、规格、型号:DN25 4、连接形式:综合考虑 5、附件:每组装置包含1个试水阀DN25，1个截止阀DN25，1个压力表 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 2 | 427.45 | 854.9
74 | 031003001101 | 末端试水阀DN25 | 1、名称：末端试水阀 2、材质：详见图纸设计说明 3、规格、型号:DN25 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 90.61 | 90.61
75 | 030901006017 | 水流指示器DN80 | 1、名称：水流指示器 2、规格、型号:DN80 3、连接形式:综合考虑 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 571.77 | 571.77
76 | 031003003132 | 信号阀DN80 | 1、名称：信号阀 2、材质：详见图纸设计说明 3、规格、型号:DN80 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 619.87 | 619.87
77 | 030901004007 | 湿式报警装置DN200 | 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN200 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 6904.35 | 6904.35
78 | 031003001102 | 自动排气阀（带截止阀）DN20 | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 85.66 | 85.66
79 | 030901007011 | 减压孔板DN150 | 1、名称：减压孔板 2、材质：不锈钢 3、规格、型号:DN150，孔板厚度6mm 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 233.11 | 233.11
80 | 031003003133 | 明杆闸阀DN50 | 1、名称：明杆闸阀 2、材质：详见图纸 3、规格、型号:DN50 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 914.39 | 914.39
81 | 030905002008 | 自动喷淋系统调试 | 1、系统形式:自动喷淋系统调试-地下部分 2、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 项 | 1 | 385.97 | 385.97
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 1652.9
82 | 031301017053 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1652.9 | 1652.9
合 计 | [6 empty] | 253047.97