## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地下 |  |  |  |  | 174729.54
|  | 给水 |  |  |  |  | 27727.64
1 | 031001007046 | S304不锈钢给水管DN150 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN150,1.60MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸 9、凿沟槽修复 10、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 37 | 357.41 | 13224.17
2 | 031001007047 | S304不锈钢给水管DN100 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN100,1.60MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸 9、凿沟槽修复 10、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 25.8 | 206.22 | 5320.48
3 | 031001007048 | S304不锈钢给水管DN80 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN80,1.60MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸 9、凿沟槽修复 10、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 24 | 155.37 | 3728.88
4 | 031001007049 | S304不锈钢给水管DN65 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN65,1.60MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸 9、凿沟槽修复 10、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9 | 134.52 | 1210.68
5 | 031001007050 | S304不锈钢给水管DN50 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN50,1.60MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸 9、凿沟槽修复 10、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2.33 | 113.38 | 264.18
6 | 031001007051 | S304不锈钢给水管DN25 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN25,1.60MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸 9、凿沟槽修复 10、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9 | 50.73 | 456.57
7 | 031001007052 | S304不锈钢给水管DN15 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN15,1.60MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸 9、凿沟槽修复 10、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1.67 | 33.33 | 55.66
8 | 031003013041 | 水表DN50 | 1、名称:水表 2、安装部位(室内外):室内 3、型号、规格:DN50,压力综合考虑 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 227.71 | 227.71
9 | 031003013042 | 水表DN65 | 1、名称:水表 2、安装部位(室内外):室内 3、型号、规格:DN65,压力综合考虑 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 375.52 | 375.52
10 | 031003013043 | 水龙头DN15 | 1、名称:水龙头 2、安装部位(室内外):室内 3、型号、规格:DN15,压力综合考虑 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 71.8 | 287.2
11 | 031003001068 | 闸阀DN150 | 1.名称：闸阀 2.规格、型号：DN1501.6MPa 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 876.17 | 876.17
12 | 031003001069 | 闸阀DN100 | 1.名称：闸阀 2.规格、型号：DN1001.6MPa 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 531.03 | 531.03
13 | 031003001070 | 闸阀DN80 | 1.名称：闸阀 2.规格、型号：DN801.6MPa 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 420.21 | 420.21
14 | 031003001071 | 闸阀DN65 | 1.名称：闸阀 2.规格、型号：DN651.6MPa 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 357.49 | 357.49
15 | 031003001072 | 截止阀DN50 | 1、名称:截止阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN501.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 172.85 | 172.85
16 | 031003001073 | 截止阀DN32 | 1、名称:截止阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN321.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 97.37 | 97.37
17 | 031003001074 | 截止阀DN20 | 1、名称:截止阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN201.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 66.33 | 66.33
18 | 031003001075 | 截止阀DN15 | 1、名称:截止阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN151.6MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 55.14 | 55.14
|  | 排水 |  |  |  |  | 42085.08
19 | 030109011009 | A型集水井含两个潜污泵（两用） | 1、名称:潜水排污泵 2、规格:Q=30m3/h,H=15m,N=3kW/台 一用一备,自耦式,液位控制 3、质量:0.1t以内 4、材质:不锈钢 5、配套控制箱/柜（一控二），箱/柜体到泵组之间线管线缆制安、接线接地 6、单机试运转要求:符合规范和设计要求 7、减震装置形式:符合规范和设计要求 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 4924.21 | 4924.21
20 | 030109011010 | B型集水井含两个潜污泵（两用） | 1、名称:潜水排污泵 2、规格:Q=30m3/h,H=15m,N=3kW/台 一用一备,自耦式,液位控制 3、质量:0.1t以内 4、材质:不锈钢 5、配套控制箱/柜（一控二），箱/柜体到泵组之间线管线缆制安、接线接地 6、单机试运转要求:符合规范和设计要求 7、减震装置形式:符合规范和设计要求 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 4924.21 | 4924.21
21 | 031001001007 | 热浸镀锌钢管DN100 | 1、安装部位:室内 2、介质:压力污废水 3、材质、规格:热浸镀锌钢管，DN100 4、连接形式:沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、按图纸设计要求含套管、阻火圈、防火堵洞、伸缩节等相关配件安装 7、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸要求 8、凿沟槽修复 9、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 94.1 | 129.8 | 12214.18
22 | 031001005017 | 机制离心铸造铸铁排水管(W型)DN150 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:机制离心铸造铸铁排水管 4、连接形式:承插法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、按图纸设计要求含套管、阻火圈、防火堵洞、伸缩节等相关配件安装 7、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸要求 8、凿沟槽修 9、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 7.02 | 197.54 | 1386.73
23 | 031001006197 | UPVC塑料排水管DN50 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、按图纸设计要求含套管、阻火圈、防火堵洞、伸缩节等相关配件安装 7、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸要求 8、凿沟槽修 9、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 60.83 | 29.59 | 1799.96
24 | 031001006198 | UPVC塑料排水管DN75 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、按图纸设计要求含套管、阻火圈、防火堵洞、伸缩节等相关配件安装 7、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸要求 8、凿沟槽修 9、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 46.66 | 43.16 | 2013.85
25 | 031001006199 | UPVC塑料排水管DN100 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管，DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、按图纸设计要求含套管、阻火圈、防火堵洞、伸缩节等相关配件安装 7、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸要求 8、凿沟槽修复 9、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 81.27 | 56.74 | 4611.26
26 | 031001006200 | UPVC塑料排水管DN150 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管DN150 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、按图纸设计要求含套管、阻火圈、防火堵洞、伸缩节等相关配件安装 7、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸要求 8、凿沟槽修 9、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 77.17 | 81.55 | 6293.21
27 | 031001006201 | UPVC塑料排水管DN200 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC塑料排水管DN200 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、按图纸设计要求含套管、阻火圈、防火堵洞、伸缩节等相关配件安装 7、支吊托架制安，除锈、刷油符合设计图纸要求 8、凿沟槽修 9、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3.26 | 120.88 | 394.07
28 | 031003001076 | 闸阀DN100 | 1.名称：闸阀 2.规格、型号：DN1001.6MPa 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 531.03 | 1062.06
29 | 031003003109 | 球墨铸铁橡胶瓣止回阀DN100 | 1.名称：球墨铸铁橡胶瓣止回阀 2.规格、型号：DN1001.6MPa 3.连接形式、材质:详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 741.51 | 1483.02
30 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN100 3.材质：详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 373.15 | 746.3
31 | 030601002003 | 压力表 | 1、名称:压力表 2、规格:铜管，Φ20 3、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 116.01 | 232.02
|  | 幼儿园泵房 |  |  |  |  | 104916.82
32 | 031006002001 | 生活变频设备 | 1.设备名称:生活变频设备 2.性能参数:主泵2台:Q=15M³/H,H=0.40MPA,N=7.5KW/台，两用一备，副泵1台:Q=5M³/H,H=0.40MPA,N=3KW/台 3.附件名称、规格、数量:隔膜式气压罐Φ800×2474MM,P=1.6MPA,材质为不锈钢S31603，含控制箱 4.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 5.减震装置形式:设备减振器 6.含设备与接地网连接，含控制箱到设备之间的电缆及线管 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 22359.76 | 22359.76
33 | 031006015008 | 不锈钢S31603组合式水箱（含一个自洁装置） | 1.材质:不锈钢S31603组合式水箱（含一个自洁装置） 2.类型:详见图纸 3.型号、规格:B*L*H=3.0X3.0X2.0(m)，自洁装置：WTS-2A,臭氧发生量4g/h,内置式 有效容积V=15.3m3 4.含导流板隔板、溢水喇叭口、旋流防止器等附件 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 31447.9 | 31447.9
34 | 031006013001 | 紫外线消毒器 | 1.名称：紫外线消毒器 2.额定流量:Q=40M³/H,N=2KW/台 3.安装：综合考虑，详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 5.此项包含所有施工完成费用 | 台 | 1 | 10294.82 | 10294.82
35 | 031001007053 | 放空管DN100 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢 4、规格、压力等级:DN100,1.35MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3.7 | 204.86 | 757.98
36 | 031001007054 | 溢流管（含18目不锈钢丝网防虫罩）DN200 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢管 4、规格、压力等级:DN200,1.6MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3.7 | 509.11 | 1883.71
37 | 031001006202 | 通气管（含18目不锈钢丝网防虫罩）DN150 | 1、安装部位:泵房 2、规格:DN150 3、管口设防蚊虫钢丝滤网 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2.2 | 80.36 | 176.79
38 | 030817006002 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.规格:详见图纸 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 237.37 | 237.37
39 | 030817006003 | 电信号液位计 | 1.名称:电信号液位计 2.规格:详见图纸 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 637.62 | 637.62
40 | 031003001077 | 自动水位控制阀DN100（带浮球阀DN15） | 1、名称:自动水位控制阀DN100（带浮球阀DN15） 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN1001.0MPa 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1360.12 | 1360.12
41 | 030601002004 | 压力表 | 1、名称:压力表 2、规格:铜管，Φ20 3、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 6 | 116.01 | 696.06
42 | 031003008006 | Y型过滤器 DN100 | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN1001.6MPa 4、连接形式:法兰连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 2 | 2098.9 | 4197.8
43 | 031003008007 | Y型过滤器 DN65 | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN651.6MPa 4、连接形式:法兰连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 组 | 1 | 1645.01 | 1645.01
44 | 031003013044 | 高区室内生活用水水表组DN80 | 1、名称:高区室内生活用水水表组（闸阀1个、橡胶软接头1个、Y型过滤器1个、远传水表1个） 2、安装部位(室内外):室内 3、型号、规格:DN80,压力综合考虑 4、连接形式:螺纹连接 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 4014.52 | 4014.52
45 | 031003003110 | 明杆闸阀DN150 | 1、名称:明杆闸阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN150,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1394 | 1394
46 | 031003001078 | 明杆闸阀DN100 | 1、名称:明杆闸阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN100,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 4 | 879.57 | 3518.28
47 | 031003003111 | 明杆闸阀DN80 | 1、名称:明杆闸阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN80,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 715.36 | 1430.72
48 | 031003003112 | 明杆闸阀DN65 | 1、名称:明杆闸阀 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN65,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 596.81 | 1790.43
49 | 031003001079 | 截止阀DN50 | 1、名称:截止阀、 2、材质:详见图纸 3、型号、规格:DN50,压力综合考虑 4、连接形式:法兰连接 5、调试 6、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 172.85 | 172.85
50 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN100 3.材质：详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 373.15 | 746.3
51 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN80 3.材质：详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 289.43 | 578.86
52 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN65 3.材质：详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 245.09 | 245.09
53 | 031003010007 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 3.材质：详见图纸 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 179.91 | 179.91
54 | 031003003113 | 多功能水泵控制阀DN80 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.材质:详见图纸 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:综合考虑 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 2 | 1730.52 | 3461.04
55 | 031003003114 | 防水锤消声止回阀DN50 | 1.名称:防水锤消声止回阀 2.材质:详见图纸 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:综合考虑 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 260.36 | 260.36
56 | 031003003115 | 压力开关 | 1、名称：压力开关 2、材质、型号：详见图纸设计说明 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 345.8 | 345.8
57 | 030703001197 | 防止旋流器DN150 | 1、名称：防止旋流器 2、材质、型号：DN150 4、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1003.98 | 1003.98
58 | 031003001080 | 自动排气阀（带截止阀）DN25 | 1、类型:自动排气阀（带截止阀） 2、材质:详见图纸设计说明 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:综合考虑 5、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 套 | 1 | 107.8 | 107.8
59 | 030601002005 | 压力表 | 1、名称:压力表 2、规格:铜管，Φ20 3、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 6 | 116.01 | 696.06
60 | 031001007055 | S304不锈钢给水管DN150 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN150,1.6MPa 5、连接形式:卡箍或法兰连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6.87 | 357.41 | 2455.41
61 | 031001007056 | S304不锈钢给水管DN100 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN100,1.6MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 7.04 | 206.22 | 1451.79
62 | 031001007057 | S304不锈钢给水管DN80 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN80,1.6MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 25.63 | 155.37 | 3982.13
63 | 031001006203 | S304不锈钢给水管DN65 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN65,1.6MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 | m | 2.1 | 134.52 | 282.49
64 | 031001006204 | S304不锈钢给水管DN50 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN50,1.6MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 8.8 | 113.38 | 997.74
65 | 031001006205 | S304不锈钢给水管DN15 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质:S304不锈钢给水管 4、规格、压力等级:DN15,1.6MPa 5、连接形式:卡压连接 6、管道、套管及管件安装 7、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗，做防腐处理 8、未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 3.19 | 33.33 | 106.32
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 1105.75
66 | 031301017051 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 1105.75 | 1105.75
合 计 | [6 empty] | 175835.29