## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 暖通工程 |  |  |  |  | 86098.03
|  | 通风工程 |  |  |  |  | 15442.27
1 | 030108001001 | 低噪音离心排风机（管道式） PF-1 | 1.名称:低噪音离心排风机（管道式） 2.型号:PF-1 3.规格:风量:1800m³/h，噪声:≤44dB(A)，电机功率:370W 4.风管软接头，减震垫（器）制安，设备支架制安刷漆，设备与接地网连接 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 901.53 | 1803.06
2 | 030404033002 | 墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） QP-3 | 1.名称:墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） 2.型号:QP-3 3.规格:风量:300m³/h，功率:100W 4.减震垫（器）制安、设备支架制安刷漆 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 305.45 | 305.45
3 | 030404033003 | 墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） QP-5 | 1.名称:墙壁式排气扇（带70℃常开防火阀） 2.型号:QP-5 3.规格:风量:500m³/h，功率:100W 4.减震垫（器）制安、设备支架制安刷漆 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 305.45 | 305.45
4 | 030404033004 | 墙壁式排气扇 QP-3 | 1.名称:墙壁式排气扇 2.型号:QP-3 3.规格:风量:300m³/h，功率:100W 4.减震垫（器）制安、设备支架制安刷漆 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 3 | 305.45 | 916.35
5 | 030404033005 | 墙壁式排气扇 QP-5 | 1.名称:墙壁式排气扇 2.型号:QP-5 3.规格:风量:500m³/h，功率:100W 4.减震垫（器）制安、设备支架制安装刷漆 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 305.45 | 305.45
6 | 030703007073 | 单层百叶风口（带人字阀） 300x200 | 1.名称:单层百叶风口（带人字阀） 2.规格:300x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 5 | 225.1 | 1125.5
7 | 030703007074 | 外墙防雨百叶风口（带不锈钢丝防虫网） 1000x400 | 1.名称:外墙防雨百叶风口（带不锈钢丝防虫网） 2.规格:1000x400 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 3 | 356.46 | 1069.38
8 | 030703007075 | 外墙防雨百叶风口（带不锈钢丝防虫网） 1500x400 | 1.名称:外墙防雨百叶风口（带不锈钢丝防虫网） 2.规格:1500x400 3.本体及其附件安装 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 447.2 | 447.2
9 | 031208007001 | 口部不锈钢防虫网 | 1.材料:口部不锈钢防虫网 2.本体及其附件安装 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 0.08 | 84.08 | 6.73
10 | 030703001145 | 风管止回阀 500x200 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500x200 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 172.54 | 172.54
11 | 030702001053 | 镀锌钢板通风管道 0.5mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 16.39 | 168.66 | 2764.34
12 | 030702001054 | 镀锌钢板通风管道 0.6mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（加压送风） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 7.95 | 133.52 | 1061.48
13 | 030702001055 | 镀锌钢板通风管道 0.75mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 21 | 113.33 | 2379.93
14 | 030702001056 | 镀锌钢板通风管道 1.0mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1.88 | 136.85 | 257.28
15 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.位置:通风工程-幼儿园部分 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 2522.13 | 2522.13
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 51497.82
16 | 030701003004 | 多联空调室外机组 KB-10HP | 1.名称:多联空调室外机组 2.型号:KB-10HP 3.规格:制冷量:24KW，制热量:27KW 风量:11000m³/h，噪声≤56dB(A) 额定制冷/热功率:7/8KW 最大制冷/热功率:10/12KW 电源:380V/50Hz/3φIPLV≥6.0 4.电控箱/柜采购安装、电控箱/柜与设备之间连接线缆及管槽采购安装 5.减震垫（器）制安、设备支架制作、安装、刷漆 6.本体安装调试 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 16539.62 | 16539.62
17 | 030701003005 | 多联空调室内机（内藏风管式） KB-7.1（低静压） | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式） 2.型号:KB-7.1（低静压） 3.规格:制冷量:7.1kW，制热量:8.0kW，风量:1056m³/h，机外静压:50Pa，电功率:150W，噪声≤35dB(A) 4.配套线控，减震垫（器）制安、设备支架制作、安装、刷漆 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 2 | 2910.45 | 5820.9
18 | 030701003006 | 多联式新风处理机 XB(1)-1 | 1.名称:多联式新风处理机 2.型号:XB(1)-1 3.规格:风量:3000m³/h，制冷量:28.0kW，制热量:17.4kW，机外静压:300Pa，电功率:1.0kW，噪声≤52dB(A 4.减震垫（器）制安、设备支架制作、安装、刷漆 5.本体安装调试 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 台 | 1 | 5918.84 | 5918.84
19 | 030703020005 | 微穿孔消声器/阻抗复合消声器 630x250x900 | 1.名称:微穿孔消声器/阻抗复合消声器 2.规格:630x250x900 3.本体及其附件安装，防火保温 4.支架制安除锈刷漆 5.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 853.14 | 853.14
20 | 030703007076 | 防雨百叶风口（带不锈钢丝防虫网） 2000x500 | 1.名称:外墙防雨百叶风口（带不锈钢丝防虫网） 2.规格:2000x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 759.68 | 759.68
21 | 030703001146 | 70℃常开防火阀 200x160 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200x160 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 133.23 | 133.23
22 | 030703001147 | 70℃常开防火阀 630x250 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 328.45 | 328.45
23 | 030703001148 | 手动对开式多叶调节阀 200x160 | 1.名称:手动对开式多叶调节阀 2.规格:200x160 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 178.52 | 178.52
24 | 030703001149 | 开关阀 630x250 | 1.名称:开关阀 2.规格:630x250 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 223.7 | 223.7
25 | 030702001057 | 镀锌钢板通风管道 0.5mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 4.43 | 168.66 | 747.16
26 | 030702001058 | 镀锌钢板通风管道 0.6mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道（加压送风） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 0.99 | 133.52 | 132.18
27 | 030702001059 | 镀锌钢板通风管道 0.75mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 4.35 | 113.33 | 492.99
28 | 030702001060 | 镀锌钢板通风管道 1.2mm | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 7.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 8.风管刷漆要求详见图纸设计说明 9.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 10.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 2.4 | 158.58 | 380.59
29 | 031208003012 | 离心玻璃棉 30mm | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 3.35 | 2592.08 | 8683.47
30 | 031208003013 | 离心玻璃棉 40mm | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:40mm 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 0.36 | 2592.08 | 933.15
31 | 031001004001 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) Φ9.5 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:Φ9.5 4.连接形式:焊接 5.管道安装、管件、分歧器安装，管道支架制装除锈刷漆，保温套管制安 6.管道冲洗、气体吹扫、气体试压、泄露性试验 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 14.24 | 29.11 | 414.53
32 | 031001004002 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) Φ12.7 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.连接形式:焊接 5.管道安装、管件、分歧器安装，管道支架制装除锈刷漆，保温套管制安 6.管道冲洗、气体吹扫、气体试压、泄露性试验 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 17.6 | 35.53 | 625.33
33 | 031001004003 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) Φ15.9 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:Φ15.9 4.连接形式:焊接 5.管道安装、管件、分歧器安装，管道支架制装除锈刷漆，保温套管制安 6.管道冲洗、气体吹扫、气体试压、泄露性试验 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4.32 | 54.75 | 236.52
34 | 031001004004 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) Φ19.1 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:Φ19.1 4.连接形式:焊接 5.管道安装、管件、分歧器安装，管道支架制装除锈刷漆，保温套管制安 6.管道冲洗、气体吹扫、气体试压、泄露性试验 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 13.52 | 47.98 | 648.69
35 | 031001004005 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) Φ22.2 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:Φ22.2 4.连接形式:焊接 5.管道安装、管件、分歧器安装，管道支架制装除锈刷漆，保温套管制安 6.管道冲洗、气体吹扫、气体试压、泄露性试验 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 9.98 | 55.53 | 554.19
36 | 031001004006 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) Φ28.6 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:Φ28.6 4.连接形式:焊接 5.管道安装、管件、分歧器安装，管道支架制装除锈刷漆，保温套管制安 6.管道冲洗、气体吹扫、气体试压、泄露性试验 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2.17 | 81.37 | 176.57
37 | 031001004007 | 去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) Φ31.8 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:Φ31.8 4.连接形式:焊接 5.管道安装、管件、分歧器安装，管道支架制装除锈刷漆，保温套管制安 6.管道冲洗、气体吹扫、气体试压、泄露性试验 7.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1 | 94.45 | 94.45
38 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:综合考虑 5.保温绝热:难燃B1级发泡橡塑保温材料厚度20mm 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 4.2 | 65.28 | 274.18
39 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:综合考虑 5.保温绝热:难燃B1级发泡橡塑保温材料厚度20mm 6.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 6.33 | 73.11 | 462.79
40 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.位置:空调工程-幼儿园部分 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 4203.54 | 4203.54
41 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 2.位置:空调工程-幼儿园部分 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 1681.41 | 1681.41
|  | 排油烟工程 |  |  |  |  | 18401.29
42 | 030703001150 | 150℃常开防火阀 1600x650 | 1.名称:150℃常开防火阀 2.规格:1600x650 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1134.59 | 1134.59
43 | 030703001151 | 150℃常开防火阀 1800x500 | 1.名称:150℃常开防火阀 2.规格:1800x500 3.本体及其附件安装，支架制安除锈刷漆 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 个 | 1 | 1007.48 | 1007.48
44 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 1.2mm | 1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:304不锈钢板 3.规格:长边长>700 4.板材厚度:1.2mm 5.包含法兰、法兰垫料、弯头导流叶片、风管支吊架制安（含刷漆）、风管软接头及等零配件制作安装 6.根据图纸设计说明综合考虑风管穿越防火、防爆墙或楼板时的预埋管或防护套管及风管与套管之间的空隙封堵 7.风管刷漆要求详见图纸设计说明 8.风管检查孔及温度、风量测定孔制作 9.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 29.25 | 412.16 | 12055.68
45 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.位置:排油烟工程-地下部分 3.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 系统 | 1 | 4203.54 | 4203.54
|  | 挡烟垂壁工程 |  |  |  |  | 756.65
46 | 010803002006 | 电动挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.执行《建筑防排烟系统技术标准》第5.2.5条 3.设置现场手动开启按钮、电动装置及控制箱 4.未尽事项详见招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范要求；包括完成清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 5 | 151.33 | 756.65
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 562.48
47 | 031301017036 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 562.48 | 562.48
合 计 | [6 empty] | 86660.51