## 汇总
白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测 投标报价汇总表
序号 | 检测、监测项目 | 最高投标限价（元） | 投标报价（元） | 备注
一 | 见证取样检测 | 2011699
二 | 地基基础检测 | 2705300
三 | 基坑支护检测 | 467200
四 | 主体结构检测 | 1000200
五 | 人防工程防护设备安装质量检测 | 438119
六 | 节能与绿建检测 | 1280340
七 | 智能化检测 | 789444.6875
八 | 室内环境检测 | 347250
九 | 绿化检测 | 105210
十 | 幕墙门窗检测 | 226940
十一 | 市政道路检测 | 124140
十二 | 基坑监测、主体沉降观测 | 1231200
十三 | 高支模监测 | 308800
合计（元） |  | 11035842.6875

## 见证取样
见证取样检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量、碱含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 40 | 1050 | 42000
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 20 | 840 | 16800
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 20 | 1050 | 21000
4 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性、碱含量 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应) | 组 | 20 | 1260 | 25200
5 | 混凝土膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率(水中7天、空气中21天)、抗压强度、细度、含水率、碱含量 | 不大于200t为一批， | 组 | 10 | 1820 | 18200
6 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比、碱含量 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批 | 组 | 20 | 2240 | 44800
7 | 混凝土 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 12 | 800 | 9600
8 |  | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次 | 组 | 2000 | 50 | 100000
9 |  | 抗折强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 15 | 210 | 3150
10 | 混凝土 | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组； | 组 | 100 | 450 | 45000
11 | 混凝土 | 硬化混凝土氯离子 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 25 | 700 | 17500
12 |  | 总碱含量 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 25 | 1050 | 26250
13 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。 | 组 | 30 | 2100 | 63000
14 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块 | 组 | 60 | 45 | 2700
15 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 550 | 266 | 146300
16 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 120 | 140 | 16800
17 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、弯曲 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算 | 组 | 450 | 108 | 48600
18 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。 | 组 | 450 | 60 | 27000
19 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。 | 组 | 60 | 400 | 24000
20 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批 | 组 | 60 | 105 | 6300
21 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 60 | 140 | 8400
22 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 40 | 400 | 16000
23 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批 | 组 | 15 | 840 | 12600
24 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 同规格、同等级1万块一批 | 组 | 15 | 840 | 12600
25 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 25 | 300 | 7500
26 | 灰砂砖、实心砖 | 抗压强度、干密度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。 | 组 | 20 | 420 | 8400
27 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能,干燥时间,固体含量,不透水性,粘结强度,撕裂强度,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 8 | 1330 | 10640
28 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理),固体含量,低温柔性,不透水性,粘结强度（无处理）,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 8 | 1400 | 11200
29 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | 组 | 20 | 1050 | 21000
30 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 10 | 945 | 9450
31 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 10 | 1295 | 12950
32 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 10 | 1645 | 16450
33 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 型材应由同一合金号，供货状态，规格的型材组成，批重不限 | 组 | 25 | 450 | 11250
34 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计算 | 组 | 20 | 700 | 14000
35 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 15 | 770 | 11550
36 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 4 | 910 | 3640
37 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 15 | 950 | 14250
38 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 20 | 1575 | 31500
39 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 12 | 910 | 10920
40 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10 | 1295 | 12950
41 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 350 | 2100
42 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐油性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 805 | 4830
43 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 50t为一批 | 组 | 15 | 1855 | 27825
44 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 910 | 5460
45 | 超薄型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 700 | 4200
46 | 厚型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 910 | 5460
47 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。 | 组 | 3 | 700 | 2100
48 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。 | 组 | 20 | 280 | 5600
49 | 石膏板 | 密度、断裂荷载、端头硬度、粘结性、冲击、吸水率 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。 | 组 | 20 | 1610 | 32200
50 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 2800 | 11200
51 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。 | 组 | 4 | 420 | 1680
52 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 25 | 840 | 21000
53 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10 | 1890 | 18900
54 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 8 | 2660 | 21280
55 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。 | 组 | 8 | 560 | 4480
56 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。 | 组 | 8 | 560 | 4480
57 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 15 | 1260 | 18900
58 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批 | 组 | 15 | 3906 | 58590
59 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 8 | 875 | 7000
60 | 锚具、夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。 | 个 | 10 | 35 | 350
61 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。 | 孔 | 10 | 1050 | 10500
62 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 12 | 480 | 5760
63 | 水泥基自流平砂浆 | 流动度、粘结强度、抗压、抗折 | 同一配料工艺条件、同一类型、同一强度等级产品100t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 6 | 1260 | 7560
64 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。 | 组 | 6 | 525 | 3150
65 | 透水混凝土配合比 | 配合比设计或验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 5 | 2100 | 10500
66 | 透水路面砖和透水路面板 | 抗折强度,透水系数,防滑性 | 以1000m2透水块材为一个批次 | 组 | 8 | 1190 | 9520
67 | 钢筋锚固板 | 抗拉强度 | 每组代表批量：同一施工条件下采用同一批材料的同类型、同规格的钢筋锚固板，螺纹连接锚固板应以500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个也应作为一个验收批；焊接连接锚固板应以300个为一个验收批进行检验和验收，不足300个也应作为一个验收批。 | 组 | 8 | 630 | 5040
68 | 灌浆料 | 凝结时间、可操作时间、流动度、泌水率、竖向膨胀率、抗压强度 | 在15d内生产的同配方、同批号原材料的产品应以50t作为一生产批号，不足50t也应作为 一生产批号。 | 组 | 4 | 1820 | 7280
69 | 钢材元素分析 | 化学五元素 | 每组代表批量：碳素结构钢、低合金高强度结构钢、建筑结构用钢板、桥梁用结构钢每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成，每批重量应不大于60t | 组 | 6 | 1050 | 6300
70 | 座浆料试块 | 抗压强度 | 以每层为一检验批；每工作班应制作1组，且每层不应少于3组 | 组 | 5 | 350 | 1750
71 | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 每批次进场检验一次 | 组 | 5 | 980 | 4900
72 | 钢丝绳 | 抗拉强度或最大力、弹性模量 | 同一批次为送检一组每卷钢丝绳不应超过500kg | 组 | 5 | 1050 | 5250
73 | 双壁波纹管 | 外观、尺寸、冲击性能、烘箱试验、环刚度、环柔性 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 8 | 1015 | 8120
74 | PVC-U排水管材 | 外观 、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 20 | 780 | 15600
75 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 25 | 420 | 10500
76 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 6 | 1090 | 6540
77 | 通用阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 15 | 950 | 14250
78 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 30 | 665 | 19950
79 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽 1个 | 组 | 6 | 770 | 4620
80 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、电气性能 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 30 | 1155 | 34650
81 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、自熄性 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 30 | 805 | 24150
82 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、机械载荷试验、撞击试验、电气性能、镀锌层厚度 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 20 | 735 | 14700
83 | 一芯电线、电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 30 | 651 | 19530
84 | 2芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 12 | 1337 | 16044
85 | 3芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 12 | 1953 | 23436
86 | 4芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 12 | 2569 | 30828
87 | 5芯电力电缆 | 标志、结构尺寸检查（绝缘厚度测量、外径测量等）、导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体截面积 | 同厂家同型号同规格的电缆为一批，每批抽取一组。 | 组 | 12 | 3185 | 38220
88 | 家用断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组抽3个 | 组 | 25 | 1365 | 34125
89 | 漏电开关及断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 25 | 1365 | 34125
90 | 插头插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 25 | 931 | 23275
91 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 25 | 1200 | 30000
92 | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸屈服强度、纵向回缩率 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 8 | 1365 | 10920
93 | 地坪涂料 | 甲苯、二甲苯、乙苯 | 取样量2.0kg | 组 | 5 | 2380 | 11900
94 | 水性涂料、腻子 | 甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。 | 组 | 5 | 1400 | 7000
95 | 木板 | 甲醛释放量（环境舱法） | 送样量1m2（500mm×500mm，2块） | 组 | 15 | 420 | 6300
96 | 胶粘剂 | 甲醛含量、挥发性有机化合物（VOC） | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 5 | 1400 | 7000
97 | 生活水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群、pH、铁 | 一个水箱一组 | 组 | 6 | 4095 | 24570
98 | PPR给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 15 | 1130 | 16950
99 | PPR给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 同一规格批次,至少送检一组 | 组 | 15 | 780 | 11700
100 | 钢丝网骨架复合管 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、爆破试验、受开压稳定性 | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 12 | 945 | 11340
101 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽 带标识管段20cm+1个5cm正方形铁块表面磨掉黑漆 | 组 | 15 | 245 | 3675
102 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）、压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环（热水用才做，冷水用不做） | 按进场批次检测，每批每种规格取样一组 | 组 | 10 | 945 | 9450
103 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 | 尺寸、短期静液压 | 按规格批次抽4个 | 组 | 10 | 490 | 4900
104 | 耐碱玻璃纤 维网布 | 单位面积质量、断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、断裂伸长率、耐碱强力保留率、耐碱性 | 等幅宽2米 | 组 | 5 | 1540 | 7700
105 | 土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、撕破强力、顶破强力、垂直渗透系数、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。 | 组 | 6 | 1820 | 10920
106 | 土工格栅 | 拉伸强度（纵、横向）、标称伸长率（纵、横向）、2%、5%伸长率时的拉伸强度（纵、横向） | 按规格批次抽 | 组 | 6 | 770 | 4620
107 | 土工膜 | 纵横向断裂强度、顶破强力、单位面积质量、纵横向撕破强力、厚度、剥离强度、标准强度对应伸长率 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。 | 组 | 6 | 1680 | 10080
108 | 土方回填 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 |  | 600 | 0
109 | 水泥稳定层 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 |  | 600 | 0
110 |  | 配合比设计 | 每种回填材料抽检1组 | 组 |  | 2450 | 0
111 |  | 粗集料 | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组 | 组 | 10 | 1855 | 18550
112 |  | 细集料 | 每种材料一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 10 | 1295 | 12950
113 |  | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 |  |  | 0
114 | 沥青砼(AC13\AC20\AC25) | 沥青（针入度、软化点、延度、密度） | 每一配比检一组/每100t为一批，每批抽检1组 | 组 | 4 | 511 | 2044
115 |  | 改性沥青（针入度、软化点、5℃低温延度、密度） | 每一配比检一组/每50t为一批，每批抽检1组 | 组 | 4 | 581 | 2324
116 |  | 粗集料 | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 4 | 1855 | 7420
117 |  | 细集料 | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 4 | 1295 | 5180
118 |  | 矿粉 | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 4 | 630 | 2520
119 |  | 配合比设计 | 每一配比一组 | 组 | 4 | 6000 | 24000
120 |  | 乳化沥青 | 100T检测1组 | 组 | 4 | 735 | 2940
121 |  | 配合比混合料检验（马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量、车辙） | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 4 | 6902 | 27608
122 | 混凝土管 | 尺寸、外压荷载、内水压力 | 随机同一规格同一型号 | 组 | 6 | 2450 | 14700
123 | 井盖 | 外观质量、尺寸偏差、承载能力、残余变形、安全性和便利性 | 每种规格取一组,按批次 | 组 | 3 | 1400 | 4200
124 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 3 | 2800 | 8400
125 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的安全网，取3张。 | 组 | 3 | 1750 | 5250
126 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带（整体静态负荷、整体动态负荷）：取4条 | 组 | 3 | 2100 | 6300
127 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 耐穿刺性能、冲击吸收性能各有四种预处理方式【高温（50℃）处理、低温（-10℃）处理、浸水（20℃）处理、辐射处理】。进货检验：批量＜500顶时取1顶、项，批量500-5000时取2顶、项，批量5001-50000时取3顶、项，批量≥50001顶时取4顶、项。 | 组 | 3 | 3010 | 9030
合计（元） | [6 empty] | 2011699

## 地基基础
地基基础检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 灌注桩 | 单桩竖向抗压静载试验 | 10kN | 18000 | 59 | 1062000
2 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 10kN | 1500 | 60 | 90000
3 |  | 钻芯检测 | m | 2200 | 238 | 523600
4 |  | 声波透射法检测 | 管·m | 20000 | 21 | 420000
5 |  | 低应变法 | 根 | 800 | 239 | 191200
6 | 筏板基础 | 轻型动力触探 | 孔 | 100 | 385 | 38500
7 |  | 标准贯入试验 | m | 250 | 400 | 100000
8 |  | 平板载荷试验 | 点 | 10 | 5600 | 56000
9 | 溶洞 | 溶洞钻芯标贯 | m | 800 | 280 | 224000
合计（元） | [5 empty] | 2705300

## 基坑支护检测
基坑支护检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 检测项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 旋喷桩抽芯 | 米 | 300 | 245 | 73500
2 | 地连墙抽芯 | 米 | 200 | 245 | 49000
3 | 喷锚厚度检测 | 点 | 51 | 150 | 7650
4 | 支护桩低应变 | 根 | 225 | 238 | 53550
5 | 格构柱抽芯 | 米 | 300 | 245 | 73500
6 | 支护锚杆抗拔验收试验 | 根 | 8 | 7000 | 56000
7 | 锚杆锁定力测试 | 根 | 8 | 14000 | 112000
8 | 止水帷幕抽水试验 | 点 | 3 | 14000 | 42000
合计（元） |  |  |  |  | 467200

## 主体结构
主体结构检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 检测名称 | 检测内容 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 主体结构实体 | 钻芯法检测混凝土强度 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384-2016）；每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。 | 芯样 | 150 | 425 | 63750
2 |  | 混凝土氯离子含量检测 | （GB 50010-2010(2015年版）；每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。 | 组 | 50 | 700 | 35000
3 |  | 回弹法检测混凝土强度 | 不能钻芯的部位改用回弹法检测。 | 构件 | 30 | 420 | 12600
4 |  | 混凝土保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；非悬挑梁板，应各抽取构件总数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件总数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；对悬挑板，应抽取构件总数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 200 | 400 | 80000
5 |  | 钢筋配置 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；非悬挑梁板，应各抽取构件总数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件总数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；对悬挑板，应抽取构件总数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 200 | 400 | 80000
6 |  | 构件截面尺寸检测 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；梁板、墙柱等构件应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件。 | 构件 | 150 | 105 | 15750
7 | 混凝土后锚固件抗拔试验 | 植筋/化学螺栓抗拔试验 | 《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）；植筋：1‰不少于3根；化学螺栓：1‰不少于5根。 | 根 | 90 | 840 | 75600
8 | 抹灰砂浆 | 抹灰砂浆粘结强度 | 《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T 220-2010）；每5000平方米一个检验批，每检验批抽检一组。 | 组 | 15 | 2000 | 30000
9 | 饰面砖 | 饰面砖粘结强度 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2017,每500m2一组，每三层不少于一组。 | 组 | 60 | 800 | 48000
10 | 装配式结构检测 | 混凝土强度（回弹法） | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019），按构件数的30%进行抽检。 | 构件 | 60 | 480 | 28800
11 |  | 钢筋配置 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 构件 | 40 | 400 | 16000
12 |  | 钢筋保护层厚度 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 构件 | 40 | 400 | 16000
13 |  | 隔墙冲击试验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）预制内隔墙按每单位工程抽检一组。 | 组 | 3 | 24000 | 72000
14 |  | 预制构件性能试验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15-171-2019）选取有代表性的阳台等悬挑构件，按单位工程、同一结构形式构件随机抽取1件。 | 构件 | 2 | 20000 | 40000
15 | 人防地下室 | 钻芯法混凝土强度检测 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽取不少于3个顶板进行检测。 | 芯样 | 135 | 425 | 57375
16 |  | 回弹法检测混凝土强度 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽取不少于3个柱、3个临空墙、3个防护隔墙进行检测。 | 构件 | 135 | 420 | 56700
17 |  | 钢筋保护层厚度 | 每个防护单元抽检数量不少于3条梁进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，每个防护单元抽检数量不少于3块板进行检测。 | 构件 | 180 | 400 | 72000
18 |  | 钢筋配置检测 | 每个防护单元抽检数量不少于3条梁进行检测，每面墙抽取一个区域进行检测，每个防护单元抽检数量不少于3块板进行检测。 | 构件 | 180 | 400 | 72000
19 |  | 构件截面尺寸 | 每个防护单元抽检不少于3条梁、3根柱、3面临空墙、3面防护隔墙进行检测。 | 构件 | 225 | 105 | 23625
20 | 建筑防护栏杆 | 抗水平荷载性能 | 护栏的验收检测应随机抽样，检测数量按同设计、材料、工艺和施工条件不应少于3个，采用后锚固件与主体结构连接的，检测数量按0.5%比例抽取且不少于6个。 | 项 | 4 | 7000 | 28000
21 |  | 抗软重物撞击性能 |  | 项 | 4 | 7000 | 28000
22 | 焊缝质量 | 超声波检测 | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，一级焊缝探伤比例为100%，二级焊缝探伤比例不应低于20%。 | 米 | 300 | 105 | 31500
23 | 钢结构涂层厚度检测（防腐涂料） | 防腐涂层厚度 | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 50 | 175 | 8750
24 | 钢结构涂层厚度检测（防火涂料） | 防火涂层厚度 | 依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020，按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。 | 构件 | 50 | 175 | 8750
合计（元） | [6 empty] | 1000200

## 人防检测
人防工程防护设备安装质量检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 类别 | 检测名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 手动钢结构防护、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 项 | 50 | 33 | 1650
2 |  | 开启方向 | 项 | 50 | 33 | 1650
3 |  | 门扇厚度偏差 | 项 | 50 | 44 | 2200
4 |  | 面板厚度偏差 | 樘 | 50 | 44 | 2200
5 |  | 结构焊缝质量 | 项 | 50 | 110 | 5500
6 |  | 漏气孔缝 | 项 | 50 | 55 | 2750
7 |  | 密封件质量 | 项 | 50 | 82.5 | 4125
8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 | 项 | 50 | 44 | 2200
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 | 项 | 50 | 55 | 2750
10 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) | 项 | 50 | 44 | 2200
11 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) | 项 | 50 | 44 | 2200
12 |  | 门扇启闭力 | 项 | 50 | 55 | 2750
13 |  | 关锁操纵力 | 项 | 50 | 55 | 2750
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 | 项 | 50 | 44 | 2200
15 |  | 启闭运转性能 | 项 | 50 | 44 | 2200
16 |  | 表面观感 | 项 | 50 | 55 | 2750
17 |  | 漆膜厚度 | 樘 | 50 | 192.5 | 9625
18 |  | 漆膜附着力 | 樘 | 50 | 231 | 11550
19 |  | 运动部位保护 | 项 | 50 | 33 | 1650
20 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 50 | 33 | 1650
21 | 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 项 | 198 | 33 | 6534
22 |  | 开启方向 | 项 | 198 | 33 | 6534
23 |  | 门扇厚度偏差 | 项 | 198 | 44 | 8712
24 |  | 漏气孔缝 | 项 | 198 | 55 | 10890
25 |  | 密封件质量 | 项 | 198 | 82.5 | 16335
26 |  | 门扇、门框贴合面间隙 | 项 | 198 | 44 | 8712
27 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 | 项 | 198 | 55 | 10890
28 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 | 项 | 198 | 55 | 10890
29 |  | 门框左右角钢垂直度(前后 ) | 项 | 198 | 44 | 8712
30 |  | 门框左右角钢垂直度(左右 ) | 项 | 198 | 44 | 8712
31 |  | 门扇启闭力 | 项 | 198 | 55 | 10890
32 |  | 关锁操纵力 | 项 | 198 | 55 | 10890
33 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 | 项 | 198 | 44 | 8712
34 |  | 启闭运转性能 | 项 | 198 | 44 | 8712
35 |  | 表面观感 | 项 | 198 | 55 | 10890
36 |  | 漆膜厚度 | 樘 | 198 | 192.5 | 38115
37 |  | 漆膜附着力 | 樘 | 198 | 231 | 45738
38 |  | 运动部位保护 | 项 | 198 | 44 | 8712
39 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 198 | 33 | 6534
40 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 项 | 30 | 33 | 990
41 |  | 开启方向 | 项 | 30 | 33 | 990
42 |  | 门扇(或底座)的厚度偏差 | 项 | 30 | 44 | 1320
43 |  | 焊缝质量要求 | 项 | 30 | 110 | 3300
44 |  | 通风量要求 | 项 | 30 | 110 | 3300
45 | 悬摆式防爆波活门 | 悬摆板启闭力 | 项 | 30 | 55 | 1650
46 |  | 门扇关闭力 | 项 | 30 | 55 | 1650
47 |  | 闭锁锁紧力 | 项 | 30 | 55 | 1650
48 |  | 启闭运转性能 | 项 | 30 | 44 | 1320
49 |  | 表面观感 | 项 | 30 | 55 | 1650
50 |  | 漆膜厚度 | 樘 | 30 | 192.5 | 5775
51 |  | 漆膜附着力 | 樘 | 30 | 231 | 6930
52 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 30 | 33 | 990
53 | 密闭阀门 | 设备型号 | 项 | 85 | 33 | 2805
54 |  | 开启方向 | 项 | 85 | 33 | 2805
55 |  | 管壁厚度 | 项 | 85 | 55 | 4675
56 |  | 密闭性能 | 项 | 85 | 44 | 3740
57 |  | 通风量 | 项 | 85 | 110 | 9350
58 |  | 阀门固定情况 | 项 | 85 | 44 | 3740
59 |  | 法兰螺栓连接情况 | 项 | 85 | 44 | 3740
60 |  | 阀板启闭力 | 项 | 85 | 55 | 4675
61 |  | 启闭运转性能要求 | 项 | 85 | 44 | 3740
62 |  | 表面观感 | 项 | 85 | 55 | 4675
63 |  | 运动部位保护 | 项 | 85 | 44 | 3740
64 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 项 | 85 | 33 | 2805
65 | 防爆地漏 | 设备型号 | 项 | 65 | 33 | 2145
66 |  | 地漏接口及管径偏差 | 个 | 65 | 44 | 2860
67 |  | 密闭性能 | 项 | 65 | 27.5 | 1787.5
68 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 | 项 | 65 | 33 | 2145
69 |  | 表面观感 | 项 | 65 | 55 | 3575
70 |  | 运动部位保护 | 项 | 65 | 16.5 | 1072.5
71 | 通风管道 | 明确焊接外观质量 | 个 | 10 | 55 | 550
72 |  | 明确涂装外观质量及焊接形式
73 |  | 明确管道与设备连接情况 | 个 | 10 | 27.5 | 275
74 |  | 检查风管安装构件是否符合标准或图纸要求
75 |  | 漆膜厚度 | 个 | 10 | 192.5 | 1925
76 |  | 管道管壁厚度 | 个 | 10 | 55 | 550
77 | 排气活门 | 设备型号 | 个 | 35 | 33 | 1155
78 |  | 开启方向 | 个 | 35 | 33 | 1155
79 |  | 阀盖/活门盘厚度 | 个 | 35 | 55 | 1925
80 |  | 通风量 | 个 | 35 | 110 | 3850
81 |  | 平衡锤连杆垂直度 | 个 | 35 | 55 | 1925
82 |  | 法兰连接 | 个 | 35 | 44 | 1540
83 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 | 个 | 35 | 55 | 1925
84 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 | 个 | 35 | 55 | 1925
85 |  | 表面观感 | 个 | 35 | 55 | 1925
86 |  | 漆膜厚度 | 个 | 35 | 192.5 | 6737.5
87 |  | 铭牌、开关标志等标识 | 个 | 35 | 33 | 1155
88 | 密闭观察窗 | 设备型号 | 个 | 1 | 27.5 | 27.5
89 |  | 密闭观察窗厚度 | 个 | 1 | 82.5 | 82.5
90 |  | 密闭性能 | 个 | 1 | 165 | 165
91 |  | 螺栓与孔配合情况 | 个 | 1 | 550 | 550
92 |  | 表面观感 | 个 | 1 | 55 | 55
93 |  | 漆膜厚度 | 个 | 1 | 137.5 | 137.5
94 |  | 漆膜附着力 | 个 | 1 | 330 | 330
合计（元） | [5 empty] | 438119

## 节能与绿建检测
节能与绿建检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 抽检比例依据 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价 （元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 墙体蒸压加气混凝土砌块 | 导热系数、抗压强度、密度 | DBJ15-65-2021 6.2.2 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2抽检一次。 | 组 | 9 | 1840 | 16560
2 | 墙体保温材料 | 导热系数、抗压强度、密度 |  | 组 | 9 | 1840 | 16560
3 | 外饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 9 | 1600 | 14400
4 | 屋面保温材料（挤塑板） | 导热系数、密度、压缩强度、吸水率 | DBJ15-65-2021 12.2.3 同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光屋面后的屋面面积，每1000m2抽检一次。 | 组 | 9 | 1520 | 13680
5 |  | 燃烧性能分级 |  | 组 | 9 | 3920 | 35280
6 | 门窗玻璃（中空） | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数 | DBJ15-65-2021 8.2.3 不同厂家、材质、开启方式、型材系列的产品各抽查1次。 | 组 | 4 | 3040 | 12160
7 |  | 中空玻璃密封性能（露点） |  | 组 | 4 | 960 | 3840
8 | 外窗 | 传热系数 |  | 组 | 4 | 9600 | 38400
9 | 增强网 | 力学性能 | DBJ15-65-2021 6.2.2 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2抽检一次。 | 组 | 4 | 240 | 960
10 | 外墙 | 墙体传热系数 | DBJ15-65-2021 24.0.7-3 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。 | 组 | 2 | 7630 | 15260
11 | 外墙 | 节能构造钻芯 | DBJ15-65-2021 23.1.5-1 每个单位工程每种节能构造不少于1组（3处）。 | 组 | 2 | 1050 | 2100
12 | 室内温湿度 | 室内温湿度 | 按空调房间总数抽测10%DBJ 15-65-2021 | 间 | 60 | 1264 | 75840
13 | 通风与空调系统 | 风管保温材料 | DBJ 15-65-2021 14.2. 2 同厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 | 组 | 4 | 1200 | 4800
14 |  |  |  | 组 | 4 | 3920 | 15680
15 |  | 水管保温材料 | DBJ 15-65-2021 14.2. 2 同厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 | 组 | 4 | 1200 | 4800
16 |  |  |  | 组 | 4 | 3920 | 15680
17 |  | 风机盘管 | GB50411-2019 10.2.2 DBJ 15-65-2021 14.2.2 按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单体工程，可合并计算。 | 组 | 4 | 8540 | 34160
18 |  | 风机单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 表23.2.2、4 按不同功能系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 台 | 20 | 3200 | 64000
19 |  | 系统总风量 |  | 系统 | 20 | 2200 | 44000
20 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 表23.2.2-3按不同功能系统数量抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 个 | 200 | 650 | 130000
21 |  | 风管系统严密性（漏风量） | DBJ 15-65-2021 14.2.4-3 按数量抽查10%，且不得少于1个系统。 | 系统 | 20 | 4800 | 96000
22 |  | 冷水机组 | DBJ 15-65-2021对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台 | 个 | 9 | 6500 | 58500
23 |  | 冷却水泵效率 | DBJ 15-65-2021 全数核查。（除备用） | 个 | 16 | 6320 | 101120
24 |  | 冷冻水泵效率 | DBJ 15-65-2021 全数核查。（除备用） | 个 | 12 | 6320 | 75840
25 |  | 冷却塔 | DBJ 15-65-2021全数核查 | 个 | 20 | 5600 | 112000
26 |  | 空调冷却水、冷冻水总流量 | DBJ 15-65-2021全数核查 | 个 | 4 | 3080 | 12320
27 |  | 空调机组水流量 | DBJ 15-65-2021按系统数量的10%检测，且不少于1个系统 | 个 | 12 | 3520 | 42240
28 |  | 空调机组供回水温差 | DBJ 15-65-2021按系统数量的10%检测，且不少于1个系统 | 个 | 12 | 2080 | 24960
29 | 配电照明系统 | 平均照度 | DBJ 15-65-2021 16.2.4、6 每种典型功能区检查不少于2处。 | 处 | 40 | 700 | 28000
30 |  | 照明功率密度 |  | 处 | 40 | 700 | 28000
31 |  | 低压配电系统电源质量（供电电压偏差、功率因数、谐波电压、谐波电流） | DBJ 15-65-2021 16.2.5 全部检测。 | 系统 | 4 | 3600 | 14400
32 |  | LED灯具性能（光通量、功率、功率因素、显色指数、色温） | DBJ 15-65-2021 16.2.2、条文说明同厂家的照明光源、灯具、照明设备，数量在200套及以下时抽检2套；201~2000套时抽检3套；2000套以上时每增加1000套应增加抽检1套。 | 组 | 8 | 1400 | 11200
33 | 绿色建筑工程 | 隔墙空气声隔声性能 | DBJ 15-65-2021 23.1.5-3 、GB 55016-2021 2.4.2 每个单位工程每种构造不应少于1处。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程 | 组 | 4 | 9800 | 39200
34 |  | 楼板空气声隔声性能 |  | 组 | 4 | 9800 | 39200
35 |  | 楼板撞击声隔声性能 |  | 组 | 4 | 9800 | 39200
合计（元） | [6 empty] | 1280340

## 智能检测
智能化检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 项目名称 | 检测参数 |  | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 综合布线系统 | 信息点 | 光纤特性 | GB50847-2012 6.0.1抽抽10% | 芯 | 500 | 60 | 30000
2 |  |  | 双绞线电气性能 | GB/T 50312-2007 10.0.2 抽样比例不低于10％，抽样点应包括最远布线点。 | 条 | 400 | 45 | 18000
3 | 安全防范系统 | 视频监控系统 | 摄像机 | CECS 182:2005 8.3.2 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20％，且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。 | 台 | 120 | 450 | 54000
4 |  |  | 系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1500 | 1500
5 |  | 出/入口管理系统（门禁） | 出入口控制器 | CECS 182:2005 8.5.2 前端设备抽检的数量不应低于各类设备总数的20％且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。 | 台 | 50 | 220 | 11000
6 |  |  | 系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1500 | 1500
7 |  | 巡更系统 | 巡更点 | CECS 182:2005 8.6.2 巡更终端抽检的数量应不低于20％且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。 | 点 | 30 | 90 | 2700
8 |  |  | 系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1500 | 1500
9 |  | 停车场管理系统 | 前端设备 | CECS 182:2005 8.7.2 停车场（库）管理系统应全数检测。 | 台 | 6 | 450 | 2700
10 |  |  | 系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1500 | 1500
11 | 建筑设备监控系统 | 排烟机、排风机 |  | CECS 182:2005对每类机组应按总数的20%抽检，且不少于5台 | 台 | 30 | 1500 | 45000
12 |  | 新风机 |  | CECS 182:2005 6.2.2 对每类机组应按总数的20％，且不得小于5台。不足5台时应全数检测。 | 台 | 10 | 1500 | 15000
13 |  | 空调机组 |  |  | 台 | 10 | 1500 | 15000
14 |  | 给排水监控系统 |  | CECS 182:2005对每类系统（给水系统、排水系统、中水系统）按其数量50%抽检，且不少于5套. | 台 | 20 | 375 | 7500
15 |  | 公共照明监控系统 |  | 按照明回路总数的20%抽检，且不少于10回路 | 台 | 280 | 300 | 84000
16 |  | 热源和热交换系统 |  | 全检 | 台 | 2 | 1500 | 3000
17 |  | 冷冻和冷却水系统 |  | 全检 | 台 | 3 | 1500 | 4500
18 |  | 电梯和自动扶梯监测系统 |  | CECS 182:2005 6.8.2 应按系统数量全数检测 | 台 | 12 | 210 | 2520
19 | 光纤到户 | 长度、衰减及标识 |  | GB50847-2012 6.0.1全数检测 | 芯 | 1000 | 60 | 60000
20 | 广播系统 | 广播性能（扬声器） |  | CECS 182:2005 4.6.2 主机设备应全数检测，末端设备应按10%抽检。 | 区域 | 10 | 3000 | 30000
21 |  | 广播系统功能 |  |  | 系统 | 1 | 750 | 750
22 | 机房工程系统 |  | 机房环境工程 | CECS 182:2005 12.5.2 智能化系统机房应全数检测。 | 间 | 1 | 3750 | 3750
23 | 电源与接地系统 |  | 接地系统 | CECS 182:2005 11.3.2 各智能化系统的防雷与接地应全数检测。 | 系统 | 1 | 3750 | 3750
25 | 计算机网络系统 | 网络性能 | 连通性、路由检测、传输时延、吞吐率、丢包率 | CECS 182:2005抽检10% | 台 | 60 | 225 | 13500
26 | 入侵报警系统 | 探测器/按钮 |  | CECS 182:2005 探测器/按钮抽检的数量不应低于各类设备总数的20％且不少于3台。少于5台时应全数检测。系统功能应全数检测。 | 台 | 20 | 175 | 3500
27 |  | 主控基本功能 |  |  | 系统 | 1 | 1400 | 1400
31 | 智能化集成系统 | 接口检测、集中监视、储存 和统计功能、报警监视及处理功能、控制和调节功能、联动配臵及管理功能 |  | 全检 | 系统 | 1 | 10500 | 10500
27 | 能源管理（远程抄表）系统 | 智能计量表（电、水、冷量表等） |  | DBJ/T 15-147-2018 14.3.6、8 计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，低于3台全检。 | 台 | 60 | 300 | 18000
28 |  | 能源管理系统 |  |  | 项 | 1 | 1400 | 1400
32 | 柴油发电机机组 | 柴油发电机机组荷载试验 |  | GB50303-2015全检 | 台 | 2 | 13500 | 27000
34 | 5G信号覆盖 |  |  | 全数检测 | 平方米 | 139988.75 | 2.25 | 314974.6875
合计（元） | [7 empty] | 789444.6875

## 室内环境
室内环境检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 土壤放射性 | 土壤氡浓度 | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:在工程地质勘察范围内布点时，应以10m作网格，各网格点应为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个。测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围。 | 点 | 315 | 150 | 47250
2 | 室内空气污染物含量 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡气、TVOC | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。其中，按标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。检测点数设置按房间使用面积分别计算：<50m2，1点、50～100m2，2点；100～500m2，不少于3点；500～1000m2，不少于5点；≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足≥1000㎡时按增加1000㎡计算。 | 点 | 300 | 1000 | 300000
合计（元） | [6 empty] | 347250

## 绿化检测
绿化检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 种植土 | pH、EC值、土壤质地 、有机质、全氮、全磷、全钾、水分 | 客土：每500m³为一个检验批，不少于2批次，每批次抽1个样。原土：每5000㎡为一个检验批，不少于2批次，每批次抽1个样。 | 组 | 20 | 2275 | 45500
2 | 有机肥 | 氮、磷、钾、水分、有机质的质量分数、pH值 | 按进场批次取样,每批取样两组 | 组 | 2 | 1925 | 3850
3 | 乔木 | 病虫害检测 | 全检 | 点 | 150 | 70 | 10500
4 | 灌木 | 病虫害检测 | 全检 | 点 | 248 | 70 | 17360
5 | 地被 | 病虫害检测 | 全检 | 点 | 400 | 70 | 28000
合计（元） | [6 empty] | 105210

## 幕墙检测
幕墙门窗检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 建筑幕墙 | 气密性、水密性、抗风压、层间变形 | 组 | 1 | 19040 | 19040
2 |  |  | 组 | 1 | 25340 | 25340
3 |  |  | 组 | 1 | 36260 | 36260
4 |  |  | 组 | 1 | 52780 | 52780
5 | 建筑外窗 | 气密性、水密性、抗风压 | 件 | 24 | 2800 | 67200
6 | 硅酮结构密封胶 | 相容性、剥离粘结性 | 项 | 2 | 3150 | 6300
7 |  | 邵氏硬度、拉伸粘结性 | 项 | 2 | 1050 | 2100
8 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性 | 项 | 2 | 1050 | 2100
9 |  | 拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率 | 项 | 2 | 3150 | 6300
10 | 建筑玻璃 | 外观质量、表面应力、碎片状态 | 件 | 8 | 980 | 7840
11 |  | 抗冲击性 | 件 | 12 | 140 | 1680
合计（元） | [5 empty] | 226940
合计（元）
说明： 该总价包括但不限于检测、监测服务人工费（含薪金、福利等）、材料费、机械使用费、材料设备运输费、交通费、食宿费、通讯费、各种检测检验费、措施费、管理费、利润、风险费用、规费、税金及编制检测报告等。

## 市政道路检测
市政道路检测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
1 | 排水工程 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 2 | 600 | 1200
2 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点 | 点 | 30 | 80 | 2400
3 |  | 承载力 | 轻型动力触探 | 每20米抽检1孔 | m | 420 | 140 | 58800
4 | 照明工程 | 基础承载力 | 轻型动力触探 | 每20米抽检1孔 | m | 126 | 140 | 17640
5 | 交通工程 | 基础承载力 | 轻型动力触探 | 每20米抽检1孔 | m | 315 | 140 | 44100
合计（元） | [7 empty] | 124140

## 基坑监测主体沉降
基坑监测、主体沉降观测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 项目 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 观测次数 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
基坑监测
一 | 基准点埋设费用 | 基准点 | 点 | 6 | / | 1800 | 10800
|  | （一）小计： |  |  |  |  | 10800
二 | 观测点埋设费用 | 基坑顶位移与沉降点埋设 | 点 | 35 | / | 100 | 3500
|  | 建筑物沉降点埋设 | 点 | 30 | / | 100 | 3000
|  | 测斜孔埋设 | 孔 | 18 | / | 954 | 17172
|  | 支撑轴力埋设 | 点 | 10 | / | 2800 | 28000
|  | 地下水位孔埋设 | 孔 | 15 | / | 2760 | 41400
|  | 周边地表沉降监测点埋设 | 点 | 20 | / | 100 | 2000
|  | 立柱沉降点埋设 | 点 | 5 | / | 100 | 500
|  | 管线沉降点埋设 | 点 | 10 | / | 100 | 1000
|  | 倾斜埋设 | 点 | 1 | / | 100 | 100
|  | （二）小计： |  |  |  |  | 96672
三 | 监测费用 | 基坑顶水平位移监测 | 点次 | 35 | 120 | 42 | 176400
|  | 基坑顶竖向位移监测 | 点次 | 35 | 120 | 29.6 | 124320
|  | 建筑物沉降监测 | 点次 | 30 | 120 | 35 | 126000
|  | 深层水平位移监测 | 孔次 | 18 | 120 | 150 | 324000
|  | 支撑轴力监测 | 点次 | 10 | 120 | 40 | 48000
|  | 地下水位监测 | 孔次 | 15 | 120 | 48 | 86400
|  | 周边地表沉降监测 | 点次 | 20 | 120 | 35 | 84000
|  | 立柱沉降监测 | 点次 | 5 | 120 | 35 | 21000
|  | 管线沉降监测 | 点次 | 10 | 120 | 35 | 42000
|  | 倾斜监测 | 点次 | 1 | 120 | 350 | 42000
|  | （三）小计： |  |  |  |  | 1074120
主体沉降观测
四 | 观测点埋设费用 | 沉降点埋设 | 点 | 30 | / | 120 | 3600
|  | （四）小计： |  |  |  |  | 3600
五 | 监测费用 | 沉降基准点观测 | 点次 | 3 | 6 | 1056 | 19008
|  | 沉降观测 | 点次 | 30 | 20 | 45 | 27000
|  | （五）小计： |  |  |  |  | 46008
合计（元）=（一）+（二）+（三）+（四）+（五） | [6 empty] | 1231200

## 高支模监测
高支模监测投标报价表
项目名称：白云区妇幼保健院迁建项目第三方检测、基坑监测及高支模监测
序号 | 项目 | 监测区域 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 观测次数 | 综合单价限价（元） | 合价限价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注
一 | 安装费用 | 高大支模 | 立杆轴力监测点埋设 | 点 | 80 | / | 150 | 12000
|  |  | 立杆倾角监测点埋设 | 点 | 80 | / | 50 | 4000
|  |  | 水平位移监测点埋设 | 点 | 80 | / | 150 | 12000
|  |  | 模板沉降监测点埋设 | 点 | 80 | / | 50 | 4000
|  | （一）小计： | [5 empty] | 32000
二 | 监测费用 | 高大支模 | 立杆轴力监测 | 点次 | 80 | 20 | 45 | 72000
|  |  | 立杆倾角监测 | 点次 | 80 | 20 | 41 | 65600
|  |  | 水平位移监测 | 点次 | 80 | 20 | 45 | 72000
|  |  | 模板沉降监测 | 点次 | 80 | 20 | 42 | 67200
|  | （二）小计： | [5 empty] | 276800
合计（元）=（一）+（二） | [7 empty] | 308800