天河区长湴村城中村改造项目AT0211020地块（即14号地块）施工图设计和施工总承包

招标文件

（第四章 发包人要求）

招标单位：广州环五山创新策源区长湴城市更新有限公司

招标代理单位：北京中交建设工程咨询有限公司

日期：2025年5月

目录

第一部分 总体要求	1

第二部分 设计任务书	5

第三部分 施工管理任务书	205

第四部分 附件	247

# 第一部分 总体要求

一、项目概述

1.1项目概述

1.1.1 项目地点：本项目位于天河区长湴村天鹅花苑北侧地块，长湴南大街南侧、长湴西路东侧、长湴中路西侧。

1.1.2 项目规模：详见招标公告。

1.2项目实施内容及范围：见合同协议书。

二、项目管理目标

2.1 工期进度目标：工期暂定为913个日历天（含设计工期）。最终的进度计划按合同约定履行审批手续后实施，具体施工开工时间以总监理工程师发出的开工令为准。发包人根据政府部门以及工程实施情况，有权对本合同工程工期进行适当调整。

2.2 设计工期：见合同协议书。

3、关键节点工期要求：

| 序号 | Ⅰ级关键节点 | 关键节点完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室结构 | 发出开工令之日起390日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 2 | 主体结构 | 发出开工令之日起600日历天完成 | 根据施工进度调整 |
| 3 | 竣工验收及交付 | 发出开工令之日起913日历天完成 | 根据单位工程完成办理竣工验收 |

注：设计进度以满足施工要求为准。

4、质量目标

4.1 BIM技术应用：利用BIM技术进行正向设计与建模、施工实施、造价管理及相关协调配合，BIM模型交付深度应满足广州市BIM、CIM相关标准要求。

4.2工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：分部工程验收合格率100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过，单位工程一次竣工验收合格，质量等级评定优良。

4.3绿色建筑建设目标：本项目内绿色建筑不应低于国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024修订版）二星级标准。（项目内需要执行绿色建筑相关要求的楼栋以初步设计审批结果为准）。

4.4装配式建筑要求：满足《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则（试行）》对本项目的要求。住宅项目至少满足广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）A级或者广州市《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151—2022）A级的要求。

4.5其他发包人根据《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则(试行)》的通知（穗建前期〔2025〕158号）制定的相关要求。

4.6模块化建造要求：承包人按照经各方审批同意的模块化建造实施方案及开放方案进行实施。负责模块化建筑的各类方案报批、检测试验、各类方案及其它所需评审工作（包括不限于专家评审；建造技术设计标准、检测标准、验收标准等评审工作）、建设、开放活动的组织与实施，至验收移交前的维护、保洁、接待、临时水电、绿化、安保、消防等所有管理工作。如模块化建造示范开放时间及范围与周边施工区域存在安全隐患或管理盲区，承包人应按发包人或监理要求完善其安全措施及相关管理措施。配合政府、发包人及其它单位完善模块化建筑的建造技术设计标准、检测标准、验收标准、造价资料收集及核定等工作，具体以政府及发包人要求为准。以上所有费用（含差旅费、试验费、专家评审费等）均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

由于模块化建筑的建造技术设计标准、检测标准、验收标准等尚未颁布或未完善，需在结构方案、设计方案、施工工艺及方案、检测方案、验收方案、成本方案、实施措施等需达到业主与政府联合专家组给予评审、试验论证等审议通过可行后，才可动工实施。承包人需主导并配合政府及发包人充分做好相关工作。以上所有费用（含差旅费、试验费、专家评审费等）均已包含在投标报价综合考虑中，不再另外开项支付。

需满足广州市住房和城乡建设局《关于推动项目应用模块化智能建造技术的方案（征求意见稿）》的相关要求。具体要求以政府政策规定及经发包方、设计单位等确认的实施方案为准 。

在建造过程中，应及时开展相关技术试验工作，在项目竣工验收前完成关键技术试验论证工作。本项目因模块化建造产生的在建造技术、工艺等方面突破的相关论文、研究成果发表、奖项申报应与发包人共享。

五、创优目标：

5.1确保获得广东省建设工程优质奖或广东省建设工程金匠奖。为达到创优目标所产生的一切相关费用已包含在投标总价中，不再另行计取。

六、创文明工地目标：

□ 市级安全文明绿色施工样板工地；

省级安全文明示范工地；

□ 国家级安全文明工地；

□ 广州市建筑业绿色施工示范工程；

□ 广东省建筑业绿色施工示范工程；

□ 全国建筑业绿色施工示范工程；

□ 其它：/

为达到创优目标所产生的一切相关费用已包含在投标总价中，不再另行计取。

七、职业健康安全管理目标和环境管理目标

7.1职业健康安全管理目标：

（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

（2）切实做好疫情防控工作，及时有效采取各项防控措施，提高疫情防控能力，严格落实防疫“四早”原则，确保建设项目不发生疫情，杜绝疫情扩散感染。

7.2环境管理目标：

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）等，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等。

八、投资控制（结算）目标

投资控制目标：详见合同条款。

九、其他要求

详见合同条款。

# 第二部分 设计任务书

前言

本项目的建设目标和任务将紧紧围绕天河区长湴村城中村的改造，作为首开区的土地开发建设，先期开展配套市政道路及市政设施、安置区建设，解决长湴村居民拆迁安置及周边地块出行交通问题，为区域改造升级奠定基础。

建设应坚持遵循安全可靠、经济实用、资源节约、环境友好和适度创新的原则，充分考虑安置村民的居住习惯和居住行为、住宅使用功能与空间的组合，以满足安置家庭的基本居住生活需求，合理确定套型结构。商业充分考虑其商业价值及其适用性。同时体现“以人为本”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的人居环境，并合理采用成熟可靠的新技术、新材料、新工艺，符合国家有关技术标准、规范，达到节地、节能、节水、节材和环境保护的目标要求。

针对本项目建设地块内容较多、建设时间短的特点，从规范、合理、经济统一的角度出发编制了本设计任务书。

本设计任务书的主要技术内容包括并不限于规划放线测量、房屋建筑设计、公建配套设计、基坑设计、人防设计、室外园林设计、市政工程设计、预算编制、树木保护等。

一、总则

1.项目背景

为落实《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，为积极稳步实施城中村改造，推动城市高质量发展，改善民生、扩大内需。《广州市城市更新专项规划》与《广州市城中村改造专项规划》强调加快实现广州“老城市新活力”,稳步有序推动高质量城市更新，以城中村综合治理改造作为盘活存量用地的突破口和关键点，坚持“拆、治、兴”并举，战略引领、规划先行，探索高质量发展新路径，建设宜居、韧性、智慧的现代化城市。2024年，广州市召开全市高质量发展大会，打好城中村改造攻坚战，出台改造条例，深入实施“依法征收、净地出让”新模式，加快重点片区改造。广州市政府工作报告提出：扎实推进，加快推进“一轴两岸、四片多点”城市品质提升。“推进建设琶洲智数创新区、环港科大(广州)创新区、环五山创新策源区和环中大、环大学城科技成果转化基地”。

为融入广州市活力创新轴发展，强化环五山创新策源区原始创新创造的空间供给。《广州活力创新轴总体规划》提出发挥“环五山”高校群新材料、生物医药、信息技术专业优势，及在新能源汽车领域的人才培养优势，加快引入芯片、航空等装备智造、新能源汽车、生物医药等应用型研发机构，引导联合实验室、产业技术研究院等创新机构布局。强化“学校-企业”互动，重点深化科研设施周边1公里范围的嵌入式创新空间供给。鼓励环五山等片区积极结合城中村改造推进土地储备，加大低成本空间、孵化空间供给力度。

为围绕天河区建成中国式现代化典范城区的战略目标，奋力争当“大干十二年、再造新广州”排头兵、领头羊。重点围绕天河中央商务区、广州国际金融城、天河智慧城、天河智谷片区、环五山创新策源区、沙河片区、龙洞凤凰片区等七个重点发展片区，挖掘潜力发展空间，力争到2035年经济总量过万亿元。落实“123456”产业发展思路举措，充分发挥环五山创新策源区动力之源作用，助力实现建成中国式现代化典范城区的战略目标，奋力争当“大干十二年、再造新广州”排头兵、领头羊。

为响应“城央公园·绿美之芯”目标，与华南国家植物园、火炉山森林公园融合发展，打造城园融合先行示范区。长湴片区紧邻华南国家植物园、火炉山森林公园作为华南国家植物园-火炉山森林公园城央融合发展“西联的重要节点。借助城中村改造契机，通过“拆、治、兴”等方式，释放低效存量用地资源，提升生活环境品质，改善城市面貌，作为城园融合的先行示范。

2.设计任务书编制依据

2.1  《广州市住房和城乡建设局关于天河区长湴村城中村改造方案的批复(穗建综建复〔2025〕28号)》

2.2 天河区环五山创新策源区长湴村首开区控制性详细规划调整方案过程稿

2.3 国家及省市颁布的相关法律、法规、规定

2.4 《广州市城市规划管理技术标准与准则》—建筑工程规划管理篇/修建性详细规划篇/市政规划篇

2.5 《广州市城乡规划技术规定》

2.6《天河区长湴村城中村改造项目AT0211020地块项目可行性研究报告》

2.7《AT0211020 地块建设用地规划红线示意图》

2.8《穗规划资源天函〔2024〕2567号关于提供环五山创新策源区长湴片区首期项目AT0211020地块规划情况的函》

2.9各专业相关规范。

3.规划条件

3.1项目概况

3.1.1 工程名称：天河区长湴村城中村改造项目AT0211020地块（即14号地块）施工图设计和施工总承包

3.1.2 工程位置：本项目位于广州市天河区长兴街道长湴村天鹅花苑北侧。

3.1.3 项目规模及标准：

项目地块用地面积17521.25㎡，其中AT0211020地块用地性质为二类居住用地(R2),容积率≤3.3，计算容积率建筑面积≤58040㎡,建筑密度≤28%,绿地率≥35%，建筑限高65m，建筑高度须满足岑村机场净空控制要求。(最终以规划批复为准）。

公共服务及市政交通设施配套要求具体如下:综合文化服务中心1处、社区（村民）居委会（含未成年人关爱服务点）1处，社区（村民）议事厅1处、社区服务站（含社工服务点）1处、警务室1处、物业管理（含业主委员会）1处、幼儿园1处、公共厕所1处、垃圾收集站1处、调蓄设施。

最大建筑高度约为65m，地基基础设计等级为甲级。最终以正式规划条件及批复要求为准。

天河区长湴村城中村改造项目AT0211020地块项目本次招标地块主要技术经济指标表

| 序号 | 内容 | 单位 | 本次招标地块数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | ㎡ | 30014.02 |
| 1.1 | 可建设用地面积 | ㎡ | 17521.25 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 88340 |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 58640 |
|  | 住宅 |  | 53440 |
| 其中 | 商业 | ㎡ | 1534 |
|  | 公建配套(含商业配套) | ㎡ | 3066 |
|  | 架空层面积 | ㎡ | 600 |
| 2.2 | 地下建筑面积 | ㎡ | 29700 |
|  | 地下室 | ㎡ | 29700 |
| 3 | 计容建筑面积 | ㎡ | 58040 |
| 4 | 建筑密度 |  | 27.05% |
| 5 | 绿地率 |  | 35.0% |
| 6 | 综合容积率 |  | 3.3 |
| 7 | 机动车停车位 | 泊 | 56 |
| 8 | 非机动车停车位 | 泊 |  |

备注：以通过规划部门审批的文件为准。

3.1.4 资金来源：本项目资金来源拟通过申请城中村专项借款及企业自筹资金予以解决。

3.1.5 投资估算：本次招标范围，项目可研批准估算总投资115382.43万元，包含工程费用65253.80万元、工程建设其他费用27,851.6万元、预备费3,603.26万元，税金13,412.74万元，财务成本5,260.93万元。

3.1.6项目建设单位：广州环五山创新策源区长湴城市更新有限公司。

3.2 用地规划设计条件

3.2.1 用地规划条件

本次招标范围内，项目住宅用地住宅建筑面积为58040㎡，用地属性R2。

本次招标范围内,住宅用地的商业配套建筑面积1534㎡，非商业公建配套建筑面积3066㎡，合计为4600㎡。

本次招标范围内，市政道路用地面积为12492.769㎡。

本次招标范围-公共服务设施建筑规模一览表

| 地块性质 | 项目 | 计容建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 住宅用地 | 公建配套 | 3066㎡ |
| 住宅用地 | 商业 | 1534㎡ |
| 合计 | / | 4600㎡ |

注：具体指标以规划部门批复为准。

3.2.2 建筑间距要求

各类建筑工程之间的间距及与规划用地界线之间的退界距离应符合《广州市城乡规划技术规定》中有关间距的要求。各类建筑之间的建筑间距应当符合消防、环保和工艺要求，并执行国家相关规范。

3.2.3 道路交通规划要求

（1）用地交通主要出入口距城市干道交叉路口红线转弯起点处不应小于70米。

（2）停车场设置指标：安置房及其配套公建建筑均按照1.0泊/100平方米建筑面积的标准配建机动车停车位，并应按照1.0泊/10000平方米建筑面积的要求配建出租车上落客泊位。非机动车停车位按照1辆/100平方米的标准配置。其余的停车要求参照《广州市建设项目停车配建指标规定》配置。

（3）停车场设置原则：

①按照“地下停车100%”的设计原则；独立多层停车可结合配套商业等一并设计。

4、用地现状情况

本项目安置区选址位于广州市天河区，项目选址交通便利，符合安置区建设的选址要求。

4.1 选址现状条件概述

项目用地现状主要为村集体用地。

4.2 气候条件

天河区属南亚热带季风气候，位于北回归线以南。由于四周环水，气候具有海洋性较强的特点。全年暖热，光照充足，雨量充沛，温差较小，干湿季节明显。年平均气温21.8℃，最冷月为1月，平均气温13.3℃，极端最低气温0.0℃，出现在1957年2月11日；最热为7月，平均气温28.4，极端最高气温38.7℃，出现在1953年8月12日。日平均气温全年均在0℃以上。无霜期年平均338天，年平均日照时数为1906小时，年总辐射4489兆焦/米。雨量充沛，年平均降雨量约1694.1毫米，降雨集中在每年4月至9月，雨季长达6个月，平均降雨量为1391.1毫米，占年降雨量的82.1%。旱季总降雨量只有303毫米，占全年降雨量的17.9%。5月最多，达293.8毫米，占全年的降雨量的17.46%，最少为12月，只有24.7毫米，占全年降雨量的1.5%。极端日最大雨量为284.9毫米，出现在1955年6月6日。冬夏季风交替是区内季风气候突出的特征，冬季吹偏北风，夏季吹偏南风，每年4~8月盛行夏季风，9~3月盛行冬季风。夏季风盛行季节，有时会受热带风暴和台风侵袭。冬季风盛行季节，有时会受强冷空气南下影响，会形成“寒露风”和“霜降风”天气。

5、设计范围和内容

5.1 本项目设计范围

按本项目招标公告约定。

5.2 本项目设计主要内容

根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中关于施工图设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，在前期完成的方案和初步设计文件基础上开展施工图设计工作。

5.2.1 施工图设计、施工图预算编制、协助施工单位编制竣工图及施工配合、现场服务、配合竣工验收、因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、总协调工作、与本项目相关的设计等工作。

5.2.2 主要设计工作，包括但不限于以下内容：

5.2.2.1基坑支护设计：基坑设计、基坑监测布点及要求、高支模监测布点及要求等。

5.2.2.2 市政工程设计：包括本项目用地红线范围内的市政道路及随路市政配套设施（含雨水、污水、电力管沟或缆线管廊、市政道路照明）等工程设计，以及各种管线综合平衡设计（含配合市政管线接口对接）等。

5.2.2.3 房屋建筑设计：

①建筑部分：包括但不限于提供主体建筑与附属建筑各层平面图，建筑四个方向立面图、主要剖面图、功能区域设计、交通组织图、外立面装修及室内装修工程施工图、效果图、构造做法、新技术做法。

②结构设计：包括总平面范围内主体、附属的结构设计、装修工程的结构设计与验算、室外工程及构筑物的结构设计。

③电气设计：包括红线范围内的变配电系统、应急电源供电系统、电力系统、照明系统（含室内普通照明、室外景观照明及智能照明控制）、消防自动报警系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施，并配合完成红线范围内管线综合平衡设计。智能化系统设计：包括火灾自动报警及联动控制系统、通信接入系统、综合布线系统、有线电视、公共广播系统、信息导引及发布系统、视频安防监控系统、停车场管理系统、安全防范系统（访客对讲、紧急求助报警装置等）、监控中心并配合完成红线范围内管线综合平衡设计。

④给排水设计：包括红线范围内给水排水系统；消火栓系统；自动喷水灭火系统；灭火器配置；气体灭火系统；雨水收集、处理与回用系统。

⑤暖通空调设计：建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、防排烟系统。

⑥室内管线综合平衡设计：各专业设备、系统的管线在建筑物内部通道走线平衡设计。

⑦人防、燃气、绿色建筑、海绵城市、外水外电、5G室内覆盖系统、泛光照明、电梯工程等专业设计。

⑧装配式专项设计及构件深化设计、幕墙深化设计等相关专业深化设计。

5.2.2.4 要求使用BIM正向设计完成工作。

5.2.2.5所有深化设计均需体现在施工蓝图中，包括但不限于铝模深化设计、门窗深化设计、电梯深化设计等。

5.2.3 编制施工图预算。

5.2.4 专项分包施工图设计文件中，需设计人校核确认的部分由设计人及专项分包方人员进行会签并盖章确认。设计人应配合深化设计单位出图（如有）。对于有设计资质的深化设计单位，对其设计文件进行设计协调和按建设方要求办理审核确认手续；对于没有设计资质的深化设计单位，在完成深化设计后需套设计人单位图签出图，深化设计单位必须盖章确认。

5.2.5 设计变更、现场指导和施工配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及建设方的要求确定服务时间）。

5.2.6 向政府主管部门进行报建、验收手续及相关协调工作（包括但不限于基坑支护设计方案技术审查、人防报建、消防报建、绿建备案、海绵城市建设效果评估、装配式预评价、绿化迁移报批、联合验收、施工图三维数字化审查、配合住建局完成CIM平台试点工作等）。并负责就设计图纸向政府相关部门进行意见征询，包括但不限于供电、水务、市政、燃气、教育（如有）等。

5.2.7 对施工荷载（如重型施工车辆在地下室顶板上行走等）作用于构件上的结构复核，并在必要时出具加固意见。

5.2.8 人员驻场服务：按招标文件及合同要求。

5.2.9 招标文件及合同约定的其他设计、服务工作。

5.2.10 因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作。包括但不限于：历史文化遗产保护专项设计、绿化迁移保护专项设计、CIM平台报审工作等。

5.2.11对传统建筑进行保护或活化利用，包括但不限于精密测绘、安全鉴定、安全监测、保护修复、报规报建、竣工验收等方面工作。

5.2.12 承包人在本项目中项目前期建立创优管理架构，制定创优质量目标、管理制度，向发包人报送创优工作计划方案。

5.2.13与本项目相关的设计工作。

6.设计原则

本项目的建设目标和任务将紧紧围绕天河区长湴村城中村的改造，作为首开区的土地开发建设，先期开展配套市政道路及市政设施、安置区建设，解决长湴村居民拆迁安置及周边地块出行交通问题，为区域改造升级奠定基础。

建设应坚持遵循安全可靠、经济实用、资源节约、环境友好和适度创新的原则，充分考虑安置村民的居住习惯和居住行为、住宅使用功能与空间的组合，以满足安置家庭的基本居住生活需求，合理确定套型结构。商业充分考虑其商业价值及其适用性。同时体现“以人为本”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的人居环境，并合理采用成熟可靠的新技术、新材料、新工艺，符合国家有关技术标准、规范，达到节地、节能、节水、节材和环境保护的目标要求。

6.1  规划布局和建筑设计体现岭南建筑的特色，造型简洁大方，富有时代气息，提取具有岭南地域特色的设计元素，强化建筑的地域性。

6.2 环境、生态的设计及绿地布置本着以人为本的原则，注重共享性、注重生态设计、注重、注重文化延续、注重多元化，使其达到最佳状态的环境。

6.3 本项目为限额设计，宜本着节约投资的原则，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案

6.4 体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念

项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。

6.5 BIM全周期管理的应用要求

项目要求用BIM正向设计完成，要求在主体结构工程以及各专业安装工程的设计须应用BIM技术,并预留施工、运营阶段的数据接入条件.通过开展针对该项目的BIM实施管理，保证各参与单位有计划的按照统一标准实现信息共享和工作协同，辅助设计、施工、移交管理，根据发包人要求及相关规范，保障BIM电子成果顺利在发包人提供或指定的信息系统上运行，实现BIM价值的延伸。

实现各参与方通过BIM应用提升专业服务水平，提升项目的建设品质；通过同一BIM模型，统一信息传递标准，形成标准化模式，基于统一管理平台实现项目信息的集成管理；通过BIM为项目节省建造成本，减少资源浪费，实现绿色施工；为后期运营维护的信息化、数字化管理建立良好的数据基础；增强EPC项目团队协同管理能力，提升工作效率和项目质量，实现精益、智能建造。

承包人需使用信息化管理平台完成相关建设工作，并与发包人现有系统平台实现数据对接。应根据甲方及项目进度要求完成模型的搭建、修改及相关调整工作，并把最新的模型和分析报告上传到甲方提供或指定的项目全生命期数字化管理平台中，BIM 模型必须由甲方或者甲方指定的顾问单位进行审核，且需满足甲方要求的平台格式标准。如承包人不具备自建数字工地及信息化管理平台能力，可经发包人认可分包技术服务商完成对接。经与发包人建立的信息化平台接通，并经发包人认可后方可入场施工。相关费用已包含在BIM应用费中。

具体应用项包括但不限于：

6.6.1 施工图设计阶段，建立施工图阶段BIM模型，并按要求提供BIM设计模型进行审查（包括但不限于公司、住建局施工图三维数字化审查等）。

6.6.2 在施工阶段，利用BIM技术进行交底，辅助、配合施工单位，建立BIM施工模型，实现工程项目施工过程可视化模拟、施工方案优化、施工进度和成本的动态管控。根据发包人现有信息系统及未来需对接的系统，制定BIM协同管理平台与对接系统的对接方案（包含预留数据接口），如与OA系统、施工单位智慧工地系统等，并进行实施。配合发包人统筹协调BIM与智慧工地、BIM与数字化施工等BIM+的应用管理工作。

6.6.3 配合运维平台单位以及其他平台单位进行数据交互与共享，具备BIM模型数据迁移功能条件，为数据互通提供技术支持，确保BIM为运维打下坚实的基础。

二、规划设计要求

1、规划原则及用地布局

1.1 符合现有地形特征，尽量利用地形，以充分考虑经济性为基础，合理确定建筑的总体布局与功能设置。

1.2 符合城市规划及商业建筑建设规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，并应符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全等规定。

1.3 综合布置建筑、绿地、停车场、道路等设施，交通组织合理，环境美观舒适。

1.3 建设应体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念。本项目按绿色建筑评价标准二星绿色建筑标准规划设计。

1.5 针对设计难点，根据用地现状的竖向标高，以充分利用现有地台，减少土方开挖为设计指导原则。从消防登高面选择、人防地下室设置位置、土方量等方面进行多方案比选。

1.6 规划应结合绿色建筑生态理念，降低热岛效应，适度利用再生能源。

1.7 住宅单体及总体布局应尽可能保证相同户型的均好性。

1.8幼儿园单体应采用模块化设计，并符合相应设计规范。

2、总图设计原则

2.1建筑必须按照规划设计要点的用地界线、控制高度、间距及开口天井等规划要求进行设计，并满足《广州市城乡规划技术规定》以及相关规范要求。

2.3地块交通组织应便捷、经济、合理组织人流和车流，有利安全防卫，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理。主要出入口、公共交通组织及公共服务设施应考虑无障碍设计。

2.4 设置与居民人口相对应的公共活动中心，综合考虑公共活动场地与步行系统的设置，注重塑造有利于居民交流的公共活动空间。

2.5 应充分利用地形、地貌和环境，合理布置建筑和绿化景观，丰富空间，美化环境，体现地方特色，体现实用性，同时应注重景观的均好性。

2.6 建筑间距、道路宽度和绿地率应遵循集约节约用地的原则，应充分利用土地，容积率可按相应区域控制指标的上限取值。

2.7 地下室顶板覆土的厚度在设计中应考虑植物生长的最小土层厚度。集中绿地部分覆土厚度建议不小于1.5m，需种植高大乔木处应局部加大至2.0m深。地下室顶板覆土种植应增设疏水排水系统。

2.8 合理设置公共服务设施，避免烟气、粉尘及噪声对居民的污染和干扰。

3、空间组织和景观特色要求

3.1 规划布局和建筑设计应体现岭南建筑的特色，与周边环境相协调。

3.2 建筑风格应结合所在地域的气候特性和绿色建筑要求，尽量减少无功能作用的造型装饰构件。建筑构件与建筑空间、建筑造型进行一体化设计，既作为立面设计的元素，又起到遮阳隔热、通风降温的作用。

3.3 宜结合架空层、景观小品布置有岭南特色的园林环境空间，商业及其他服务网点宜设置在裙楼，使住宅与主要公建配套设施连接设施连接，方便出行。

3.4 建筑造型宜简洁大方，富有时代气息，适当借鉴岭南建筑与亚热带建筑手法，提取具有岭南地域特色的设计元素，赋予建筑形态以可识别性，强化建筑的地域性。

3.5 建筑设计风格应与周边建筑协调，同时又要有自身的特色，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富居住区的整体效果。

4、公共配套服务设施

4.1 配套公建的配建水平，应与居住人口规模相对应，公共服务设施布点应与居住区规划结构相适应。

4.2 餐饮等，对住户卫生及噪声干扰较大的公建配套用房，不应直接布置在住宅楼标准层的投影范围内。

4.3 配套公建应与住宅同步规划、设计，同步建设和同时投入使用。

4.4 停车场设置原则：

4.4.1 居住小区停车场设置应满足各组团人车分流的要求；

4.4.2 车位宜按照“地下停车设计”的原则设置；

4.5 在车位满足规划配置要求的情况下，应结合地块地形条件布置地下车库和设备房，以降低工程造价。

4.7 垃圾收集站、垃圾压缩站应独立用地，周边绿化隔离带，与住宅的距离不宜小于14m，且宜利用假山等绿化措施对垃圾收集站、垃圾压缩站进行遮蔽设计；垃圾收集站宜与环卫工人休息场所、环卫工具房合设，服务半径不宜超过800m；站前区布置应满足垃圾收集小车和垃圾运输车通行和安全作业的需要，站内配备给排水设施。

4.8 110kV变电站与住宅楼的水平距离不宜小于25m。

4.9 餐饮建筑应预留集中排烟道，并采取高空排放；排烟道的高温与油渍不能对相邻住户产生影响，不得直接利用相邻住户砖墙做烟道壁，排烟道顶部应做防雨措施。

5.道路交通组织

5.1 合理组织地块对外交通关系：注意协调住宅地块及周边道路的标高关系，处理好各类车流的出入口与城市道路的关系。

5.2 居住小区内道路交通组织注意人车分流，组织好地块内交通流线，便捷通畅，并有利于居住小区封闭式物业管理。道路系统满足交通、消防等方面的要求，并符合无障碍设计原则。

5.3 室内机动车和非机动车位宜按照需要集中设置。室外停车位可结合居住小区内道路停车带和其它场地设置。

5.4 总图中应做好消防车道及消防登高面设计，在满足消防规范的同时，尽量减少对环境的影响。

5.5 地下车库的出入口应选位适当，减少汽车行驶对上部建筑的影响，出入口坡道地面处理除符合行车需要外，还应避免表面过于粗糙引致的行车噪音对周边住宅产生不良影响。

5.6 小区机动车出入口距城市主干道交叉口不应小于70m。宜将城市公共交通线路引入小区边缘地区，并设置相应停靠站。

6.竖向规划原则

6.1 因地制宜地利用现状地形，结合居住小区中的景观水体填挖，尽量实现社区内或地块内土方平衡。对于地形复杂的场地，凡是地形变标高处，均应进行详细竖向设计。

6.2 充分了解周围市政设施、综合管线规划和建设情况，对本项目内综合管线（供水、雨水、污水、电力、燃气、电信）进行有机的组织和布局，并考虑合理的接驳位置。

6.3 需对场地的标高进行详细的设计，结合地形及其他相关因素确定场地的标高，做到经济、合理。需对场地的排水进行综合设计，做到通畅简洁；尽量使用暗沟组织场地的排水系统，确需使用明沟时，需减少对环境的影响。

7.控高要求

建筑限高65米，建筑高度须满足岑村机场净空控制要求。建筑物最高点（包括避雷针等任何构件）不得超过航空限高。

8.居住小区管理要求

8.1 居住小区以自然村为单位进行小区管理。

8.2 居住小区按智能化标准规划，设置物业管理中心，建设设计应提供必要的管理用房。物业管理服务中心对居住小区进行智能化集中管理，包括设置居住小区火灾自动报警系统及保安监控管理中心。

8.3 居住小区建立封闭式管理模式，采用外围、单元门等层次封闭管理。出入口设置岗亭或门禁系统：单元门(大堂)设智能可视对讲。

三、设计工作要求

承包人应参照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，参照《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。

1.设计目标

建设规模详见合同和招标公告。

2.设计原则及理念

2.1 满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。“以人为本”的设计原则，考虑到使用者的使用需求。

2.2 项目设计应符合城市总体规划要求，满足规划部门的规划设计要点，同时满足业主关于项目投资控制的目标。

2.3 合理利用土地，确保满足功能使用需求，对城市景观、邻里空间，商业价值、节约用地。做到认真深入细致研究，设计思路清晰，规划布局合理。

2.4 正确处理使用、辅助、交通三大部分关系，对建筑空间进行合理组合，优化设计。

2.5 建筑设计考虑节能要求，建筑单体平面控制建筑的体型系数，建筑立面设计应考虑工程造价及施工难度。

2.6 规划与建筑设计应满足建筑功能的要求，在使用上应具有较大的适应性和灵活性，各功能分区既要相对独立，又要有机联系，便于统一管理。

2.7 在保证设计质量的前提下，本项目必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制施工图设计的变更，确保工程预算不突破投资目标。

3.设计各专业要求

3.1 对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

3.1.1 承包人交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，承包人必须按要求落实到设计和设计变更中。

3.1.2 承包人应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。如引用标准图集，除标明出处外，要求将引用图绘制在施工图中。

3.1.3 由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但承包人必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设管理单位论证同意后以文件形式认可。

3.1.4 项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

3.2 规划设计要求

3.2.1 符合城市规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，在满足安全与功能的前提下，应符合国家有关节约用地、节能节水节材和保护环境等规定。

3.2.2 符合现有地形特征，尽量利用地形，以充分考虑经济性为基础，合理确定建筑的总体布局与功能设置。

3.2.3 整体性强。建筑组合应紧凑、集中，主要建筑之间有联系。

3.2.4 总体规划要求功能齐全、分区明确，满足基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能设置。

3.3 建筑与室内装修设计要求

3.3.1 建设计划：详见第一部分。

3.3.2 总配建车位（包括室内、室外）符合国家及省市相关城乡技术规定。

3.3.3 总平面竖向设计及场地设施（含防洪排涝设计）等需充分考虑现状地形、地貌。

3.3.4 建筑材料要求：在满足建筑功能要求的前提下，所有建筑材料（含涂料）需满足绿色环保的要求，并进行生命周期评价和环境影响评价，尽量减少使用氯基塑料产品。

3.3.4.1 走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

3.3.4.2 提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。墙面石材建议不采用干挂形式。

3.3.4.3 室外广场石与侧平石等采用石材,按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》要求设计施工。广场石铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。石材铺装厚度：车行的采用10cm，人行的采用5cm。室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。

3.3.4.4 建筑设计中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门，并在施工图中标明成品门选材、配件、剖面详图、技术要求等。

3.3.5 泛光照明需进行方案比较，报招标人确认。

3.3.6 必须提供相应阶段需要的包括并不限于鸟瞰、各立面、主要出入口、大堂、电梯厅、客厅、厨房、卫生间、房间、园林景观等效果图供项目决策，格式为PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4k×4k。

3.3.7 承包人应在施工图设计中以单独篇章提交标志标识系统、装饰装修工程、园林景观工程、泛光照明工程等设计成果。

3.3.8 无障碍方案：在用地范围内的人行道都应按照规定设定道路纵坡、路口的坡道及提示盲道等。建筑入口、入口平台、候梯厅、电梯轿箱及公共走道等地方均需充分考虑残障人士行动的要求，便于轮椅及拄杖者的通行，公厕设置残障人士轮椅标准厕位。

3.3.9 本项目建设标准详见附件一。且满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017及广州市相关规范的要求。

3.4 结构设计要求

3.4.1 结构总体设计原则：

3.4.1.1 结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

3.4.1.2 抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。

3.4.1.3 永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，临时建筑应以钢结构为主。临时建筑的主要结构构件应考虑重复利用的可能性。

3.4.1.4 地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施，同时设计院应提交抗裂措施多方案比选报告。

3.4.2 基础设计：

根据地质情况选取基础型式，同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。

3.4.3 基坑设计：

基坑支护和地基处理设计，应同时提交选型的经济技术多方案比选专题报告。

3.5给排水设计要求

3.5.1 雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。根据《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》（广州市人民政府令第107号），要求雨水径流控制设施需与建设项目主体工程同时设计，初步设计、施工图设计等文件应包括其内容。

3.5.2 给、排水系统设计应具有先进性、可靠性，同时根据项目的性质、规模进行技术、经济、环境等多项指标综合比较，力求做到安全、环保、节水、节能、节地、经济，应充分利用市政供水压力直接供水。

3.5.3 应采取雨水、粪便污水、废水分流排水系统，生活污水经室内管道（污、废分流）收集后排入室外污水管道。雨水系统应合理考虑就地入渗和收集回用，尽量减少对市政管网的排水负担。

3.5.4 实现对水资源的合理分配和利用，做到优质优用、低质低用、水尽其用。

3.5.5 应采用节水器材、器具。

3.5.6 给水系统应按供水部门的相关技术规范要求设计。

3.5.7 给水方式和分区应根据市政水压及地形标高，并结合市政设计综合考虑。

3.5.8 给水立管敷设于管井内，管井尺寸应满足管道安装。

3.5.9 室外绿化喷洒给水系统应结合园林统一考虑。灌溉形式宜采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。配水点宜采用插接式给水接口，不采用自动喷洒（特殊要求除外）。

3.5.10 给水管材：（具体按水务管理部门要求）给水管材及管件必须满足国家生活饮用水卫生标准。

3.5.11 污水管材：具体按水务管理部门要求。

3.5.12 室内消防箱宜选用消火栓和灭火器一体化的消防箱，标准层暗敷。

3.5.13 生活和消防水泵出水总管上应安装不锈钢水锤吸纳器，消防水泵出水总管上应安装泄压阀或持压阀。

3.5.14 公共卫生间的洗手盆龙头采用扳手式或抬启式龙头。

3.5.15 公共卫生间的大便器宜用脚踏式冲洗阀（冲洗阀应有空气隔断装置），定量冲洗；小便器采用感应冲洗阀，每次冲洗水量不大于3升；大便器水箱容积不大于6L。

3.5.16 给水水嘴应采用陶瓷芯等密封性能好的、能限制出流的节水水嘴。

3.5.17 室内、外管道应绘制管线综合图。

3.5.18 室外场地、屋面的暴雨重现期宜按5年，地下车库坡道出入口、下沉式广场等暴雨重现期宜按50年。建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口，重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于50年重现期的雨水量。

3.5.19 生活水池可采用不锈钢水箱、并应有卫生部门的检测报告及许可证。

3.6 电气工程（含变配电）设计要求

3.6.1 强电系统设计应满足运营基本要求，包含本项目高低压变配电的所有设计，具体包含：建筑高低压变配电系统、动力照明系统、消防等，室外照明（含道路照明）及与供电部门提供的区域高压供电接驳和路由设计、临电接驳和路由设计（含临时、永久供电报装、路由情况摸查及变配电工程施工图通过供电局审查）等。

3.6.2 认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程用电特点，因地制宜地搞好服务区配电系统的规划，确保服务区供配电网架安全可靠、经济合理。

3.6.3了解南方电网、广东电网及当地供电部门的最新要求，不限于提前与主管部门沟通、掌握最新的业扩资料、了解最近的当地项目情况的方式。

3.6.4 规划用地红线外的供电工程须结合相关规范及相关主管部门的要求进行设计,以满足本项目的使用要求。

3.6.5 变配电所选址按照接近负荷中心、允许供电半径、进出线方便的原则进行布置，降低电能损耗，节约有色金属，减少电压损失，提高供电质量。

3.6.6 负荷预测采用单位建筑面积负荷指标法，定性、定量地预测出合理的用电负荷。

3.6.7 消防系统（结合需要安排水喷淋系统与非水喷淋灭火系统）.

3.6.8 机房工程（须按照业使用主需求及专业相关规范和行业标准进行设计，机电、消防、装修配合设计）。

3.6.9 中心内设置设备监控系统，对其内部的动力、电力、空调、照明、给排水、电梯、停车库等机电设备进行监视、控制、协调、运行管理。

3.6.10 室外室内照明采用节能灯。

3.6.11 电气照明分正常照明和事故照明。

3.6.11.1 在建筑物内事故照明和正常照明同时使用，照明电源自动切换。在楼梯间出入口、疏散通道设疏散与诱导照明。

3.6.11.2照明应根据各建筑物的设施和用途，按照设计规范而定。走道、厕所等公共位置的照明灯具采用节能光源；门诊室等采用荧光灯；设备用房采用白炽灯或荧光灯；对有特殊照明要求的地方，可采用局部照明。选择光源和灯具，要注意考虑实用、经济、美观、节能、易维修保养等方面因素。

3.7建筑智能化专业

3.7.1 有线电视系统

3.7.2 信息网络系统

3.7.3 综合布线系统

3.7.4 视频安防监控系统

3.7.5 访客对讲系统

3.7.6 停车场管理系统

3.7.7 通信接入及电话交换系统

3.7.8 广播系统

3.7.9 火灾报警与消防联动系统

3.7.10 电子巡更系统

3.7.11  室内5G信号覆盖系统

3.8 空调与暖通专业设计要求

3.8.1 通风、空调、防排烟系统按相关规范要求设置，结合绿色建筑要求，充分利用自然通风，并充分考虑平时利用，以求得到最佳设计方案。

3.8.2 地下汽车库及设备用房应设置机械送、排风系统，公共卫生间及电梯机房应设置机械排风系统。

3.8.3 消防控制中心、电梯机房、值班室等需要满足人员舒适性的区域应考虑设置空调。

3.8.4 设置分体空调的应保持空调室外机的通风顺畅，空调冷凝水应集中排放。空调室外机搁板的位置应考虑尺寸合适和安装方便。

3.8.5设置中央空调系统的系统选型配置应符合安全、舒适、高效、节能的理念。

3.9 燃气专业设计要求

满足《城镇燃气设计规范(2020年版)》GB 50028-2006、广州燃气集团的相关设计要求，并满足相关验收要求。

3.9 室外工程设计要求

3.9.1 设计范围包括园林景观设计（含绿化、广场、道路、停车场、园林小品、围墙、屋顶花园等）、标识系统、室外照明（泛光照明、景观照明）、市政管线综合等。

3.9.2 建筑物与周边环境要协调统一，充分协调好与周边环境的位置关系，使建筑物合理地融入景观环境中，通过绿化环境营造出大气和庄重的效果。

3.9.3 必须保证内部交通流线顺畅，与外部交通流线连接自然。路缘石采用石材，人行道铺设人行道砖。

3.9.4 室外广场石与侧平石均采用石材。广场石要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报建设单位同意。石材铺装厚度：车行的采用10cm，人行的采用5cm。室外铺装详细方案图应单独报甲方确认。

3.9.5 室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观的现象。

3.10 垂直交通系统设计要求

3.10.1 垂直交通主要包括电梯和楼梯来解决。

3.10.2 根据各座楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。

3.10.3 电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应在规划设计阶段配合建筑类型和装饰标准考虑。

3.11 建筑防火设计要求

消防系统设计应满足国家现行消防设计规范的要求，包括以下内容：室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置等；消防水池及消防泵房应设置在地下室内。

3.11.1 室内外消火栓系统：

室内外消火栓系统应严格按照现行《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》进行设计。

当市政管网条件无法满足规范要求时，室外消防用水量应贮存在消防水池内，并应按照规范要求设置吸水井供消防车取水用。

建筑内每层均应设置室内消火栓系统，室内消火栓箱体宜采用暗装形式，条件许可的情况下，可考虑一体式消防箱，用以放置建筑灭火器。

3.11.2 自动喷水灭火系统

建筑内除规范规定不宜用水扑灭的部位外，所有公共场所均设置自动喷淋。

3.11.3 地下室发电机房、变配电房、主要信息机房等不宜用水灭火的房间应设置气体灭火系统。

3.11.4 建筑灭火器系统：应根据不同功能性质确定危险等级进行建筑灭火器系统设计，并根据规范于室内各区域明显且易于取用的地点设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

3.12 地下室防渗措施

地下室建设过程中，混凝土工程经常会出现裂缝，导致工程渗水，影响了工程的美观和工程的持久性。为了控制地下室混凝土工程的质量，防止工程出现裂缝和渗漏，必须在设计施工及养护时采取防渗措施。

设计中应充分考虑混凝土构件的收缩变形，构造钢筋的配置和作用力对构件施加的预应力等影响。施工及养护阶段防渗措施：控制原材料质量，减少混凝土的收缩；对地下室底板、墙板混凝土进行温度监控，掌握混凝土内外的温差变化情况，及时采取措施进行温差控制；完善施工工艺，做好养护工作，防止混凝土结构开裂。

3.13 人防工程

防空地下室的位置、规模、战时及平时的用途，应根据城市的人防工程规划以及地面建筑规模、地下与地上综合考虑，统筹安排。

3.14 绿色建筑设计要求

《广州市建筑节能与墙材革新管理办公室关于新建建筑全面实施绿色建筑标准贯彻落实意见的函（穗墙建函【2017】90号）》“全市范围内的新建、改建、扩建民用建筑及工业用地范围内用于办公、居住等民用建筑功能的建筑应全面执行绿色标准。”

按《广州市城建领导小组办公室关于明确绿色建筑标准执行有关事项的通知》，政府投资公益性建筑和大型公共建筑应当按照二星级及以上绿色建筑标准进行建设；建筑面积大于10万平方米的居住小区按照一星级及以上绿色建筑标准进行建设。根据天河区经济发展现状和本项目建设的实际情况，本项目确定与建设项目相适宜的绿色建筑级别为国标二星级标准（执行标准为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019），在工程规划、勘察设计、施工、验收及备案等环节严格执行建筑节能和绿色建筑二星级别的相关技术标准、规范及技术措施。（项目内需要执行绿色建筑相关要求的楼栋以初步设计批复结果为准）。

当总得分70分且应满足二星级绿色建筑的技术要求时，绿色建筑等级为二星级。另外，承包人必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定对本项目实行绿色二星标准的可能性组织专项论证。节能、绿色建筑咨询和评估工作以及绿色建筑设计费用包含在设计费中。

3.15 装配式建筑设计要求

根据《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》（穗府办规〔2017〕14号），到2020年，实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于30％；到2025年，实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于50％。本项目全面按装配式建筑标准进行建设，住宅部分和公建部分至少应满足广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）基本级或者广州市《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151—2022）基本级的要求，并应满足智能建造与建筑工业化协同发展要求。

合同签订之后15天内承包方应将标准选用认证材料报送发包人及全过程咨询单位进行评估认定。

3.16 海绵城市设计要求

本项目设计要满足海绵城市设计要求。具体设计方案应满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》、《广州市海绵城市规划设计导则》、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》等规定的要求。

3.17 BIM设计要求

本工程全专业（包括建筑、结构、装修、给排水、电气、消防、通风、空调、弱电等）均需进行BIM设计，应用阶段包括设计阶段、施工阶段。承包人提交的BIM模型应能在管线综合、施工重点难点等方面进行模拟和合理排布，以达到减少错误损失和返工的可能性。BIM模型交付深度应满足广州市BIM、CIM相关标准要求。并通过整合完整的工地模型和数据库，为今后的建筑运营维护提供数字化基础。

3.17.1 施工图设计阶段，建立施工图阶段BIM模型，提供的BIM设计模型应满足审查要求（包括但不限于建设单位、行政主管部门相关施工图三维数字化审查等）。

3.17.2 在施工阶段，利用BIM技术进行交底，辅助、配合施工单位，建立BIM施工模型，实现工程项目施工过程可视化模拟、施工方案优化、施工进度和成本的动态管控。

3.18设计品质控制要求

3.18.1总图

3.18.1.1合理控制出入口位置和数量，及主次入口尺度，应避免超配并尽量使商业价值最大化；对于入口处的人行流线、机动车流线进行精细化设计，保证安全，方便管理。

3.18.1.2总图规划及景观应强调空间序列感。

3.18.1.3主楼需内退裙房一定距离，尽量避免主楼外墙与裙房外墙齐平。

3.18.1.4围墙边界应在总图上表达清晰，确保园区边界的完整性及管理的独立性。

3.18.1.5消防应急车道、消防登高场地及消防回车场的布置应结合景观设计统筹布置。

3.18.1.6车行出入口应结合园区景观设计统一考虑布置。

3.18.1.7建筑入口室内外高差需考虑无障碍，同时结合景观放坡进行处理，室外园区不得出现一级台阶。

3.18.1.8关注商业位置的合理性。应结合交通、社区出入口、周边人流方向等合理布置。底商尽量规整，避免毫无理由的的凹凸退进，尽量满足均好性，避免损失商业价值。

3.18.1.9商铺的设置应避免对首层门厅及架空层采光通风造成影响，同时不应出现三面维和或封闭的架空空间。

3.18.1.10变配电房不应出现在沿街面，，同时不应离主入口过近，如当地允许尽量放置地下。

3.18.1.11总图中需明确垃圾收集方式及垃圾房的位置，其位置应对住户干扰最小，并便于垃圾车清运。

3.18.1.12燃气调压柜应设计在隐蔽区域，不应设置在景观主轴及主要商业人行区域。

3.18.1.13化粪池不得正对且距离商铺门口，优先布置在下风向。

3.18.1.14室外消火栓及消火栓箱应结合外立面和景观处理。

3.18.2地下车库

3.18.2.1同等面积下，地下室首选方正矩形轮廓，避免异形和长条形轮廓；避免外墙多余凹凸，外墙周长越小越好。

3.18.2.2地下室电梯门厅前应避免“车堵门”问题。

3.18.2.3人防区域应优先在最底层集中靠边靠墙设置,应布置在车位无效区域（如：非机动车库或车位无货值区域）、车位低效区域;有多层地库时，尽量布置在相同平面位置，贴外墙布置，减少结构成本;在人防总建筑面积一定的条件下，控制减少临空墙的长度，优选对平时功能影响最小，通行方便，停车效率高，平战转换量少的人防地下室方案;地下室消防、人防疏散应用足主楼（塔楼及其他地面建筑）楼梯及机动车坡道，避免额外设置独立出地面疏散口;人防区防火分区轮廓宜尽量和人防单元轮廓线重合，减少排烟系统及设备穿人防隔墙套路数量。

3.18.2.4①在不影响地面品质的情况下，应尽量设置地面非机动车车位；②利用塔楼投影范围内布置非机动车停车库，应充分利用层高设置多层非机动车库；上述①、②不足规划指标要求时，再利用地库内机动车位停放无效或低效区布置非机动车库。

3.18.2.5消防水池优先设置在地下室塔楼投影范围内停车效率低的区域，同时不应毗邻电气用房或在其下方。

3.18.2.6地下室消火栓优先设置在非停车位区域或不规则停车位墙体上，消火栓的设置不应影响车位的停放及车门的开启。

3.18.2.7地下车库风机房位置避免主风管出机房即为主车道、地下电梯厅出入口区域或其他专业主要设备用房；地下车库通风、排烟干管尽量避免设置在车道上方，宜集中布置于车位上方，主管高度不宜超过400mm，车行道净高不宜小于2.4m，停车位净高不应小于2.2m。

3.18.2.8发电机房不应设置于地下室最底层；宜与变电所贴邻或临近，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

3.18.2.9集水坑尽量避免出现在停车位区域，集水坑立管及控制箱不应影响车位的停放及车门的开启。

3.18.2.10地下室功能用房开门不应影响车位使用且不应直接开向车道范围内，应预留≥1000mm的开启空间。

3.18.3建筑单体

3.18.3.1厨房排气道优先设置在内侧，避免烟道出屋面时与女儿墙冲突影响外立面，出屋面烟道的高度应严格控制，不应因为高度超过规定要求导致计容或计算建筑面积的问题。

3.18.3.2开窗洞口宽度应结合户型平面、立面设计、装配式的要求综合考虑；外立面窗开启扇的宽度尺寸外平开单扇尺寸≤800mm；推拉窗或双扇开启洞口宽度至少≥1200mm；外窗宜有不小于100mm净宽的窗垛，避免外窗洞口直接贴墙边。

3.18.3.3分体空调设备平台净尺寸应满足空调外机及管线布置尺寸的要求，同时土建尺寸不应因尺寸过大导致计算容积率的面积问题。

3.18.3.4①对于竖向叠放设置分体空调室外机或设置中央空调室外机的空调机位，应校核安装后设备不得遮挡外窗视线。②空调机位检修门窗应设置于角落。

3.18.3.5空调机位不得设置需临空达到或需采用吊装机械才能完成运输、安装、维修的空调机位。

3.18.3.6内天井处的设备平台应避免跟外连廊相邻，如无法避免，应做好防盗措施（格栅隔断），避免可通过设备平台攀爬至屋内。

3.18.3.7商业空间内尽量不设置明露排水横管，确需设置时，排水横管应敷设在靠墙边 400mm 内，高度控制在吊顶内。立管在墙角做管井包裹。

3.18.3.8商业空间处消火栓尽量安装在相对隐蔽位置，不正对电梯。消火栓不应放置在商业主要立面上。

3.18.3.9消火栓优先布置在楼梯间内，前室消火栓优先布置在管道井墙上。

3.18.3.10高低压配电房和发电机房不应与人员密集场所或左右贴邻。

3.18.3.11门洞高度：①同一公共区域各类洞口顶部标高一致；②管井建议门高1900mm，门槛高度300mm。

3.18.3.12商铺应避免因楼梯布置不合理占据较多商业适用空间，影响商铺实际使用面积。

3.18.3.13多联机和屋面风机等设备应采取隔声降噪措施。多联机外机摆放在半室外空间时应充分结合机型散热方向考虑散热效率。

3.18.3.14电梯专项设计应充分考虑机电设备定位及轿厢装修要求，包括机柜，外露设备面板，以及按键面板均需要土建精装进行复核，美化。电梯门洞两侧不设置剪力墙，以留足深化调整空间。

3.18.3.15落地窗需设置不低于50mm的反坎高出内外完成面

3.18.3.16公共建筑内走廊在2米高度以下或无防撞措施情况下禁止采用平开窗、上/下悬开窗。

3.18.4建筑立面

3.18.4.1沿街商业面店招、雨棚等应与建筑一体化设计，预留不小于900mm高的店招位置,并预留电线。

3.18.4.2排水立管优先设置在建筑凹槽外墙处，如影响立面效果则设置在室内卫生间管道井内，冷凝水及冷媒管线应避免在建筑立面上外露。

3.18.4.3非石材外立面线条尽量采用现浇结构，不应采用EPS、GRC等预制材料。

3.18.4.4沿街面在满足排烟条件下，建议尽量设置大面固定扇，减少玻璃分隔，如必须开窗，需满足开启扇开启后的高度不影响人员通行。

3.18.4.5开闭所、变配电房和垃圾房等独立设置的用房，应与裙房脱开，不建议采用石材幕墙和铝线条，可采用涂料，尽量简化设计，周边应采用高绿化进行软化遮蔽。

3.18.4.6独立公建配套建筑的设计风格应与周边建筑协调，同时又要有自身的特色，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富住区的整体效果。

3.18.4.7建筑外立面禁止大面积使用白色平涂。

4.对各阶段设计文件设计深度的要求

应符合中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（最新版）以及建设管理单位编制的项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。

5.对设计质量的要求

5.1 设计应体现本项目的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。

5.2 设计范围和内容必须符合本设计任务书的规定。

5.3 承包人保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

5.3.1“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

5.3.2 “正确”是指每次交付的设计文件均符合本章1.1条关于法律、法规、规范、标准的规定；本章1.2条关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计单位法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

5.3.3“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

5.4 承包人应根据上级主管部门及建设管理单位对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。

5.5 当承包人提交的设计文件，不符合本章3.3条要求时，承包人应在收到建设管理单位通知5天内，将符合规定的设计文件交付建设管理单位。

5.6 设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；施工图设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（㎡）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。

5.7 设计文件中的坐标系统和高程系统：采用广州2000平面坐标系统和高程系统。

5.8 设计图纸必须依照中华人民共和国有关工程图纸规格的规定以及建设管理单位组织编制的设计文件制图标准绘制，保持同类图纸规格统一。

5.9 承包人应当优先采用标准设计，提高设计质量。同时设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案。

5.10承包人应当建立健全质量保证制度和责任追究制度。

承包人的下列人员按照国家有关规定承担相应的质量责任：

5.10.1承包人的法定代表人对本单位编制的设计文件全面负责；

5.10.2 承包人的项目负责人对其负责项目的设计文件负责；

5.10.3 承包人的技术负责人、项目审核人、项目审定人对其负责审核、审定的设计文件负责；

5.11 为防止承包人对项目基本情况掌握不全面，导致设计闭门造车，分析不完善，设计成果与现场情况不符的情况发生，要求承包人在方案设计阶段对现场情况进行详细摸查和评估，并向建设单位提交书面评估报告。报告应就可能影响下一步设计工作的各方面情况进行说明和分析，并提出建议解决办法。

5.12 承包人应加强设计人员的内部管理，特别是确保各专业间进行充分提资、反复校对，避免由于提资和校核不充分导致各专业图纸间存在矛盾的情况发生。

5.13 在项目开展施工图设计前，本阶段承包人应在建设部门的组织下向施工图设计单位和监理单位进行技术交底，详细说明建设工程设计中的技术关键点，说明和解释初步设计文件，配合完成后续装配式构建的深化设计。

6.对设计与设备、材料选型，装配式构件深化配合方面的要求

6.1 承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线可推荐三家以上品牌或按照建设管理单位具体要求外，承包人不得指定材料、构配件、设备的品牌、生产厂、供应商；严禁选用国家明令禁止或者不符合质量标准的材料、构配件、设备。

6.2 设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑中国承建商的施工能力。

6.3 设计质量应符合国际通用的ISO—9000质量保证体系所规定的标准及质量要求。

6.4 设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），在进行性能价格的分析比较后，原则上采用建设单位品牌库中中档以上国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求以及价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中华人民共和国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

7.投资控制

7.1 限额设计：承包人在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，实行限额设计，确保工程概预算不突破批复可研立项总投资的限额目标：

7.1.1 在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

7.1.2 承包人在限额设计范围内，应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等。

7.1.3 承包人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，须经过设计审查单位、建设管理单位和投资方的审批同意。

7.2 设计优化和技术经济分析论证：

7.2.1 设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

7.2.2 在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设管理单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

7.2.3 承包人必须对技术方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。各个阶段的技术方案比较必须通过技术经济分析，完成单体或单项工程的造价分析文件编制，确保设计深度能够满足对应阶段编制工程造价文件的需要。

7.2.4 为确保设计优化和投资控制，承包人必须对主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、景观园林方案、大宗建材（单项总投资额100万元以上）使用、主要设备（单项投资额10万元以上或总投资额50万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告。

7.2.5 承包人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。

7.3 预算：按合同约定执行。

7.4 在项目实施阶段，若出现大幅增加工程造价重大设计变更或新增工程实施内容，导致工程造价超出批复概算，承包人须配合项目建设管理单位及时申报概算调整。

7.5 承包人应当严格执行工程立项及可行性研究批准的估算，不得擅自增加工程量和工程造价提高设计费。

7.6 承包人应当按照合同约定进行设计。未按合同约定设计而项目建设管理单位要求纠正的，承包人应当及时修改，不得另行收取费用。

8.关于设计变更

8.1 由于承包人设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，承包人应根据建设单位规定的时间提交设计变更，发包人不对此增加设计费用。

8.2 遇到国家设计规范发生修订时，承包人依照修订后的规范进行修改，发包人不对此增加设计费用。

8.3 承包人应充分考虑我国国内的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计自身过错导致无法施工或采购材料，承包人应无条件修改或重新设计。

8.4 对新材料及特殊结构应提供国际权威机构或国内有关部门的试验报告。

四、关键技术指标

1.建筑设计

1.1 设计依据

1.1.1 在限额设计的基础上保障安置区规划设计基本住房条件和功能质量，使设计满足安全、卫生、适用、经济等性能要求。

1.1.2 制定各控制指标项，实现安置区设计的标准化。

1.1.3 国家现行的主要设计规范及标准：

《民用建筑设计统一标准》                        GB50352-2019

《无障碍设计规范》                              GB50763-2012

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》      （2013年版）

《住宅项目规范》                                GB55038-2025

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》               JGJ39-2016（2019年版）

《车库建筑设计规范》                            JGJ100-2015

《电动汽车充电基础设施建设技术规程》            DBJ/T 15-150-2018

《建筑设计防火规范》                       GB50016-2014 (2018年版)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》          GB50067-2014

《建筑内部装修设计防火规范》                    GB50222-2017

《人民防空地下室设计规范》                      GB50038-2005(2023年版)

《人民防空工程设计防火规范》                    GB50098—2009

《建筑防火通用规范》                            GB 55037-2022

《消防设施通用规范》                            GB 55036-2022

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021

广州市城乡规划技术规定（168号令）

《广州市历史建筑消防性能提升策略与技术指引》

《建筑与市政工程无障碍通用规范》                            GB 55019-2021

《建筑与市政工程防水通用规范》                               GB 55030-2022

《建筑防火通用规范》                                         GB 55037-2022

《建筑内部装修设计防火规范》                                 GB 50222-2017

1.1.4 包括国家、广东省以及广州市颁发的现行有关规范、规定其他与本工程相关规范、规定、技术措施及相关图集

1.2 关键指标

1.2.1 地下室建设规模：

严格控制层数，节约成本，满铺完成负一层后才设置负二层，严禁出现地下三层的设计情况。

1.2.2 地下室层高

|  | 地下室非人防区 | 地下室人防区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负一层（m） | 3.5 | 3.7 | 建筑面层到顶板标高 |
| 负二层（m） | 3.5 | 3.7 | 建筑面层到建筑面层 |
| 负三层（m）（如有） | 3.5 | 3.7 | 建筑面层到建筑面层 |

注：

1.不计容前提下尽量抬高地下室顶板标高，人防防护等级需要局部增加层高另做要求。

2.边界不规则或边界条件复杂等特殊地块可以适当增加层高，但因控制总体造价最优。

1.2.3 顶板标高设计

地下室顶板标高结合海绵城市验收要求具体设计。

1.2.4 地下室停车区域柱网

地下室停车区域柱网跨度不宜超8.0m。

1.2.5 充电车位

1.2.5.1 按要求设置地下室充电车位防火分隔；

1.2.5.2 对停车位充电桩安装区域不做预留设计。

1.2.5.3 非机动车位设计室外充电桩位置。

1.3通用指标

1.3.1材料选型

1.3.1.1 外墙材料可采用通体砖、釉面砖或外墙涂料，面砖尺寸大小根据立面效果选择，涂料材质及颜色根据。

1.3.1.2 内装饰材料参考表：

|  |  | 顶 棚 | 内 墙 面 | 地（楼）面 | 踢脚（墙裙） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 首层大堂、门厅、标准层电梯厅及合用前室 | 石膏板吊顶 | 400*800抛釉砖至吊顶 | 800*800防滑、抛釉砖 | 不锈钢脚线 |
|  | 标准层走道 | 无机涂料 | 300*600抛釉砖至吊顶 | 600*600防滑、抛釉砖 | 不锈钢脚线 |
|  | 客厅、饭厅（与其连通的走道） | 无机涂料 | 无机涂料 | 800*800抛釉砖 | 800*100抛釉砖（明贴） |
|  | 卧室、书房 | 无机涂料 | 无机涂料 | 600*600抛釉砖 | 600*100抛釉砖（明贴） |
|  | 厨房 | 300*300铝扣板 | 300*600釉面砖至吊顶 | 300*300防滑地砖 | / |
|  | 卫生间 | 300*300铝扣板 | 300*600釉面砖至吊顶上100 | 300*300防滑地砖 | / |
|  | 阳台 | 无机涂料 | 外墙面砖 | 300*300防滑地砖 | / |
|  | 飘窗台 | 无机涂料 | 无机涂料 | 人造石材 | / |
|  | 楼梯间(预制件） | 无机涂料 | 无机涂料 | / | 灰色油漆 |
|  | 楼梯间（现浇） | 无机涂料 | 无机涂料 | 水泥砂浆面压光，踏步边缘设置两条凹槽 | 灰色油漆 |
|  | 管道井 | / | 水泥砂浆抹面 | 水泥砂浆抹面 | / |
|  | 架空层 | 无机外墙涂料 | 外墙面砖 | 600*600防滑砖 | / |
| 商业住宅公配 | 住宅商铺 | 无机涂料 | 水泥砂浆抹面 | 水泥砂浆抹面 | / |
|  | 住宅公配 | 无机涂料 | 无机涂料 | 600*600抛釉砖 | 600*100抛釉砖（明贴） |
|  | 楼梯间（现浇、公配部分） | 无机涂料 | 无机涂料 | 600*300防滑砖（开防滑槽） | 600*100抛釉砖（明贴） |
| 地下室 | 地下车库 | 灰色防潮防霉无机涂料 | 防潮防霉无机涂 | 环氧树脂地坪漆 | 灰色无机涂料 |
|  | 地下室设备用房 | 防潮防霉无机涂料 | 防潮防霉无机涂料 | 水泥砂浆面压光 | 水泥砂浆面压光 |
|  | 电梯厅及合用前室 | 铝合金格栅 | 300*600釉面砖至吊顶 | 600*600防滑抛釉砖 | 600*100抛釉砖（明贴） |
|  | 楼梯间（现浇） | 无机涂料 | 无机涂料 | 水泥砂浆面压光，踏步边缘设置两条凹槽 | 灰色无机涂料 |

备注：

1、标准层电梯厅及合用前室吊顶装修区域以防火门位置作为分隔控制线；

2、首层电梯门套按装修确定，地下室与标准层电梯门套采用产家拉丝不锈钢成品门套。

1.3.2 构造做法

详见附件1：建筑统一构造做法表。此构造做法为主要部位的通用构造做法，未涉及部分由设计单位按照经济合理的原则，根据项目实际情况进行调整。如有更新，按最新标准执行。

1.3.3 防水材料选用

      - 防水材料选用表

| 功能区 | 部位 | 防水材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下室 | 顶板（有种植覆土） | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（上表面材料为聚乙烯膜0.4厚，保留作为隔离层）+2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
|  | 顶板二（无覆土无保温层） | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（上表面材料为聚乙烯膜0.4厚，保留作为隔离层）+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
|  | 侧壁 | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 +2.0厚(高粘抗滑)水性橡胶沥青防水涂料 |  |
|  | 底板 | 1.2厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材（P类）（预铺反粘法）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  |
| 卫生间 | 地面 | 方案一：2厚聚合物水泥基防水涂料(II型）+2厚聚合物水泥基防水涂料(II型） 方案二：1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 |  |
|  | 墙面 | 2厚聚合物水泥基防水涂料（II型） | 1.8米以下 |
|  |  | 1.2厚聚合物水泥基防水涂料（II型） | 1.8米以上 |
| 厨房 | 地面 | 方案一：2厚聚合物水泥基防水涂料(II型）+2厚聚合物水泥防水涂料(II型） 方案二：1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料 |  |
|  | 墙面 | 2厚聚合物水泥基防水涂料（II型） | 1.2米以下 |
| 屋顶 | 地面 | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材各1道共2道 +2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |

1.3.4 电梯选型

|  |  | 井道尺寸（mm） | 轿厢尺寸（mm） | 顶层高度（mm） | 底坑深度（mm） | 载重（kg） | 速度（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层住宅塔楼（＞54m） |  | 2200x2200 | 1600*1500 | 5700 | 2000 | 1050 | 2.0 |
| 小高层住宅塔楼（≤54m） | 有机房电梯 | 2200x2200 | 1600*1500 | 5700 | 2000 | 1000 | 1.5 |
|  | 无机房电梯 | 2200x2200 | 1600*1500 | / | 2000 | 1000 | 1.5 |
| 裙楼、独立多层公建 | 有机房电梯 | 2200x2200 | 1600*1500 | 5500 | 1800 | 1000 | 1.5 |
|  | 无机房电梯 | 2200x2200 | 1600*1500 | / | 1800 | 1000 | 1.5 |
|  | 货梯 | 按实际需要 |  |  |  | 2000 | 1.5 |

1.3.5 保温形式

1.3.5.1 屋面保温

倒置式上人及不上人屋面，采用挤塑聚苯板，厚度按节能计算确定。

1.3.5.2 外墙及梁保温做法

1.3.5.2 外墙及梁保温做法

客厅、卧室、卫生间的外墙优先采用水性保温凝胶，厚度按节能计算确定。

公共区域、厨房的外墙优先采用水性保温凝胶，厚度按节能计算确定。

1.3.6 门窗选用

| 位置 | 材质 |
| --- | --- |
| 入户门（非防火门） | 成品木色钢木复合门（带门套，有防盗功能） |
| 入户门（防火门） | 成品木色乙级钢木复合防火门（带门套，有防盗功能） |
| 入户花园门（如有） | 成品木色钢制门（带门套） |
| 户内房间门 | 成品木门（带门套），其中避难间的门采用成品木制乙级防火门(带门套） |
| 厅出阳台 | 成品铝合金+（6LOW-e+12Ar+6）中空钢化玻璃（非临街） 成品铝合金+（6+6LOW-e+12A+6）中空钢化夹胶玻璃（临街） |
| 厨房门 | 仿木纹成品铝合金+6厚单层钢化玻璃门（带门套） |
| 卫生间门 | 仿木纹成品铝合金+6厚单层磨砂钢化玻璃门（带门套） |
| 卧室窗 | 铝合金+（6LOW-e+12Ar+6）中空钢化玻璃（非临街） 铝合金+（6+6LOW-e+12A+6）中空钢化夹胶玻璃（临街） |
| 卧室兼避难间窗 | 铝合金+钢材+（6LOW-e+12Ar+6）中空钢化玻璃（耐火极限1小时）（非临街） 铝合金+钢材+（6+6LOW-e+12A+6）中空钢化夹胶玻璃（耐火极限1小时）（临街） |
| 起居厅/餐厅 | 铝合金+（6LOW-e+12Ar+6）中空钢化玻璃（非临街） 铝合金+（6+6LOW-e+12A+6）中空钢化夹胶玻璃（临街） |
| 厨房外门窗 | 铝合金+（6LOW-e+12A+6）中空钢化玻璃 |
| 卫生间窗 | 铝合金+（6LOW-e+12A+6）中空钢化玻璃 |
| 设备井门 | 丙级钢制防火门 |
| 走道防火门 | 乙级钢制防火门 |
| 楼梯门 | 乙级钢制防火门 |
| 前室、走道、楼梯间窗 | 铝合金+（6LOW-e+12A/Ar+6）中空钢化玻璃 （联动如有）. |

注：上述为住宅部分的要求，仅做参考，玻璃外门窗的形式最终以送审时节能计算结果为准；公建部分根据节能计算和室内外装修效果进行选择。

1.3.7 栏杆

住宅部分阳台采用粉末喷涂的镀锌钢管栏杆，栏杆高度距离地面不小于1.2m，并满足规范的相关要求。住宅楼梯间采用粉末喷涂的镀锌钢管栏杆，剪刀梯楼梯间，在条件允许的前提下，应优先选用靠墙扶手，并满足规范相关要求。公建部分的栏杆根据立面及装修效果选用，优先考虑粉末喷涂的镀锌钢管栏杆。

1.3.8 独立地块公建配套

独立地块公建配套外立面装修根据设计效果确定；其内部装修按照广州市相关标准指引，并结合使用单位的相关需求进行设计。遵循经济、适用、安全、美观的设计原则，满足最基本的使用需求。

1.3.9 临时展厅

幼儿园应考虑同时满足作为幼儿园和临时展厅使用的方案，建筑布局应考虑兼顾幼儿园使用功能和展览流线设计，室内空间满足幼儿园教学和展览的使用需求。

1.4 选用指标

1.4.1 地下室底板防水构造

|  | 构造材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.2厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材（P类）（预铺反粘法）+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 常规材料 |

1.4.2 地下室顶板防水构造

|  | 构造材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料（抗渗防水混凝土楼板结构面） | 常规材料 |

1.4.3 外墙保温形式

|  | 构造材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 水性保温凝胶（A级） | 厚度按节能计算确定 |
| 方案二 | 岩棉板（A级）+12厚高强水泥板（A级） | 厚度按节能计算确定 |
| 方案三 | 挤塑聚苯板（B1级）+12厚高强水泥板（A级） | 厚度按节能计算确定 |

1.4.4 屋顶防水构造

|  | 构造材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材各1道共2道+2厚非固化橡胶沥青防水涂料 | 常规材料 |

1.4.5遮阳方式

|  | 构造材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 外窗土建遮阳（窗户为现浇） | 根据外立面需求选择 |
| 方案二 | 铝合金窗+内置百叶形式（飘窗为预制） | 根据外立面需求选择 |
| 方案三 | 铝合金窗+600高外遮阳穿孔铝板或遮阳百叶 | 根据外立面需求选择 |

2.结构设计

2.1 总则

2.1.1 结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验或可靠性验证的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

2.2.2 抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准，满足结构预定使用和耐久性要求，实现建筑的安全适用、经济美观的目标。

2.2.3 高层住宅结构设计应与建筑、设备等专业密切配合，在满足建筑使用要求、结构安全及耐久性要求前提下，按照经济性最优的原则进行结构设计。

2.2 设计依据及关键指标

2.2.1 设计遵循的现行规范、规程主要有:

2.2.1.1工程结构可靠性设计统一标准(GB50153-2018)

2.2.1.2建筑结构荷载规范（GB50009－2012）

2.2.1.3混凝土结构设计标准(GB/T50010-2010)

2.2.1.4建筑抗震设计标准(GB/T50011-2010)

2.2.1.5建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016年版)

2.2.1.6高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ3－2010）

2.2.1.7广东省建筑地基基础设计规范（DBJ15-31-2016）

2.2.1.8建筑地基基础设计规范（GB50007－2011）

2.2.1.9地下工程防水技术规范（GB50108-2008）

2.2.1.10混凝土结构耐久性设计标准(GB/ T50476-2019)

2.2.1.11工业建筑防腐设计规范（GB50046-2018）

2.2.1.12建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）

2.2.1.13工程结构通用规范 (GB 55001-2021)

2.2.1.14混凝土结构通用规范 (GB 55008-2021)

2.2.1.15建筑与市政地基基础通用规范 (GB55003-2021)

2.2.1.16建筑与市政工程抗震通用规范 (GB55002-2021)

2.2.1.17广东省建筑地基基础设计规范 (DBJ 15-31-2016)

2.2.1.18广东省建筑结构荷载规范DBJ15-101-2022

2.2.1.19装配式混凝土建筑技术标准 （GB-T51231-2016）

2.2.1.20装配整体式叠合剪力墙结构技术规程（DBJ/T 15-210-2021）

2.2.1.21装配式混凝土建筑结构技术规程（DBJ15-107-2016）

2.2.1.22 广州市装配式建筑评价标准 DB4401T 151-2022

2.2.2 结构设计应与建筑方案充分配合，实现建筑平面、立面功能，兼顾合理性与结构规则性，住宅塔楼不应采用超限的建筑结构。

2.2.3 建筑设防烈度按现行的《中国地震动参数区划图》（GB18306）区划图附录C确定，地震作用按现行《建筑抗震设计规范》GB 50011执行。

2.2.4 基础抗浮设计按现行广东省标准《地下工程结构抗浮设计规范》（DBJ T15-125）执行；抗浮稳定性应满足现行《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476的第3.0.3条的规定。

2.2.5 高层住宅结构的经济性需控制单位面积用钢量以及单位面积混凝土折算厚度，分别以地下室、裙房及塔楼分开进行控制。

2.2.6 结构设计进行钢筋含量及混凝土含量的控制。应遵循安全、适用、经济的原则，根据使用要求进行优化。

2.2.7 地基基础设计应遵循安全、适用、经济的原则。项目可根据分区的地质条件、施工工艺、经济因素等条件采用多个基础类型的组合。

2.2.8 根据地质情况和受力需求，合理布置抗浮措施。浅基础需要采用锚杆抗浮时，宜采用普通钢筋锚杆。

2.2.9 一般情况下基础选型应遵循以下原则，并提供经济性比选报告。

| 基础型式 | 适用地基条件 |
| --- | --- |
| 浅基础 锚杆抗浮 | 1、地基承载力特征值满足结构需求，无软弱下卧层或下卧层验算、沉降验算通过。 2、地基不满足承载力需求、但有条件采用复合地基可达到承载力需求时。 |
| PHC管桩 | 1、岩溶地区，溶洞顶板上覆盖土层条件较好时。 2、淤泥地区，淤泥底有较好嵌固土层。 3、无溶洞、无淤泥场地、无孤石等，土层条件较好。 |
| 灌注桩 | 1、岩溶地区，覆盖层较薄，或有土洞见洞较多时。 2、淤泥场地，底部直接触岩时。 3、土层条件较好，但有孤石影响管桩施工。 |

备注：

1)、复合地基指长螺旋素混凝土灌注桩复合地基、管桩复合地基等。

2)、采用浅基础时，少量不满足承载力要求的地基采用低标号素混凝土换填。

2.2.10地质勘察报告显示有溶（土）洞时，应根据溶（土）洞大小、充填情况、上建筑物的基础形式采用不同的处理方案。

2.2.11场地内存在土洞时，可现行依据《岩溶地区建筑地基基础技术规范》(DBJ/T 15-136)采用如下处理原则：

常规处理方案：

2.2.11.1 袖阀管低压注浆。

2.2.11.2 吹砂或填碎石+静压水泥灌浆法。

2.2.11.3 双液浆封边+水泥浆处理中央孔。

2.2.11.4 低标号素混凝土灌注。

| 土洞尺寸 | 处理方案选用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d |
| 高度小于5m或预估连通体积30m³以下的非连通中小型土洞 | 可选 |  |  | 可选 |
| 高度大于5m或预估连通体积大于30m³的无填充或半填充的大型土洞 | 可选 | 可选 |  | 可选 |
| 连通性土洞 |  | 可选 | 可选 | 可选 |

2.2.12地铁保护范围内的溶洞需要按地铁交通设施保护办公室的要求进行溶洞预处理。

2.2.13 溶洞处理方案按以下原则：（如有）

2.2.13.1 对中小型溶洞且非密集分布的可不处理。

2.2.13.2 对大型溶洞（高度大于10m或预估连通体积大于200m3）宜采用填砂、填黄泥加片石、或填碎石+静压水泥灌浆法处理。

2.2.14 不影响施工安全的条件下，采用灌注桩基础时亦可边施工边处理溶洞。施工时可采用片石回填、低标号素混凝土回填、采用钢护筒施工等实施方案。

2.2.15 岩溶地区桩基础施工时应根据地质条件及桩基形式的需要进行超前钻勘察。

2.3 通用指标

2.3.1 主要荷载取值

表2.3.1.1 楼面荷载取值表

| 结构部位 |  | 附加恒载 （kPa） | 活载 （kPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 房间 | 1.5 | 2.0 |  |
|  | 厨房、客厅、餐厅 | 1.5 | 2.0 |  |
|  | 卫生间 | 5.0\按实际 | 2.5 4.0（浴缸） | 沉箱350回填（陶粒砼回填，考虑满水湿容重不大于14KN/m3）， |
|  | 阳台、入户花园 | 1.5 | 2.5 | 覆土恒载另计 |
|  | 户内楼梯 | 1.5 | 2.0 |  |
| 幼儿园 | 教室 | 1.5 | 2.5 |  |
|  | 阅览室、会议室 | 1.5 | 3.0 |  |
|  | 储藏室 | 1.5 | 6.0 |  |
|  | 办公室 | 1.5 | 2.5 |  |
|  | 演出舞台 | 按实际 | 4.5 |  |
|  | 运动场 | 1.5 | 4. 5 | 覆土恒载另计 |
|  | 食堂、餐厅 | 1.5 | 3.0 |  |
|  | 厨房 | 1.5 | 4.0 | 厨房单位提供 |
|  | 书库、图书室 | 1.5 | 6.0 | 书架高度不超过 2.5kN/m2. |
| 公共区域 | 公共楼梯间 | 8.0\按实际 | 3.5 | 按消防楼梯考虑 |
|  | 商铺 | 1.5 | 4.0 |  |
|  | 走廊、门厅 | 1.5 | 3.5 |  |
|  | 上人屋面 | 4.0\按实际 | 2.0 |  |
|  | 不上人屋面 | 3.5\按实际 | 0.5 |  |
|  | 地下室顶板（室外） | 覆土重+1.0 | 5.0 | 覆土按18kN/m3，覆土荷载与附加恒载不同时考虑，活荷载考虑施工荷载5kN/m2。 |
|  | 地下室顶板（室内） | 2.0 | 5.0 | 覆土另算。活荷载考虑施工荷载5kN/m2。 |
|  | 消防车道 | 覆土重+1.0 | 单向板:35 双向板：50-5.0L (6m以内，L短跨跨度) 20(6m以上) | 1、按室外裙房顶板荷载取值进行正常使用极限状态设计（强度和裂缝、控制）； 2、考虑消防车荷载进行构件强度设计（不控制裂缝）。 3、基础设计不考虑消防车荷载。 4、消防车道活荷载尚应按《工程结构通用规范》4.2.4条折减，框架梁折减系数取0.8，板配筋不折减。 |
|  | 小型车道、车库 | 2.0 | 4.0 | 双向板楼板，板跨不小于6mX6m时活载按2.5kN/m2。 |
|  | 重型车道、车库 | 2.0 | 15 |  |
| 设备区 | 重型机房 | 1.5\按实际 | 15（与设备商定） | 变电站、冷冻机房、配电房等、水泵房 |
|  | 轻型机房 | 1.5\按实际 | 8.0 | 风机房、电梯机房、空调机房、消防控制中心 |

表2.3.1.2梁上隔墙荷载取值表

| 层高 | 墙体类型 | 隔墙线荷载（kN/m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无门窗洞口 | 有门窗洞口 |
| 3.0m | 200厚外墙（3.4kN/m2） | 8.5 | 6.0（0.7倍）或按长度折算 |
|  | 200厚内墙（2.8kN/m2） | 7 | 4.9（0.7倍）或按长度折算 |
|  | 100厚墙体（1.8kN/m2） | 4.5 | 3.2（0.7倍）或按长度折算 |
| 备注 |  | 1.其它层高隔墙荷载可按面荷载×（层高-梁高）自行计算； 2.层高3.0m梁高按500高 3.现浇混凝土外墙平均容重取26kN/m3 |  |

备注：

1）结构采用高精度模板的现浇混凝土时，涂料饰面时混凝土容重取25kN/m3，瓷砖饰面时混凝土容重取26kN/m3

2）外、内墙可选用A5.0的ALC砌块或条板（干容重：7.25KN/m3根据《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T17-2008第4.0.8条设计容重：1.4x7.25≈10.0kN/m3）。

3）内隔墙两侧按20mm抹灰考虑时，200厚内隔墙面荷载为2.8kN/m2；

4）外隔墙按内侧20mm抹灰、外侧50mm厚石材（平均容重20kN/m3）考虑，200厚外墙面荷载3.4kN/m2；

5）100墙两侧按20mm抹灰考虑时,面荷载1.8kN/m2。面荷载乘以高度（层高-梁高）后按线荷载输入。

6）外墙有门窗洞口（飘窗除外）的，可按0.7倍折算。

表2.3.3梁上线荷载取值表

| 荷载类别 | 线荷载 （kN/m） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 悬挑800mm凸窗 | 15 | 可视窗体情况适当折算。 |
| 玻璃阳台栏杆 | 3.0 | 混凝土栏杆按实计算 |
| 推拉门 | 3.0 | 适用于标准层（3.0m以下层高）。其它楼层按1kN/m2×层高计算。 |
| 玻璃窗 | 3.0 | 通高窗，适用于标准层（3.0m以下层高）。其它楼层按1kN/m2×层高计算。 |
| 玻璃幕外墙 | 4.5 | 适用于标准层（3.0m以下层高）。其它楼层按1.5kN/m2×层高计算。 |
| 女儿墙 | 7.0 | 适用于高度1.5m以内的150mm混凝土女儿墙。 |

表2.3.4节点荷载取值表

| 荷载类别 | 荷载（kN） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯挂钩荷载 | 30 |  |
| 扶梯荷载 | 按扶梯长度查表 |  |

2.3.2 混凝土强度

2.3.2.1 塔楼剪力墙宜取C30～C55；塔楼的梁、板采宜用C30；转换构件可取C40。

2.3.2.2 地下室基础、承台、底板、地梁取C35~C40，抗渗等级取P6~P8。地下室顶板位置的梁、板及侧墙取C35，抗渗等级取P6~P8。地下室中间层梁、板可取C30。

2.3.2.3 纯地下柱子、人防墙取C30~C50。

2.3.2.4 灌注桩的承载力由桩身强度控制时取C40；上部荷载较小时取C30~C35。

2.3.2.5防水混凝土构件的垫层混凝土强度等级为C15，有防腐蚀性要求时采用C20。

2.3.3 钢筋强度

2.3.3.1 结构受力钢筋可采用HRB400、HRB500级钢筋。地下室顶板大于12的梁纵筋优先采用HRB500级钢筋，

2.3.3.2 抗震等级为一、二、三、四级的框架梁、柱构件和斜撑（含梯段），其纵向受力钢筋采用带E编号的钢筋。

2.3.3.3 装配式吊装吊钩、电梯挂钩采用HRB300级钢筋。

2.3.4 钢材

钢材强度取Q255B级、Q355B级、Q390B级。

2.3.5 地基与基础

2.3.5.1 管桩基础一般宜采用直径500~600的PHC管桩。小型附属建筑可采用直径400的PHC管桩。

2.3.5.2 岩溶地区采用PHC管桩时，若溶洞顶板上部土层嵌固条件不佳，宜采用AB型管桩，且适当降低桩的承载力。500直径的PHC管桩承载力可取800~1200kN，其它正常情况承载力特征值可取1800~2200kN。

2.3.5.3 同一项目的灌注桩的桩径不宜超过3种。

2.3.5.4 地下室灌注桩的抗拔桩设计宜采用单柱单桩。

2.3.5.5 复合地基时，宜采用长螺旋杆钻孔成桩，孔径为500~600mm，桩身混凝土强度等级C25，桩顶和筏板基础之间设置200厚的中粗砂褥垫层。

2.3.6 地下室结构

2.3.6.1 塔楼范围外的地下室顶板采用主梁和加腋大板结构，底板采用无梁楼盖；两层地下室时负一层非人防区采用单向双次梁的梁板结构，人防区顶板采用无梁楼盖。2.3.6.2 一般情况下地下室的结构构件截面图下表所示，非常规位置依据计算确定。

| 位置 | 一层地下室 | 二/三层地下室 |
| --- | --- | --- |
| 底板厚度 | 350~400 | 450~500 |
| 顶板梁截面 | 非人防区400~500x800；人防区：600x800、600x900 |  |
| 顶板板厚 | 人防区：350；非人防区：250 |  |
| 塔楼区域板厚 | 顶板180（160）；中间层120；人防在负二/三层时人防区负一层板厚按人防计算需要。 |  |
| 侧壁厚度 | 300 | 负一层300；负二/三层350 |
| 柱截面 | 500X600、600X600 | 500X600~700、600X600 |

注：

1）采用7800~8100柱网计算。

2）括号内为基础嵌固时的尺寸。

2.3.6.3 地下室不设伸缩缝。地下室抗裂设计采用加强楼板、侧壁的配筋及设置后浇带（或加强带）做法，长度过大时，可采用温度沟释放温度应力。

2.3.6.4 采用温度沟通释放温度应力时，应统一采用外凸设置（顶板朝上、底板朝下、侧壁朝外），地下室中间层楼板应分缝。外凸位置不得影响市政管线的安装。

2.3.6.5 地下室构件除后浇带外外原则上不采用混凝土膨胀剂。

2.3.6.6 地下室顶板室内外高差较大时，应对主梁进行加腋。

2.3.6.7 地下室构件的裂缝计算采用常年水位、保护层厚度取30mm。

2.3.6.8 地下室顶板梁底筋不应全部伸入支座；梁面筋采用拉通+架立筋的配筋方式。

2.3.6.9 地下室外墙应采用分离式配筋，非人防区双侧拉通筋的配筋率取0.3%。

2.3.6.10 (10)	地下室非人防区顶板拉通筋配筋率为0.25%，中间层拉通筋配筋率为0.20%，底板拉通筋配筋率为0.20%；不足处另加钢筋；钢筋间距以10mm取整。人防区按人防规范要求。

2.3.7 塔楼竖向结构

2.3.7.1 装配式建筑的外墙应优先采用全剪力墙外墙，可采用双面叠合剪力墙。

2.3.7.2 剪力墙尽量布置于卫生间、厨房等无改造需求的位置。

2.3.7.3 墙柱双向均应有拉结梁（或适当加厚板，设置暗梁），避免仅单向有梁拉结的单向墙柱出现；如无法避免，应对单向墙柱进行平面外的承载力、稳定性复核。

2.3.7.4 剪力墙布置优先采用L型、T型、Z型等形状，尽量避免一字墙。

2.3.7.5 应严格控制短肢剪力墙的数量，其倾覆力矩占比不得大于总倾覆力矩的30%。

2.3.8 塔楼水平结构

2.3.8.1 水平楼盖结构可采用大跨度楼盖。

2.3.8.2 户内梁不露梁的优先顺序：客厅—餐厅—主卧室—次卧室—内走道—其它空间。

2.3.8.3 梁不应穿越客餐一体厅，客厅、餐厅、卧室、书房、大堂顶部等完整空间。

2.3.8.4 独立客厅与独立餐厅间的梁，应优先采用暗梁，设置梁时，梁高不得超过400mm。

2.3.8.5 梁不宜穿越门洞正上方。不宜穿越厨房、厕所，如有穿越梁高不得超过450mm。

2.3.8.6 标准层室内梁高尽量控制在450~500mm；飘窗位置梁高取到窗台顶标高；其它外露的非主受力构件的小梁采用150~200mmx350mm。

2.3.8.7户内有墙位置的梁高宜统一。

2.3.8.8 叠合板跨度小于2.8m，不设置小次梁。

2.3.8.9 住宅建筑不宜设置转角窗。转角窗不能拉斜梁时，楼板厚度不应小于140mm，采用暗梁拉结相应剪力墙。

2.3.8.10 核心筒、细腰结构等薄弱位置宜采用现浇楼盖，板厚取150mm；采用叠合板时，应适当加强。一般部位的楼板厚度可参照L/30（单向板）或L/35（双向板）取值。

2.3.9 其它构造

2.3.9.1 飘板厚度不大于100mm时按单层配筋，受力筋用8@150，构造筋用6@200。120mm厚及以上按双层配筋，构造筋用8@200，受力筋按计算配置；抗裂钢筋按总说明。

2.3.9.2 混凝土竖向线条构造柱，竖向纵筋采用8，水平筋采用6@200。若有受力需要时，按计算设置。

2.3.9.3 地下室底板下为淤泥且施工换填厚度不足时，底板的垫层厚度可取150mm。

2.3.10 叠合板

2.3.10.1	卧室、书房等叠合板可采用60mm（预制）+70mm（现浇）做法；客厅位置采用60mm（预制）+80mm（现浇）做法，计算厚度大于140时，按实际取值。屋面层采用60mm（预制）+100mm（现浇）做法。

2.3.10.2拆分后的叠合板宽宜取相同宽度，预制板宽度（含钢筋）不宜超过2.8m，不应超过3m，长度不宜超过6m。

2.3.10.3采用不出筋叠合板时，现浇层厚度不应小于80mm。

2.3.11 预制楼梯

2.3.11.1 预制楼梯应采用一端固定一端滑动简支或者两端简支的方式与主体结构连接，且应采取有效的构造措施防止梯段滑落。结构计算时可不考虑楼梯构件的影响。

2.3.11.2 预制楼梯旁边如为无侧向支撑的剪力墙，应补充该剪力墙的稳定性分析；梯段中间宜设置与墙体的侧向连接，宜结合外立面设置竖向加劲肋墙。

2.3.12 预制飘窗

2.3.12.1 标准化的飘窗宜采用预制构件，非标飘窗可采用高精度模板现浇。

2.3.12.2 预制飘窗可采用内嵌式或外挂式。采用外挂式时两侧肋板锚固于窗边剪力墙或构造柱内，飘窗顶板与底板锚固于现浇梁或反坎内。

2.3.12.3 预制飘窗宜预埋窗框。

2.3.13 高精度铝模现浇

2.3.13.1 装配式的住宅应采用高精度铝模施工。

2.3.13.2 模板设计应与预制构件深化密切配合。模板设计应充分考虑构件可能的正公差，避免模板安装困难。

2.4 其他指标

2.4.1 为满足示范项目、或装配式评级（A、AA、AAA级）需要，装配式设计可采用竖向预制构件，如双皮墙、预制剪力墙、预制钢筋焊接网叠合墙、预制柱、预制空心柱等。

2.4.2 装配式大跨度楼板可采用预应力叠合板。

2.4.3 新技术在经论证充分、安全可靠的前提条件下，有益于技术进步与造价控制时，可选取典型住宅或公共建筑做尝试性应用。

3.给水排水设计

3.1设计依据

3.1.1 在限额设计的基础上保障安置区规划设计基本住房条件和功能质量，使设计满足安全、卫生、适用、经济等性能要求。

3.1.2 主要设计规范

《城市给水工程项目规范》GB55026-2022

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

《住宅项目规范》GB55038-2025

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）（2024版）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《建筑通用防火规范》GB55037-2022

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GBT 51313-2018

《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T15-201-2020

《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ15-51-2020

《广东省绿色建筑条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第74号））

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(2023年版)

《广州市用户生活给水系统设计、施工及验收规范》DBJ440100/T175-2013

《广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究技术报告简本》

《广州市水务局关于进一步明确排水工程建设要求的通知》（穗水规划【2017】79号）

《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》（穗水排水〔2018〕16号）

《广州市水务局关于印发广州市生活饮用水品质提升技术指引要点（试行）的通知》（穗水【2021】20号）

《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》（穗水排水〔2018〕16号）

《广州市河长制办公室关于提高新建污水管网管材标准，打好水污染防治攻坚战的通知》（穗河长办【2020】36号）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

广东省地标《保障性住房建筑规程》DBJT 15-80-2021

3.2关键指标

3.2.1地下室顶板覆土厚度

地下室顶板覆土厚度1.2~1.5m。地块内地上塔楼位置位于地下室外边线区域时取下限值，地上塔楼位置位于地下室中心区域时取上限值。

3.2.2 生活给水设计

3.2.2.1 居民用水定额采用200L/人.d，时变化系数为Kh=2.5~2.0。

3.2.2.2 生活泵房应靠近供水服务对象中心区域，利于系统供水压力平衡，减少配水管道工程量，节约造价。

3.2.2.3 生活泵房宜采用模块化产品设备，水箱、全变频泵组成套布置。相似地块供水泵组参数宜统一，方便设备集中采购。

3.2.3 污水、废水和雨水设计

3.2.3.1 小区生活排水系统定额采用其相应的生活给水系统用水定额的90%。

3.2.3.2 雨水排水设计重现期：建筑屋面10年（屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于100年重现期的雨水量），设计降雨历时5min。小区室外场地5年，地下车库露天坡道出入口50年。

3.2.3.3 化粪池清掏周期不少于6个月，停留时间不小于12小时。

3.2.3.4 生活热水用水定额60L/人.d，使用时间24h。

3.2.4 消防水设计

3.2.4.1 地下室连通的小区应合用消防水池及消防水泵房。

3.2.4.2 合用室内消防系统应征得相应权属单位的认可。幼儿园的室外消火栓系统可考虑用住宅区的室外消火栓系或市政消火栓。

3.2.4.3 地下室充电桩车库采用泡沫-水喷淋系统，设计流量应经水力计算求得，参考取值为80L/s，比例式混合器前供水干管管径宜取DN150，泡沫液管宜取DN50。喷淋平面布置时，喷头应按照中危险Ⅱ级执行，喷头长边间距尽量控制在3.4~3.6m范围，并保证每台车位上至少有一个喷头。

3.2.5 住宅卫生间沉箱高度设计

建议卫生间沉箱结构板标高为H-0.40m（H为建筑完成面标高）。

3.2.6 供水单元

生活给水系统按照一个供水单元不宜超过500户设置，每单元安装市政进水水表。

3.2.7 给水管材及水质

3.2.7.1 根据《广州市生活饮用水品质提升技术指引要求》，生活给水管管径大于等于100mm，应选择球墨铸铁管；管径小于100mm，应选用不锈钢管，并宜优先采用食品—级覆塑S31603不锈钢管。阀门应选用硬密封闸阀、球阀。阀板应采用耐腐蚀性能不低于S30408不锈钢材料或不低于QT450-10球墨铸铁材料制作，阀杆应采用强度及耐腐蚀性能不低于S42020或S30408不锈钢材料制作。

3.2.7.2 市政自来水水质未达到优质饮用水要求的区域，二次供水系统应增设深度处理设备。在地下室预留生活饮用水深度处理设备房。

3.2.7.3 按当地自来水公司要求，满足住宅生活水泵泵房智慧泵房的要求。

3.2.8 智能水表及入户管

3.2.8.1 住宅用水计量采用一户一水表，高层住宅每层住宅单元的水表集中安装于该楼层的水表间（兼水管井）内，并采用智能远程集中抄表系统。

3.2.8.2 入户水表至户内给水总阀的管线，敷设在建筑找平层内。户内给水总阀后的管线，敷设在建筑找平层内。

3.2.8.3 住宅塔楼水管井内每三层设置一个楼层清洁用水。

3.2.9 消防水系统

3.2.9.1 喷淋系统地下室负一层设置主供水环管，泡沫罐间均匀分布地下室负一层充电车库区域。地下室负二层（如有）泡沫-水喷淋系统的泡沫罐、湿式报警阀就近设置在负一层泡沫罐间内。

3.2.9.2 发电机房储油间、电房、变电所等部位采用柜式预制式七氟丙烷气体灭火系统。

3.3通用指标

3.3.1 设备材料选型

3.3.1.1 室外排水检查井选用预制装配式检查井，地下室顶板及绿化范围内采用塑料预制检查井，车行道、消防扑救场地采用钢筋混凝土检查井。化粪池采用钢筋混凝土材质，隔油池采用玻璃钢或不锈钢成品。

3.3.1.2 车行道、消防扑救场地采用D400球墨铸铁井盖，其余区域除绿地上检查井盖可采用B125型成品井盖外均采用C250球墨铸铁或成品井盖。室外排水检查井及化粪池、隔油池检修人孔、消防水池取水口，井（孔）口处设置防坠网。

3.3.1.3 管材选用清单表

| 编号 | 项目 | 适用条件 | 管材选择 | 连接形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管道 | 管径DN500以下 | HDPE双壁波纹管 | 弹性橡胶密封圈承插连接 | 环刚度车行道下不应小于8KN/m2，绿化及人行道不应小于4KN/m2 |
| 2 | 雨水管道 | 径DN500以下 | HDPE双壁波纹管 | 弹性橡胶密封圈承插连接， |  |
|  |  | 管径≥DN500 | II级钢筋混凝土管 | 弹性橡胶密封圈承插连接， |  |
| 3 | 生活给水管 | DN≥100 | 球墨铸铁管 | 弹性橡胶密封圈承插连接 |  |
|  |  | DN＜100 | 食品级覆塑S31603不锈钢管 | 卡压或环压连接 |  |
| 4 | 室外绿化给水管 | - | PE管 | 电热熔连接 | 市政压力供水 |

3.3.2给水设备、材料选型

3.3.2.1 器具要求

①卫生器具和配件应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ/T164和《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的相关要求，节水器具用水效率等级不低于2级。

②采用陶瓷芯等密闭性能好并带加气的节水型水龙头。

3.3.2.2 生活水箱采用S31603不锈钢材质；

3.3.2.3 水泵设置要求：生活水泵组采用数字集成全变频智能供水泵组，水泵宜采取一对一全变频控制。水泵泵体和叶轮均采用S30408不锈钢，带成套控制柜。

3.3.2.4 管材选用清单表

| 编号 | 项目 | 使用位置 | 适用条件 | 连接形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内用户生活给水管道 | 系统供水泵组至用户水表段 | S30408不锈钢管 | 卡压、环压 |  |
|  |  | 用户水表后段，户内暗敷支管 | （冷水）采用S5系列PP-R给水管 | 热熔连接，当与金属管或用水器具连接时，采用金属丝扣连接 |  |
|  |  |  | 热水）采用S3.2系列PP-R（耐温型）给水管 |  |  |
| 2 | 生活泵房内部管道 | 水泵过流管道、水池补水管（伸入水池部分）、水池溢流排水管及放空排污管 | S30408薄壁不锈钢管 | DN≤100采用环压式连接，DN>100采用沟槽式连接 |  |
| 3 | 地下室给水管道 | 人防工程管道 | 内衬PE热镀锌钢塑复合给水管，穿人防墙处用内衬PE钢管 | 管径DN80以下采用丝扣连接，管径DN80及以上采用沟槽式连接 |  |
|  |  | 地下室市政压力供水管 | S30408不锈钢管 | 卡压或环压连接 |  |
| 4 | 埋地给水管道 | 接驳市政管 | 管线大于等于DN100时采用球墨铸铁给水管，公称压力1.0MPa，弹性橡胶密封圈承插连接。管线小于DN100时采用食品级覆塑S31603不锈钢管，口径DN≥100采用沟槽连接，口径DN＜100采用双卡压连接。 | 卡压或环压连接 |  |

备注：管件应与管材材质相同。

3.3.2.5 阀门选用清单表

| 编号 | 项目 | 适用条件 | 阀门形式选择 | 连接形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活给水系统 | DN>50mm | 硬密封闸阀，球墨铸铁阀体，S30408材质阀板及阀杆 | 法兰连接 | 阀门工作压力不低于系统的工作压力，且不低于1.6MPa |
|  |  | DN≤50mm | 内螺纹连接 | 内螺纹连接 |  |
| 2 | 人防工程 |  | 硬密封闸阀，球墨铸铁阀体，S30408材质阀板及阀杆 | 内螺纹连接 |  |

空调冷凝水管设防结露措施，采用橡塑保温材料，保温层厚10mm。

3.3.3排水设备、材料选型

3.3.3.1 器具要求坐便器水箱容积不大于6L，并选用两档冲洗阀，满足2级节水器具要求。

3.3.3.2 潜污泵采用球墨铸铁泵体和S30408不锈钢叶轮，并配套自带浮球液位控制和PLC自动控制箱。消防电梯基坑集水坑和污水集水坑采用自耦安装，其他潜水泵可采用硬管连接固定式安装。

3.3.3.3 排水管选用清单表

| 编号 | 项目 | 适用条件 | 管材选择 | 连接形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活排水系统 | 室内污水、废水管、通气管 | UPVC排水管 | 溶剂粘接 |  |
| 2 | 雨水排水系统 | 阳台雨水 | UPVC排水管 | 溶剂粘接 |  |
|  |  | 屋面雨水 | S11.2系列实壁加厚PVC-U排水管 | 溶剂粘接 |  |
| 3 | 室内压力流排水管 | DN≤100mm | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 |  |
|  |  | DN>100mm | 热镀锌钢管 | 法兰连接 |  |
| 4 | 空调冷凝水排水管 |  | DN40 PVC-U排水管 | 溶剂粘接 |  |
| 5 | 人防区排水管材 | 穿过人防围护结构和设于人防围护结构内 | 热镀锌钢管 |  |  |
|  |  | 结构底板内及以下敷设 | 机制排水铸铁管或热镀锌钢管 |  |  |
| 6 | 商业 | 餐饮废水管 | 机制柔性铸铁管 | 埋地出户管采用法兰连接或不锈钢卡箍连接，其余采用不锈钢卡箍连接 |  |

3.3.4 消防设备、材料选型

3.3.4.1

住宅标准层及地下室前室的消火栓箱选用带灭火器和消火栓的组合式消防箱，尺寸统一按700宽X 1800高X 240厚（受户型影响时，可选用薄型），参照国标图集15S202《室内消火栓安装》第21页。

地下车库区域选用消火栓与灭火器分别独立设置的方式。消火栓箱尺寸统一按650宽X800高X240厚，参照国标图集15S202《室内消火栓安装》第8页。

3.3.4.2 地上住宅部分按轻危险级配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC1，地上裙房部分按中危险级配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3，地下充电桩车库区域按严重危险级配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5。充电桩基础设施附近，配置灭火剂充装量不小于60L的推车式水基型灭火器。地下普通机动和非机动车库，高低压配电房等设备用房按中危险级配置手提式或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

3.3.4.3 消防水泵采用球墨铸铁泵体和S30408不锈钢叶轮。

3.3.4.4 消防给水管管材选用清单表

| 编号 | 项目 | 适用条件 | 管材选择 | 连接形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外埋地管道 | 系统工作压力≤1.6MP | 钢丝网骨架PE给水管 | 电热熔接口 | 在消防车道下时应设置保护套管 |
| 2 | 架空管道 | 系统工作压力≤1.2MPa | 热浸镀锌钢管 | DN≤50采用螺纹连接；DN>50时采用卡箍连接 |  |
|  |  | 系统工作压力＞1.2MPa且≤1.6MPa | 热浸镀锌加厚钢管 |  |  |
|  |  | 系统工作压力＞1.6MPa | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 |  |  |

3.3.4.5 阀门：消防水泵的吸水管和出水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀。设置在室外阀门井内的阀门采用耐腐蚀的明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀，其余架空管道全部采用带启闭刻度的暗杆闸阀，有信号源要求的场所采用信号闸阀。以上阀门均采用弹性座封。室内外均采用球墨铸铁阀体，S30408不锈钢阀芯、阀板、阀杆。阀门工作压力不低于系统的工作压力，且不低于1.6MPa。

3.3.5 平面布置

3.3.5.1 应在户内设置1个给水总阀，优先放置在厨房洗菜盆下方橱柜内，其次放置在生活阳台、入户花园，应布置在可以操作的隐蔽位置。

3.3.5.2 户内给水管全部暗装。入户管管径应经水力计算选取，一卫一厨户型，建议取DN20；二卫一厨及以上户型，建议取DN25。

3.3.5.3 住宅卫生间应采用同层排水，排水支管应结合室内装修进行隐蔽。

3.3.5.4 住宅卫生间设置沉箱时，沉箱应设置二次排水地漏。沉箱二次排水地漏（不设水封）接至DN50专用排水立管，在首层设置水封深度不小于50mm的存水弯并排至室外废水检查井。

3.3.5.5 住宅厨房洗菜盆排水支管采用DN50。

3.3.5.6 生活阳台、入户花园、主阳台应设置洗衣机专用给水龙头或取水龙头，并在阳台设一个DN20阀门和轻便消防水龙快速接口，参照国标图集15S202《室内消火栓安装》第50页。

3.3.5.7 生活阳台洗衣机排水及地面排水应接入废水立管，设置洗衣机的部位应设置能防止溢流和防干涸的洗衣机专用地漏。公共区水管井内设DN50无水封直通式地漏。

3.3.5.8 生活排水集水池中排水泵应设一台备用泵。用于收集地下车库冲洗地面排水的每个集水井内设2台排水泵，分水位投入，不设备用泵。地下室设备机房集水井除工作泵外，还应设备用泵。每个防火分区不超过3~4个集水井为宜。车库出入口集水井、电梯集水井、水泵房集水井按双水泵考虑。

3.3.5.9 集水井尺寸及排水泵选型应经计算确定，下表仅供设计参考。

| 集水井明细表 |  |  |  | 排水泵选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水井类型 | 平面尺寸（mm） | 井底标高 | 备注 |  |
| 地下车库普通集水井、发电机房集水井 | 1200×1200 | H-1.20m | H为建筑完成面标高 | Q=15m3/h，H=15m（地下一层）,H=20m（地下二层） |
| 生活、消防泵房、车道入口集水井 | 1500×1500 | H-1.50m |  | Q=40m3/h，H=15m（地下一层）,H=20m（地下二层） |
| 消防电梯集水井 | 1500×1500 | H-1.20m | H为消防电梯基坑底标高 | Q=40m3/h，H=15m（地下一层）,H=20m（地下二层） |
| 人防车库内集水井 | 1500×1500 | H-1.50m | H为建筑完成面标高 | Q=15m3/h，H=15m（地下一层）,H=20m（地下二层） |

3.3.5.10给排水管道穿梁、墙及楼板时预埋套管的选用：

| 管道类别 | 穿越部位 | 套管形式 | 采用标准图号或具体做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给排水管道 | 楼板（仅给水管）、梁和剪力墙 | 钢套管 | 做法参考国标02S404和10S407-2及相关图集 |
|  | 穿地下室外墙、穿卫生间侧壁、首层及以上管道穿室外墙体、穿屋面 | 防水钢套管A型 | 做法参考国标02S404和10S407-2及相关图集 |
|  | 穿卫生间侧壁、楼板 | 防水钢套管A型 | 做法参考国标02S404和14J914-2及相关图集 |
|  | 穿越人防围护结构 | 刚性防水套管或外侧加防护挡板的刚性防水套管 | 做法按国标02S404和07FS02及相关图集 |
| 排水管（铸铁） | 楼板 | 钢套管、止水节 | 管径大于DN100的排水管无止水节产品时，可用钢套管 |
| 排水管（UPVC） | 楼板 | 止水节 |  |

备注：

1）立管穿空调板须预留套管。

2）有工业化装配式要求的项目，按装配式建筑要求执行。

4.电气设计

4.1 设计依据

4.1.1 在限额设计的基础上保障安置区内用户的电气设备和人身和财产的安全需要，使所设计的系统满足安全、适用和经济基本需要等性能要求。

4.1.2 制定各控制指标项，实现安置区设计的标准化。

4.1.3 国家现行的主要设计规范及标准最新版本：

《建筑设计防火规范》                      GB50016-2014 （2018版）

《建筑照明设计标准》                      GB50034-2013

《人民防空地下室设计规范》                GB 50038-2005(2023年版)

《人民防空地下室防火规范》                GB50098-2009

《供配电系统设计规范》                    GB50052-2009

《20kV及以下变电所设计规范》             GB50053-2013

《低压配电设计规范》                      GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》              GB50055-2011

《建筑物防雷设计规范》                    GB50057-2010

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》    GB50067-2014

《民用建筑设计统一标准》                  GB50352-2019

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》        GB50343-2012

《住宅建筑规范》                          GB50368-2005

《建筑通用防火规范》                      GB55037-2022

《民用建筑通用规范》                      GB55031-2022

《消防设施通用规范》                      GB55036-2022

《住宅项目规范》                          GB 55038-2025

《居民住宅小区电力配置规范》              GB/T36040-2018

《火灾自动报警系统设计规范》               GB50116-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》    GB51309-2018

《民用建筑电气设计标准》                  GB51348-2019

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》            JGJ39-2016（2019版）

《住宅建筑电气设计规范》                  JGJ242-2011

《教育建筑电气设计规范》                  JGJ 310-2013

《建筑电气与智能化通用规范》           GB 55024-2022

《建筑环境通用规范》                      GB 55016-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》      GB 55015-2021

《绿色建筑评价标准》                      GB/T 50378-2019（2024年修订版）

《广东省绿色建筑设计规范》                DBJ/T 15-201-2020

《公共建筑节能设计标准》                  GB 50189-2015

《老年人照料设施建筑设计标准》            JGJ 450-2018

《中小学校设计规范》                      GB 50099-2011

《商店建筑设计规范》                      JG J48-2014

《商店建筑电气设计规范》                  JGJ 392-2016

《饮食建筑设计规范》                      JGJ 64-2017

《电动汽车充电基础设施建设技术规程》     DBJ／T 15-150-2018 广东省标准

《民用建筑电线电缆防火技术规程》         DBJ/T 15-226-2021广东省标准

《车库建筑设计规范》                      JGJ 100-2015

《商店建筑电气设计规范》                  JGJ 392-2016

《广东省居住建筑节能设计标准》            DBJ/T145-133-2018

《广东省绿色建筑设计规范》                DBJ/T15-201-2020

《中小学校教室照明技术规范》              DB44/T 2335—2021

《广州市绿色建筑设计与审查指南(2020版)》

《广州供电局业扩报装及配套项目管理细则》（Q-CSG-GPG2083001-2022）；

《广州供电局电动汽车充(换)电基础设施用电报装业务办理指南》(广供电市部〔2023〕38号）

《广州电网规划设计技术导则》（广东电网有限责任公司广州供电局2023年10月17日印发）

4.2 关键指标

4.2.1 严格控制所设计的系统种类，以保障安置区内用户的电气和人身和财产的安全需要为基准，在节约成本的前提下满足后期扩展需要。

4.2.2 电动车充电场所配电设置限流式电气防火保护器。

4.2.3 居住建筑、公建配套建筑

4.2.3.1 负荷计算

①负居住区供电的负荷计算单位指标或密度不宜小于表的数值

      - 户型用电负荷密度表

| 负荷类型 |  | 用电功率或负荷密度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 S（m2） | 用电负荷（kW） | 进线开关 | 导线(WDZ-BYJ) |
| 住宅 | S≤60 | 6 | 50A/2P | 3×10/PC32 |
|  | 60＜S≤90 | 8 | 63A/2P | 3×16/PC32 |
|  | 90＜S≤140 | 10 | 80A/2P | 2×25+1×16/PC32+PC25 |
|  | 140＜S≤180 | 11~12 | 80A/2P | 2×25+1×16/PC32+PC25 |
| 餐饮 | 通燃气250W/m2，不通燃气500W/m2 |  | 不小于32A/3P |  |
| 商业 | 按120Wm2计算 |  |  |  |
| 办公 | 按100Wm2计算 |  |  |  |

注：1）住宅超过140m2部分按30W/m2~40W/m2计算用电负荷；

2）住宅大于等于15kW或有三相配电设备时按三相配电进行设计。

4.2.3.2 变压器容量选择原则

①公用变压器容量选择：居住区公用配电变压器，应采取“小容量，多布点”的原则，因地制宜。配电变压器应靠近负荷中心。

②变压器的需要系数根据居住区居民住宅总户数确定，住宅用电负荷的需要系数可以参考表：

      - 住宅用电负荷的需要系数

| 按单相配电计算时连接的基本户数 | 按三相配电计算时连接的基本户数 | 需要系数 |
| --- | --- | --- |
| 1~3 | 3~9 | 0.90~1.00 |
| 4~8 | 12~24 | 0.65~0.90 |
| 9~12 | 27~36 | 0.50~0.65 |
| 13~24 | 39~72 | 0.45~0.50 |
| 25~124 | 75~372 | 0.4~0.45 |
| 125~259 | 375~777 | 0.30~0.40 |
| 260~300 | 780~900 | 0.26~0.30 |

③居住住宅小区的车位宜按慢充方式计算用电负荷，每个慢充充电设施充电功率按8kW计算，需要系数取0.5。

住宅充电设施按100%车位预留安装条件，其中：按广州市最新政策要求（《广州供电局业扩报装及配套项目管理细则》（Q-CSG-GPG2083001-2022）；《广州供电局电动汽车充(换)电基础设施用电报装业务办理指南》(广供电市部〔2023〕38号）《广州电网规划设计技术导则》（广东电网有限责任公司广州供电局2023年10月17日印发）等相关政策和规范)设计。

1）高、低压配电柜、变压器按100%安装到位；

2）低压配电房至充电桩电表间的电缆桥架、充电桩电表箱按100%安装到位，低压配电房至充电桩电表间的电缆按100%安装到位；

3）充电桩电表箱至各车位的电缆桥架按100%安装到位，不含充电桩电表箱至车位配电电缆；

（车位充电设施预留安装条件以咨询当地供电部门的意见为准。）

④商业、办公等的公共停车位的机动车充电桩充电设施，在低压柜预留配电回路车位数按照30%配置；充电功率不少于30kW/车位。

⑥在放置电动自行车区域设置配电箱（仅总断路器），并设专用计量，末端点位配电由物业管理公司完善。负荷估算宜按150W/台，规划总容量按照20%的需要系数计算。

⑦公用配电变压器的长期工作负载率不宜大于80%。

⑧专用变压器负荷计算：按照计算负荷容量选取，变压器长期工作负载率不宜大于85%。

⑨应选用干式配电变压器。

⑩住宅公用变压器容量宜选择为630kVA、800kVA，不建议超过800kVA。。

⑪非住宅用电报装容量超过100kW时，原则上应由专用变压器供电；容量在100kW以下时，可由公用变压器供电，但应另设低压配电房。

⑫专用变压器单台容量不宜大于1600kVA；当需要容量大于1600kVA时，宜选用两台及以上变压器。当用电负荷距离较远时，宜增设专用变压器房或适当加大导线截面，以满足压降要求。建议供电半径不超过250m。

4.2.3.3 电能计量

①住宅用电采用低压计量，实行一户一表，并安装集中抄表装置。

②电梯、公共照明（含航空障碍灯）、应急照明、生活水泵应各自独立设置电能计量装置。

③专用变压器的用户，应按照不同使用功能和不同设备类别，如景观用电、物管用房、地下车库动力、车库照明等分别安装用电计量装置。商业用电低压出线回路宜设置带RS485联网接口和计量功能的多功能数显表，互感器0.2S级，若商业店铺由供电部门管理则可不设带联网接口和计量功能的多功能数显表。

4.2.3.4电气设备房要求

①市政10kV开关房应设在建筑物首层，并尽量设在道路的东、南面。公用综合房、公用低压配电房应设在建筑物首层。供非居住性质用电的专用配电房应设置在建筑物首层及以上，当条件限制且地下有两层及以上时，可设置在地下负一层，业主单位应承诺配置充足强排设备并承担相应责任。同时，当设于地下室时应征得当地供电部门同意。

②市政10kV开关房净空尺寸不小于6000mm*4000mm*4500mm（长*宽*高）。双公变综合房净空不小于7500mm*6500mm*4300mm；公用低压配电房、专用变压器房、专用低压配电房的长宽尺寸根据变配电系统需要确定，其房间净高不应小于4300mm。上述电房净高为电缆沟底至梁底的净高，开关房电缆沟1000mm，综合房电缆沟800mm，要求电缆沟完成后，室内地面高于室外地面300mm。

③电房楼板应满足设备安装承重要求，开关房楼板结构承重不低于1.5吨/平方米，综合房、变压器房楼板结构承重不低于3吨/平方米。

④电房内（中央位置）不应有柱、通风井等影响房间净空的设置。

⑤电气设备房上方不应有卫生间、浴室、厨房等积水场所，当与经常积水场所贴临时应加双层隔墙，中间考虑排水。电房不得跨建筑物变形缝设置。电房内不应有给水、排水、排污等无关管道。

⑥电气设备房上方不宜有覆土绿化，不可避免时，顶板不宜设置反梁；当设置反梁时，反梁上应设置过水洞。

⑦电房位置应尽量靠近车道出入口或设备区出入口以便于设备搬运。电房外应保留足够设备进出通道，通道净宽及净高不小于2500mm。

⑧发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，不宜设置在住宅正下方。宜靠近一级负荷或专变配电室设置。

4.2.3.5 电力电缆进出建筑物敷管及通道对土建专业的要求

①当建筑物有地下室且电房位于建筑物中部的情况下，应考虑进入建筑物的电缆走廊设置，首层覆土应满足新建电缆沟的埋深要求。

②开关房进出电缆按12线电缆沟考虑。

③电力电缆走廊应避开化粪池、污水管等有埋深冲突的管线。

④由开关房至各变电房的高压电缆应在室外埋设，不得采用电缆桥架在地下室敷设（专变房设于地下时，局部无法避免除外）。

4.2.3.6 供电电源的选择、高、低压系统供电形式、变配电房的设置、负荷计算、计量要求、电力电缆敷设要求等，均应满足南方电网、广东电网及当地供电部门的相关要求。

4.2.3.7 高层住宅应按照当地空管局规定设置航空障碍标志灯。

4.2.4 学校、幼儿园（如有）

4.2.4.1 供电电源

①正常电源采用10kV电源供电。

②自备应急电源宜采用快速自启动应急发电机组。应急发电机组单台机组容量不宜大于1600kW；当单台容量大于1600kW时，宜选用两台及以上机组。发电机供电半径不宜超过250m，当用电负荷距离较远时，宜增设发电机房或适当加大导线截面，以满足压降要求。

4.2.4.2 高、低压配电系统

①10KV高压配电系统采用单母线接线方式。高压柜采用中置柜。

②低压配电系统接地形式：采用TN-S接地系统。

③校区内的建筑群在满足规范和配电合理的情况下应集中设置变配电房。低压线路的供电半径一般不宜超过250m。对于群体建筑，当计算容量较大，且供电半径超过250m时，宜增设变配电房。附设在建筑内的变配电房，不应与教室、宿舍相贴邻。

4.2.4.3 变配电所

①开关房应设在建筑物首层，净空尺寸不小于6m*4m*4.5m。在设计阶段应与当地供电部门协调永久电房设置要求。

②10/0.4kV变电所按广州供电部门要求设置，并应留有适当的备用位置，具体要求为：

- 房间净高不应小于4.3m（梁底至电缆沟底）。

- 电房楼板应满足设备安装承重要求，开关房、高压配电室、低压配电室结构楼板结构承重不低于1.5吨/平方米，变压器房结构楼板结构承重不低于3.0吨/平方米。

③变压器容量应根据计算容量选择，负荷率取70%～85%。单台变压器容量不宜大于1600kVA，并应选用结线组别为D,ynll的三相干式变压器。

④变电所设备原则上高压、低压、变压器分室布置，变压器需带强迫通风和温控装置。

⑤变压器低压侧应采用集中功率因数补偿及谐波治理，安装调谐滤波电容器组，以抑制、吸收部分三次及以上谐波，并要求补偿后高压侧功率因数不得低于0.9。

4.2.4.4 电力和照明系统

①应根据建筑的功能、归属等情况，对照明、电梯、空调、给水排水等系统的用电能耗进行分项、分区、分户计量。

②下列负荷必须采用双回路供电，并在末端自动切换：消防设备、网络中心、计算机主机房等。

③二级及以下建筑中的中小学采用无卤低烟阻燃型电线电缆。大中型幼儿园选用无卤低烟低毒阻燃型电线电缆。

④单体建筑每层宜分别设置强、弱电间。如受条件限制合用时，强、弱电线应分别在配电间两侧敷设或采取隔离措施。

⑤建筑物内的末端照明、插座配电线路应采用暗敷方式。动力配电线路可根据实际情况确定。

⑥插座回路、电开水器回路、室外照明回路以及其它环境潮湿场所的电气设备回路应设置漏电保护装置。

⑦阅览室、书库、教室、会议室、办公室、活动室等宜采用细管径三基色直管形荧光灯。

⑧在每座建筑物的总配电开关处应设计SPD，各层配电箱及重要设备配电箱进线或跨越防雷区的线路装设电涌保护器并在防雷区分界处作等电位连接。

⑨校区内小市政照明及景观照明应设独立回路，接入相应的变配电房，以便学校管理。

⑩小学照明系统的设计，应满足《广州市教育局关于印发广州市中小学校教室照明技术指引的通知》（穗教发（2018）54号）文件的相关要求。

4.2.4.5 建筑防雷与接地

①接地型式采用TN-S系统。所有用电设备、变配电设备正常不带电的金属外壳、构件与插座接地孔等均需与PE线可靠连接。

②本工程应采取总等电位和局部等电位联结措施。盥洗室、淋浴室、游泳池及其他可能有人进入的景观水池应设置局部等电位联结装置。

③校区网络中心、计算机房、安防监控中心及强、弱电间应设置接地干线。接地干线采用40x4镀锌扁钢，其下端应与接地装置相连，且在每层与结构钢筋相焊接。接地干线在每层预留等电位端子。

④建筑物中各类接地采用联合接地装置，在联合接地装置上应分别引出：变配电系统保护接地、弱电系统工作接地、总等电位联结、电梯井道、测量接地电阻等不同用途的接地端子。

4.2.4.6 教学楼电气设计要求

教室内应设置吸顶式摇头扇及（或）壁扇，其配电应采用单独回路，每回路数量不宜超过10台。

4.2.4.7 宿舍电气设计要求

宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定，并不宜小于1.5kW，宿舍公共部分和供中小学使用的宿舍居室用电应集中计量。

每间宿舍应根据其管理模式与校方协商是否设置户内配电箱。如果设置，则其电源总开关建议采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

每间宿舍插座数量应根据其管理模式与校方协商确定。按照房间居住人数设置相应的强电、弱电插座。

每间宿舍内均应设置吸顶式摇头扇。

4.2.4.8 幼儿园电气设计要求

托儿所、幼儿园的电气设计应符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》相关要求。

4.3通用指标

- 供电电源

1.1 正常电源采用10kV电源供电。

1.2 自备应急电源宜采用快速自启动应急发电机组。应急发电机组单台机组容量不宜大于1600kW；当单台容量大于1600kW时，宜选用两台及以上机组。发电机供电半径不宜超过250m，当用电负荷距离较远时，宜增设发电机房或适当加大导线截面，以满足压降要求。

- 高、低压配电系统

2.1 10kV电源宜采用环网供电，每个环网点公用变压器的台数不能超过2台。

2.2 高压配电系统采用单母线接线方式。

2.3 专变10KV系统采用中置柜供电。

2.4 低压及动力配电系统:

2.4.1 低压配电系统接地形式：采用TN-S、TN-C-S接地系统或两种接地系统的组合。

2.4.2 公用变压器低压配电系统采用单母线接线方式。

2.4.3 住户用电、电梯、生活水泵、公共照明（地下室照明除外）、充电桩应由公用变压器供电；

2.4.4 非住宅用电设备（本条第3款除外的用电负荷）及消防用电设备正常电源宜由专用变压器供电。

2.4.5 所有设备的备用电源均由应急发电机组供电。

2.4.6 低压出线回路开关额定电流不大于630A时选用塑壳断路器，大于或等于800A时选用框架断路器。低压柜断路器运行分断能力Ics（kA）按Ics=100%Icu取值，满足下表的下限值选取产品：

| 变压器容量S（kVA） | ≤400 | 500≤S≤800 | 1000≤S≤1600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压侧主进线开关/联络开关 Ics（kA） | 25 | 35 | 50 |
| 低压馈出开关Ics（KA） | 18≤Ics≤35 | 25≤Ics≤50 | 35≤Ics≤65 |

2.4.7 变压器低压侧主开关采用3段保护。联络开关和馈线开关采用2段保护。低压出线开关额定电流630A及以下时采用塑壳断路器，630A以前采用框架断路器。

2.4.8 1000kVA及以下变压器最小出线开关宜不小于40A，出线电缆宜不小于10平方；1000KVA<S≤1600kVA变压器低压柜最小出线开关不小于50A，出线电缆不小于16平方。

2.4.9 对于消防动力等突然断电比过负荷造成损失更大的线路，不应设置过负荷保护。消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

2.4.10 各栋塔楼电梯、公共照明（含航空障碍灯）、应急照明主供电源均由公变低压电房专用回路供电，备用电源由发电机配电柜直接供电或设区域备用电源总箱供电；

2.4.11 通信设备间、消防及监控中心机房、电信间应采用双回路供电；电信间电源由住宅车库照明双电源切换箱或通信设备间双电源切换箱供给；各层弱电井电源插座就地取电。

2.4.12 通信设备间、电信间配电根据智能化专业要求设计。

2.4.13 双电源切换开关采用带隔离功能的PC级双电源切换开关，当系统为放射式供电时，除消防水泵房、消防控制中心、消防电梯机房外，其前端不设保护开关；当系统为树干式供电时，其前端应设断路器保护。

2.4.14 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室、防烟排烟风机房和各防火分区的配电小间内；各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。

- 配电箱、控制箱系统

3.1 住户配电箱进线开关应能同时切断相线和中性线，不带剩余电流动作保护功能的出线开关均采用单极断路器。剩余电流脱扣器（RCD）类型选用1P+N电子式。

3.2 套内空调、普通插座和照明应分回路配电，厨房插座应设置独立回路，每个卫生间设一个独立回路，为卫生间内照明、插座等所有用电设备供电。

3.3 照明回路1个16A；柜机空调回路1个20A；厨房插座回路1个20A；每个卫生间1个20A回路；普通插座回路1个16A(插座数量达到20个及以上时分两个回路）；单台挂机空调插座回路16A，两台挂机空调插座回路20A。

3.4 家用电器回路或插座回路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器。

3.5 剩余电流动作保护器应选择A型。

3.6 VRV空调外机配电回路断路器采用D特性脱扣曲线，其它断路器采用C特性脱扣曲线。

3.7 弱电箱电源由就近普通插座回路引来，弱电箱电源为配电末端，不再向外配出管线。

3.8 当系统为放射式供电时，二级配电总箱的总开关采用隔离开关，除商铺配电箱进线开关外，以减少配电系统级数。

3.9 分断能力满足要求时，额定功率5.5kW及以下的普通动力用电设备，其配电开关宜采用D型脱扣曲线微型断路器。

3.10 住宅电表箱内出线开关与住户配电箱总开关选型不考虑级差配合。

3.11 有机房电梯配电箱系统设计包括：电梯控制箱配电、轿厢用电、井道照明（220V带剩余电流保护）、轿厢空调、机房空调插座（与机房检修插座共回路）、机房照明（与机房通风共回路）。无机房电梯配电箱系统设计包括：电梯控制箱配电、轿厢用电、井道照明（220V带剩余电流保护）、轿厢空调。消防电梯机房的空调及普通插座回路视情况由客梯配电箱供给、或由公共照明配电箱供给。

- 配电箱、控制箱安装

4.1 高度为600mm及以下的配电箱（户内配电箱除外），电井或设备间内的配电箱底边安装高度为1.5m，用户使用空间的配电箱底边安装高度为1.8m。当在电井内安装位置紧张时，两个箱体可上下安装，下层箱体底边距地0.5米，上层箱体为平时非经常操作，并能保证箱体前有不小于0.8米的操作空间，配电箱门能正常打开。

4.2 600mm＜高度≤1000mm的配电箱，，电井或设备间内的配电箱底边安装高度适当降低，但不宜低于1.2m。当在电井内安装位置紧张时，两个箱体可上下安装，下层箱体底边距地不小于0.3米，两层箱体之间间距不小于0.4米，上层箱顶距地不大于2.2米，并能保证箱体前有不小于0.8米的操作空间，配电箱门能正常打开。

4.3 高度大于1.0m的配电箱（电表箱除外），底部抬高150~200mm落地安装。

4.4 住宅户内配电箱应设在入户门侧（优选门后），其尺寸与开关回路数有关，以最终机电图纸为准。前期参考如下尺寸设计：（应根据模数确定配电箱体尺寸）

| 元器件位数 | 电箱尺寸 W×H×D（mm） | 电箱留洞尺寸 W×H×D（mm） | 底边距地嵌墙安装高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 274×200×120 | 350×250×120 | 1.80 |
| 15 | 328×200×120 | 400×250×120 | 1.80 |
| 18 | 383×220×120 | 450×300×120 | 1.80 |
| 20 | 419×220×120 | 500×300×120 | 1.80 |
| 24 | 274×310×120 | 350×400×120 | 1.80 |

4.5 相邻两户的配电箱背对背时应左右错位安装，水平净距≥100mm。

4.6 配电箱不应在空调正下方安装。

- 线路敷设要求

5.1 住宅入户线路宜穿管暗敷，应结合暗敷管的综合排布与结构专业协调楼板厚度。

5.2 住宅套内、非人防区的非消防线路除特别要求外的配电线路暗敷埋管时采用PC管；有吊顶的吊顶内管材采用金属管。住宅标准层的进户线配管管径大于40mm时，可采用两根管（不大于PC32）暗敷。

5.3 配电线路的金属管材优先采用JDG管，特殊场所可采用SC管。

5.4 地下室桥架不宜从防火卷帘上方穿越。当现场条件难以满足，且安装卷帘箱后顶部具有不少于200mm空间时除外。

5.5 桥架宜避开大堂主入口及活动区域主入口正上方区域，当地下室无法避开时，桥架应尽量抬高。

- 住宅套内电器设置要求及安装

6.1 套内电器布置应遵循合理设置、方便使用、经济适用的原则。

6.2 每套住宅应设住户配电箱。

6.3 住户配电箱位置不应影响美观，并应注意避免靠近潮湿区域，定位由建筑专业或装修专业确定。

6.4 住宅套内各房间、客厅、餐厅及厨房、卫生间、阳台各设置普通吸顶灯1盏，当装修有要求时，以装修要求为准。

6.5 套内专用电器插座（如抽油烟机、冰箱、洗衣机、热水器、空调等）的位置应与日后电器的安装位置相适应。

6.6 卫生间照明及排气扇的控制开关应设于卫生间门外。

6.7 除装修有要求外，套内电源插座设置可参照：

      - 住宅套内电源插座设置数量

| 序号 | 部位 | 设置要求 | 插座数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起居室（厅）、兼起居室的卧室 | 单相两孔、三孔电源插座 | 3 |
| 2 | 卧室 | 单相两孔、三孔电源插座 | 2 |
| 3 | 厨房 | 单相两孔、三孔电源插座 | 3 （电热炊具） |
| 4 | 卫生间 | 单相两孔、三孔电源插座 | 1 |
| 5 | 阳台 |  | 根据安装条件确定 |
| 6 | 洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、排气扇、空调机、电热水器、消毒柜、马桶 | 单相三孔电源插座 | 各1个 |

注：

1）上表序号1~5设置的电源插座数量不包括序号6专用设备所需设置的电源插座数量。

2）当卧室设有书桌时，在书桌处增设一个单相两、三孔电源插座。

3）洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房的电源插座选用带开关控制的电源插座，未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。

6.8 除装修有要求外，套内电器规格及安装要求可参照：

      - 住宅套内电器规格及安装要求

| 种类 | 规格 | 安装高度 |
| --- | --- | --- |
| 住户配电箱 |  | 1800mm |
| 开关 |  | 1400mm |
| 普通插座 | 10A，二三级双联 | 300mm （有家具处按照家具高度定） |
| 厨房电热炊具插座 | 10A，二三级双联，带开关 | 1400mm |
| 厨房抽油烟机插座 | 10A，三级 | 2200mm |
| 电冰箱插座 | 10A，二三级双联，带开关 | 1400mm |
| 洗衣机插座 | 10A，三级双联，带开关，带防水盖板 | 1400mm |
| 燃气热水器插座 | 10A，二三级双联，带开关 | 2200mm（当设于洗衣机正上方时1600mm） |
| 卫生间排气扇插座 | 10A，三级，带防水盖板 | ≥2300mm |
| 空调机插座 | 16A，三级 | 2200mm/300mm |

注：

1）所有插座均带安全保护门，设于卫生间、阳台及洗手盆下方的插座应带防溅盖板。

2）电器安装高度是指电器底边距地面完成面的高度。

3）空调机插座形式（壁挂式或柜式）应根据房间具体需求选定，并应与建筑、给排水专业预留条件协调一致。

4）面板开关及插座均为暗装。

5)若有装修设计时，安装高度和位置以装修为准。

6.9 除装修有要求外，住宅套内灯具面板开关设置可按单控设置。

- 电气照明

7.1 住宅标准层走道及楼梯间照明应采用高效节能的照明灯具和光源，并采用节能自熄开关控制，不应采用白炽灯。

7.2 设置消防应急照明和疏散指示系统的建筑，采用集中电源集中控制系统，在火灾状态下，由应急照明控制器应急点亮。

7.3 楼层设备间和强、弱电竖井应设照明和检修插座。

7.4 消防应急照明系统在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的相关要求。非消防情况下供电时间不小于15min。

7.5 应急照明采用吸顶或壁装，每个回路不宜超过60盏灯。

7.6 每个应急照明集中电源箱供电范围不宜超过8层。

- 地下室设计

8.1 地库集水坑、坡道雨水坑、电梯集水坑、消防泵房、报警阀间等场所的潜污泵可按消防电源考虑，由就近消防设备配电箱（控制箱）配电；为某个非消防设备房（如生活泵房、雨水回用机房、中水处理机房等）专设的潜污泵，可由就近的消防电源配电。

8.2 消防水箱、水池液位显示信号应引入消防控制室。

8.3 生活水箱液位显示信号应引入监控室，便于物业监管。

8.4 消防、生活水泵房控制柜、配电柜底抬高300mm（距装修完成面）安装或设置控制室安装，控制室内地面与泵房地面同一高度时，控制室门口应设置不小于300mm的挡水门槛。

- 地上公共区域设计

9.1 高层住宅普通公共照明箱，应多层集中设置。公共照明为一级负荷时，电源在末端切换；公共照明为二级负荷时，在地下室或首层公共照明总箱切换后单回路为各层公共照明箱供电。

9.2 标准层电梯厅及走道宜3~5层设1个照明回路；在无人时可接受灯光熄灭的无天然采光的住宅等场所的楼梯间及走廊选用一体化的红外人体感应节能自熄LED吸顶灯或筒灯；在无人时不能接受灯光完全熄灭的办公、旅馆、住宅等建筑物的公共走廊、电梯间、前室、楼梯间、公共厕所等场所选用一体化的红外人体感应全亮/微亮双亮度自动切换LED吸顶灯或筒灯；住宅电梯前室及大堂不能全部采用节能自熄LED灯，必须至少保留一盏一体化的红外人体感应全亮/微亮双亮度自动切换LED吸顶灯或筒灯。

9.3 快递柜选址区域至少预留一个单相电源插座。

9.4 首层电梯厅处预留一个广告电源插座，安装高度2.0m。

- 住宅底商设计标准

10.1 多层独立商业设计要求：

10.1.1 通燃气时，功率负荷密度按250W/m2标准设计；不通燃气时，功率负荷密度500W/m2标准设计。

10.1.2 商业电源一根总进线，空调、动力、照明负荷不分开单独进线。

10.1.3 若多层独立商业分成多个商铺出售，则按底商铺标准进行设计。

10.2 每个商铺配电箱仅预留总开关，不预留出线回路。

10.3 商铺应设置集中电表箱分户计量，当由物业收取电费时，预留预付费电表。

- 物业用房及公建配套设施设计标准

11.1 物业办公用房、社区服务中心等用房功率负荷密度100W/m2；配电箱底边距地1.6m明装，配电箱内设总进线断路器并预留出线回路。

11.2 当装修有要求时，室内照明、插座等配电按装修要求设计到位。

11.3 当公建配套有移交标准要求时，按移交标准要求。

- 防雷与接地

防雷与接地的设计按《建筑物防雷设计规范》下限设计，如接闪带采用10mm。

- 火灾自动报警系统

13.1 建筑高度不大于54m的高层住宅建筑，其公共部位宜设置火灾自动报警系统，当设置需要联动控制的消防设施时，公共场所应设置火灾自动报警系统。

13.2 住宅公共走廊或电梯厅、楼梯间应设消防应急广播。楼梯间每三层设置一个。

13.3 各住宅楼栋首层设区域显示器。

13.4 消火栓按钮采用带状态指示灯的产品，消火栓按钮安装在消火栓箱内。

13.5 高层住宅建筑应设电气火灾监控系统，在楼层配电箱内设电气火灾探测器。

13.6 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动总线及消防控制线路应采用耐火铜芯电线、电缆；纯报警总线、消防应急广播线、消防专用电话线、防火门监控线、电气火灾监控线、消防电源监控线等传输线路应采用阻燃耐火电缆电缆；

13.7 在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线，应选择燃烧性能B1级的电线、电缆；其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的规定。

13.8 火灾自动报警系统线路均穿金属线槽或金属管敷设。

- 设备材料选型

14.1 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管，应釆用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管，并釆取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。

14.2 室外电力线路穿管管材采用高强度PVC管，过车行道处采取穿钢管等机械保护措施。

14.3 导体及线缆选择：

14.3.1 住宅套内的电源线穿管埋楼板暗敷时采用阻燃型电线。

14.3.2 住宅供电干线采用母线槽供电时，母线槽防护等级不低于IP54。

14.3.3 二类高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆，电缆阻燃类别应根据同一通道内电缆的非金属含量确定，不低于C类。

14.3.4 住宅建筑公共疏散通道的照明及应急照明应采用低烟无卤阻燃线缆。

14.3.5 二级及以下建筑中的大中型商店建筑、公交车站的线缆采用无卤低烟阻燃型电线电缆。老年人照料设施选用无卤低烟低毒阻燃型电线电缆。

14.3.6 对于下列情况应采用矿物绝缘不燃性电缆。

14.4 消防控制室、消防水泵房、消防电梯、消防风机等的供电主干线。

14.5与非消防线路共沟共井的消防配电线路。

14.5.1 配电箱、用电设备及其配电线路均在室外的配电线缆可采用非阻燃电线电缆。

14.5.2 非变频三相动力设备配电线路采用N线与PE线同截面线缆其它采用N线与相线同截面线缆。

14.6 电线电缆与开关整定值匹配表（注：均为最小匹配表）：

14.6.1 绝缘电线与开关整定值匹配表（一）

| 开关整定值（A） | BV聚氯乙烯绝缘电线截面（mm2） |
| --- | --- |
| 10、16 | 3×2.5 |
| 20 | 3×4 |
| 25 | 3×6 |
| 32、40 | 3×10 |
| 50 | 3×16 |
| 63 | 2×25+1×16 |

14.6.2 绝缘电线与开关整定值匹配表（二）

| 开关整定值（A） | BV聚氯乙烯绝缘电线截面（mm2） |
| --- | --- |
| 16 | 5×2.5 |
| 20 | 5×4 |
| 25 | 5×6 |
| 32 | 5×10 |
| 40 | 5×16 |
| 50，63 | 5×16 |

14.6.3 绝缘电线与开关整定值匹配表（三）

| 开关整定值（A） | WDZ-BYJ交联聚乙烯及乙丙橡胶绝缘电线截面（mm2） |
| --- | --- |
| 16 | 3×2.5 |
| 20 | 3×4 |
| 25,32 | 3×6 |
| 40 | 3×10 |
| 50,63 | 3×16 |

14.6.4绝缘电线与开关整定值匹配表（四）

| 开关整定值（A） | WDZ-BYJ交联聚乙烯及乙丙橡胶绝缘电线截面（mm2） |
| --- | --- |
| 16 | 5×2.5 |
| 20 | 5×4 |
| 25，32 | 5×6 |
| 40 | 5×10 |
| 50，63 | 5×16 |

14.6.5 交联电缆与开关整定值匹配表

| · | YJV（WDZ-YJY）电缆截面（mm2） |
| --- | --- |
| 16 | 5×2.5 |
| 20，25 | 5×4 |
| 32 | 5×6 |
| 40 | 5×10 |
| 50，63 | 5×16 |
| 80 | 4×25+1×16 |
| 100 | 4×35+1×16 |
| 125 | 4×50+1×25 |
| 140，160 | 4×70+1×35 |
| 180，200 | 4×95+1×50 |
| 225 | 4×120+1×70 |
| 250 | 4×150+1×70 |
| 315（320） | 4×240+1×120 |
| 350 | 4×240+1×120 |
| 400 | 4×300+1×150或 2（4×120+1×70） |
| 500 | 2（4×150+1×70） |
| 630 | 2（4×185+1×95） |
| 700 | 2（4×240+1×120） |

注：柔性矿物绝缘电缆与开关整定值匹配同上表。

14.6.5各区域照明灯具选型及设计标准表

| 场所 | 照度值（Lx） | 选用灯具 |  | 光源类型及 安装位置 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般装修 | 精装 |  |  |
| 机动车行车道 | 50 | 线槽灯 | - | LED雷达双亮度感应灯 |  |
| 机动车库停车位 | 30 | 支架灯 （管吊） | - | LED雷达自熄灯， |  |
| 机动车坡道 | 30 | 支架灯（吸顶或侧壁） | - | LED雷达双亮度感应灯 |  |
| 非机动 车库行车库（含坡道） | 75 | 支架灯 （管吊） | - | LED雷达双亮度感应灯 |  |
| 高、低压 变配电房、 发电机房、 配电间 | 200（变压器室100） | 支架灯，柜前吊装，柜后支架灯壁装，高度不低于2.5m | - | LED灯， 灯具应避免安装于设备正上方 | 普通翘板开关控制，底距地1.4m |
| 风机房 | 100 | 支架灯壁装 |  | LED灯， | 普通翘板开关控制，底距地1.4m |
| 消防 控制室、 弱电机房 | 300/500 | 吊顶： 嵌入式灯盘 不吊顶： 支架灯 |  | LED灯， 色温4000K | 普通翘板开关控制，底距地1.4m |
| 物业客户中心、 办公室 | 300 | 吊顶： 嵌入式灯盘 不吊顶： |  | LED灯， 色温4000K | 普通翘板开关控制，底距地1.4m |
| 生活水泵房、消防水泵房 | 100 | 支架灯（防水防尘型） | - | LED灯， 灯具应避免安装于设备正上方 | 普通翘板开关控制，底距地1.4m |
| 水井、 电井 | 100 | 壁灯 | - | 简易灯座配LED光源， 井道内 门框上方壁装 | 普通翘板开关控制，底距地1.4m |
| 大堂、 电梯厅 | 100 | - | 按装修要求定 | 按装修要求定 | 定时控制（局部可常亮或声控） |
| 公共走道、消防前室 | 50 | - | 按装修要求定 | 按装修要求定 | 定时控制（局部可常亮或声控） |
| 楼梯间 | 50 | 吸顶灯 | - | LED灯， | 雷达自熄 |
|  | - | 超薄LED支架灯 | - | LED灯， 吸顶安装 | 普通翘板开关控制 |
| 架空层 | - | 支架灯（防水防尘型） | - | LED雷达双亮度感应灯 |  |
| 垃圾房 | - | 吸顶灯（若有） | - | 防水防尘LED灯， 色温4000K，吸顶安装 | 雷达自熄 |
| 首层大堂单元主出入口外雨棚 | - | 吸顶灯（若有） | - | 防水防尘LED灯， 色温4000K，吸顶安装 | 雷达自熄 |

注：

1）当上表要求与精装要求不一致时，均与精装要求为准。

2）距地高度均为装修完成面高度。

3）当地有特殊要求时，各场所照度值需按当地标准执行。

4）表中支架灯除特别说明外，均为空壳支架配T8LED直管灯。

- 发电机容量选择

15.1发电机容量应按非消防状态市电停电与消防状态市电停电分别计算，取其中较大的值作为选取发电机容量的依据，较大容量的动力设备，应校验其启动能力。

15.2消防状态下的发电机容量计算如下表：

| 序号 | 消防状态用电负荷 | 需要系数 | 消防状态下 发电机容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机供电范围内所有的消防电梯用电 | 0.5~0.2 | 消防状态下发电机容量为1~8项的总和。 |
| 2 | 单栋塔楼（双拼塔楼）除消防电梯外消防用电最大的塔楼消防用电 | 1 |  |
| 3 | 地下室最大的单个防火分区消防用电 | 1 |  |
| 4 | 与第3项相邻的两个地下室防火分区的消防用电 | 1 |  |
| 5 | 消防泵房用电 | 1 |  |
| 6 | 低压配电柜中有消防负荷的变配电房用电 | 1 |  |
| 7 | 消防控制室中消防及安防双电源箱用电 | 1 |  |
| 8 | 生活泵房用电 | 0.3~0.5 |  |

15.3非消防状态下的发电机容量计算如下表：

| 序号 | 非消防状态用电负荷 | 负荷指标 | 需要系数 | 非消防状态下发电机容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机供电范围内所有住宅单元电梯 |  | 0.5~0.2 | 非消防状态下发电机容量为1~9项的总和。 |
| 2 | 发电机供电范围内住宅单元公共照明 | 仅考虑前室、走道、楼梯一般照明 | 0.4~0.6 |  |
| 3 | 地下车库照明 | 0.8W每平方米估算 | 0.4~0.6 |  |
| 4 | 电信机房 |  | 0.8 |  |
| 5 | 生活泵房用电 | 按施工图用电量 | 0.5~0.6 |  |
| 6 | 弱电机房用电 |  | 0.8 |  |
| 7 | 消防控制室中消防及安防双电源箱用电 | 按施工图用电量 | 0.8 |  |
| 8 | 门楼用电 | 从园林总箱供电时则按园林照明考虑 | 0.8 |  |
| 9 | 小区集中排污提升泵 | 按施工图用电量 | 0.5 |  |

5.智能化设计

5.1设计依据

5.1.1 在限额设计的基础上保障安置区内用户的通信和人身和财产的安全需要，使所设计的系统满足安全、适用和经济基本需要等性能要求。

5.1.2 制定依据使用的标准和规范

《建筑设计防火规范》                          GB50016-2014(2018版)

《建筑通用防火规范》                          GB55037-2022

《消防设施通用规范》                          GB55036-2022

《建筑物防雷设计规范》                        GB50057-2010

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》          GB50198-2011

《有线电视系统工程技术规范》                  GB/T50200-2018

《人民防空地下室设计规范》                    GB 50038-2005(2023年版)

《民用建筑电气设计标准》                      GB51348-2019

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》            GB50343-2012

《住宅建筑规范》                              GB50368-2005

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》                JGJ39-2016（2019版）

《住宅建筑电气设计规范》                      JGJ242-2011

《教育建筑电气设计规范》                      JGJ 310-2013

《民用闭路监视电视系统程技术规范》            GB 50198-2011

《中小学校和幼儿园安全防范工程技术规范》      DB44/T 834-2010

《智能建筑设计标准》                          GB 50314-2015

《安全防范工程技术规范》                      GB50348-2018

《出入口控制系统工程设计规范》                GB 50396-2007

《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》        2009；

甲方提供的设计任务书及有关市政条件；

5.2 关键指标

5.2.1 系统设计种类

严格控制所设计的系统种类，以保障安置区内用户的通信和人身和财产的安全需要为基准，并适当预留各系统对外网络接口，在满足规范、验收和节约成本的前提下满足后期扩展需要。

5.2.1 智能化设计系统种类

居住建筑部分（含裙房部分的商业网点）：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车场管理系统、电子巡查管理系统、电梯五方对讲系统、机房工程，5G信号覆盖系统。

公建配套部分（指独立型建筑）：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车场管理系统、电梯五方对讲系统、机房工程，5G信号覆盖系统。

5.3 通用指标

Ⅰ居住建筑智能化设计

- 一般规定

1.1 应遵循安全可靠、经济合理、安装维护方便的原则。

1.2 设计内容包括：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车场管理系统、电子巡查管理系统、电梯五方对讲系统和机房工程。

1.3 智能化系统管理中心（有线电视系统除外）宜与小区消防控制中心合并或紧邻设置。

1.4 智能化系统的设计应充分考虑各专业的协调配合。

1.5 各功能区域、各智能化系统应作为一个整体进行统筹优化设计，既满足各功能区域智能化系统的有机联系，又满足各系统独立管理的要求。

1.6 系统设计与设备选型应采用先进成熟、稳定可靠的主流技术和主流产品，并已在国内工程得到成熟应用的技术和设备。

1.7 所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

1.8 系统软件应采用中文操作界面。

1.9 各建筑物应预埋一定数量的弱电进户管道与室外的管网相连。每个地下室侧壁预留2处4*SC100套管位置。

1.10住宅套内应设家居配线箱，并满足ONU、路由器、分支分配器等设备安装实际需要尺寸大小。家居配线箱应含有电源插座。户内家居配线箱宜设在入户门侧（优选门后）或沙发后，其尺寸最终以厂家深化后为准。前期宜按如下尺寸设计：

| 配线箱留洞尺寸WxHxD(mm) | 配线箱尺寸WxHxD(mm) | 底边距地嵌墙安装高高度(mm) |
| --- | --- | --- |
| 450x350x120 | 400x300x120 | 500 |

户内多媒体箱箱底壳选用冷轧钢板或镀锌钢板材料，冷轧钢板表面做亚光喷塑，壳底厚度不小于1.2mm，面板采用ABS阻燃塑料，面板最薄处板厚不小于2.0mm。弱电箱内自带一个单相五孔插座。

1.11楼层分纤箱内须预留不少于10%冗余。

1.12 户内数据线类型：采用非屏蔽超5类线。

1.13 通信、网络主机以及各弱电系统主控制机应采用UPS不间断电源供电。其连续供电时间不应小于60min。

- 有线电视系统

2.1 有线电视系统的线路从弱电管井穿塑料管暗敷至住宅套内的家居配线箱，从家居配线箱引出穿塑料管暗敷至起居室、主卧室电视机预留位置。

2.2 每套住宅的有线电视进户线按不少于两芯光纤；起居室、主卧室内各设一个电视插座，插座安装高度按离地300㎜布置（有家具处按照家具高度定），且应与电源插座安装高度一致。

- 信息网络系统

3.1 信息网络系统宜采用当地信息网络业务经营商提供的运营方式。传输方式应采用光纤到户（FTTH）的形式。

3.2 通信设备间及电信间

3.2.1 每一个住宅区应设置一个通信设备间（满足3家运营商使用），通信设备间宜设置在地下一层或首层。

3.2.2 每一个高层住宅楼或每300户宜设置一个电信间，电信间宜设置在地下一层或首层。

3.2.3 通信设备间面积应根据项目规模考虑，不宜小于30㎡，电信间面积不应小于4000×2500㎜。

3.2.4 设置设备专网满足停车场管理系统、视频安防监控系统、可视对讲系统等系统的网络需求，网络设备配置应满足末端设备信号传输或相关规范的要求。

3.2.5 设备专网核心交换机、防火墙等由监控中心UPS配电箱供电，弱电间等区域接入层交换机设备电源取自该层的弱电井中相应的供电回路。

- 综合布线系统

4.1 综合布线系统主要作为数据和语音（电话）通信系统的传输介质，满足支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息传输的要求。

4.2 建筑物内数据及语音信息点的数量应根据用户使用需求确定，并应预留足够余量。

4.3 综合布线系统宜采用分层星型的拓扑结构，并与应用系统的网络结构相适应。

4.4 综合布线系统采用光纤入户设计。

4.5 光纤选择原则：用户接入点至楼层配线箱之间的用户光缆应采用G.652光纤；楼层配线箱至家居配线箱之间的用户光缆应采用G.657光纤。室内光缆宜采用干式+非延燃外护层等结构；室外光缆宜采用干式+防潮层+非延燃外护层等结构。

4.6 光纤到户（FTTH）系统的线路从弱电管井穿塑料管暗敷至住宅套内的家居配线箱，从家居配线箱引出穿塑料管暗敷至起居室、主卧室、书房信息插座预留位置。

4.7 每套住宅的系统进户线按不少两芯光纤；起居室、主卧室内设电话信息插座、电脑信息插座和有线电视信息插座，其且应与电源插座安装高度一致。信息插座安装高度、敷设方式和布置数详见装修专业为准。

- 视频安防监控系统

5.1 原则上一个地块设置一个监控中心。

5.2 主要对小区内地下停车场（针对主干车道及车场出入口）、小区各出入口、管理处前台、公共活动场所、电梯桥箱、首层电梯前厅、地下室电梯厅、住宅电梯首层及顶层出入口等重要部位进行全天候24小时监视。

5.3 系统要求采用全彩色的视频安防监控系统，系统数据传输采用以太网方式。

5.4 摄像机设置的原则是监视重点的部位，例如：住宅首层大堂、电梯桥箱、地下室电梯厅、首层及顶层楼梯间出入口、小区各主要出入口、公共活动场所、地下层主要设立在主干车道上方。小区园区内其他地方仅作系统预留接口。

5.5 系统前端摄像机的设置应根据环境特点进行选择，一般情况下摄像机采用定焦距、定方向的固定安装方式，选用日夜型自动光圈镜头并配防护罩，采用红外或日夜转换型彩色摄像机，摄像机分辨率不低于1080P。地面层以上及核心筒内的根据情况选择，摄像机宜采用4㎜~6㎜的镜头，地下层停车场内的根据情况选择，摄像机暂宜用6㎜~12㎜的镜头。

5.6 摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化，适应防护目标的最低照度条件，对于没有夜间照明的场所采用红外线摄像机。

5.7 所有楼栋带生活阳台正立面配置高空抛物摄像机。

5.8 小区各主要入口方向安装人脸抓拍摄像机，住宅首层楼栋单元门入口安装人脸抓怕摄像机。

5.9 系统显示、记录、回放图像的质量应满足管理及取证的要求。

5.10 系统应具有如下功能：

5.10.1 画面定格和多路报警显示，对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备存储等功能。

5.10.2 应能任意设定视频警戒区域。

5.10.3 画面显示应能任意编程，具有自动、手动切换功能或多画面显示功能。

5.10.4 在画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。

5.10.5 对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。

5.11 室外安装的摄像机及设备应有相应可靠的防雷措施。

5.12 系统图像要求通过嵌入式数字硬盘录像机记录存储，要求采用全D1嵌入数学硬盘录像机，图像存储质量不低于1080P，图像记录资料至少保留30天以上。

5.13 中央处理部分布置应具方便操作及维护，监视器采用100Hz逐行扫描方式，防止产生屏幕闪烁，每个监视器按16或32分隔画面进行计算，并预留一台显示器作单画面轮询设计。

5.14 系统供电方式：系统中央处理部分必须接不间断电源，以确保系统运行的稳定性；摄像机电源宜采用POE供电方式，或取自就近弱电井中相应的供电回路。

- 访客对讲系统

6.1 访客对讲系统采用彩色可视对讲系统。

6.2 采用以太网通信方式的访客对讲系统。

6.3 系统应独立设计其工作状态及报警信号应送到小区管理（或监控）中心。

6.4 标准层从弱电井至各个套内分支线路采用穿塑料管沿墙及楼板暗敷。

6.5 系统的对讲门口机设在地下层住户大堂主要出入口、首层住户大堂主要出入口；对讲室内机设置在每户套内靠近入门口处适当的位置，其安装高度为1400㎜。

6.6 对讲室内机带有外接门铃按钮及紧急报警按钮功能。户外门铃按钮安装高度为1400㎜。紧急报警按钮设置在户内对讲机位置，室内机报警信号传送至小区监控中心，对讲系统由中央处理系统主机集中管理各住户门禁卡(按每户4张卡及预留保安人员10张卡设计)及调取门禁卡使用信息。

6.7 系统供电方式：系统中央处理设备电源取自监控中心配电箱。各层的设备电源取自该层的弱电井中相应的供电回路。

6.8 访客对讲系统由中央处理系统主机集中管理各住户门禁卡及调取门禁卡使用信息。

- 停车场管理系统

7.1 基于各地块独立管理需求的存在，停车场管理系统设置时既要确保各地块的独立管理，又要保证设备选型的一致性。

7.2 系统对整个地下车库和室外停车场进行统一的管理和收费。注：室外停车场是指按规划建设的固定车位，非临时停车场地。

7.3 本系统采用出口收费管理模式，月卡和临时卡同时使用，并具有图像对比功能。

7.4 在停车场入口处设入口岗亭、安全岛、控制机及车牌自动识别摄像机，具有辨别车牌功能，并设有剩余车位显示，图像监控等设备。

7.5 在停车场出口处设出口控制机及车牌自动识别摄像机，具有自动记费，能进行图像对比、车辆确认等。

7.6 系统宜支持微信公众号、支付宝等在线自助缴费方式；可实现出入口无人值守。

7.7 停车场出入口控制机宜设置对讲设备，可实现用户在出入口处与控制中心的求助对讲功能。

- 电子巡查管理系统

8.1 系统由前端设备(手机含相关系统软件、信息等)、传输、管理/控制、显示/记录设备以及相应的系统软件组成。本次设计采用二维码式电子巡查系统。

8.2 电子巡查系统功能应满足以下要求：

8.2.1 能编制保安人员巡查软件，在预先设定的巡查图中，用手机扫二维码采集信息或其他方式，对巡查保安人员的行动、状态进行监督和记录。在保安人员在巡查发生意外情况时,可以及时向安防监控中心报警。

8.2.2系统支持与视频安防监控系统联动。

8.3 巡查点设置在地下室、首层、天面层核心筒楼梯间以及电梯前室等部位。

- 电梯五方对讲系统

9.1 电梯五方对讲系统通讯方式采用多线制形式。监控主机设置于各标段安防控制室。

9.2 设计时仅作电梯机房至监控中心的管线预留，五方对讲系统由电梯公司负责深化设计完成。

10、5G信号覆盖系统

11、根据《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则（试行）》中的相关要求进行设计。

按广州市通建办有关规定进行设计。

Ⅱ配套公共建筑智能化设计

- 应遵循安全可靠、经济合理、安装维护方便的原则。

- 中、小学、幼儿园智能化系统配置应满足教育局的相关建设标准，设置广播系统（非消防应急广播系统）、有线电视系统、电话系统、计算机网络系统、视频监控系统。弱电系统管井、分线箱，线槽（管）明装，通信线路敷设到点，插座埋墙安装。预留电视系统、电话系统接入校舍的机房位置。（视频监控系统设计按地标城市学校等级标准设计配置）

- 配套商业等建筑智能化系统配置包括（按建筑实际配置进行取舍）：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车场管理系统、电子巡查管理系统、电梯五方对讲系统和机房工程，5G信号覆盖系统。。

- 配套医疗、社区服务中心等建筑智能化系统配置宜包括（按建筑实际配置需进行取舍）：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车场管理系统、电梯五方对讲系统、机房工程5G信号覆盖系统。

- 其余公建参考相关规范实施。

- 智能化系统管理中心设置应以方便维护管理为原则，并宜与消防控制中心合并或紧邻设置。

- 智能化系统的设计应充分考虑各专业的协调配合。

- 统设计与设备选型应采用先进成熟、稳定可靠的主流技术和主流产品，并已在国内工程得到成熟应用的技术和设备。

- 所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

- 系统软件应采用中文操作界面。

- 各建筑物应预埋一定数量的弱电进户管道与室外的管网相连。每个地块预留1处4*SC100套管位置。

5.4 其他指标

5.4.1 智能水表远抄系统

智能水表远抄系统：是配合给排水专业对居住建筑中对住户计量而设置的远距离抄表系统，此系统是最新出台，本项目虽设有建筑能效系统（内含水表数据收集和传输但非针对性系统），均没有专门对应的设计的系统。需由设计人按照《广州市生活饮用水品质提升技术指引要点（试行）》（穗水【2021】20号）的要求完成智能水表远抄系统的设计工作。

5.4.2 生活饮用水品质提升中涉及智能化系统

需由设计人按照《广州市生活饮用水品质提升技术指引要点（试行）》（穗水【2021】20号）的要求进行居住建筑中生活水泵房中的视频监控系统、门禁系统和二次供水水质监测等设计工作。

6.暖通设计

6.1 设计依据

6.1.1 在限额设计的基础上保障安置区规划设计基本住房条件和功能质量，使设计满足安全、卫生、适用、经济等性能要求。

6.1.2 制定标准参考规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》      GB 50736-2012

《公共建筑节能设计标准》                    GB50189-2015

《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014（2018 年版）

《建筑通用防火规范》                      GB55037-2022

《消防设施通用规范》                      GB55036-2022

《民用建筑通用规范》                        GB55031-2022

《建筑防烟排烟系统技术标准》                GB51251-2017

《多联机空调系统工程技术规程》              JGJ174-2010

《绿色建筑评价标准》                GB/T 50378-2019（2024年版）

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》        JGJ 75-2012

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》      GB 21455-2019

《中小学校设计规范》                        GB 50099-2011

《车库建筑设计规范》                        JGJ 100-2015

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》      GB50067-2014

《民用建筑暖通空调设计统一技术措施（2022年版）》

《电动汽车充电基础设施建设技术规程》       DBJ/T 15-150-2018

《饮食业油烟排放标准》                     GB18483-2001

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》             JGJ39-2016

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》       GB55015-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》  GB55002-2021

《建筑环境通用规范》    GB55016-2021

《民用建筑通用规范》       GB55031-2022

《消防设施通用规范》        GB55036-2022

《建筑防火通用规范》         GB55037-2022

《住宅项目规范》              GB55038-2025

6.2 关键指标

6.2.1空调系统设计

6.2.1.1住宅空调系统设计

①住宅空调按分体式空调预留，宜按每单元户内每一室预留一套分体式空调机。

②客餐厅面积≥25㎡时，可按柜式空调或壁挂式空调预留安装条件，优先按柜式空调预留安装条件。客餐厅面积<25㎡时，仅按壁挂式空调预留安装条件。当客餐厅面积≥35㎡、进深大于7m且餐厅位置有外窗时，餐厅可单独预留空调室内、外机条件。

③选用的分体式空调系统机组能效比应满足《公共建筑节能设计标准》相关条文的要求，能效等级不得小于2级。

④空调室内外机位置及尺寸由建筑专业确定，同时提供室外机位置、预留孔、洞及预埋件大样图纸。

⑤空调配电由电气专业应配合预留插座的用电负荷和位置。

⑥空调冷凝水排放详见给排水专业。

6.2.1.2商业配套空调系统

①配套的商业原则上采用分体空调，应预留空调室外机的安装位置和条件，预留足够的空调用电负荷。

②配套商业均按40平方米/台预留分体空调，预留分体空调的室外机安装空间净高不得小于1100mm。

6.2.1.3学校空调系统（如有）

①学校的普通教室、办公室、宿舍原则上采用预留分体空调，普通教室分体空调的单台容量不得超过3P。

②学校的餐厅、阶梯教室、大型会议室、报告厅等空调负荷量大或受建筑外立面和建筑体量影响无法设分体空调的区域采用多联机系统，预留安装条件及相关孔洞。

③设置多联机的空调场所，需设置独立新风系统，新风系统可以采用全热交换器、独立的新风机，优先采用全热交换器，预留安装条件及相关孔洞。

④设置多联机的空调场所，需设置独立新风系统，预留安装条件及相关孔洞。

6.2.1.4配套用房、电梯机房空调系统

①社区服务中心、物业用房等配套用房优先预留分体空调安装条件及电量。

②养老院、社区服务中心、物业用房等空调负荷量大或受建筑外立面和建筑体量影响无法设分体空调的区域采用多联机系统，预留安装条件及相关孔洞。

③设置多联机的空调场所，需设置独立新风系统，预留安装条件及相关孔洞。

④多联机室外机设置地方必须考虑其噪声对室内外环境的影响，设置在屋顶上的室外机要考虑其减噪措施。

⑤电梯机房、消防控制室等预留安装分体空调的安装的电气条件和室外机位置。

6.2.1.5 酒店、办公空调系统（如有）

①酒店、办公优先预留分体空调，酒店的餐厅等空调负荷量大或受建筑外立面和建筑体量影响无法设分体空调的酒店、办公区域设计多联机系统。

②设置多联机的空调场所，需设置独立新风系统，预留安装条件及相关孔洞。

③多联机室外机设置地方必须考虑其噪声对室内外环境的影响，设置在屋顶上的室外机要考虑其减噪措施。

6.2.2通风系统设计

6.2.2.1 通风换气次数：

| 区域/房间 | 排风量 | 进（补）风 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车库 | 4次/小时（住宅普通车库） 4.8次/小时（住宅充电车库） 6次/小时（商业普通车库） | 机械补风/自然补风 | 有条件优先自然补风 |
| 非机动车库 | 3次/小时 | 机械补风/自然补风 | 有条件优先自然补风 |
| 高低压配电房 | 12次/小时（按散热量校核） | 机械补风/自然补风 | 室温不超40℃，有条件优先自然补风 |
| 变压器房 | 25次/小时（按散热量校核） | 机械补风/自然补风 | 室温不超40℃，有条件优先自然补风 |
| 配电/电表/电信间 | 3次/小时 | 自然补风 |  |
| 电梯机房 | 20次/小时（按散热量校核） | 自然补风 | 预留分体空调 |
| 生活水泵房 | 4次/小时 | 机械补风 |  |
| 污水泵房 | 8次/小时 | 机械补风 | 活性炭处理 |
| 发电机房 | 6次/小时 | 自然补风 | 发电机工艺通风、排烟及降噪由发电机厂家深化设计 |
| 储油间 | 12次/小时 | 自然补风 | 储油间通向室外的通气管由发电机厂家深化设计 |
| 垃圾间 | 20次/小时 | 自然补风 | 活性炭处理 |
| 一般设备房 | 3次/小时 | 自然补风 |  |
| 公共卫生间 | 10次/小时 | 自然补风 |  |
| 厨房 | 50次/小时 | 自然补风 |  |

6.2.2.2地下车库平时通风系统与消防合用时采用双速风机进行排烟、排风，风机平时低速运行，火灾时高速运行。当平时排风量/排烟量=60%~80%时，选用双速风机，其余情况设单速风机。平时排风宜根据CO气体浓度自动启停通风系统，适应不同情况下车库的风量需求，节省运行费用。地下室车库在满足卫生、消防补风的情况下尽量采用自然补风，消防和平时合用的排风(排烟)风机及进风机根据防火分区的划分选择风机，进、排风机数量一个地块不得分别超过5个规格。平时排风风量：当车库层高＜3m，按实际高度计算换气体积；当车库层高≥3m，按3m高度计算换气体积；设有分布均匀可开启外窗、或通风天窗、或洞口、或出入口直接对外且未设置防火卷帘的防火分区，应采用自然补风；不具备自然补风条件时，应设置机械补风系统，补风风量不应小于该防火分区排烟风量的50%且不宜小于平时排风量的80%。地下车库排烟兼排风风机、补风机采用低噪音离心风机，加压风机采用轴流风机。

6.2.2.3 电气变配电用房应设置平时机械通风系统，并根据热平衡计算通风量。

6.2.2.4采用气体灭火系统的地下室设备房、地上无可开启外窗设备房，应设置火灾事故后排风系统（可合用）。火灾事故后排风系统设计应符合有关的防火规范，室内吸风口位置应设置在有害气体可能聚集的地方，排风口应设置在室外非主要人员活动及易于放散的区域。

6.2.3 防排烟系统设计

6.2.3.1 住宅建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，应优先选择采用自然通风的方式。

6.2.3.2 设置机械加压时，三合一前室的加压送风量按图集20K607的1.5.1条的规则计算。

6.2.3.3 地上三合一前室根据防排烟规范必须设置机械加压系统。

6.2.3.4 设置机械加压的楼梯或前室，余压控制采用余压监控系统。

6.2.3.5 排烟、加压风机均应设置在专用的风机房内，不应将风机直接吊装在通风、排烟区域内，机房门应能满足检修时的使用要求。

6.2.3.6 靠近车道出入口的防火分区，尽量采用车道进行补风。

6.2.3.7 高大空间采用自然排烟窗还是机械排烟，必须经简单的经济技术比较才选用，避免造成成本极大浪费。

6.2.3.8 配套商业原则上采用自然排烟，配合建筑专业做好自然排烟窗。

6.2.3.9 建筑防排烟设置应满足《建筑防排烟技术标准》（GB51251-2017）和《防排烟及暖通防火设计审查与安装的要求》(20K607)的要求。

6.2.3.10 地下车库排烟量应满足≤汽车库、修车库、停车库设计防火规范≥（GB50067-2014）和≤电动汽车充电桩基础设施建设技术规程≥(DNJ/T15-150-2018)的要求。

6.2.3.11 防排烟系统设计：地下室柴油发电机房面积控制小于50平方米，否则需考虑机械排烟系统。

6.3 通用指标

- 通风系统设计

- 住宅户内卫生间

1.1 通用布置原则：优先采用外墙开窗并预留排气扇，不设排气道，每个卫生间外墙预留一个DN160的洞。排气口避开人员活动区，不应开向公共空间。暗卫及条件受限的明卫应采用成品排气道，设置排气扇。

1.2 排气出口处加装不锈钢半球形防水罩，防水罩应进行喷涂，颜色同外墙。

1.3 卫生间设置成品排气道时，应贴沉箱底或板底在成品风道侧壁，设置DN100（或根据实际情况计算选用）镀锌钢板防火阀，排气扇、排风机、暖风机自带止回阀，规格采用DN100或根据实际情况计算选用。

- 公共卫生间、无外窗卫生间应设置机械通风系统，排风经天花式排气扇或排风机排出室外，利用负压自然补风。

- 柴油发电机房、储油间平时通风采用独立的送、排风系统，并采取相关的防爆措施。

- 电梯机房根据电梯发热量设机械通风系统，进排风口位置合理。预留安装分体空调的安装的电气条件和室外机位置。

- 垃圾转运站和餐饮用的污水泵房的排风必须经过活性炭处理达到排放标准才能排放，且排放口不得位于人员主要出入口。

- 因燃气使用或燃气管通过等原因必须设置事故排风的房间，按规范设置事故排风装置及燃气泄漏探测系统，具体详见燃气专业说明及图纸，事故排风机采用防爆型，并设置导除静电装置。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

- 人防地下室的战时通风系统设计应符合相关的国家人防工程设计规范，并应考虑平战结合设计。

- 当地下车库选用双速风机时，单个风机的占地面积不超过2mX2m，单个风机房的有效尺寸不宜超过3.5mX3.8m，两个风机共用机房有效尺寸不宜超过6mX3.8m(不含管井面积，管井宽度不宜小于600mm)。

- 排油烟系统设计

- 住宅建筑厨房排油烟应设置共用排气竖井（烟道），共用竖井（烟道）应采用具有能够防止油烟回流设施的定型产品，管道材料应符合相关国家消防规范的要求。

- 公共厨房设置排油烟及通风系统，厨房排油烟要求经净化处理后排放，油烟浓度须满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定，排油烟系统环保、隔声设计满足《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2010要求，油烟排放口与周边建筑间距建议≥20m并达到当地环评要求。

- 餐饮所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高于屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。

- 商铺排油烟方案设计原则:

4.1 排油烟管应尽量避免横向穿越其他商铺，宜采用以下方案：

| 优先级 | 方案 | 井道图示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单层商铺油烟井按每个商铺独立设置，井道采用顶板开洞，最底层井道不落地。多层商铺油烟井按商铺分隔竖向设置，多层商铺竖向合用排油烟道，每个商铺的油烟支管从油烟井道接出，油烟管道不穿越其他商铺。 |  |
| 2 | 油烟井按区域集中设置在商铺靠外墙且远离塔楼的位置，油烟水平主管敷设于背立面外墙或背立面廊道吊顶内。 |  |
| 3 | 油烟井按区域集中设置，油烟水平主管穿商铺，设置在商铺后部管道夹层内，可结合厨房事故排风等内容设置，外立面应采用百叶遮挡。夹层标高设计应满足下部室内净高要求，并规避夹层计容。每个商铺的油烟支管从水平主管接出。 |  |

- 水平烟道不应穿越大堂入口上方。

- 排油烟设计标准

5.1 配套商业餐饮油烟排放口位置应满足当地环评报告要求。

5.2 多间餐饮商铺共用竖向烟道井及水平管时，应按水平管路覆盖半径不超过50米划分系统。

5.3 土建竖向烟道尺寸应考虑安装间距用于安装内衬风管。

5.4 各商铺预留油烟排风支管接驳口，并在每间商铺排油烟支管处设置150℃防火阀、止回阀、风管堵头，末端应预留排油烟量，标注压头值及油烟装置净化效率，油烟净化装置净化效率（计重法）不小于90%（租户安装）。

5.5 多间配套商业合用排油烟系统时，宜设置两级油烟净化处理装置：商户完成一级油烟净化处理及自用排油烟风机，裙房或塔楼屋顶设置二级油烟净化装置及总风机（变频），并根据招商运营情况设置联锁控制点。

5.6 当在裙房屋面排放时，经油烟净化后的油烟排放口与塔楼垂直投影最近边线距离应≥20m。油烟净化装置净化效率（计重法）不小于95%。当裙房油烟排放口位置不能满足要求时，应考虑于住宅塔楼屋顶高空集中排放，油烟净化装置净化效率（计重法）不小于90%（统一安装）.

5.7 当裙房油烟排放口位置不能满足要求时，应考虑于住宅塔楼屋顶高空集中排放。竖向主管井位置应结合外立面考虑，并不应贴邻住宅卧室、客厅等敏感房间及强弱电井；构造做法工艺需要时，应对竖井内排油烟风管设置保温层，敷设在室内(包括架空层)顶板下的排油烟风管需保温.

5.8 塔楼屋顶排油烟风机优先考虑设置在楼梯间或电梯机房屋顶且不应影响外立面；当风机设置在顶楼住户屋面时，应尽量避开卧室、书房及客厅正上方，且风机及其连接的管道应考虑减震措施，排油烟风机电机应外置。

- 防排烟系统设计

- 楼梯间的加压风口采用单层百叶风口，前室的加压风口采用常闭电动多叶送风口，风口尺寸标注应显示电动执行机构的尺寸。

- 充电设施区域，当一个排烟系统负担多个防火单元时，每个防火单元应设置独立的干管及排烟口，并应在干管处设置280度电动排烟防火阀（常开），排烟系统的主风管及穿越防火单元的风管，其耐火极限不应小于2小时。

- 风管阀门设计

- 厨房的排油烟管道水平按防火分区设置，并在与竖向管道连接的支管处设置温度为150℃的防火阀。

- 防排烟系统的所有设备、电动排烟窗（口）、电动挡烟垂壁和电动防火阀均需配置备用电源。

- 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其它管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火材料封堵《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T51410-2020）。

- 当加压送风口、消防排烟口设置在高位不便于开启时，在距地面高度1.3~1.5米处设置手电动开启装置。

- 自然排烟窗（口）在距地面高度1.3~1.5米处设置手动开启装置；净空高度大于9米的中庭、建筑面积大于2000平方米的营业厅、展览厅、多功能厅等场所，设置集中手动开启装置和自动开启设施。

- 排烟系统中所有箱式风机的电机均应外置，所有的排烟风机均应为满足消防验收要求的合格产品。

- 一般通风、空调和消防防排烟风管：采用镀锌钢板制作。

- 厨房排油烟风管采用SUS304不锈钢板制作，长边≤1000mm时不锈钢板厚1.0mm，风管长边＞1000mm时不锈钢板厚1.2mm，连接方式采用满焊连接。管井内不保温，管井外宜设置50mm厚防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉板进行隔热。安装时，水平主管道应设0.5%~1%的坡度坡向集油、放油或排凝结水处；水平支管要求底平放坡，坡度≥2%，坡向油烟罩。排油烟干管上应设置检修口。

- 机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。

- 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定：

10.1 排烟管道的耐火极限应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的要求，防火保护采用防火板按国标图集中做法。

10.2 设置充电设施的区域，排烟系统的主风管及穿越防火单元的风管，其耐火极限不应小于2小时。

- 机械加压送风系统应采用管道送风，且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。

- 机械加压送风管道及补风管道的设置和耐火极限应符合下列规定：

12.1 机械加压送风管道及补风管道的耐火极限应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的要求。

12.2 独立管井内的防烟风管采用钢板风管，其余地方的防烟风管采用钢板外包防火板（或其他防火材料），其耐火极限按以上要求，且需有通过国家级建筑材料质量监督检验中心按相关耐火试验方法检测后,出具的同时满足耐火完整性和隔热性要求的检验报告。

- 金属风管的防火保护措施的推荐做法如下：

13.1 风管系统耐火极限为0.5h时：采用容重≥48kg/m3，厚度≥50mm的绝热玻璃棉对金属风管进行外包裹；玻璃棉外侧复合长效耐水阻燃FFR贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法参照JC/T2028-2018）。

13.2 当1.0h≤风管系统耐火极限≤2.0h时：采用厚度为9mm防火板对金属风管进行外包裹；防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉。

13.3 当2.0h＜风管系统耐火极限≤3.0h时：采用厚度为12mm防火板对金属风管进行外包裹；防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉。

13.4 以上金属风管的防火保护措施在施工前，应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告，且现场实际做法应与报告中描述的一致。

13.5 有耐火限制要求的风管的本体、框架和固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，材料品种规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行规范规定。

13.6 消防风管吊架、支架刷防火涂料，耐火极限同风管，做法参考图集15K606第159页。耐火风管系统安装必须进行施工方案设计，并报相关单位审核通过后才可施工。支吊架必须由专业公司设计、安装.

- 地下车库用送、排风系统，金属风管主管道设计风速宜按8~10m/s，其它通风管道风速宜按6~8m/s，设计高度宜控制在400mm以内，风管的宽高比不宜大于6:1，如因条件受限可适当放宽标准。

- 当一个排烟系统负担多个防烟分区时，每个排烟支管上设置280℃电动排烟防火阀（常闭）；充电桩车库，当一个排风兼排烟系统负担多个防烟分区时，每个排烟支管上设置280℃电动排烟防火阀（常开）。

- 消声减震及设备材料

- 所有设备应选用高效低噪型，以降低噪声源。

- 振动较大的设备，应设于专业的机房内并设置有效的减振和隔振措施。

- 室外的通风空调设备，应根据周围环境的要求进行适当的隔声处理。

- 当通风、空调与制冷装置以及水泵等设备的振动考滤自然衰减不能达标时，应设置减振器或其它减振措施。

- 平时用的水泵房、排风机、送风机、变压器房不宜设置在住宅正下方，以免设备运行的噪音影响住户，无条件的除外。

- 空调通风设备应选用高效节能、低噪声、质量可靠、技术先进、维护、保养方便、使用寿命长和综合性价比优的产品。

- 抗震设计

机电抗震设计按照满足《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021的规定。

- 防烟分区的挡烟垂壁采用固定挡烟垂壁，固定挡烟垂壁的材质采用厚度0.8mm的镀锌钢板，需满足在（620±20）℃温度下保持其完整性30min。

- 适当增加排烟风口标高，提高风口下烟层厚度，减少排烟口数量。

- 有条件的风管宽度宜控制在1.2米以内，可减少喷头数量，增加管底净高。

- 优化风管尺寸及走向，优化风口布置，在满足消防排烟风口离防烟分区最远点30米的前提下，适当减少排风、排烟风管长度，尽量减少管材。

- 地下车库风机进出机房不设置消声器及静压箱。

7.景观设计

7.1 设计依据

7.1.1 在限额设计基础上，使安置区景观环境美观舒适、造价经济、管理安全、维护方便等要求，以提高景观设计质量。

7.1.2 切合实际，具备指导性与可操作性。

7.1.3 严格遵守各类规范与标准，同时又不失景观创意的艺术性；注重功能性及效果的整体统一和景观的可实施性与安全性原则。

7.1.4 按照景观标准化要求，编制建设工程的树木迁移保护实施方案，搭配植物配置。

7.1.5 国家现行的主要设计规范及标准：

《市政公用工程设计文件编制深度规定 2013年》

《总图制图标准》                          GB/T 50103 2010

《风景园林制图标准》                      CJJ/T 67-2015

《风景园林基本术语标准》                  CJJ/T 91-2017

《风景名胜区详细规划标准》                GB/T 51294-2018

《公园设计规范》                          GB 51192-2016

《无障碍设计规范》                        GB 50763-2012

《建筑与市政工程无障碍通用规范》          GB 55019-2021

《建筑设计防火规范》                      GB 50016-2014(2018年版)

《民用建筑设计统一标准》                  GB 50352-2019

《城市道路交叉口规划规范》                GB 50647-2011

《城市停车规划规范》                      GB/T 51149-2016

《城乡建设用地竖向规划规范》              CJJ 83-2016

《城市园林绿化评价标准》                  GB/T 50563-2010

《城市公共停车场工程项目建设标准》        建标 128-2010

《城市公共厕所设计标准》                  CJJ 14-2016

《城市道路绿化规划与设计规范》            CJJ 75-97

《园林绿化工程施工及验收规范》            CJJ 82-2012

《城市绿地设计规范》                      GB 50420-2007（2016年版）

《种植屋面工程技术规程》                JGJ 155-2013

《绿化种植土壤》                        CJ/T 340-2016

《城市工程管线综合规划规范》           （GB50289-2016）

《室外给水设计标准》                    GB50013-2018

《室外排水设计标准》                    GB50014-2021

《建筑给水排水设计标准》                GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《城市工程管线综合规划规范》            GB50289-2016；

《供配电系统设计规范》                  GB50052-2009；

《低压配电设计规范》                    GB50054-2011；

《电力工程电缆设计标准》                GB50217-2018；

《民用建筑电气设计规范》                JGJ16-2008；

《城市道路照明设计标准》                CJJ45-2015；

《视频安防监控系统工程设计规范》        GB50395-2007；

《安全防范工程技术规范》                GB50348-2018；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》      GB50343-2012；

《建筑物防雷设计规范》                  GB50057-2010；

《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕1号）、《广州市绿化条例》；

中华人民共和国国家标准《公共部安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011。

7.2关键指标

7.2.1 景观园建

7.2.1.1需适当控制铺装面积比例，在满足使用功能的基础上减少铺装面积，宜多采用草坪、绿化地被造景。

7.2.1.2 在竖向处理上需在较短的距离内消除坡度，预留出大片景观观赏区，坡度在单元入户区域需逐渐放缓，以便有效减少土方量，控制成本。

7.2.1.3需充分利用场地现状地势，避免过多造山造坡；现状场地土方量宜场地内平衡，不宜大规模进土或外运。

7.2.2 景观绿化

7.2.2.1 绿化种植搭配方式

绿化种植设计抛弃堆砌及大面积地被种植的做法，在进行绿化种植时定位为创造一个清新疏朗、自然简洁的开放型生态绿地，即以上层乔木、疏林草地、配合适量的灌木、地被以及配合微地形营造的植物景观。

| 序号 | 植物种类 | 成本控制指标参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木数量 | 至少3株乔木/每100平方米 |  |
|  |  | 大乔木占乔木总数量比≤20% | 胸径≥25cm,地径≥30cm |
| 2 | 灌木数量 | 5~10株灌木/每100平方米 | 节点位置视具体情况而定 |
| 3 | 草坪数量/地被数量 | ≥5:5 |  |

7.2.2.2 植物选用品种：

绿化设计适地适树，植物品种主要选用乡土树种，优先选择经济适用、美观且易养护的植物品种，植物品种选择注重常绿落叶搭配，速生树种与慢生树种结合；不用难管养、难移植的植物、特大规格乔木及名贵树种等，其中安置区地块不用无遮阴效果的植物如棕榈科植物、养护成本高的草花品种。

| 常绿落叶乔木数量比 | ≥6:4 |
| --- | --- |
| 慢生树占乔木总数量比 | ≥40% |

7.2.2.3 植物选用规格及种植密度：

严格控制植物品种规格，适当点缀大乔木，上层乔木主要以中小型乔木为主，植物选用规格统一按广东省园林绿化定额中苗木规格区间选取；合理控制乔、灌、地种植密度，预留植物生长空间。

| 序号号 | 植物种类 | 植物规格选择区间参考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大乔木 | 丛生乔木<地径70cm，单干乔木胸径<45cm |
| 2 | 灌木 | 灌木高度≤300cm |
| 3 | 地被 | 地被高度≤60cm |
| 4 | 草坪 | 安置区建议选用台湾草草卷，其他绿地草皮规格选用30X30cm/件 |

| 序号号 | 植物种类 | 行道树种植间距参考 | 组团式/片植种植间距参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | 6m≤主园路,5m≤次园路 | 高大型乔木≥4.5m |
|  |  |  | 其他乔木≥2.5m |

| 序号号 | 植物种类 | 地被种植密度区间参考 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地被 | 9株/m²≤种植密度≤49株/m²，个别品种64株/m² 说个别64株/m² |

7.3 通用指标

7.3.1 景观园建

7.3.1.1 材料选型控制项根据经济适用原则，园路铺装材料应尽可能选取本土常用材料，如：沥青、仿石材、透水砖、混凝土压模等，局部可使用天然石材。

7.3.1.2 内装饰材料表

| 类型 | 材料类型 | 材料规格（人行） | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园路 | 透水砖、广场砖、沥青等 | 240*120*50；300*150*50；300*300*50； 600*300*50； | 浅灰色、深灰色、黄色、红色等 |
| 广场 | 透水砖、广场砖 | 300*150*50； 300*300*50； 600*300*50； | 浅灰色、深灰色、黄色、红色等 |
| 儿童活动区 | EPDM颗粒安全地垫、彩色水泥压膜、彩色硅PU地面，彩色丙烯酸地面 | EPDM13厚 | 黄色、红色、蓝色、橙色等 |
| 运动区 | EPDM颗粒安全地垫、沥青、彩色水泥压膜、彩色硅PU地面，彩色丙烯酸地面等 | EPDM13厚 | 黄色、红色、蓝色、橙色等 |
| 消防扑救面 | 彩色透水混凝土、透水砖、沥青、彩色水泥压膜、彩色硅PU地面，彩色丙烯酸地面等 | （车行）240*120*100；300*150*100；300*300*100； 600*300*100； | 浅灰色、深灰色、黄色、红色等 |
| 架空层 | 耐磨防滑砖、EPDM颗粒安全地垫、彩色水泥压膜、彩色硅PU地面，彩色丙烯酸地面 | 防滑砖：300*150*50；300*300*50； | 浅灰色、深灰色、黄色等 |
| 商业广场 | PC仿石砖、广场砖 | 600*300*50；300*300*50； | 浅灰色、深灰色、棕色等 |

7.3.1.3 硬质景观中地面所采用的材料不宜超过5种，铺装拼花不宜复杂。

7.3.1.4 铺装材料厚度参考：人行道50-60mm，车行道80-100mm。尽量使用或利用市场上通行的材料规格来进行设计（单块铺装平面尺寸应符合模数），节省材料的损耗，避免使用曲线及弧线等定制材料。

7.3.2景观绿化

7.3.2.1 乔木支撑材料选型

乔木支撑方式：统一采用镀锌钢管四角支撑。

胸径<18cm乔木：镀锌钢管的长度为2.5m，管径DN40mm，壁厚3mm,采用单层钢支撑；

胸径≥18cm乔木：镀锌钢管的长度为4m，管径DN40mm，壁厚3mm,采用两层钢支撑（防台风防倒伏加固）。

7.3.2.2 绿化种植土工程量

绿化种植土选用二级种植土。种植土壤应保持最低土层厚度，一般种植情况下，最低土层厚度要求详见下表。

| 序号 | 项目 | 植被类型 |  | 土层厚度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般栽植 | 乔木 | 胸径≥20cm | ≥180 |
|  |  |  | 胸径＜20cm | ≥150(深根） |
|  |  |  |  | ≥150(深根） |
|  |  | 灌木 | 大、中灌木、大藤本 | ≥90 |
|  |  |  | 小灌木、宿根花卉、小藤本 | ≥40 |
|  |  | 竹类 | 大径 | ≥80 |
|  |  |  | 中、小径 | ≥50 |
|  |  | 草坪、花卉、草皮地被 |  | ≥30 |
| 2 | 设施顶面绿化 | 乔木 |  | ≥80 |
|  |  | 灌木 |  | ≥45 |
|  |  | 草坪、花卉、草皮地被 |  | ≥15 |

7.3.2.2 消防车登高操作场地与建筑之间种植

根据《建筑设计防火规范》18J811-1，消防车登高场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。

消防登高场地与建筑之间不种植乔木，种植树木为高度2米以下的灌木地被等，并注明需定期修剪以控制高度在2米以下。

7.3.2.2 景观设计的植物配置，优先考虑利用树木迁移的树种，将景观绿化工程与树木保护统一设计、统一实施。

7.4选用指标

7.4.1 景观园建

7.4.1.1 景观布局上应突出重点，着重打造主入口、中心区等重要景观节点，其余区域宜简化设计。

7.4.1.2 铺贴方式需采用规整铺装，减少碎拼、切割等人工及材料成本；可考虑局部取消面层，直接在素混凝土表面进行机械刻纹或扫毛面处理。

7.4.1.3

消防登高面材料宜选用彩色透水混凝土、沥青及彩色水泥压膜等较为经济适用材料。

7.4.1.4 宜减少景观构筑物单体设计，若在突出的景观节点设置需选用成品构筑物。

7.4.1.5 景观小品、运动设施器材、活动场所设施等宜采用常规、经济、耐用的成品设施，材料选用工程塑料、优质钢、玻璃钢等；不宜采用异形或曲线型座椅、整石坐凳等，减少采购成本及后期维护成本。

7.4.1.6 户外情景雕塑及景观置石适当减少或优化数量，仅在重点区域进行点缀表达即可。

7.4.1.7围墙和护栏设计需便于管理、维护和施工方便等功能要求，围墙宜选用通透性铁艺围墙为主，设计风格需与主体建筑相呼应。

7.4.1.8不宜设计景观功能性水景，施工及维护成本较高。

7.4.2 景观电气

7.4.2.1 照明系统

设计居住区人行道路路面平均照度维持值为10lx，路面最小照度维持值为3lx，最小垂直照度维持值2lx。避免过度亮化。

如无特殊景观照明要求园区以功能性照明设计为主，照明范围基本满足居民活动需求即可，不建议在不必要处设置照明设施。

庭院灯光源采用LED光源，灯具防护等级满足≥IP54，灯杆高度建议统一为3.0m。灯体采用简洁大方、经久耐用的非定制成品庭院灯，灯具采用后期易于维护更换的产品。

小区室外照明应根据季节变化合理确定开关灯时间，宜采用集中时控的控制方式。

电缆穿管采用PVC管，壁厚不小于2.0㎜，人行道或中间绿化带下，埋深0.5m。过路管采用套镀锌钢管或玻璃钢，埋深0.7m。

室外安装照明配电箱防护等级满足≥IP54。

7.4.2.2 弱电系统：

室外供电线缆采用阻燃电缆。照明、监控系统供电采用ZR-YJV线，广播系统采用ZR-RVVP线，户外光纤采用单模四芯光纤；

室外广播采用草坪音箱，应沿行人活动范围设置，布置间距宜为30米。

7.4.3 景观给排水

7.4.3.1 绿化区域雨水口采用现浇混凝土平篦式单篦雨水口，采用规格为500*300的铸铁盖板；行车区域采用预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口，详见国标图集16S518/P39。

7.4.3.2 对于绿化种植区面积较小区域以人工灌溉为主，对于面积较大区域建议使用自动喷灌系统，对于屋顶绿化和平台绿化建议使用人工灌溉。合理布置喷头间距，在保证大部分绿化被喷头覆盖范围的前提下，尽量减少喷头数量。

7.4.3.3 绿化给水管采用PE管，电熔连接。给水管道在绿化带下管顶覆土不小于0.5m，车行道下不小于0.7m。

7.4.3.4 绿化区域排水沟盖板采用复合树脂材料；铺装区域内排水沟盖板采用石材盖板（与周边铺装保持一致）；行车区域排水沟盖板采用镀锌钢或铸铁盖板。

7.5其它指标

7.5.1 景观园建

7.5.1.1 海绵城市控制项，铺装需采用透水材料，绿化区域建议采用下凹绿地，适当控制雨水花园面积。

7.5.1.2 节能绿建设计相关指标及要求。

7.5.2 景观绿化

广州市林业和园林局关于印发《广州市城市树木保护管理规定（试行）》的通知（穗林业园林规字〔2022〕1号）

严格遵守最新的树木保护规定，充分回迁利用村落原有的植物资源，在体现原生态设计的同时，有效降低建设成本。

现状原有保留树木及树木保护专章中明确需要原地回迁的树木直接影响到本项目绿化工程的投资，待树木保护专章按通知要求完成相关报批手续后，设计单位再落实树木保护专章中的具体要求。

7.5.3 景观电气

景观照明设计，在满足最新强条的基础上，使用节约型照明设施，对灯的数量和照度进行合理布置。

7.5.4 景观给排水

根据《市水务局-关于进一步明确排水工程建设要求的通知》（穗南区环水〔2017〕290号）的指导精神：排水管材应优先选用混凝土管、不宜选用HDPE管材。

8.绿色建筑设计

8.1 总则

8.1.1 在限额设计的基础上保障安置区规划设计基本住房条件和功能质量，使设计满足安全、卫生、适用、经济等性能要求。

8.1.2 本章按国标《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）的条文标准制定。

8.2 关键指标

8.2.1 总体设计要求

绿建设计等级要求：按《广州市城建领导小组办公室关于明确绿色建筑标准执行有关事项的通知》，政府投资公益性建筑和大型公共建筑应当按照二星级及以上绿色建筑标准进行建设；建筑面积大于10万平方米的居住小区按照二星级及以上绿色建筑标准进行建设。根据天河区经济发展现状和本项目建设的实际情况，本项目内绿色建筑不应低于国标《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）二星级标准。（项目内需要执行绿色建筑相关要求的楼栋以初步设计审批结果为准）

8.2.2 评分参考

以下自评估得分仅作为绿色建筑得分参考，可根据项目实际情况进行分数调整，调整后项目得分及相关设计不应低于国标《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年修订版）二星级标准要求。

      - （1）住宅：

      - 住宅二星级评分项

| 天河区长湴村改造项目AT0211020地块住宅项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本级要求 | 一星级要求 | 二星级要求 | 三星级要求 | 评分项和加分项 |  |  |  |
| 总得分 | 40 | ≥60 | ≥70 | ≥85 | 总分 | 得分 | 得分率 | 总得分 |
| 4 安全耐久 | —— | ≥30% |  |  | 100 | 41 | 41% | 71.80 |
| 5 健康舒适 |  | ≥30% |  |  | 100 | 55 | 55% |  |
| 6 生活便利 |  | ≥30% |  |  | 70 | 32 | 47% |  |
| 7 资源节约 |  | ≥30% |  |  | 200 | 99 | 50% |  |
| 8 环境宜居 |  | ≥30% |  |  | 100 | 61 | 61% |  |
| 9 创新提高 |  | —— |  |  | 100 | 30 | 30% |  |
| 章节 | 分类 |  | 编号 | 条文内容 | 总分值 | 预评估得分 |  | 涉及专业 |
| 4 安全耐久 | 控制项 |  | 4.1.1 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流、地陷、地裂、崩塌等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 | — | √ |  | 建设单位 |
|  |  |  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | — | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | — | √ |  | 建筑、结构 |
|  |  |  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | — | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.5 | 外门窗的气密性能、水密性能和抗风压性能应根据使用要求确定，且外门窗洞口与外门窗本体的结合部位应严密。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.9 | 安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《组合结构通用规范》GB55004、《木结构通用规范》GB55005、《钢结构通用规范》GB55006、《砌体结构通用规范》GB55007、《混凝土结构通用规范》GB55008、《燃气工程项目规范》GB55009、《供热工程项目规范》GB55010、《建筑环境通用规范》GB55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《民用建筑通用规范》GB55031、《建筑防火通用规范》GB55037 |  |  |  |  |
|  | 评分项 | 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 | 10 |  |  | 结构 |
|  |  |  | 4.2.2 | 1 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平； | 5 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合； | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 3 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 4.2.3 | 1 采用具有安全防护功能的玻璃； | 5 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 采用具备防夹功能的门窗。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 4.2.4 | 1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、BW级， | 3 | 3 |  | 建筑、景观 |
|  |  |  |  | 2 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级， | 4 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 3 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。 | 3 | 0 |  |  |
|  |  |  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。 | 8 | 8 |  | 建筑、电气 |
|  |  | 耐久 | 4.2.6 | 1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施； | 7 |  |  | 建筑、给排水、暖通、电气 |
|  |  |  |  | 2 建筑结构与建筑设备管线分离； | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.7 | 1 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件； | 5 | 5 |  | 建筑、给排水、暖通、电气 |
|  |  |  |  | 2 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 按100年进行耐久性设计。 2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一： 1）对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土； 2）对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料； 3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | 10 |  |  | 结构 |
|  |  |  | 4.2.9 | 1 采用耐久性好的外饰面材料； | 3 |  |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 采用耐久性好的防水和密封材料； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。 | 3 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 41 |  |  |
| 5 健康舒适 | 控制项 |  | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | — | √ |  | 建筑、暖通 |
|  |  |  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.3 | 给排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 | — | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品； 3 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定： 3 屋顶和外墙应计算隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | — | √ |  | 暖通、电气 |
|  |  |  | 5.10 | 健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《民用建筑通用规范》GB55031等的规定 |  |  |  |  |
|  | 评分项 | 室内空气品质 | 5.2.1 | 1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； | 6 | 6 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分；达到5类及以上，得8分。 | 8 |  |  | 建筑 |
|  |  | 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.2.4 | 1采用符合要求的成品水箱 | 4 | 4 |  | 给排水 |
|  |  |  |  | 2采取保证储水不变质的措施。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 5.2.5 | 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价分值为8分。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  | 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8分。1.建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上，得4分；2.建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上，得4分。 | 8 | 4 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.7 | 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分； | 6 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。 | 4 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 3、卧室和起居室楼板撞击声隔声计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB，得分2分；计权标准化撞击声压级L'nT,w≤55dB，得分4分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.8 | 1 住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d，得9分； | 12 | 12 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2-1）公建内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-2）公建地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3）公建室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3主要功能房间有眩光控制措施，得3分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 室内热湿环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境，评价总分值为8分，并按下列规则评分： 1采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 2 采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 | 8 | 0 |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分： 1 住宅建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%，在夏热冬冷地区达到8%，在其他地区达到5%，得5分；每再增加2%，再得1分，最高得8分。 2 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 | 8 | 0 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为9分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.11的规则评分。 | 9 |  |  | 建筑 |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 55 |  |  |
| 6 生活便利 | 控制项 |  | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | — | √ |  | 建筑、景观 |
|  |  |  | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | — | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | — | √ |  | 建筑、电气 |
|  |  |  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 6.1.7 | 生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等的规定 | — | √ |  | 电气 |
|  | 评分项 | 出行与无障碍 | 6.2.1 | 1 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分； | 4 | 4 |  | 规划 |
|  |  |  |  | 2 场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得4分。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6.2.2 | 1 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求； | 3 | 3 |  | 建筑、景观 |
|  |  |  |  | 2 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手； | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 3 设有可容纳担架的无障碍电梯。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 服务设施 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 住宅建筑，满足下列要求中的4项，得5分；满足6项及以上，得10分： 1）场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m； 2）场地出入口到达小学的步行距离不大于500m； 3）场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m； 4）场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m； 5）场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m； 6）场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m； 7）场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施。 2 公共建筑，满足下列要求中的3项，得5分；满足5项，得10分： 1）建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能； 2）建筑向社会公众提供开放的公共活动空间； 3）电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%； 4）周边500m范围内设有社会公共停车场（库）； 5）场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。 | 10 | 10 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.4 | 1 场地出入口到达城市公园绿地、居住住区公园、广场的步行距离不大于300m； | 3 |  |  | 规划 |
|  |  |  |  | 2 到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m，得2分。 | 2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： 1 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%，得3分； 2 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m，得2分； 3 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60 m2，得3分； 4 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m，得2分。 | 10 | 5 |  | 建筑 |
|  |  | 智慧运行 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 | 8 |  |  | 电气 |
|  |  |  | 6.2.7 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。 | 5 |  |  | 电气 |
|  |  |  | 6.2.8 | 1 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况； | 3 | 3 |  | 电气、给排水 |
|  |  |  |  | 2 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5%； | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.9 | 1 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能； | 3 |  |  | 电气 |
|  |  |  |  | 2 具有远程监控的功能； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 物业管理 | 6.2.10 | 1 相关设施具有完善的操作规程和应急预案； | 2 |  |  | 物业 |
|  |  |  |  | 2 物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.11 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求，评价总分值为5分，并按下列规则评分： 1 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值，得2分。 2 平均日用水量大于节水用水定额下限值、不大于平均值，得3分。 3 平均日用水量不大于节水用水定额下限值，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.12 | 1 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施； | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 定期对各类用水水质进行检测、公示。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.13 | 1 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录； | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示。 | 3 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 28 |  |  |
| 7 资源节约 | 控制项 |  | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列要求： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； 2 空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | — | √ |  | 给排水、暖通、电气 |
|  |  |  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列要求： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； 2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； 3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。 | — | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.1.8 | 不应采用严重不规则的建筑结构。 | — | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列要求： 1 住宅建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于2%； 2 公共建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于1%。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列要求： 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆 | — | √ |  | 建筑 |
|  | 评分项 | 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地，评价总分值为20分，并按下列规则评分： 1 对于住宅建筑，根据其所在居住街坊人均住宅用地指标按表7.2.1-1的规则评分。 2 对于公共建筑，根据不同功能建筑的容积率按表7.2.1-2的规则评分。 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间，评价总分值为12分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。 | 12 | 7 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为8分，并按下列规则评分： 1住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%，得8分。 2公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%，得8分。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  | 节能与能源利用 | 7.2.4 | - 围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定提高5%；每提高1%，再得1分，最高得10分； - 建筑供暖空调负荷降低3%；每降低1%，再得1分，最高得10分。 | 10 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为10分，按表7.2.5的规则评分。 | 10 |  |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.2.6 | 1通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的规定低20%，得2分； | 2 | 2 |  | 暖通 |
|  |  |  |  | 2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%，得3分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7.2.7 | 1 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值； | 5 | 5 |  | 电气、给排水、暖通 |
|  |  |  |  | 2 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节； | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑供暖空调系统和照明系统的能耗，评价总分值为10分。建筑供暖空调和照明系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。 | 10 |  |  | 暖通、电气 |
|  |  |  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为10分，按表7.2.9的规则评分。 | 10 |  |  | 建筑、给排水、暖通、电气 |
|  |  | 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分，并按下列规则评分： 1 全部卫生器具的用水效率等级达到2级，得8分。 2 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得12分。 3 全部卫生器具的用水效率等级达到1级，得15分。 | 15 | 8 |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.2.11 | 1 绿化灌溉采用节水设备或技术，并按下列规则评分： 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无需永久灌溉植物，得6分。 | 6 | 0 |  | 景观 |
|  |  |  |  | 2 空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则评分： 1）循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得3分。 2）采用无蒸发耗水量的冷却技术，得6分。 | 6 | 6 |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计： 1 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分； 2 利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分。 | 8 | 8 |  | 景观、给排水 |
|  |  |  | 7.2.13 | 1 绿化灌溉、车库及道路冲洗，洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%，得5分； | 5 |  |  | 给排水 |
|  |  |  |  | 2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得5分； | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得5分。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为8分。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计： 1）400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%，得5分； 2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%，得5分。 2钢结构，按下列规则分别评分并累计： 1）Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%，得3分；达到70％，得4分； 2）螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%，得4分； 3）采用施工时免支撑的楼屋面板，得2分。 3混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1款、第2款进行评价，得分取各项得分的平均值。 | 10 | 5 |  | 结构 |
|  |  |  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为8分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分。 | 8 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.17 | 1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分： 1）住宅建筑达到6%或公共建筑达到10%，得3分。 2）住宅建筑达到10%或公共建筑达到15%，得6分。 | 6 | 0 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分： 1）采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%，得3分。 2）选用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%，得6分。 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.18 | 选用绿色建材，评价总分值为12分。绿色建材应用比例不低于40%，得4分；不低于50%，得8分；不低于70%，得12分。 | 12 |  |  | 建筑 |
| 小计 |  |  |  |  | 200 | 99 |  |  |
| 8 环境宜居 | 控制项 |  | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | — | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | — | √ |  | 规划、景观 |
|  |  |  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | — | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | — | √ |  | 规划、景观 |
|  |  |  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | — | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | — | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.8 | 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016、《市容环卫工程项目规范》GB55013、《园林绿化工程项目规范》GB55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020等。 |  |  |  |  |
|  | 评分项 | 场地生态与景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性，得10分。 2 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施，得10分。 3 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，得10分。 | 10 |  |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10分。场地年径流总量控制率达到55%，得5分；达到70%，得10分。 | 10 | 10 |  | 给排水、景观 |
|  |  |  | 8.2.3 | 1 住宅建筑按下列规则分别评分并累计： 1）绿地率达到规划指标105%及以上，得10分； 2）住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积满足，6分。 2 公建按下列规则分别评分并累计： 1）绿地率达到规划指标105%及以上，得10分； 2）绿地向公众开放，6分。 | 16 | 6 |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.4 | 1 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m； | 5 | 5 |  | 景观 |
|  |  |  |  | 2 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 8.2.5 | 1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%，得3分；达到60%，得5分； | 5 | 3 |  | 景观 |
|  |  |  |  | 2 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施； | 4 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 4 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于等于3类声环境功能区标准限值，得5分。 2 环境噪声值小于等于2类声环境功能区标准限值，得10分。 | 10 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.2.7 | 在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1的规定的最大允许值 | 5 | 5 |  | 建筑、景观 |
|  |  |  |  | 建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模拟显示屏 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 8.2.8 | 1）冬季典型风速条件下，建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2； | 3 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2）冬季典型风速条件下，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3）过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区； | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 4）过渡季、夏季典型风速和风向条件下，50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 8.2.9 | 1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到20％，得3分； | 3 |  |  | 规划、建筑、景观 |
|  |  |  |  | 2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%。 | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 61 |  |  |
| 9 提高创新 | 一般规定 |  | 9.1.1 | 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.2 | 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分。 |  |  |  |  |
|  | 加分项 |  | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。 | 30 |  |  | 建筑、暖通 |
|  |  |  | 9.2.2 | 因地制宜建设绿色建筑。 | 20 |  |  | 建筑 |
|  |  |  | 9.2.3 | 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互 | 8 |  |  | 建筑 |
|  |  |  | 9.2.4 | 场地绿容率计算值，不低于1.0，得1分；不低于2.0 , 得2分；不低于3.0，得3分。 场地绿容率实测值，不低于1.0，得2分；不低于2.0, 得4分；不低于3.0，得5分。 | 5 |  |  | 规划、景观 |
|  |  |  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，评价分值为10分，并按下列规则评分： 1主体结构采用钢结构、木结构，得10分。 2主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%，得5分；达到50%，得10分。 | 10 |  |  | 结构 |
|  |  |  | 9.2.6 | 应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为15分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得5分；两个阶段应用，得10分；三个阶段应用，得15分。 | 15 | 10 |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为12分。 | 30 |  |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.8 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计： 1、单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上，得4分； 2、采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%，得4分； 3、采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%，得4分； 4、采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%，得4分； 5、现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系，得4分。 | 20 |  |  | 施工 |
|  |  |  | 9.2.9 | ，并按下列规则分别评分并累计： 1保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题，得10分； 2保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题，得10分。 | 30 | 20 |  | 施工 |
|  |  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为40分。每采取一项，得10分，最高得40分。 | 40 |  |  | 全专业 |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 30 |  |  |

      - （2）公建部分（如有）

      - 公建二星级评分项

| 天河区长湴村改造项目AT0211020地块公建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本级要求 | 一星级要求 | 二星级要求 | 三星级要求 | 评分项和加分项 |  |  |  |
| 总得分 | 40 | ≥60 | ≥70 | ≥85 | 总分 | 得分 | 得分率 | 总得分 |
| 4 安全耐久 | —— | ≥30% |  |  | 100 | 48 | 48% | 70.40 |
| 5 健康舒适 |  | ≥30% |  |  | 100 | 54 | 54% |  |
| 6 生活便利 |  | ≥30% |  |  | 70 | 36 | 51% |  |
| 7 资源节约 |  | ≥30% |  |  | 200 | 91 | 46% |  |
| 8 环境宜居 |  | ≥30% |  |  | 100 | 65 | 65% |  |
| 9 创新提高 |  | —— |  |  | 100 | 10 | 10% |  |
| 章节 | 分类 |  | 编号 | 条文内容 | 总分值 | 预评估 |  | 涉及专业 |
| 4 安全耐久 | 控制项 |  | 4.1.1 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流、地陷、地裂、崩塌等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 | — | √ |  | 建设单位 |
|  |  |  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | — | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | — | √ |  | 建筑、结构 |
|  |  |  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | — | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 4.1.5 | 外门窗的气密性能、水密性能和抗风压性能应根据使用要求确定，且外门窗洞口与外门窗本体的结合部位应严密。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | — | √ |  | 建筑 |
|  | 评分项 | 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 | 10 |  |  | 结构 |
|  |  |  | 4.2.2 | 1 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平； | 5 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合； | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 3 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 4.2.3 | 1 采用具有安全防护功能的玻璃； | 5 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 采用具备防夹功能的门窗。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 4.2.4 | 1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、BW级， | 3 | 3 |  | 建筑、景观 |
|  |  |  |  | 2 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级， | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 3 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。 | 8 | 8 |  | 建筑、电气 |
|  |  | 耐久 | 4.2.6 | 1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施； | 7 |  |  | 建筑、给排水、暖通、电气 |
|  |  |  |  | 2 建筑结构与建筑设备管线分离； | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.7 | 1 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件； | 5 | 5 |  | 建筑、给排水、暖通、电气 |
|  |  |  |  | 2 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 按100年进行耐久性设计。 2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一： 1）对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土； 2）对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料； 3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | 10 |  |  | 结构 |
|  |  |  | 4.2.9 | 1 采用耐久性好的外饰面材料； | 3 |  |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 采用耐久性好的防水和密封材料； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。 | 3 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 48 |  |  |
| 5 健康舒适 | 控制项 |  | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | — | √ |  | 建筑、暖通 |
|  |  |  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.3 | 给排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 | — | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品； 3 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定： 1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； 2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； 3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | — | √ |  | 暖通、电气 |
|  | 评分项 | 室内空气品质 | 5.2.1 | 1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； | 6 | 6 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分；达到5类及以上，得8分。 | 8 |  |  | 建筑 |
|  |  | 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  |  | 5.2.4 | 1采用符合要求的成品水箱 | 4 | 4 |  | 给排水 |
|  |  |  |  | 2采取保证储水不变质的措施。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 5.2.5 | 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价分值为8分。 | 8 | 8 |  | 给排水 |
|  |  | 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分；达到高要求标准限值，得8分。 | 8 | 4 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.7 | 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分； | 5 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。 | 5 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5.2.8 | 1 住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d，得9分； | 9 |  |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2-1）公建内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-2）公建地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3）公建室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3主要功能房间有眩光控制措施，得3分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 室内热湿环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境，评价总分值为8分，并按下列规则评分： 1采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 2 采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 | 8 | 5 |  | 暖通 |
|  |  |  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分： 1 住宅建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%，在夏热冬冷地区达到8%，在其他地区达到5%，得5分；每再增加2%，再得1分，最高得8分。 2 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 | 8 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为9分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.11的规则评分。 | 9 |  |  | 建筑 |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 54 |  |  |
| 6 生活便利 | 控制项 |  | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | — | √ |  | 建筑、景观 |
|  |  |  | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | — | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | — | √ |  | 建筑、电气 |
|  |  |  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 | — | √ |  | 电气 |
|  | 评分项 | 出行与无障碍 | 6.2.1 | 1 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分； | 4 | 4 |  | 规划 |
|  |  |  |  | 2 场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得4分。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6.2.2 | 1 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求； | 3 | 3 |  | 建筑、景观 |
|  |  |  |  | 2 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 设有可容纳担架的无障碍电梯。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 服务设施 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 住宅建筑，满足下列要求中的4项，得5分；满足6项及以上，得10分： 1）场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m； 2）场地出入口到达小学的步行距离不大于500m； 3）场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m； 4）场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m； 5）场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m； 6）场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m； 7）场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施。 2 公共建筑，满足下列要求中的3项，得5分；满足5项，得10分： 1）建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能； 2）建筑向社会公众提供开放的公共活动空间； 3）电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%； 4）周边500m范围内设有社会公共停车场（库）； 5）场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。 | 10 | 5 |  | 规划 |
|  |  |  | 6.2.4 | 1 场地出入口到达城市公园绿地、居住住区公园、广场的步行距离不大于300m； | 3 | 3 |  | 规划 |
|  |  |  |  | 2 到达中型多功能运动场地的步行距离不大于500m，得2分。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： 1 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%，得3分； 2 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m，得2分； 3 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60 m2，得3分； 4 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m，得2分。 | 10 | 5 |  | 建筑 |
|  |  | 智慧运行 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 | 8 |  |  | 电气 |
|  |  |  | 6.2.7 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。 | 5 |  |  | 电气 |
|  |  |  | 6.2.8 | 1 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况； | 3 | 3 |  | 电气、给排水 |
|  |  |  |  | 2 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5%； | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 6.2.9 | 1 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能； | 3 | 3 |  | 电气 |
|  |  |  |  | 2 具有远程监控的功能； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 物业管理 | 6.2.10 | 1 相关设施具有完善的操作规程和应急预案； | 2 |  |  | 物业 |
|  |  |  |  | 2 物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.11 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求，评价总分值为5分，并按下列规则评分： 1 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值，得2分。 2 平均日用水量大于节水用水定额下限值、不大于平均值，得3分。 3 平均日用水量不大于节水用水定额下限值，得5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.12 | 1 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施； | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 定期对各类用水水质进行检测、公示。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.13 | 1 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录； | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示。 | 3 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 36 |  |  |
| 7 资源节约 | 控制项 |  | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列要求： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； 2 空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | — | √ |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | — | √ |  | 给排水、暖通、电气 |
|  |  |  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | — | √ |  | 电气 |
|  |  |  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列要求： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； 2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； 3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。 | — | √ |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.1.8 | 不应采用严重不规则的建筑结构。 | — | √ |  | 结构 |
|  |  |  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列要求： 1 住宅建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于2%； 2 公共建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于1%。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列要求： 1 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆 | — |  |  | 建筑 |
|  | 评分项 | 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地，评价总分值为20分，并按下列规则评分： 1 对于住宅建筑，根据其所在居住街坊人均住宅用地指标按表7.2.1-1的规则评分。 2 对于公共建筑，根据不同功能建筑的容积率按表7.2.1-2的规则评分。 | 20 | 8 |  |  |
|  |  |  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间，评价总分值为12分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。 | 12 | 5 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为8分，并按下列规则评分： 1住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%，得8分。 2公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%，得8分。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  | 节能与能源利用 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为15分，并按下列规则评分： 1围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分；达到15%，得15分。 2建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。 | 15 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为10分，按表7.2.5的规则评分。 | 10 |  |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.2.6 | 1通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的规定低20%，得2分； | 2 | 2 |  | 暖通 |
|  |  |  |  | 2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%，得3分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7.2.7 | 1 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值； | 5 | 5 |  | 电气、给排水、暖通 |
|  |  |  |  | 2 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节； | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑供暖空调系统和照明系统的能耗，评价总分值为10分。建筑供暖空调和照明系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。 | 10 |  |  | 暖通、电气 |
|  |  |  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为10分，按表7.2.9的规则评分。 | 10 |  |  | 建筑、给排水、暖通、电气 |
|  |  | 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分，并按下列规则评分： 1 全部卫生器具的用水效率等级达到2级，得8分。 2 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得12分。 3 全部卫生器具的用水效率等级达到1级，得15分。 | 15 | 8 |  | 给排水 |
|  |  |  | 7.2.11 | 1 绿化灌溉采用节水设备或技术，并按下列规则评分： 1）采用节水灌溉系统，得4分。 2）在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无需永久灌溉植物，得6分。 | 6 | 4 |  | 景观 |
|  |  |  |  | 2 空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则评分： 1）循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得3分。 2）采用无蒸发耗水量的冷却技术，得6分。 | 6 | 6 |  | 暖通 |
|  |  |  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计： 1 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分； 2 利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分。 | 8 | 8 |  | 景观、给排水 |
|  |  |  | 7.2.13 | 1 绿化灌溉、车库及道路冲洗，洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%，得5分； | 5 |  |  | 给排水 |
|  |  |  |  | 2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得5分； | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得5分。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为8分。 | 8 | 8 |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计： 1）400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%，得5分； 2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%，得5分。 2钢结构，按下列规则分别评分并累计： 1）Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%，得3分；达到70％，得4分； 2）螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%，得4分； 3）采用施工时免支撑的楼屋面板，得2分。 3混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1款、第2款进行评价，得分取各项得分的平均值。 | 10 | 5 |  | 结构 |
|  |  |  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为8分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分。 | 8 |  |  | 建筑 |
|  |  |  | 7.2.17 | 1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分： 1）住宅建筑达到6%或公共建筑达到10%，得3分。 2）住宅建筑达到10%或公共建筑达到15%，得6分。 | 6 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分： 1）采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%，得3分。 2）选用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%，得6分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.18 | 选用绿色建材，评价总分值为12分。绿色建材应用比例不低于30%，得4分；不低于50%，得8分；不低于70%，得12分。 | 12 |  |  | 建筑 |
| 小计 |  |  |  |  | 200 | 91 |  |  |
| 8 环境宜居 | 控制项 |  | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | — | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | — | √ |  | 规划、景观 |
|  |  |  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | — | √ |  | 景观 |
|  |  |  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | — | √ |  | 规划、景观 |
|  |  |  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | — | √ |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | — | √ |  | 规划 |
|  |  |  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | — | √ |  | 景观 |
|  | 评分项 | 场地生态与景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性，得10分。 2 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施，得10分。 3 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，得10分。 | 10 |  |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10分。场地年径流总量控制率达到55%，得5分；达到70%，得10分。 | 10 | 10 |  | 给排水、景观 |
|  |  |  | 8.2.3 | 1 住宅建筑按下列规则分别评分并累计： 1）绿地率达到规划指标105%及以上，得10分； 2）住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积满足，6分。 2 公建按下列规则分别评分并累计： 1）绿地率达到规划指标105%及以上，得10分； 2）绿地向公众开放，6分。 | 16 | 6 |  | 规划 |
|  |  |  | 8.2.4 | 1 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m； | 5 | 5 |  | 景观 |
|  |  |  |  | 2 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 8.2.5 | 1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%，得3分；达到60%，得5分； | 5 | 3 |  | 景观 |
|  |  |  |  | 2 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施； | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 4 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分： 1 环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于等于3类声环境功能区标准限值，得5分。 2 环境噪声值小于等于2类声环境功能区标准限值，得10分。 | 10 | 10 |  | 建筑 |
|  |  |  | 8.2.7 | 1 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091的规定； | 5 | 5 |  | 建筑、景观 |
|  |  |  |  | 2 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 8.2.8 | 1）冬季典型风速条件下，建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2； | 3 | 3 |  | 建筑 |
|  |  |  |  | 2）冬季典型风速条件下，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3）过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区； | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 4）过渡季、夏季典型风速和风向条件下，50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 8.2.9 | 1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到20％，得3分； | 3 |  |  | 规划、建筑、景观 |
|  |  |  |  | 2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%； | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%。 | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |
| 9 提高创新 | 一般规定 |  | 9.1.1 | 绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.2 | 提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分。 |  |  |  |  |
|  | 加分项 |  | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。 | 30 |  |  | 建筑、暖通 |
|  |  |  | 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化，评价分值为20分。 | 20 |  |  | 建筑 |
|  |  |  | 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑，评价分值为8分。 | 8 |  |  | 建筑 |
|  |  |  | 9.2.4 | 场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分： 1场地绿容率计算值不低于3.0，得3分。 2场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。 | 5 |  |  | 规划、景观 |
|  |  |  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，评价分值为10分，并按下列规则评分： 1主体结构采用钢结构、木结构，得10分。 2主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%，得5分；达到50%，得10分。 | 10 |  |  | 结构 |
|  |  |  | 9.2.6 | 应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为15分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得5分；两个阶段应用，得10分；三个阶段应用，得15分。 | 15 | 10 |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为12分。 | 12 |  |  | 全专业 |
|  |  |  | 9.2.8 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计： 1获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定，得8分； 2采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%，得4分； 3采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%，得4分； 4现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系，得4分。 | 20 |  |  | 施工 |
|  |  |  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为20分，并按下列规则分别评分并累计： 1保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题，得10分； 2保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题，得10分。 | 20 |  |  | 施工 |
|  |  |  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为40分。每采取一项，得10分，最高得40分。 | 40 |  |  | 全专业 |
| 小计 |  |  |  |  | 100 | 10 |  |  |

9.海绵城市设计

9.1 总则

9.1.1 在限额设计的基础上保障海绵城市专项设计满足广州市海绵城市建设要求。使设计满足安全、卫生、适用、经济等性能要求。

9.1.2 制定各控制指标项，实现安置区设计的标准化。

9.1.3 主要设计规范

9.1.3.1 《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令第107号2019年11月修订版）

9.1.3.2 《广州市海绵城市规划设计导则——低影响开发系统构建》（试行）2017.11

9.1.3.3 《广州市海绵城市专项规划（2016～2030）》

9.1.3.4《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖【2020】7号）

9.1.3.5 《广州市海绵城市建设专篇编制要点》（2021年5月1日执行）

9.1.3.6 《广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025年）》

9.2 关键指标

9.2.1 总体控制指标详下表：

| 编号 | 指标 | 控制值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年径流总量控制率 | 按规划中管控单元取值 | 强制性指标 | 实际控制率以不超过规划指标2%为宜，控制工程量。 |
| 2 | 年径流污染削减率 | 按规划中管控单元取值 | 强制性指标 |  |
| 3 | 室外可渗透地面率 | 40% | 强制性指标 |  |
| 4 | 透水铺装率 | 70% | 强制性指标 |  |
| 注：广州新建项目1万平方米以上的项目，每万平米硬化面积应当配建不少于500立方米的雨水调蓄设施 |  |  |  |  |

9.2.2 《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引》（穗水河湖【2020】7号）中的透水铺装率指标为鼓励项，建议将该指标修改为以规划条件为准，如规划条件为鼓励项可按鼓励项执行。

9.3 通用指标

海绵城市措施设计选择时，应结合景观设计要求采用下凹绿地、雨水花园、透水铺装、绿色屋面等绿色生态形式，尽量减少雨水调蓄池等设施规模。主要措施推荐做法如下：

9.3.1 下沉式绿地：下凹绿地标高按照比周边地坪低0.20m控制，调蓄深度按照0.15m设计。下沉式绿地内设置溢流口，超过蓄存容量的雨水通过溢流口进入到场地的雨水管网中。

9.3.2 雨水花园：雨水花园标高按照比周边地坪低0.30m控制，调蓄深度按照0.25m设计。花园内设置溢流口，超过蓄存容量的雨水通过溢流口进入到场地的雨水管网中。

9.3.3 透水铺装：要景观园路及活动广场材料选用透水砖为主，主园路采用透水砖与透水沥青相结合的设计方式。景观地面停车位饰面为植草砖材料。

9.3.4 雨水调蓄池：雨水调蓄池的形式有调蓄池结合地下室设置、室外现浇调蓄池、室外成品PPP模块调蓄池或钢筋混凝土成品罐。根据项目实际情况选择相应形式的调蓄池。

- 基坑支护设计

  - 一般规定

1、在基坑设计前应到现场进行基坑周边的环境调查踏勘工作，以获取相关的资料作为设计的依据。环境调查的主要内容：基坑开挖影响范围内的建（构）筑物、道路、地下管线、施工场地布置、载重车辆行走路线等。

2、在基坑设计前应获得本工程的岩土工程勘察报告、地形图、管线图、红线图、建筑物规划总平面图、稳定的基础和地下室结构设计图等地下室相关图纸作为设计依据。

3、支护结构作为永久结构的一部分时应按相应的永久结构规范满足耐久性要求。

4、支护结构平面布置应满足地下室边墙外界尺寸要求，且支护结构受力变形、施工误差等，均在规范允许的范围内，不影响地下室的正常施工。

5、深度应满足地下室净空要求，应计入基坑开挖计算深度的地下室底板和基础承台下垫层或者软土换填厚度；注意电梯井、消防水池、集水井等坑中坑影响情况。

6、对基坑开挖边线处于地铁 50m控制保护范围内的需报送广州市地铁设施保护办公室进行审查，不在控制保护范围内的需到广州市地铁设施保护办公室出具该项目不在地铁控制保护区的核查意见。

7、凡开挖深度大于等于 7m或地质条件较复杂（如开挖深度范围内软弱土层厚度大于等于 4m）的基坑工程以及采用锚杆（含预应力锚索）、土钉墙或采用人工挖孔桩支护的基坑工程，其基坑支护工程设计文件必须经专项审查。

  - 设计原则

    - 了解基坑周边的工程地质条件、地下水条件、岩土工程特征及周围环境(道路、管线、建筑物等)；

    - 设计方案确保支护结构的安全，保证基坑周围道路及已施工和使用的建（构）筑物的安全和正常使用要求；

    - 支护方案在安全的前提下，经济、合理，满足国家建设工程的有关法规和规范要求；

    - 设计考虑施工期间度过雨季和台风季节，其对基坑稳定性的不利影响；

    - 基坑支护结构能保证主体工程顺利方便施工，且不对主体结构施工造成较大影响；

    - 基坑支护结构有利于土方外运。

  - 设计依据

    - 基坑支护设计将按照以下,但不限于国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件作为设计依据：

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB 50086—2015）；

《土钉支护技术规范》（GJB 5055-2006）；

《钢结构设计规范》（GB50017-2017）；

《钢结构通用规范》GB55006-2021

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）；

《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）(2009年版)；

《混凝土结构设计标准》（GB50010-2010）（2024年版）

《建筑与市政地基基础通用规范》 (GB55003-2021)

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

《混凝土结构通用规范》 (GB 55008-2021)

《广东省建筑地基基础设计规范》 (DBJ 15-31-2016)

    - 其它有关国家及地方的现行规程，规范及标准；

    - 各专业提供的设计资料。

    - 发包人提供的项目初步设计（扩初）资料：

本工程项目《岩土工程勘察报告》、《管线物探报告》、总平面图、基坑开挖图、室外综合管线图等。

  - 关键指标

基坑支护选型

|  | 支护形式 | 适用条件 | 止水帷幕 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层地下室 | 放坡支护 | 周边环境较为开阔、场地地质条件较好、基坑开挖深度较浅、变形要求不高的基坑 | 可采用落底式或悬挂式止水帷幕，止水帷幕采用优选单轴搅拌桩，根据各地块各分区地质情况确定 | （1）地质资料揭露基坑开挖及坑底以下5m范围内无强透水层时，且临近基坑周边无建构筑物、市政管网，可考虑降水开挖（主要为集水明排，取消止水帷幕） （2）当不具备大直径搅拌桩施工条件时，可考虑采用三轴搅拌桩 |
|  | 土钉墙及复合土钉墙 | 场地周边用地条件较为紧张的区域，无法满足放坡要求 |  |  |
|  | 悬臂式排桩 | 场地周边用地条件较为紧张、不具备施工锚索（锚杆）条件 | 搅拌桩止水 |  |
|  | 工法桩+锚杆/内支撑 | 场地周边用地条件较为紧张、周边环境对变形要求较高的基坑 | 搅拌桩兼做止水帷幕 |  |
| 两层地下室 | 放坡支护 | 同一层地下室 | 止水帷幕采用搅拌桩或咬合桩 | 砂岩交界面可采用双管旋喷桩加强止水效果，桩长不小于3m。 |
|  | 土钉墙及复合土钉墙 | 同一层地下室 |  |  |
|  | 支护桩+锚杆 | 周边环境允许施工锚杆的基坑 |  |  |
|  | 放坡+悬臂桩 | 基坑周边用地紧张，不具备施工锚索条件，深度小于7m，而使用“排桩+内支撑”不经济的基坑 |  |  |
|  | 支护桩+内支撑/斜抛撑 | 周边有重要建筑、管线，且无法施工锚杆的基坑 |  |  |
|  | 双排桩 | 当周边有重要建筑、管线等，不具备锚索施工条件，且内支撑经济性较低，对地下室施工影响较大时，可考虑采用双排桩。 |  |  |

    - 放坡：

对于周边环境较为开阔、场地地质条件较好、基坑开挖深度较浅、变形要求不高的基坑，优先考虑采用放坡支护。放坡坡率宜为1.0～2.0，坑底位于软弱土层时适当放缓坡率。

放坡坡面可挂Φ6.5@200×200钢筋网，坡面插筋可采用1Φ16@1500x1500（三级钢），长度可为1500mm。坡面可喷射80厚C20细石混凝土进行防护。坡体中下部设置Φ50泄水孔，双向间距2.0m。坡脚根据地质条件、施工条件等进行适当加固，应优先考虑采用尾径80~120的松木桩（间距500）、钢管、钢板桩等；当基坑底位于砂层或其他软弱土层中，且上述加固措施不能满足支护安全时，宜考虑采用搅拌桩加固坡脚。

    - 水泥土复合土钉墙：

应优先采用大直径水泥土搅拌桩止水兼支护；土钉水平间距和竖向间距宜为1.5～2.5m，倾角宜为10⁰～25⁰，对于易塌孔的松散或稍密的粉土、填土或软土宜采用打入式钢花管土钉，其余宜采用机械成孔的钢筋土钉。材料选用42.5R水泥制作的净浆，水灰比为0.5~0.6，径体直径不小于110mm。面层可采用100mm厚C20喷射砼，可内配Φ8@150~200钢筋网。土钉端头加强筋规格可采用2Φ16；根据地质条件等因素，可在搅拌桩中加入超前钢管或H型钢。

    - 工法桩+锚杆：

场地周边用地条件较为紧张、周边环境对变形要求较高的基坑，可采用工法桩+锚杆的支护形式。搅拌桩止水兼支护，内插钢管或H型钢。

    - 悬臂式排桩：

场地周边用地条件较为紧张，无法满足放坡要求，且不具备施工锚索（锚杆）条件时，可采用灌注桩，灌注桩采用C30水下混凝土。

    - 灌注桩+预应力锚索：

优先选用灌注桩Φ800，另根据实际计算结果可选用Φ1000或Φ1200，采用C30水下混凝土；同时可根据实际需求选用1-2道预应力锚索；两道锚索时，采用混凝土腰梁。

预应力锚索采用钢绞线，成孔直径不小于150mm，采用二次注浆法施工。锚索采用7Φ5钢绞线，钢绞线强度标准值为1860MPa。注浆材料选用0.50~0.80纯水泥浆（水泥标号为42.5R），并加入适量的早强剂。

    - 放坡+悬臂桩：

基坑周边用地紧张，不具备施工锚索条件，深度小于7m，而使用“排桩+内支撑”不经济的基坑，桩径可根据计算选用Φ1000~1200，采用C30水下混凝土。

    - 灌注桩+内支撑：

可选用灌注桩Φ800~Φ1200，采用C30水下混凝土；同时可根据实际需求选用钢筋砼内支撑，立柱基础优先选用Φ1000灌注桩。

    - 双排灌注桩：

当周边有重要建筑、管线等，不具备锚索施工条件，且内支撑经济性较低时，可考虑采用双排桩，选用灌注桩Φ800~Φ1200，采用C30水下混凝土。

  - 通用指标

10.5.1 地下水控制

10.5.1.1 基坑内周边应设排水沟及集水井，排水沟和集水井距离基坑侧壁边不小于0.3m，集水井宜在基坑四角和坑边每隔30~40m布设；基坑外设截流沟。坡顶排水沟（截流沟）截面尺寸宜为400x400mm，坡脚排水沟（截流沟）截面尺寸宜为300x400mm。集水井截面尺寸宜为800x800x1000mm。排水沟和集水井宜采用灰砂砖砌筑。基坑内地下水水位宜降至土方开挖面下1.0~2.0m。基坑内降水可采用坑内降水井。

10.5.1.2 对于一层地下室的基坑，当地质资料揭露场地开挖深度及坑底以下5m范围内无强透水层，且临近基坑周边无建构筑物、市政管网时，可考虑不设止水帷幕，采用集水明排。

10.5.1.3 对于一层地下室的基坑，当存在渗透性较好的含水层时，应在基坑周边做止水帷幕，止水帷幕采用大直径搅拌桩。止水搅拌桩应进入坑底不透水层不少于2m（坑边有局部挖深时应适当加大），或搅至基岩面，或桩长不大于18m。

10.5.1.4 对于两层地下室的基坑，当存在渗透性较好的含水层或富水的基岩和断层破碎带时，应考虑在基坑周边做止水帷幕，止水帷幕宜采用大直径单轴或三轴搅拌桩或咬合桩。止水搅拌桩应进入坑底不透水层不少于2m（坑边有局部挖深时应适当加大），或搅至基岩面。砂岩交界面可采用双管旋喷桩加强止水效果或咬合桩素桩穿透砂岩交界面进入岩面以下不少于2m。

10.5.1.5 根据现场实际施工情况，为保证土方开挖及坑底作业时处于干燥环境，必要时可在基坑内适当位置设置降水井，降水井间距按30m×30m网格布置布置，从现地面开始施工，要求进入坑底以下不少于6m；为了防止对周边环境及管线产生不利影响，必要时经建设、设计、监理等相关单位确认后可在坑外5.0m按20m间距设置回灌井。

10.5.2 溶洞处理（如有）

10.5.2.1岩溶发育地区的基坑支护工程宜进行超前钻探，采用排桩支护时，沿支护边线超前钻间距可按五桩一孔布置，其它类型支护时，间距可选8～10m。发现溶洞时应扩大钻探范围，确定溶洞分布边界。

10.5.2.2 依据溶洞的类型采取相应的处理措施：

小型溶洞（洞高小于5m）或全填充的溶洞：根据对基坑支护的影响程度判断是否需要处理。

中型溶洞（高度5m~10m或预估连通体积50m3~100m3）：宜采用先灌砂，后泵送低标号素混凝土处理。

大型溶洞（高度大于10m或预估连通体积大于100m3）：宜采用先填砂或填碎石+静压水泥灌浆法处理的措施。

连通性的溶洞：可通过试验采用双液浆或泵送素混凝土方法进行封边处理。

10.5.2.3填充（注浆）材料

可采用砂、碎石、M7.5水泥砂浆、纯水泥浆、C15素混凝土、双液浆（水玻璃+水泥浆）等。

10.5.2.4注浆孔布置

注浆管布置宜进入溶洞顶板以下0.3~0.5m。灌注水泥浆时，注浆管应达到溶洞或土洞底部。水泥砂浆或纯水泥浆的注浆孔孔径110~130mm，排气孔孔径不小于90mm。袖阀管所需的管径为Φ50，吹砂所需的管径为Φ300，灌素混凝土所需孔径为Φ300。灌注砂浆的注浆孔附近布置1~3个排气孔，排气孔距离注浆孔2m左右，终孔孔径不小于90mm，呈“品”字型布置。

10.5.2.5注浆顺序及注浆控制

先周边孔，再中央孔的顺序进行，采用间歇式注浆，每次注浆量不超过50m3,待固结后再进行下一次注浆。若两次注浆未满的孔，考虑使用双液浆或扩孔后灌注素混凝土。注浆速度宜为30～70L/min。

10.5.3土洞处理

10.5.3.1 基坑支护结构影响范围内（包含对施工机械的施工安全）存在土洞时，应对土洞进行填充处理。

10.5.3.1 位于支护结构范围的土洞，采取穿越+填充方式。

10.5.3.2 位于支护结构范围外、影响范围内的土洞，采取填充方式。

10.5.3.3 填充材料宜采用M7.5的水泥砂浆，注浆孔布置、注浆顺序及控制同溶洞处理方式。

10.5.4 坑中坑支护

10.5.4.1 当坑中坑h≤2m时,宜采用放坡支护。

10.5.4.2 当坑中坑2＜h≤3m时，宜采用钢板桩支护。

10.5.4.3 当坑中坑h＞3m时，宜采用钢板桩+钢支撑支护。

10.5特别说明

具体项目应综合考虑场地地质、周边环境、开挖深度等条件进行设计，设计文件编制还应满足现行国家、省、市、行业规范（标准）要求。

11.大市政设计

11.1道路工程

11.1.1道路主要依据

《广州市道路工程路面结构设计指引》（广州市交通运输局 2020年6月）；

《广州市城市道路标准横断面设计指引（试行）》（广州市交通运输局 2021年4月）；

《广州市市政道路精细化、品质化设计与施工技术指引（终期成果）》（广州市住房和城乡建设委员会 2018年9月）；

《广州市城市家具建设指引》（广州市规划和自然资源局 2020年12月）；

《广州市政府投资项目天然石材应用指引》 （2016年4月）；

设计规范优先依据城市道路相关规范，如城市道路未有明确的可参照公路相关规范。

11.1.2 道路分级

按照规划设计条件的要求、结合道路在区域中的作用、交通量预测，拟定道路等级、红线宽度、设计速度等指标。

用地红线范围内道路等级分别有城市主干路、城市次干路、城市支路三个等级。设计速度有条件时取上限值，条件困难时采用下限值；

11.1.2.1 城市主干路对应的道路红线一般不小于40米，双向车道数不小于6车道，设计速度40~60km/h；

11.1.2.2 城市次干路对应的道路红线26~30米，双向车道数4~6车道，设计速度30~50km/h，；

11.1.2.3 城市支路对应的道路红线15~20米，双向车道数2~4道，设计速度20~40km/h。

11.1.3道路平面

平面线位

设计线位按控规线位，对平曲线指标不满足规范要求的应适当微调。平面调整应优先在道路规划红线内进行，确需调整红线的应进行必要说明。

11.1.3.1 交叉口展宽宽度及长度

主干路与主、次干路相交，设置信号渠化进口道展宽交叉口。平面交叉口进出口道展宽设计方法为：

11.1.3.2 对于规划上未预留道路展宽用地的路段，建议优先利用建筑绿化退缩带向右展宽，进口道宽度宜为3.25m或3.5m（建议按交叉口设计规范取值），出口道宽度宜为3.5m，路侧绿化带、非机动车道、人行道宽度依次右推；或通过压缩路侧绿化带、非机动车道及人行道的方式展宽。

11.1.3.3 向左压缩中央绿化带。充分利用主线隧道上方、桥梁下方空间，尽可能增多进口车道数。

11.1.3.4 压缩进口车道宽度。进口车道宽度3.25m、3.5m，条件受限时直行车道可采用3m。

11.1.3.5 外围道路受安置区红线限制不能向外展宽及无建筑退缩带，而规范要求须展宽的路段，建议通过取消侧绿化带或树池或适当压缩非机动车道及人行道的方式。同时分别保证人行道、非机动车道最小宽度2.0m、1.5m。

11.1.3.6 渐变段、展宽段长度按《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）设计。

11.1.4道路纵断面

11.1.4.1 路线纵断面设计以尽量降低填挖高度、减少土石方数量、缩短桥隧长度、利于软基和高边坡处理、合理控制工程造价为原则。

11.1.4.2 以提高挖方利用率为原则，综合考虑片区防洪要求及地下室开挖土方量，拟定地块地坪标高，道路纵断面设计应注意与地块建筑地坪标高的合理衔接，并接顺现状道路标高。

11.1.4.3 纵断面应设计成平顺的纵断面线型，纵断面线形应力求指标均衡、视觉顺适并满足排水要求。

11.1.4.4 路线纵断面的控制高程应满足下列要求：

11.1.4.4.1 有关部门提供的相交叉通航河流、等级公路、规划铁路、管线的净空要求。

11.1.4.4.2 与沿线政府(乡、镇以上政府)和主管部门签定的横穿构造物净空协议。

11.1.4.4.3 本项目沿线水文分析和调查的设计水位资料及相关要求。

11.1.4.5 本项目纵坡建议控制在3％以内。考虑项目所在地区降雨量大，纵断面设计应避免采用平坡，挖方路段最小纵坡不小于0.3％，尽量少用纵坡极限值。对长路堑路段宜采用不小于0.5%的纵坡。当超高附加纵坡与路线纵坡一致对排水有利时，纵坡不宜小于0.4%，当超高附加纵坡与路线纵坡相反对排水不利时，纵坡不宜小于0.6%。

11.1.4.6 竖曲线半径从有利于视觉和路容美观出发，为获得平顺而连续的线形，其曲线半径宜尽量加大且不应小于一般最小值。

11.1.4.6.1 竖曲线长度不小于现行规范规定要求。

11.1.4.6.2 凹型竖曲线的底部尽量避免设在桥上。

11.1.5道路横断面

为规范道路横断面设计、推行绿色交通的理念、强化非机动车道、人行道等慢行系统建设要求，构建“安全、连续、方便、舒适”的出行环境，红线内的道路横断面布置原则上按《广州市城市道路标准横断面设计指引（试行）》执行。若新建道路存在拟建或已建道路，经相关部门批准后可按周边衔接道路断面实施。各种典型断面布置如下所示。

11.1.6道路路基

11.1.6.1 路基边坡坡率

本项目以填方路堤为主，局部路段存在挖方，填、挖方高度均＜8m，边坡坡率分别按1:1.5、1:1设计。

11.1.6.2 路基填料要求

路基填料采用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土，填料最大直径应小于150mm。

挖方路段的变质岩风化土、花岗岩风化土、砂岩风化土性质一般都比较良好，可用作路基填料，但同样需进行相关填料试验。

挡土墙墙后填料为中粗砂；涵洞台后、桥台台后填料为石屑。

11.1.6.3 地下水位较高路段

先抛填块石或回填石屑，厚度根据土质及水位情况而定，再回填路基土。

11.1.6.4 不良地质及特殊路基设计

软基处理一般方法主要有：浅层换填、塑料排水板堆载预压排水固结法、水泥搅拌桩复合地基法，根据勘察报告按以下原则选取相应的工法。

11.1.6.5 浅层软弱土厚度小于3m路段，采用浅层换填法，换填材料同路堤填土，换填深度至杂填土底面，最大换填深度按3m控制。

11.1.6.6 软弱土厚度大于3m路段，建议采用水泥搅拌桩复合地基，搅拌桩直径50cm，水泥掺量60～65kg/m，28d桩身无侧限抗压强度达到0.8MPa以上,90d桩身无侧限抗压强度达到1.2MPa以上，搅拌桩要求进入粘土层或中粗砂层至少0.5m，最大桩长按15.0m控制。一般路桩间距建议按1.3~1.5m，桥头段桩间距建议按1.1~1.3m，三角形布置。搅拌桩顶设置30cm厚的碎石垫层及TGSG80双向土工格栅。

11.1.6.7 对于挡墙及桥头段等特殊构筑物位置，如采用水泥搅拌桩复合地基仍无法满足沉降及承载力要求的，应根据地质资料，通过计算选取管桩、CFG桩等刚性桩进行处理。

11.1.7 路基边坡防护

11.1.7.1 道路沿线均为安置区建筑用地，一般路段路堤高度较小，仅采用植草或草皮（当地草籽或草皮）防护；桥头或箱涵段，若边坡填土高度超过3米，采用三维网植草防护。

11.1.7.2 外围道路受安置区红线限制无放坡条件的，应设置垂直挡墙，根据路基高度可采用悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、浆砌片石重力式挡土墙或片石砼衡重式挡土墙。

11.1.7.3 桥头锥坡无冲刷时采用六棱块植草防护，有冲刷时应加强排水设计并采用浆砌片石防护。

11.8 道路路面

11.8.1 路面结构

按市交通运输局颁布的《广州市道路工程路面结构设计指引》进行设计，推荐路面结构方案如下。

11.8.1.1 新建主干路路面结构

1. 重交通等级（E。≥50）

上面层：4cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C

粘  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

中面层：6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C

粘  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

下面层：8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C

下封层：SBS改性热沥青+撒布瓜米石

透  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-2）透层油1.2L/m2

基  层：36cm5%水泥稳定级配碎石

下基层：18cm4%水泥稳定级配碎石

垫  层：15cm级配碎石

2. 中等交通等级（E。≥40）

上面层：4cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C

粘  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

中面层：6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C

粘  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

下面层：8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C

下封层：70#热沥青+撒布瓜米石

透  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-2）透层油1.2L/m2

基  层：34cm5%水泥稳定级配碎石

下基层：18cm4%水泥稳定碎石

垫  层：15cm级配碎石

11.8.1.2 新建次干路路面结构（E。≥40）

上面层：4cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C

粘  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

下面层：8cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C

下封层：70#热沥青+撒布瓜米石

透  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-2）透层油1.2L/m2

基  层：34cm5%水泥稳定级配碎石

底基层：18cm4%水泥稳定碎石

垫  层：15cm未筛分碎石

11.8.1.3 新建支路路面结构（E。≥40）

上面层：4cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C

粘  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

下面层：6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C

下封层：70#热沥青+撒布瓜米石

透  层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-2）透层油1.2L/m2

基  层：32cm4%水泥稳定级配碎石

底基层：18cm4%水泥稳定碎石

垫  层：15cm未筛分碎石

11.8.1.4 桥涵路面铺装：

上  面  层：4cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C

粘      层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

下  面  层：6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C

防水粘结层：SBS改性沥青+撒布瓜米石

桥面板

11.8.1.5 非机动车道（单独下沉，并与机动车道设有绿化分隔，采用不透水型）

上 面 层：4cm细粒式沥青混凝土AC-13C

粘    层：机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0.55L/m2

下 面 层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20C

基    层：15cmC20水泥混凝土

11.8.1.6 人行道（透水）

面  层：30×60×8cm混凝土透水砖

调平层：2cm干硬性透水水泥砂浆

基  层：15cmC20透水水泥混凝土

1.8.2 道路侧石及压条

道路侧平石及压条设计按照广州市城乡建设委员会2015年9月颁发的《广州市政府投资项目天然石材应用指引》执行。（材料均采用天然花岗岩材料，色调为灰麻色调。）

1.8.2.1 侧石

1. 侧石分为高侧石及低侧石两种，高侧石用于中央分隔带、侧分带处，低侧石用于机动车道与人行道分隔处、人行道与外侧绿化分隔处。

2. 标准段侧石长度推荐采用100cm，高侧石尺寸采用100×20×60cm，低侧石尺寸采用100×15×30cm，侧石顶倒角采用R=5cm。

1.8.2.2 平石

车行道边应设置平石，平石至路面基层之间需设置底座进行调平；当调平层厚度不大于5cm时，采用M10水泥砂浆调平；调平层厚度超过5cm时，采用C20现浇混凝土调平。

1.8.2.3 压条

人行道中各结构的分隔需采用压条。标准段压条尺寸采用100×15×16cm。

1.8.3 装饰井盖质量要求

所有位于人行及非机动车道范围内的各类市政管线井盖，均需采用不锈钢材质装饰井盖，材质厚度采用4mm。井盖内填充材料与人行及非机动车道材料一致。

1.8.4 车止石、护栏、树池等

1.8.4.1 车止石、人行道护栏等按《广州市城市家具建设指引》进行设计，建议优先采用黑色铸铁材质，推荐样式如下。（机非分隔护栏按交通专业设计标准）

1.8.4.2 考虑海绵城市要求，树池采用生态树池（详下图），树池顶面铺设5cm厚植草砖，颜色、样式与周边环境相协调，树池大小按道路横断面。

11.2 交通工程

11.2.1 交通工程设计主要依据

《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引 第一分册 非电类交通管理设施部分》（广州市公安局交警支队 2014年12月）

《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引 第二分册 电子类交通管理设施部分》（广州市公安局交警支队 2014年12月）

《广州市重点区域道路交通标识系统（完善）设计指引》（广州市住房和城乡建设委员会 2017年8月）

其他参照道路工程相关依据。

11.2.2 交通标志

11.2.2.1 多杆合一：在满足交通指示功能的情况下，标志牌采用多杆合一与路灯杆合杆，路口小型标志牌充分利用照明路灯灯杆、信号灯灯杆进行合杆使用，采用万能抱箍将标志牌安装在相关杆件上。

11.2.2.2 指路标志

指路标志样式采用《广州市重点区域道路交通标识系统（完善）设计指引》中推荐样式，主干路、次干路、支路上设置的指路标志根据道路等级、交通组织等条件选择标志版面。不同类型常用标志版面尺寸、中英文字高要求见下表。

一般城市道路交通常用标志版面

| 标志类型 | 版面尺寸 | 汉字字高 | 英语字高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指路标志（主干路、次干路） | 500cm*240cm | 35cm | 18cm |
| 指路标志（支路） | 120cm*200cm或100cm*200cm | 25cm | 13cm |
| 路径指引标志 | 500cm*240cm | 40cm | 20cm |

- 通标线材料

- 道路标线优先采用环保MMA液态双组份反光涂料涂划。

- 液态双组份反光涂料标线厚度为1.8±0.2mm，减速标线厚度为4.0±0.2mm，涂料中应混合占总重18～25％的玻璃微珠，在喷涂时标线表面还应均布0.3～0.4kg/m2的玻璃微珠。

- 交通隔离设施

机非分隔护栏片采用圆钢、扁钢与槽钢焊接成型，底座采用铸铁单独制作成型，安装时立柱插入底座。每片护栏安装一片反光片，采用V类膜。护栏每10排设置一个分离式铸铁底座。护栏采用热渗镀锌处理。

- 交通信号控制

项目采用智能信号控制机，实施干线协调控制。区域控制系统由智能信号机、检测线圈、信号灯、某些路口或路段设置的行人过街按钮等外场设备以及通信网络、大队的区域控制机以及智能交通管理指挥中心的中心控制机组成。

- 交通监控

信号控制交叉口设置闯红灯电子警察、交通视频监控设施。

11.3 桥梁工程

11.3.1 桥梁设计原则

在满足桥梁使用功能的前提下，力求造型简洁新颖美观，布局合理，并使桥梁与周边环境相协调，充分体现“安全、环保、经济、适用、美观”的原则。

11.3.2 跨河涌桥梁标准结构类型及标准跨度

- 跨河涌桥优先采用预制结构，跨径小于等于16m采用预制空心板结构，16m以上采用预制小箱梁结构。

- 从节约桥梁下部结构投资角度，在标高能满足要求的情况下，30m宽度以内河涌，建议采用一跨跨越河涌；如标高有限制可采用小跨径以降低梁高，墩台位置应结合防洪论证意见布置。

- 下部结构桥墩采用柱接盖梁桥墩，柱子采用圆柱，盖梁采用矩形截面，基础采用桩基础。

11.3.3 各部位混凝土标号

11.3.3.1 预应力混凝土现浇箱梁、预应力预制梁、预应力盖梁：C50。

11.3.3.2 普通钢筋混凝土箱梁、盖梁：C40。

11.3.3.3 支座垫石：C50细石混凝土。

11.3.3.4 桥墩、墩顶系梁、桥台台帽、台侧墙顶、防震挡块、台身等构件：C40。

11.3.3.5 承台：C35。

11.3.3.6 桩基础：C35水下砼。

11.3.3.7 防撞墙：C40。

11.3.3.8 搭板、人行道：C30。

11.3.3.9 伸缩缝槽口：C50钢纤维混凝土。

11.3.4 桥面排水

11.3.4.1 桥面雨水通过桥面横纵坡收入桥墩处桥面雨水篦子，再由横、竖向排水管引入桥下，并就近接入地面雨水系统。

11.3.4.2 桥梁长度较长梁应适当增加泄水孔。凹曲线路段及超高渐变段路段泄水孔适当加密。

11.3.5 桥梁支座

11.3.5.1 河涌桥预制梁采用圆板式橡胶支座。

11.3.5.2 为保证支座受力，要求预制梁梁底进行调平设计。

11.3.6 桥梁伸缩缝

河涌桥采用成品伸缩缝装置，规格根据桥长伸缩量选取。

11.3.7 桥梁人行道栏杆

桥梁人行道护栏同人行道护栏，按《广州市城市家具建设指引》进行设计，建议统一采用黑色铸铁材质，桥梁人行道或安全带临空侧的栏杆高度为1.1m，非机动车道临空侧栏杆高度为1.4m。栏杆竖直构件间的最大净间距为110mm。

11.4 排水工程

11.4.1 排水管材

- 雨水管管材

明挖段采用国标II级机制钢筋混凝土管（带芯片），橡胶圈承插连接；管径d≤1200时采用承插式接头，d≥1350时采用企口式接头。

机械顶管采用国标III级钢筋混凝土F管，钢承口F型式接口，密封胶圈采用滑动橡胶圈。压力管和过河管道采用Q235-B级焊接钢管。

雨水口连接管采用d300国标Ⅱ级钢筋混凝土管，坡度1%，橡胶圈承插接口。

- 污水管管材

污水管道采用球墨铸铁管，管道覆土＞6m时，管材采用C40等级，其余采用C30等级。压力管和过河管道采用Q235-B级直缝卷焊钢管，PN10。

11.4.2 排水附属设施

11.4.2.1 管道基础

钢筋混凝土雨水管道基础：采用带状钢筋混凝土基础。

II级钢筋混凝土管，当覆土≤5m时，采用120度混凝土基础；覆土大于5m小于等于7.5m时，采用180度混凝土基础。

III级钢筋混凝土管，当覆土≤6.5m时，采用120度混凝土基础；覆土大于6.5m小于等于9.0m时，采用180度混凝土基础。

球墨铸铁污水管道基础：采用带状中粗砂垫层基础，厚度200mm，管槽回填石屑至管顶以上500mm。

11.4.2.2 检查井

1. 管径≤1200时，检查井采用：预制式检查井，做法按《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）》（广州市水务局）。

2. 管径＞d1200时，检查井采用：现浇矩形混凝土检查井，参照《06MS201-3》。

3. 市政道路排水管道每隔90~120m设置沉砂井，预留接户井均设为沉砂井，排出口前一检查井设为沉砂。沉砂井井底比相应的管底标高低500mm。

4. 检查井应根据06MS201-3第8页进行流槽设计。

5. 在井壁设置不锈钢标识铭牌，铭牌尺寸不小于15cmx10cm，其内容包括井盖设施权属部门名称、24小时报修电话、检查井编号。

11.4.2.3 井盖

车道的井盖承载力按D400级；绿化带、人行道的井盖承载力不低于C250级，并设置不锈钢装饰型井盖；井盖上应分别加“雨水”、“污水”二字，采用球墨铸铁防盗减震重型井盖。

11.4.2.4 雨水口

采用预制装配式钢筋混凝土雨水口，带不锈钢截污挂篮，做法参照《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》（广州市水务局），均采用双篦平入式。

材质采用球墨铸铁，并经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理，承载力C250级；侧入式雨水收集口篦子与道路侧石一体式预制。

11.4.2.5 防坠网

所有排水检查井均加装防坠网，防坠网材质采用球墨铸铁。

11.4.2.6 接户井

每间隔120~150米设置排水接户井，雨水接户管管径d600，污水接户管管径DN400。

11.5 照明工程

11.5.1 道路照明设计

11.5.1.1 道路照明设计应包括机动车道、交会区、人行及非机动车道的照明设计。

11.5.1.2 机动车道、交会区、人行及非机动车道的照明标准值见下表：

机动车交通道路照明标准值

| 道路类别 | 路面亮度 |  |  | 照 度 |  | 眩光限制域值增量TI（％）最大初始值 | 环境比SR最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均亮度Lav(cd/m2)维持值 | 总均匀度U0最小值 | 纵向均匀度UL最小值 | 平均照度Eav(Lx)维持值 | 均匀度UE |  |  |
| 主干路 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| 次干路 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| 支路 | 0.75 | 0.4 | - | 10 | 0.3 | 15 | - |

交会区照明标准值

| 交会区类别 | 路面平均照度Eav(Lx)，维持值 | 照度均匀度UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 主干路与次干路交会 主干路与支路交会 | 50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在90°和80°高度角方向上的光强分别不得超过10cd/1000lm和30cd/1000lm |
| 次干路与次干路交会 次干路与支路交会 | 30 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在90°和80°高度角方向上的光强分别不得超过10cd/1000lm和30cd/1000lm |
| 支路与支路交会 | 20 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在90°和80°高度角方向上的光强分别不得超过10cd/1000lm和30cd/1000lm |

人行道路照明标准值

| 夜间行人流量 | 区域 | 路面平均照度Eav(Lx)，维持值 | 路面最小照度Emin(Lx)，维持值 | 路面垂直照度Emin(Lx)，维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量高的道路 | 商业区 | 10 | 2 | 3 |
| 流量中的道路 | 居住区 | 7.5 | 1.5 | 2.5 |

11.5.1.3 城市桥梁（包括水桥与旱桥）照明标准，应不低于两端连接道路照明标准。

11.5.1.4 机动车道一侧或两侧设置的、与机动车道无实体分隔的非机动车道的照明执行机动车道的照明标准；与机动车道有实体分隔的非机动车道的平均照度为相邻机动车道的照度值的1/2，且不宜小于相邻的人行道照度。

11.5.1.5 机动车道一侧或两侧设置的人行道照明，当人行道与非机动车道混用时，采用人行道道路照明标准，并满足机动车道路照明的环境比要求。当人行道与非机动车道分设时，人行道的平均照度为相邻非机动车道的1/2。当按两种要求分别确定的标准值不一致时，应选择高标准值。

11.5.1.6 人行横道的照明平均水平照度不得低于人行横道所在道路的1.5倍。

11.5.1.7 道路照明的维护系数为0.7。

11.5.2 光源、灯具选择

11.5.2.1 光源选择

城市道路路灯采用LED光源，色温宜在3000K～4000K间，平均显色指数Ra≥75。

11.5.2.2 灯具选择

LED路灯灯具平均寿命不低于30000h，灯具防护等级不低于IP65。灯具功率因素不小于0.90。灯具在点燃3000h时，其光通维持率不低于96%；在点燃6000h时，其光通维持率不低于92%。

LED路灯选用分体式道路照明用LED灯具，可替换LED部件或模块光源。

11.5.2.3 灯杆选择

灯杆材料选用优质高强度热扎卷板结钢材，材质为Q235低碳钢及同等级以上。

11.5.2.4 照明方案

结合道路和场所的特点及照明要求，选择合适的照明方式。

为方便管理，路灯高度建议采用8m、10m、12m、13m、14m（路口灯不超过15m）。大型道路交叉口可采用投光灯照明形式。

11.5.3 照明供电11.5.3.1 道路照明设置路灯箱变供电，电源从就近的10kV开关房或公变环网点引来，变压器的负荷率不宜大于75%。

11.5.3.2 变压器应预留交通及监控信号（5kW），公交站广告（5kW/个），厕所（3kW/个）园林等用电负荷。

11.5.3.3 低压供电半径不宜大于1000m，正常运行情况下，照明灯具端电压应为额定电压的90%～105%。

11.5.4 照明保护及控制

11.5.4.1 采用30mA的漏电微断开关，对路灯进行单灯保护。

11.5.4.2 LED路灯灯具应自带芯片控制器，可关闭部分或全部LED模块，灯具加装单灯控制器。

11.5.5 线路敷设

路灯供电线路穿HDPE-R90管保护，壁厚5mm，直埋敷设于人行道下，埋深H≥0.5m。绿化带下或过马路采用缠绕型玻璃钢管，埋深H≥0.7m，并在两端设置拉线手井。

11.5.6 防雷与接地

11.5.6.1 道路照明配电系统的变压器中性点工作接地接地电阻不应大于4欧姆。

11.5.6.2 道路照明配电系统的接地形式宜选用TT接地系统，沿灯杆配电电缆通长敷设φ12的热镀锌圆钢作为道路照明接地干线,并与灯杆基础主钢筋及灯杆地脚螺栓等金属构件焊接连通,保护接地与电源工作接地分隔。

11.6 电力电信缆线管廊设计

10kV电力电缆及电信线缆主要采用缆线管廊合建，土建条件不允许时可分开建设。缆线管廊主要纳入电力10kV电缆和通信线缆，管线的规模以供电局及通讯局批复为准。

11.6.1 缆线管廊设计

11.6.1.1 缆线管廊分为电力舱及通信舱，通过钢筋混凝土墙隔离。电力舱布置在道路内侧，通信舱布置在道路外侧。

11.6.1.2 缆线管廊采用钢筋混凝土结构，电力舱支架采用复合材料支架，通信舱采用φ110PVC管，壁厚为5mm。

11.6.1.3 缆线管廊过桥段措施：

11.6.1.4 10kV电力电缆缆过桥时采用HDPE排管敷设，壁厚为8mm；电信电缆过桥时采用φ110PVC排管敷设，壁厚为5mm，敷设于人行道盖板下，两者之间的距离为500mm；条件受限时，可在电力电缆与通信管线间设置隔离措施。缆线管廊的出线：

电力电缆向道路外侧出线时，外侧通信舱局部截面形状可渐变为扁矩形，且应下沉设置。

缆线管廊向道路对侧出线时，应设置下穿道路结构，下穿道路结构宜采用缆线管廊、钢管等结构形式，且应能承受道路大修施工荷载。

缆线管廊宜布置在道路东（南）侧，在人行道下敷设，埋深不小于0.25米。

11.6.2 10kV电力电缆及电信线缆可分开建设，分开建设时的线缆的敷设方式以供电局及通信局批复为准，10kV电力电缆可采用φ200HDPE排管敷设，人行道壁厚为8mm，车行道壁厚为10mm；通信管采用φ110PVC管排管敷设，壁厚为5mm。工井及标志牌的设置

11.6.2.1 缆线管廊直线段每隔50米设置一个工井，电缆在工井内敷设时须在支架上固定。

11.6.2.2 缆线管廊直线段每隔200m左右宜设置一处横过道路的相同容量的电缆电信排管，排管两侧需设工井；在交叉路口(道路等级不低于工程路段)处，应设置横过路口的相同容量的电缆电信排管，排管两侧需设工井。

11.6.2.3 在人行道及行车路面上，沿排管走向每隔10m设置一组不锈钢电缆、电信标志牌；在泥土地面或绿化带，沿排管走向每隔20m设置一个水泥电缆电信标志桩。

11.6.3 接地系统

11.6.3.1 缆线管廊应设置接地系统，包括接地线、接地网和接地极。接地线采用-25mmx4mm镀锌扁钢，专用接地线在电力舱内沿纵向通长布置，接地线应与电缆金属支架及工作井内的所有金属构件焊接连通。接地网采用φ10mm镀锌圆钢，接地极设置在接头井、人孔位置，采用长2500mm的L50X5镀锌角钢垂直打入地下(其顶部距离电缆沟底部埋深0.8米)，并与纵向专用水平接地线焊接连通。

11.6.3.2 缆线管廊的接地电阻应不大于10欧姆，在工作井内设接地电阻测试板。

11.6.3.3 缆线管廊通信舱结构应采用金属网屏蔽，金属网应封闭形成金属网管道，并有效接地。

11.6.4 渗排水措施

11.6.4.1 缆线管廊电力舱底部宜每隔10米设置一个φ200mm的PVC管渗排水孔，管内填粗砂。

11.6.4.2 缆线管廊通信舱人孔底部应设置集水坑，坑底应设置与底部土体连通的渗排水孔。

11.6.5 不建缆线管廊情况

10kV电力电缆及电信线缆可分开建设，分开建设时的线缆的敷设方式以供电局及通信局批复为准，10kV电力电缆可采用φ200HDPE排管敷设，壁厚为5mm；通信管采用φ110PVC管排管敷设，壁厚为5mm。

11.7 电缆沟设计

11.7.1 110kV电力管沟采用电缆沟建设模式，布置在道路西（北）侧人行道上，采用钢筋混凝土结构，沟内设不锈钢电缆支架；管线的规模以供电局批复为准。

11.7.2 纵向电力过路管采用φ200HDPE电缆保护管，壁厚5mm，过车行道时需用混凝土包封,过路管覆土深度为1.0米。

11.7.3 电缆沟通长应设人工水平接地装置，采用-25mmx4mm镀锌扁钢，扁钢截面≥-25mmx4mm，接地装置应与电缆金属支架及工作井内的所有金属构件焊接连通，电缆沟纵向沿线宜每隔30米左右设置一根垂直接地极。接地极采用长2500mm的L50X5角钢垂直打入地下(其顶部距离电缆沟底部埋深0.8米)，并与纵向水平接地装置焊接连通。

11.7.4 在设置垂直接地体处，需设置接地测试板，要求系统接地电阻不应大于10欧姆。

11.7.5 电缆沟宜每隔60米左右及道路最低点设集水口和排水管。

11.8 市政绿化工程

11.8.1 绿化主要依据

11.8.1.1 《广州市绿化条例》（2012年3月批准2018年11月修订）

11.8.1.2 《广东省城市绿化条例》（2000年1月施行 2023年11月23日修订）

11.8.1.3 《广州市行道树技术工作手册》（广州市林业和园林局2021年11月施行）

11.8.1.4 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97（1998年5月施行）

11.8.1.5 《城市绿地设计规范》GB50420-2007（2016年版）

11.8.2 绿化设计标准

绿化设计强调以“因地制宜，适地适树”为本，全面分析立地条件类型特点，应用本地乡土树种，提高苗木成活率。

11.8.2.1 乔木标准

1）胸径：中央绿化带乔木13-15cm，侧绿化带及树池乔木12-13cm，开花小乔木9-10cm

2）间距：小乔木以6米间隔列植，中大乔木以8米间隔种植。

11.8.2.2 中央绿化带

1）复层景观式：乔、灌、草组合种植，以常绿乔木为主，营造林荫大道景观，搭配开花乔木。

2）绿化带端头应精细化设计，适当增加时花丰富下层色彩搭配。

3）应进行微地形设计，高40cm。

11.8.2.3 侧绿化带

疏林草地式：乔、地被、草皮组合种植，营造干净清爽的景观大道。

11.8.2.4 乔木推荐名录详见下表A-1/A-2

11.8.2.5 喷淋：中央绿化带及侧绿化带设自动喷淋系统，喷头采用塑料喷头。

11.9市政道路海绵城市

11.9.1 道路海绵城市指标

据【穗水河湖（2020）7号文】印发的《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，新建城市道路系统海绵城市建设指标如下：

11.9.1.1 年径流污染削减率≥50%；

11.9.1.2 侧绿化带宽度≥2m时，下沉式绿地率应≥50%；

11.9.1.3 开发后雨水径流量不大于开发前雨水径流量。

11.9.2 道路海绵城市设施

本工程道路范围内采用的海绵城市设施有：透水铺装、生态树池、下凹绿地。

11.9.2.1 透水铺装

人行道采用透水砖铺装。

11.9.2.2 生态树池

道路行道树均采用生态树池，树池底部设集水管，就近排至雨水口或雨水检查井。

11.9.2.3 下凹绿地

道路的侧绿化带宽度≥2m时，应设置下凹绿地，下凹深度按200mm,有效调蓄水深150mm，并在下凹绿地内设置DN100穿孔集水管、单篦方形溢流雨水口。

若综合上述措施后，仍不能满足约束性指标，则与路侧防护绿地分摊海绵指标，如无防护绿地，则与地块分摊、统筹计算指标。

五、BIM应用要求

1.总则

1.1结合本项目的工程特点和BIM实施需求优先制定BIM实施方案指引明确各参与单位设计BIM实施职责。在统一规范的实施标准下分阶段分主次实施BIM应用有序推行流程管理和综合图模管理充分发挥BIM管理平台优势，协同各投标人共同落实BIM实施的具体应用点，在阶段性BIM成果中体现BIM实施和应用价值。

1.2将BIM技术与工程实际紧密结合，实现BIM技术落地应用，承担从正向设计全过程设计BIM应用的示范和验证作用，体现BIM技术在项目全生命周期中的应用价值。

1.3采用BIM正向设计完成设计工作。

1.4完成住建局等政府部门要求的工作，包括但不限于施工图三维数字化审查等。

2.BIM应用要求

2.1完成项目正向BIM实施方案，包括但不限于下列文件：

- 《BIM正向设计实施方案》；

- 《BIM实施过程管控方案》；

2.2施工图设计阶段

- 按照相关标准和要求，制定对应项目《施工图设计阶段BIM实施方案》；

- 应采用BIM正向设计模式创建施工图设计阶段BIM模型，模型应满足《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）、《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ／T15-142-2018）、《城市信息模型（CIM）平台施工图审查数据规范》（DB4401/T131-2021）、《城市信息模型（CIM）平台施工图审查技术规范》（DB4401/T130-2021）、《城市信息模型(CIM)平台 施工图审查模型交付规范》（DB4401/T 228-2023）、《城市信息模型(CIM)平台 竣工验收模型交付规范》（DB4401/T） 等相关国家、地方BIM标准要求。；

- 应用BIM技术进行多专业综合协同设计；

- 应用BIM技术进行统计分析；

- 应用BIM技术进行碰撞检查及机电管线综合设计；

- 基于BIM技术进行净空净高分析，并形成相应的分析报告；

- 根据项目需求，应用BIM技术开展仿真漫游模拟及视频动画制作；

- 基于BIM正向设计提交的施工图设计阶段BIM应用成果，均应保证图纸与模型的一致性；

- 提交BIM模型，满足工程算量的要求，可辅助工程概预算的工作；

- 应确保施工图设计阶段BIM应用成果在施工阶段的延续性，在施工前对项目各参与方进行技术交底；

- 完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

六、管线迁改设计（如有）

1.管线迁改设计依据和标准

1.1本项设计项目各阶段的设计文件必须符合现行中华人民共和国以及行业的一切法规、规范要求，包括但不限于：

《广州市城市总体规划（2001-2020）》，广州市人民政府，2003年12月

《广州市城市规划管理技术标准与准则（市政规划篇）》广州市规划局

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

《城市电力规划规范》GB 50293-2014

《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006

《城市给水工程规划规范》GB 50282-2016

《室外给水设计标准》GB 50013-2018

《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016年版）

《海绵城市建设项目设计、施工和运营维护技术规程》DB4401/T 253-2024附录《广州市中心城区暴雨公式》

《广州市城市防洪排涝总体规划》（广州市市政管理局、广州市市政设计院，1995年编制）

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《中华人民共和国道路交通安全法》

《城市道路交通设施设计规范》(2019年版)（GB 50688-2011）

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）

《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标志》（GB5768.3-2009）

《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）

《广州市道路交通管理设施设计技术指引》

《广州市道路交通指路标志系统设计技术指引研究》（修订）

《广州市占用挖掘道路施工作业指引手册》

广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2.0

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）

《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009 ）

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）

《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（GB 51120-2015）

《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）

《通信线路工程验收规范》（GB 51171-2016）

《通信管道与通道工程设计标准》（强制性标准）（GB 50373-2019）

《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）

《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD 5039-2009）

《通信建设工程安全生产操作规范》（YD 5201-2014）

《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》（YD 5191-2009）

《通信工程制图与图形符号规定》（YD/T 5015-2015）

《通信工程设计文件编制规定》（YD/T 5211-2014）

《建设工程安全生产管理条例》 国务院令第393号

《通信建设工程安全生产管理规定》工信部通信[2015]406号

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发[2010]23号

1.2实测现状管线资料及现有地形

1.3其他符合国家、建设部及广东省现行有关设计标准的规定；

1.4设计中的市政、水、电等标准及用量应符合国家、建设部及广东省有关设计标准及规定。设计深度需符合建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关的要求及招标人的其他要求。

1.5若有相关主管部门颁发的新规范则按新规范执行。

2.管线迁改设计工作内容

2.1管线迁改综合平衡设计工作：

本项目周边的给水、雨水、污水、电力以及通信管线为配合安置区的规划及工程施工需要，需重新对管线进行综合平衡设计，投标人需完成本项目工程管线综合平衡方案和施工图设计工作，协助发包人组织管线平衡方案评审工作并取得相关批复文件。

2.2本项目及周边电力管线迁改设计工作：

为配合项目的规划及工程施工需要，对于安置区存在的权属单位非供电局的电力管线，承包人需配合业主沟通权属单位，根据权属单位提出的意见，给出合理迁改方案，并完成电力管线迁改的施工图设计、预算及竣工图编制工作。

对于本项目存在的权属单位为供电局的电力管线，根据业主与供电局签订货币补偿协议，由供电局组织相关设计单位进行施工图设计，投标人负责管线平衡和相应配合工作。

2.3本项目及周边给排水、天然气等管线迁改设计工作：

为配合项目地块的规划及工程施工需要，解决因地块周边给、排水、天然气等管道标高冲突问题，承包人需完成给排水管线、天然气管线等的迁改的施工图设计、预算及竣工图编制工作。

2.4本项目通信线路迁改设计工作：

按照发包人与中国移动、中国联通、天河有线和交通监控等管线权属单位协商结果，投标人对本项目及周边受影响通信线路的迁改工程，进行现场勘察、施工图设计、预算编制及竣工图编制等。

2.5本项目零星管线迁改设计工作：

为解决项目因分批拆迁所引起的水、电表前等其他一切零星管线迁改问题，投标人需完成每户表前零星管线的迁改方案设计工作、预算及竣工图编制工作。

2.6本项目周边交通疏解设计工作：

为配合项目地块的规划及工程施工需要，解决因地块周边各专业管道施工引起的交通疏解问题，承包人需完成交通疏解工程的施工图设计工作、概预算及竣工图编制工作。

2.7管线迁改设计工作宜按以下流程进行，承包人应协助发包人开展相关工作，包括但不限于以下内容：

施工图设计及预算审查：组织专家对施工图设计及预算进行审查。

七、投标文件编制要求

1.投标文件的编制要求

详见招标文件。

八、预算编制

1.总则

施工图预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。

1.1预算文件组成

1.1.1预算文件由封面、扉页（签署页）、目录、编制说明和总预算表、单项工程综合概（预）算表及单位工程预算书等组成。

1.1.2封面、扉页及目录封面内容包括：建设项目名称、设计阶段、篇册分册名称、编制单位及日期。扉页内容包括：建设项目名称、各级相关人员签名及其印章（含执业专用章）、编制单位及其印章、日期。目录按预算表格的顺序编排。

1.1.3编制说明概预算文件编制完成后，应写出编制说明，文字力求简明扼要。应叙述的内容有：

- 工程概况：主要包括工程基本情况、编制范围、概(预)算单元划分及编制单位、主要工程内容及施工工法、结构形式、建筑面积、特殊工艺说明等内容。

- 编制依据及取费标准：按合同约定。

- 预算成果：按合同约定。

- 其它说明（如有）：①、与概预算有关的委托书、协议书、会议纪要主要内容；②、编制中存在的问题；③、其它与概预算有关但不能在表格里反映的事项和其它需要说明的内容。

1.2概预算表格统一，内容包括：

- 总概（预）算表

- 其他费用计算表

- 综合概（预）算表

- 单位工程费用汇总表

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

- 综合单价计算表

- 总价措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 规费、税金项目清单与计价表

- 单位工程人材机汇总表

- 单位工程主材设备汇总表(机电工程)。

根据工程建设概预算管理的需要可以增加的其它必要的表格。

1.3 限额设计

1.3.1限额设计是投资控制的有效手段，应将节约投资和科学设计有机结合，既保证工程质量又有效控制工程造价。

1.3.2本项目采用造价限额设计：具体造价限额待概算审定后，以批复金额及合同约定为准。

1.3.3应在限额设计范围内，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案，确保工程质量，严格控制成本造价，降低项目总投资。

九、设计成果提交要求

1.承包人提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求；相关设计成果文件的质量须一次性通过甲方或甲方委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。承包人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及套数如下：

设计成果提交时间表

| 序号 | 资料及文件名称 |  | 提交日期 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图（按施工图审查单位审查意见修改并审批通过的，包括主要材料设备清单、技术规范要求等文件） | 施工报建的成果文件 |  | 4 | 电子文档光盘2套 |
|  |  | 施工图 |  | 30 | 对各专项设计进行总协调后的设计成果文件，同时提交电子文档光盘2套 |
| 2 | 施工图预算 |  |  | 10 | 电子文档2套 |
| 3 | 竣工图 |  |  | 8 | 电子文档2套 |
| 4 | 其他设计文件 |  |  | 按甲方要求 |  |

2.承包人必须按照经过甲方审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足发包人开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。

3.承包人向甲方提交的各版次设计成果文件应满足勘察设计文件审批的要求及本工程各阶段建设的需要。

4.承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至甲方指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

5.在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应无偿提供。

十、设计工作管理要求

承包人须牵头成立设计管理部门，根据工期要求，编制总控计划及各专业专项工作计划（含设计、采购、报批、造价工作等），报批报建信息及计划一览表、设计技术问题沟通清单及应对措施一览表等，并统筹协同设计与施工，制定应对措施，确保项目目标的顺利实现。其具体工作职责包含以下主要内容：

1.编制设计管理大纲，内容包括：工作原则、团队的组织架构、工作分解、职责分工、工作流程、以及各阶段主要工作内容等；大纲应对项目设计全过程中的控制节点进行明确，存在风险进行分析，同时提出相应的对策和管理办法，确认设计管理范围，并完成《设计管理范围确认表》。

2.熟悉合同/协议并进行整理归纳，了解项目各方的工作内容、职责与权利；明确发包人对设计工作的具体要求，如设计范围、设计深度、建设标准、功能定位、进度要求、造价控制等。

3.召开设计启动会，分析项目背景与风险、进行合同交底、宣布《设计管理大纲》和进度要求等事宜。

4.根据项目总进度计划编制设计总进度计划，并充分考虑政府职能部门及第三方设计咨询单位审查、专家评审，政府职能部门及规范要求的各项检测、监测、观测等影响，内容包括：施工图阶段进度计划、专项设计进度计划等，并根据阶段及项目需要，对各阶段、各项设计工作的进度计划进行拆分和细化，把控整体及分项设计工作进度。

5.根据计划，合理统筹项目所涉及的各专项、专业设计进度，专项、专业接口及控制点，并以设计为主导及核心，协同造价编制、报批报建、施工深化三方面同步开展工作，以落实方案效果、限额设计等目标。

6.根据项目涉及的工作内容进行设计任务分解，主要包括但不限于：施工图设计、人防设计、基础加固与保护及地基处理设计、边坡与基坑支护设计等主体设计的设计内容详细划分；室内装修、弱电深化、景观绿化、消防深化、交通标识标线设计、标识导向系统设计等专业设计的设计内容详细划分；同时还包括市政及配套设施等设计内容的详细划分。

7.完善设计输入条件；设计管理者应主动协助发包人收集各阶段设计输入资料，并及时交予设计团队；施工图阶段输入资料主要包括：施工图设计任务书、分包设计的相关设计参数。

8.编制各阶段设计任务书，内容包括：项目概况、设计工作内容、设计界面划分、建设标准（功能、工艺、美观等要求）、设计造价要求、设计进度要求、设计成果要求。

9.对外包单位管理要求

- 承包人因个别专业涉及到专项设计的专长、资质等原因需要分包专项设计，需事前征求发包人同意。

- 承包人须对自己所聘请的外部顾问单位进行统一管理，须符合本项目进度和质量管理的要求，对于服务不能满足发包人要求的单位及人员，发包人有权要求更换，承包人不得推脱。

- 因承包人自己所聘请的外部顾问单位对本项目造成损失的，发包人有权追究中标人的责任。

- 承包人与自己所聘请的外部顾问单位因按国家规定签署正式的书面合同，一切法律责任和纠纷与发包人无关。

- 当发包人委托第三方承担部分专项设计时，承包人应积极配合与协调，使之符合整个项目设计的完整性,第三方对自己的设计负责。

10.承包人正式开展工作后5天内需向发包人提供详细的设计工作计划（包含：设计分包人进场计划、要求建设方提交相关设计资料的时间节点、每个设计阶段详细的出图计划等），设计计划需契合发包人总体设计进度计划要求。

11.协助发包人组织召开设计相关会议，包括：设计例会、设计专题研讨会及设计阶段成果评审会等。

12.在各设计阶段，组织设计团队进行设计文件内部审查，协助设计咨询单位（如有）、专项咨询单位（如有）、造价咨询单位（由发包人招标确定）进行设计文件审核，以确保设计质量，达到设计目标。

13.协助发包人办理各项报批报审工作。

14.组织设计团队编制材料、设备清单。

15.组织进行内部设计交底与图纸会审。

16.对设计变更进行管理。

17.组织工程中间验收。

18.关于限额设计管理要求，包括但不限于以下：

- 承包人的所有设计工作均要按发包人批准的各专业工程限额设计指标要求进行设计。中标人在完成各专业工程施工图设计的同时应按发包人要求编制各专业工程施工图预算报发包人审核。若施工图预算超过该限额的，中标人应无条件修改设计并控制在限额设计范围内，直至满足发包人的限额设计要求，中标人须承担由此造成的一切责任。

- 承包人须配合发包人实施设计全过程的成本优化工作，须向发包人提供结构设计模型及计算书等成果文件。

十一、设计人员组织管理要求

1.设计人员要求

各专业人员要求表

| 序号 | 专业分工 | 要求 | 最低投入人数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计负责人 | 按招标公告的要求。 | 1 |
| 2 | 建筑专业负责人 | 具有一级注册建筑师资格。 | 1 |
| 3 | 结构专业负责人 | 具有一级注册结构工程师资格。 | 1 |
| 4 | 园林专业负责人 | 本专业（含相近专业）高级技术职称，或中级技术职称从事本专业工作10年以上（专业工作年限以取得大专（或以上）毕业证书时间起计）。 | 1 |
| 5 | 给排水专业负责人 | 具有注册公用设备工程师资格。 | 1 |
| 6 | 电气专业负责人 | 具有注册电气工程师资格。 | 1 |
| 7 | 弱电专业负责人 | 具有注册电气工程师资格。 | 1 |
| 8 | 暖通空调专业负责人 | 具有注册公用设备工程师资格。 | 1 |
| 9 | 造价专业负责人 | 具有一级注册造价工程师资格资格。 | 1 |
| 10 | 智能化专业负责人 | 具有注册电气工程师资格。 | 1 |

备注：

（1）如有其他未提及专业应满足表中最低要求。

（2）一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

（3）每专业其他参与设计工作人员不少于1人，要求相应专业注册工程师或本专业（含相近专业）中级或以上技术职称。

（4）若设计工作不满足工程进度要求，发包人可要求承包人全部设计人员（包括各专业设计人和项目负责人员）驻场设计，时间可从签订设计合同开始到施工图设计完成为止。

2.设计人员组织管理要求主要如下（包含但不限于以下要求）：

2.1承包人必须集中设计力量确保设计进度。

2.2承包人在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

2.3项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

2.4须报送项目设计负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的主要人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

2.5必须保证参与本项目各设计部分人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目发包人请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

2.6发包人有权随时以书面形式要求中标人更换不合格或不称职的设计人员，无正当理由设计人不得拒绝。设计人应自接到发包人更换设计人员的书面通知之日起一周内将变更后的设计人员名录书面通知发包人，并将其业绩等资料送发包人审核，直至发包人认可。

2.7承包人应安排专人（至少1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目发包人报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在设计费中）。

2.8承包人须根据不同阶段的实际需要，安排相应阶段的专业技术人员驻场。

2.9景观设计驻场：在景观施工期间，设计单位应按照发包人要求至少派项目管理、景观（软、硬景）等专业共不少于2人的团队人员驻场项目办公，时间为项目景观施工期间。

# 十二、附则

1.本任务书未提及部分，详见《设计技术标准》(如有)。

2.招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

3.如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

4.本任务书尚未详尽之处，将在招标后补充完善。

5.本任务书的解释权归发包人所有。

# 第三部分 施工管理任务书

一、项目施工准备事项

1、施工总平面布置

根据本项目规划建设内容，由承包人统筹考虑总平面布置，并按广州市安全文明施工管理相关要求执行。若因影响后续施工而产生二次或多次临建设施搬迁，承包人必须无条件服从施工安排，并恢复原状，由此引起的恢复费用，发包人不做任何补偿。

2、三通一平部署

现场未具备“三通一平”条件，需承包人自行考虑。

2.1 临水临电接驳

本项目场址位于天河区长湴街道上长湴片区信源物流地块，北近谷裕市场，南至天河区童乐幼儿园，西至长湴北街，东至上长湴社区。投标人自行踏勘现场，由承包人负责临水临电报建报装（临电接驳点暂按照距离项目3Km考虑），临水临电接驳涉及的费用按经发包人审批确认的施工方案计取。

2.2 围蔽及临时道路

2.2.1 围蔽的要求及范围

要求：施工期间对施工区域及周边用地范围按建设主管部门及发包人的要求进行围蔽。

2.2.2 临时道路：

投标人自行踏勘现场。从项目外部市政路引入到项目内施工便道所涉及的费用按经发包人审批确认的施工方案计取，项目内部施工便道的费用含于投标报价中，不再另行计取。

2.3 临时排水及排污

临时排水可就近排入附近的原有排水口及市政排污口，排水沟渠管由承包人自行解决。由承包人自行修建临时排污设施，且必须设置污水处理系统，符合广州市建筑污水排放标准，费用含于投标报价中，不再另行计取。

3、视频监控系统安装工程

施工现场的视频监控系统应满足《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》(穗建筑[2006]551号)、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字【2006】1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质[2017]1166号）等文件及发包单位相关要求，施工现场的视频监控应接入到发包单位，且发包单位视频监控系统软件及硬件建设由中标单位负责，费用含于投标报价中，不再另行计取。

4、耕植土剥离

项目部分区域存在耕植土，承包人需配合发包人办理耕植土剥离的相关手续（包括但不限于编制方案、做好登记台账等），耕植土剥离需满足当地政府部门及相关政策的要求，由此产生的一切费用包含在投标报价中。

5、绿化迁移

承包人需自行踏勘现场，对于项目内不在绿迁实施单位范围内的现状苗木需负责进行绿化迁改工作（包括但不限于办理相关手续、树木迁移保护实施工程（含专章）、深化设计等内容），相关费用已包含在投标报价中，不另行计取。

二、项目管理重点、难点

1、装配式建筑形式多样、制作安装精度要求高，对项目进度影响较大。因此，装配式建筑的深化设计、材料采购、生产、运输、存放、拼装、吊装、与相关工种的配合搭接等是项目管理的难点。

2、装配式工程需进行深化设计。发包人将根据工程进度对装配式等工程进行现场监造，承包人必须无条件配合。

3、材料管理是质量管理的重中之重。因此，严格实行材料看样定板制度，对进场材料严格按照定板标准组织监理验收并按相关规定进行材料检测，必须是百分百合格且与样板一致的材料才准进场使用。成套设备严格执行开箱验收制度，组织监理严格按照设计图纸和主要材料设备技术需求书列明的参数核对设备信息，确保进场设备符合设计要求。

4、现场临设场地需统一规划，各专业的平行施工较多，因此，工序衔接、专业之间的配合垂直运输设备的使用统筹、现场材料进场堆放等诸多方面需要现场管理组重点协调，是现场管理的一项重点工作。

5、文明施工与绿色施工，承包单位应按照广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地的要求做好现场安全生产及文明施工，保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。需根据《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T 50640-2023）、《广州市建设工程绿色施工工作技术指引》及相关规定，按照不同阶段进行安全文明与绿色施工策划，使用可重复利用周转材料，半成品推广工厂制作到场安装，全过程标准化，实现节能减排，绿色环保，积极创新，凸显亮点。

6、模块化建造要求高，模块块制作安装精度要求高，需解决较复杂的技术问题，技术要求高、验收标准确认难、对吊装要求高，对安全管控要要求高等。因此，模块化建筑的设计、方案报批及确认、试验研究、材料采购、生产、运输、存放、拼装、吊装、与相关工种的配合搭接、检测标准、验收标准、专家评审等是项目管理的难点与重点。

7、由于模块化建筑的建造技术设计标准、检测标准、验收标准等尚未颁布或未完善，在设计方案、施工方案、检测方案、验收方案等需要专业领域的专家给予评审、试验论证等，承包人需主导并配合政府及发包人充分做好相关工作，此为项目管理中的难点。

8、本项目位于城市中心区域，周边道路狭窄，施工组织及安全文明施工为本项目管控的重点及难点。

9、本项目是根据经批复的可行性研究报告进行招标，按照项目建设进度目标，施工图设计时间紧、任务重，如何在确保成本可控的条件下快速完成施工图设计是本项目的重难点。

10、本项目靠近岑村机场，有机场限高要求，承包单位需在满足限高要求的基础上合理布置施工设备（如塔吊、施工电梯等），是现场管理的重点工作。

11、本项目临近地铁规划20号线，部分区域在地铁保护线内，承包人需在满足地铁相关管理部门的要求下进行项目施工图设计和施工，同时承包人需配合发包人办理与此相关的报批手续（包括但不限于完成方案编制、专家论证和安评报告等），此为项目管理中的重难点。针对本项所涉及的一切费用均包含在投标报价中。

三、项目管理要求

1、专业工程实施能力要求

本项目包含基坑支护及桩基础工程、溶洞处理、软基处理、土石方工程、建筑工程、装饰装修工程、幕墙工程、人防工程、电气工程、充电桩工程、智能化工程（含通讯网络、光纤入户、有线电视、门禁对讲系统、电梯五方对讲、车库出入口管理、视频监控系统等工程）、暖通工程、给排水工程、燃气工程（满足燃气公司审核要求）、消防工程、电梯工程、防雷工程、永久用水（满足供水部门审核要求）、永电工程（从电网供电电源接入点至用户部分）、临时用水、临时用电、室外工程（包括绿化、树木迁移、室外管网、室外园建、临时道路、海绵城市等）、智能停车、标识标牌（含地下室标线）、体育场地及相关设施工程、配套市政工程及其配套设施、泛光照明工程（如有）及零星工程（包括但不限于安装或吊装构件的预埋件和连接件、楼宇门牌标识、信报箱等附属配套工程）、树木迁移保护实施工程（含专章）及历史文化遗产修缮工程（含测绘测量、鉴定、修缮报建）、模块化建造工程等。由于上述专业工程较复杂、专业性较强，故中标人须具备完成上述专业工程的能力。否则，中标人须根据国家、住房和城乡建设部和省市相关规定委托给具备相应专业承包能力且经招标人、监理单位共同认可的专业承包单位实施（主体结构工程除外）。

2、深化设计管理要求

2.1 深化设计内容。本项目以下专业工程由承包人负责深化设计：

2.1.1装配式建筑施工、幕墙、钢结构工程、装修工程、智能化工程、燃气工程、模块化建造、设备机房及配电房深化设计、机电管线综合平衡、市政配套设施管线综合平衡、BIM深化设计、合同承诺书中明确的需深化的内容等；

2.1.2 其他专业工程，具体以发包人要求为准。

2.2 深化设计能力要求。承包人应具备相应的专业工程深化设计能力，如承包人不具备，则应经发包人同意依法委托相应资质的单位实施。

2.3 深化设计工作要点

2.3.1 深化设计是在不改变原施工图设计功能、结构体系和设计意图的前提下，以提高施工图的可操作性和便于施工为目的，对施工图进行深化、优化和完善、力求节约投资的技术工作。有关费用已包含在合同总价中。

2.3.2 承包人进行深化设计时，应以设计图纸为依据，如没有合理的原因，不能进行改动；深化设计图纸报经监理单位和发包人同意批准后方可实施。如承包人的深化设计图纸达不到要求，发包人有权要求承包人对深化设计人员进行调整更换或另委托深化设计单位。

2.3.3 深化设计选用的材料厂家及品牌应是承包人根据招标文件《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》规定提交的投标文件上列明的材料厂家及品牌。如经考察，投标人选用的材料不满足工程需要，发包人有权在《主要设备材料品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，合同价款不作调整。

2.3.4 深化设计须结合施工工艺要求，与各相关专业工程充分沟通，不得影响其他专业或系统的结构体系和使用功能等。

2.3.5 除节点设计和装配损耗之外，任何影响主要材料用量的设计变更或深化设计，承包人只有建议权，承包人有责任提出包括安全性、稳定性、合理性的设计调整方案，报设计单位审核，最后报发包人批准后由设计单位出具正式的优化设计图纸和设计变更。为方便施工的节点设计和装配损耗等导致的材料用量增加等由承包人承担，发包人不另行增加费用。

2.3.6 本项目要求设立驻场深化设计部。承包人必须按投标文件中承诺的深化设计人员及发包人要求，派人进行驻场设计。相关人员的要求及管理按合同约定执行。

2.3.7 深化设计的计量计价原则：在满足招标技术要求（包括强制性条款、推荐品牌要求）的前提下，深化设计引起的材质、参数（含规格、型号等)的调整均不作为调价的依据。

2.3.8 根据本项目的特点，承包人需对深化设计进度、质量作出明确承诺，如承包人未能按进度计划或质量完成深化设计，影响到工程质量或工期时将承担合同相应的违约责任。

2.4 深化设计工作流程

2.4.1 深化设计工作方案报审：深化设计工作开展前，承包人须报深化设计工作方案给监理单位、发包人审核，审核通过后方可正式开展深化设计工作。深化设计工作方案包括但不限于深化设计人员（含驻场设计人员）、深化设计的工作计划及具体的深化设计管理实施方案、工作流程。

2.4.2 专家评审会：进场2-3天内，承包人需组织一次专家评审会，对其所提交的投标文件（包括图纸、技术方案、设备清单等）进行认真、详细、严格的评审，作为深化设计的指导意见。

2.4.3 深化设计工作开展：深化设计须由承包人深化设计负责人统筹安排各项工作，并随时接受监理单位、发包人的监督检查。

2.4.4 深化设计文件审核：深化设计图纸（含造价文件）完成后，承包人报监理单位、发包人审核，并根据修改意见相应调整深化设计图纸。

2.4.5 施工图报审：经发包人同意后，按规定报施工图审查单位审查并办理施工图审查备案手续。

2.4.6 深化设计图纸审批：施工图审查合格并经发包人及项目业主审批同意后，作为施工图实施。深化设计图纸份数为20份。

2.4.7 技术交底及图纸会审：深化设计图纸和文件经过审核确认后，应进行相应技术交底及图纸会审。

3、质量管理要求

3.1 承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以《质量管理体系标准要求》（GB/T19000-2008）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。为此，承包人必须做到（不限于）：

3.1.1 建立完整的质量保证体系，建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等；

3.1.2 承包人提交监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施；

3.1.3单项工程开工前，承包人必须按要求逐级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作，并邀请监理人参加。承包人应将交底过程资料报监理人备案。

3.1.4承包人须承担对招标人独立发包的专业承包单位的总承包协调管理责任、工作面移交和协调管理责任、成品保护责任，质量、安全、进度、技术资料管理的管理责任，承包人应提供水电、施工机具及临建等相关设备机具的配合。

3.2 质量通病防治

承包人必须严格执行有关质量通病治理措施、工程建设强制性标准和有关节能、环境保护、绿色施工的规定。承包人须针对本项目制定工程质量通病防治措施方案。

3.3 材料、设备质量保证

工程所用材料设备必须符合设计要求和国家有关规范与规定。承包人须确保使用的材料设备是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，承包人须停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

3.4 人员持证上岗

承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须带证上岗，随时接受发包人、监理人检查，否则按合同约定承担违约责任。

3.5 按图施工

承包人必须严格按审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸。

3.6 检验与检查

承包人必须加强质量自检，做好原材料自检、施工过程数据记录及隐蔽工程验收等工作。监理人、发包人、行政主管部门将严格按相关规范和规定对工程质量进行检查验收，未经验收的工程不得进入下一道工序。监理人、发包人、行政主管部门检查或检验不能免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

3.7关键工序停止点检查要求

对于主体阶段、地下室阶段、粗装修阶段、机电阶段、装饰装修等阶段的关键工序，总承包人要坚持自检、互检、专检制度，关键工序经监理人/发包人检查放行，并形成验收记录，否则不得进行下道工序施工。需监理人/发包人进行检查、抽查的关键工序批次比例，详见《关键工序停止点验收清单》。

3.8 现场保护

承包人应加强工程材料、设备、半成品、成品的现场保护工作，项目移交之前造成的遗失或损坏由中标单位自行承担。

3.9 工程技术档案管理

承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档移交工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，监理单位或发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作或发现原始记录数据不存在、不真实、不完整，经监理单位确认，发包人有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，由承包人按照合同专用条款的约定承担违约责任。

3.10 特殊管理措施

为了确保工程质量，发包人有权在工程施工过程中实施包括但不限于以下特殊质量管理措施，承包人无条件执行，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行补偿：本工程按照发包人制定的管理办法，实行工程质量样板引路。

3.11 专业工程质量管理要点

各专业工程质量管理要点如下：

3.11.1 土建工程

3.11.1.1场地平整工程：按经专家论证且各方确认的土方平衡图纸施工，按规范分层回填、压实。

3.11.1.2 地基基础工程：通过试桩由设计单位给定收桩的相关数据，并按该规定执行；打（压）桩顺序、承台土方开挖顺序按监理人批准的施工方案实行；承台及地梁混凝土浇筑前，必须清理完毕内部的积水、杂物；大体积混凝土按规定配料、浇筑、养护；土方回填按规范分层回填、分层压实；实行旁站监理。

3.11.1.3 主体结构工程：实行样板先行；高支模、大跨度工程必须组织专家论证施工方案，施工过程必须由承包人（或发包人委托第三方）进行监测；按规定组织隐蔽工程验收；实行旁站监理。

3.11.1.4 装配式工程：现场考察PC构件加工厂，并通过加工样板，确定工艺水平是否合符要求；按监理人确认的图纸预埋配件；按监理人确认的加工图制作构配件；按监理人批准的吊装方案安装PC构件。

3.11.1.5 门窗工程：实行样板先行；门窗必须是在厂家车间生产以成品形式运抵施工现场；门窗预留洞口尺寸符合规范要求；门窗安装的固定方式及填缝符合规范要求。

3.11.1.6 防水工程：实行样板先行；实行全过程监理旁站；试水验收合格方能隐蔽。

3.11.1.7 保温隔热工程：按图纸及规范要求施工。

3.11.1.8 装饰装修工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.11.1.9 机电工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.11.1.10 燃气工程：按图纸及规范要求施工，审核燃气施工资质、专业施工方案，实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.11.1.11 智能化工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.11.1.12 市政配套设施工程：实行样板先行，实行全过程监理旁站。

3.12质量过程检查

发包人将根据不同施工阶段进行土建过程检查、精装过程检查、交付预检等专项检查，检查标准参见附件《质量过程检查标准》，对施工单位、监理进行季度检查，施工单位综合得分85分以上或触红线项2条以内（包括两条）为合格，同时发包人将委托第三方对原材料+实体检测进行抽查，对材料抽检不合格将进行约谈，如检查分数低于85分或触碰红线项超过2条以及材料抽检不合格，将按合同条款进行违约处罚。

本技术要求所述的质量检查内容及《质量过程检查标准》中介绍的检查内容不排除存在更新、调整的可能，检查标准及规则发包人有权根据当季度实际情况进行调整修改。发包人将在检查启动前对总承包人进行文件宣贯交底，总承包人应按照最新检查文件执行。

4、工人工资及预付款支付管理要求

4.1 中标后，承包人必须建设主管部门要求设立工人工资支付专用账户，通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案，作为次月工程进度款的支付条件之一。承包人应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

4.2 本工程资金支付金额以有权审批部门审批金额为准。

4.3 承包人在收到发包人工程预付款后，应及时向分包单位、供应商支付备料款等相关费用。承包人如挪用预付款，或未及时向分包单位、供应商支付备料款导致工期延误的，发包人一经查实，有权对承包人按合同约定进行处罚。

4.4 工人工资支付管理要求须满足委托人制定的相关制度要求。

5、进度管理要求

5.1 进场前核实现场条件

承包人必须在收到发包人进场通知后，对开工条件进行全面摸查、分析，作出全面开工、或局部开工、或不具备开工条件的判断，并书面向监理人、招标人报告。如工程具备开工条件，承包人应就全面开工或局部开工的实际条件，合理安排相匹配的人员、材料、机械设备进场，对于大型机械设备还须报监理人、发包人批准进场方案后方能进场；如工程不具备开工条件，承包人应在收到发包人进场通知后5天内以书面形式向发包人提出延期进场的要求并说明理由，报监理单位和发包人批准后方可延期进场，否则发包人不承担由此造成承包人的损失。

5.2 进度计划编制和资源投入

承包人进场后须根据项目实施总控计划、施工图纸和现场实际情况编制切实可行的实施进度计划，并按照监理工程师、甲方的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的进度计划实施工程。承包人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位的工作界面，不得影响施工进度。承包人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理调配人员及施工机械设备。承包人如不根据工作面变化情况合理调整人员、施工机械设备，造成的人员、设备窝工费用发包人不予支付。

5.3 工期计划

根据节点工期要求编制各节点机械设备、劳动力、材料投入计划并进行考核，对材料、机械设备、劳动力投入不足等情况追究施工方的违约责任。

承包人在施工过程中需要为政府部门、建设单位、监理单位、检测单位的检查、检测预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整的依据。

承包人在施工过程中需要给各专业分包单位的施工及调试和成品保护预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整地依据。

地质条件变化、地下障碍物等不作为工期调整的依据，对地质条件变化、地下障碍物的处理及排除风险作为施工风险由施工方承担。

5.4 进度计划修订与调整

在工程实施过程中，如因不可抗力、工程设计有重大变更等非承包人原因导致工期确需调整的，承包人应及时向监理单位和发包人提出工期调整及人员、机械设备投入调整的报告，经监理单位和发包人批准后方可执行，且承包人不得因此向发包人提出人员、机械设备等窝工费用的索赔。

5.5 进度月报

承包人须于每月最后一日前向总监理工程师提供综合报表（内容包括但不限于如下计划、报表或报告），经总监理工程师审核，并报发包人批准后实施：

5.5.1 施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

5.5.2 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

5.5.3 合同变更费用统计和安全统计；

5.5.4 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

5.6 非发包人原因工期延误的处理

在非发包人延误工期的情况下，如果监理人或发包人书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照采取一切改进措施，加快工程进度。如果承包人在接到监理工程师或发包人通知后的14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理人应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照合同规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

6、安全文明、职业健康与环境管理施工要求

6.1安全文明施工一般规定

6.1.1 根据广州市城乡建委《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）要求，建立并完善工地的视频监控系统。

6.1.2 承包人应按《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）实施。

6.1.3 严格按照《广州市城乡建设委员会关于印发广州市建设工程绿色施工工作技术指引的通知》（穗建质〔2014〕914号）要求，对建设工程全过程实施绿色施工。

6.1.4 严格按照《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》的要求，对建设工程全过程实施扬尘防治。

6.1.5严格按照《广东省建筑垃圾管理条例》的相关要求，做好施工现场建筑垃圾源头减量以及建筑垃圾综合利用。

6.2 环境保护一般规定

承包人应在进入现场前向监理单位提交施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。在实施过程中所采用的材料、设备等经监理工程师和发包人同意后使用。

6.3 职业健康一般规定

承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，提供劳动保护,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康。承包人需在所有施工人员进场前组织进行体检，体检报告合格方可入场，若现场出现未经体检擅自入场的施工人员，发包人有权按照合同有关约定对承包人进行处罚。

6.4 疫情防控规定

按照各级政府、主管部门及发包人要求做好疫情防控工作。

6.5 安全保证措施要求

安全文明施工保证措施必须包括人员投入，安全措施费投入，安全教育培训，应急救援演练，安全检查及隐患排查整改，专项施工方案的编制、审批和实施措施，预防施工坍塌事故的措施，预防建筑起重机械伤害事故的措施等重点内容。措施项目的实施要求须满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字[2005]116号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39号）、关于印发《广州市建设工程现场文明施工管理办法》的通知（穗建质[2008]937号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知 》（穗建质〔2020〕1号）、关于印发《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》的通知（穗建质[2011]617号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府2011年第62号令）及发包人制定的相关规定的要求。

6.6 安全生产管理人员投入要求

承包人必须严格按照省市相关规定和发包人要求，足额投入安全生产管理人员，其中：专职安全员必须持证上岗，特殊工种的人员也应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人必须明确划分各人员的责任，使其在施工过程中履行自己的责任和义务。项目经理是安全第一责任人，负责安全生产的直接责任。

承包人必须制定严格的安全技术操作规程，并定期对安全生产管理人员进行考核。

进场前发包人对安全管理人员进行面试，并定期考核，合格者方能入职上岗，发包人有权更换不合格安全生产管理人员。

6.7 承包人对现场安全负全责

在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。承包人应加强现场治安防卫工作。在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人和当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.8 危险性较大工程的安全管理

危险性较大的分部分项工程《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)等文规定执行。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证，相关专家应选用自政府、行业协会或发包人的专家库。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

6.9 安全问题应急措施及上报制度

在工程实施期间，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

6.10 安全文明施工费用专款专用

开工前，承包人应制定安全文明施工方案及年度安全文明措施费投入计划，安全文明措施费必须按照工程进度及合同条款要求足额投入，监理单位和发包人定期组织现场验收。承包人须定期上报安全文明措施费使用情况，并提供有效证明材料，上报监理单位及发包人审核。

承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，安全防护、文明施工的内容按承包人向发包人提交且经发包人批准的详细的施工组织设计实施，包括且不限于施工的安全设施、机具以及围网、护栏、高压线防护、管线防护、临边防护、涉铁涉路防护、施工通道等，全部按发包人或产权单位的要求统一标准、统一标识。所需安全防护、文明施工措施费必须专款专用，严禁挪用，一经发现，根据合同约定处理。

6.11 承包人不按要求实施安全生产、文明施工时的特殊处理措施

在工程实施期间，监理单位、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理单位要求在限定时间内整改完毕的，发包人可以自行或委托其他单位实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权自行或委托其他单位进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.12 施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

6.12.1承包人应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

1）工程概况和承包人基本信息；2）建筑垃圾产生量与种类；3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；6）法律、法规规定的其他内容。

6.12.2 建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

6.12.3 发包人督促承包人开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。承包人应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程承包人应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

6.12.4 运输建筑垃圾应当遵守下列规定：

1）建立建筑垃圾运输管理台账；2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

6.12.5工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

6.12.6 建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。

6.12.7 承包人严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。

7、绿色施工管理要求

7.1 施工管理要求。加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

7.2 环境保护要求。对土方作业阶段、结构安装装饰阶段作业区扬尘高度进行监控，采用喷雾、洒水等措施进行治理；同时做好对噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等方面控制。

7.3 节材与材料资源利用。优化模板及支撑体系方案，采用工具式模板、钢制大模板和早拆支撑体系，采用定型钢模、钢框木模、木塑板；钢筋制作采用专业化加工、配送；使用预拌混凝土和商品砂浆。

7.4 推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。如施工中采用先进的节水施工工艺；现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土；施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理；大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核，施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。

8、投资控制要求：详见合同条款。

9、材料设备管理要求

9.1 材料设备采购计划管理

承包人进场后应根据设计图纸及施工进度计划制定主要材料设备采购计划，及时签订采购合同（签订供货合同的时间必须至少比第一批货物计划进场的时间提前两个月+备货期），影响工程造价较大的大批量材料设备，承包人必须提前定制或锁定价格，否则由此引起的工期调整或价格调整，发包人有权不予批准。其中：

9.1.1 主要材料设备采购计划需报监理单位审核，审核合格后报发包人备案，并作为第一期工程进度款的支付条件之一；

9.1.2 主要材料设备的采购合同必须报发包人备案（具体需要备案的材料设备采购合同种类由发包人根据项目实际需要确定），作为涉及相应材料设备的中间计量进度款的支付条件之一。

9.2 材料设备采购管理

承包人必须确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。甲方保留对材料设备进行集中采购的权利，乙方须无条件配合。同时承包人应承诺优先通过广州市建材集群采购管理服务综合平台采购项目所需的预拌混凝土和装配式混凝土预制构件等材料设备。其中：

9.2.1 招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，原则上必须在推荐品牌范围内选用（具体见《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》）。

9.2.2 若承包人选用同等或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，否则，视为承包人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。

9.2.3 不在推荐品牌范围的主要材料设备，承包人按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的相关规定执行。

9.2.4 本项目主要设备材料品牌/生产厂家推荐表，详见合同《主要设备材料推荐品牌表》。

9.3 材料设备检验、试验管理

无论发包人是否推荐品牌范围，所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。材料进场批次要与见证取样检测批次一致，否则，多出批次的检测费由承包人承担。本项目应进行节能、室内环境检测，需委托具有相应资质检测机构实施的相关工作。

9.4 乙供材料设备看样定板管理

为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定板之前，发包人、使用业主、监理单位、设计单位有权对乙供材料设备厂家的生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在《主要材料设备品牌/生产厂家推荐表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。

9.5 乙供材料设备供应商管理

承包人应在确定主要乙供材料设备供应商的7个工作日内，将供应商的清单明细（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。供应商须服从监理单位和发包人的管理，并按要求参加相关工作例会。

9.6 材料设备专用于本工程

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准不得运出施工现场或挪作他用。

9.7甲供物资管理要求（如有）

9.7.1甲供物资

发包人招标，与供应商签订供货合同，发包人直接付款。

9.7.2供应计划管理流程

承包人应组织专业承包人共同编制并提交包含自身及专业承包人的《甲供物资供应计划表》→监理人审核确认→发包人审核确认→发包人核对供货合约、确认→发包人督促供应商确认订单→发包人督促供应商按要求及时、保质、足量交货。

9.7.3甲供物资采购供应计划编制与排产

- 承包人依据合同约定，根据已审批的工程总施工进度计划，考虑招标、排产、加工、运输、验收等因素，提前编制《甲供材料设备进场计划》报发包人，并对数量和规格的准确性负责。

- 发包人根据每种甲供物资现场使用时间及各自的制造周期，适时向供应商发出《甲供材料设备要货订单》。

9.7.4甲供物资管理要求

- 首批甲供物资到场：发包人在接到通知后组织监理人、承包人等参与到货验收。承包人填报《工程材料、构配件、设备报审表》，并报监理人。

- 以后批次物资进场：由监理人组织供货商、承包人、发包人等相关单位共同验收。

- 参加验收人员应按供货合同、供货样板及《甲供材料要货订单》的订单信息，对到货物料的数量、外观、包装、质量等进行现场验收。

- 各方检查验收结束后，各方需签字确认并注明意见及日期，有不合格物资需退场的应注明。

- 若甲供物资需现场见证送检的，由监理人见证取样，由相关施工安装单位送检，检验所需费用按合同有关规定执行，检验所需时间应纳入计划。

- 对在设备工厂内做定型试验的大型设备（如制冷机组、空调机组、新风机组、水泵、冷却塔、高低压配电柜等），必要时，发包人组织相关部门（承包人及监理人）到工厂进行监督及设备试验参数的采集。

- 对重要物资，必要时，发包人组织监理人、承包人及专业承包人相关人员到工厂进行驻场监造，费用由各自单位承担。

- 所有发包人采购供应的物资由供应商运送到施工工地现场并卸货至发包人指定地点（汽车可到达区域）。到场后，由相应安装单位负责上述材料设备的二次运输和搬运、接收、验收、保管等管理工作。若因接收单位管理不当造成的损失，接收单位负责补偿。

10、施工管理人员配置要求

10.1 承包人进场即成立项目管理部负责工程管理工作。其中，施工管理人员配备要求见《施工管理主要人员配置要求》。

施工管理主要人员配置要求

| 序号 | 职务 | 人数 | 基本任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工指挥长 | 1 | 应由施工方现任单位董事长（或总经理）的行政职务领导担任。 |  |
|  | 施工副指挥长 | 1 | 应由施工方现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上。 |  |
|  | 项目负责人（兼施工负责人） | 1 | （按招标公告要求） |  |
|  | 项目副经理 | 1 | 具备一级注册建造师执业资格，具有工作经验8年或以上。 |  |
|  | 项目生产经理 | 1 | 具有土木工程类中级或以上技术职称，具有工8年或以上。 |  |
|  | 施工技术负责人 | 1 | （按招标公告要求） |  |
|  | 安全负责人 | 1 | 具有中级注册安全工程师和土木工程类中级或以上技术职称，具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。具有安全生产管理经验5年或以上。 |  |
|  | 资料主管 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具有资料员岗位证书或培训证，具有工作经验5年或以上。 |  |
|  | 商务经理 | 1 | 具备一级注册造价工程师执业资格（或注册造价工程师执业资格），具有工作经验5年或以上。 |  |
|  | 造价工程师 | 3 | 具备一级注册造价工程师执业资格（或注册造价工程师执业资格），具有工作经验5年或以上。 |  |
|  | 质量负责人 | 1 | 具有土木工程类高级或以上技术职称，具有工作经验5年或以上。 |  |
|  | 专职安全员 | 1 | （按招标公告要求） |  |
|  | 安全员 | 2 | 具有在有效期内的安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。 |  |
|  | 土建工程师 | 3 | 所学专业或职称为土建类相关专业，具有中级或以上技术职称，具有工作经验8年或以上。 |  |
|  | 精装工程师 | 1 | 所学专业或职称为建筑工程类相关专业，具备中级或以上技术职称。 |  |
|  | 园林工程师 | 1 | 具有工程类中级或以上技术职称。 |  |
|  | 电气工程师 | 1 | 所学专业或职称为机电类相关专业，工程类中级或以上技术职称，具有工作经验8年或以上。 |  |
|  | 给排水工程师 | 1 | 所学专业或职称为给排水类相关专业，具有中级或以上技术职称，具有工作经验8年或以上。 |  |
|  | 通风空调工程师 | 1 | 所学专业或职称为机电类相关专业，具有中级或以上技术职称，具有工作经验8年或以上。 |  |
|  | 智能化工程师 | 1 | 所学专业或职称为机电类相关专业，具有中级或以上技术职称，具有工作经验8年或以上。 |  |
|  | 市政工程师 | 1 | 所学专业或职称为给市政类相关专业，具有中级或以上技术职称，具有工作经验8年或以上。 |  |
|  | 测量工程师 | 1 | 所学专业或职称为测量专业，具有中级或 以上技术职称，具有工作经验5年或以上。 |  |
|  | 计划管理工程师 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具备工程 类中级或以上技术职称，具有工作经验5年或以上。 |  |
|  | BIM工程师 | 1 | 具备工程类相关专业大专以上学历，具有完整项目BIM管理经验。 |  |
|  | 材料管理工程师 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具备工程类中级或以上技术职称，具有工作经验5年或以上。 |  |
|  | 施工员 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具有施工员岗位证书或培训证。 |  |
|  | HSE 管理人员 | 3 | 工程类相关专业大专以上学历，具有施工员岗位证书或培训证。具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）具有HSE管理经验3年或以上。 |  |
|  | 质量员 | 2 | 工程类相关专业大专以上学历和土木工程类中级职称，具有质量员岗位证书或培训证。具有质量管理经验3年或以上。 |  |
|  | 资料员 | 2 | 工程类相关专业大专以上学历，具有资料员岗位证书或培训证。 |  |
|  | 材料员 | 1 | 工程类相关专业大专以上学历，具有材料员岗位证书或培训证。 |  |
|  | 小计 | 39 |  |  |

注：（1）人员工作经验时间从毕业时间起计。

- 一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

- 上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已购买发布招标公告前一个月或以上社保的在职人员，须同时提供社保证明。除特别约定外，各岗位人员不得相互兼职。

- 上表管理人员在项目建设期间要求必须只服务于本项目，不得出现在本项目以外的其他项目兼职的情况。

10.2 人员进场管理

除合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，安全、质量管理岗位系列人员须接受发包人面试、考核，符合发包人要求者方能正式上岗。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，并报监理单位审核。

10.3 人员变更管理

承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。承包人擅自更换主要施工管理人员，应按照合同条款约定承担违约责任。

项目经理更换如存在下列情形之一的，将被拒绝1年内参与发包人后续工程投标:

10.3.1 承包人委派的项目经理长期不到位（即连续三个月或以上达不到合同约定的出勤率）。

10.3.2 承包人自行调换或未按照发包人要求及时更换项目经理的。

经发包人同意撤换的项目经理，自撤换之日起半年内，该项目经理不得再作为发包人后续招标项目时拟委派项目管理机构的项目经理。

10.4 人员撤换管理

发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

10.5 人员请销假管理

按合同条款约定执行。

10.6 人员配合管理

承包人须配备交通保障设施用于现场人员的协调管理、对外联系、报批报验等工作，相关费用应包含在投标费用中。

11、主要施工机械设备要求

11.1 配备基本要求

本项目需投入的施工机械基本要求详见下表。投标人需根据本项目工程的特点，结合本企业的实力和资源情况配备，配备要求如下：

主要施工机械设备要求

| 序号 | 设备、材料名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 不少于 3台 | 1、按平面图合理排布，同时满足地下室范围材料运输及装配式构件的吊装需求。 2、塔吊出厂至报装之日起不能超过24个月。 3、严禁使用事故塔吊、大修塔吊、套牌塔吊等存在异常的塔吊。 4、标准节内塔吊司机上下的爬梯，应选择之字形楼梯，避免使用垂直爬梯。 |
| 2 | 冲孔桩机 | 不少于10 台 | 现场必须配备20个备用锤，满足阶段性进度需求 |
| 3 | 旋挖桩机 | 不少于4 台 | 满足阶段性进度需求 |
| 4 | 三轴搅拌桩 | 不少于2台 | 满足阶段性进度需求 |
| 5 | 静压桩机 | 不少于2台 | 满足阶段性进度需求 |
| 6 | 锚索钻孔机 | 不少于5台 | 满足阶段性进度需求 |
| 7 | 挖掘机（PC200以上） | 不少于5台 | 满足土方开挖阶段性进度需求 |
| 8 | 双笼施工电梯 | 不少于5台 | 施工电梯出厂至报装之日起不能超过24个月，满足每个单体一台 |
| 9 | 模板及支撑体系（不含地下室） | 不少于整层4套/栋 | 确保满足结构进度要求 |
| 10 | 卫生间定型组装式钢模板 | 不少于整层2套/栋 | 卫生间返坎砼与结构砼必须同时浇筑 |
| 11 | 地下室模板及支撑体系 | 一次性投入 | 必须确保满足进度要求 |
| 12 | 单轴水泥搅拌桩机 | 不少于2台 | 满足阶段性进度需求 |

注：需配备熟练施工人员。塔吊司机、司索工、指挥工及人货梯司机需配备不少于3个班次的人员（三班制）。

11.2 管理基本要求

11.2.1 承包人进场后必须按合同约定时间提交机械设备进场计划，确保机械设备来源可靠，按期进场。对于自有机械设备，承包人必须说明当前的使用情况及计划进场时间，必要时发包人有权组织现场核查；对于租凭机械设备，承包人必须随机械设备进场计划及租凭合同报发包人备案；对于新购机械设备，承包人必须随机械设备进场计划提供订购或采购合同报发包人备案。

11.2.2 承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，主要机械设备退场必须经监理工程师及业主同意方可退场，确保进度。

11.2.3 为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。

11.2.4塔吊、施工电梯等起重设备应每月至少维保2次，且塔吊、施工电梯等起重备除满足广州市建设主管部门要求装备的附属设备外，还应安装具有定点检修、巡查功能的设备或系统（如检到位、设备卫士等），由此产生的费用由承包人自行承担。

11.2.5塔吊、施工电梯除投入使用前需做第三方检测外，之后应每隔半年或台风等极端恶劣天气后做一次第三方检测，检测报告报监理人审查，相关费用应在投标时一并考虑。

11.2.6承包人应按照政府监管部门、业主方要求，积极配合台风等异常天气对塔吊、施工电梯等大型设备的管控举措，如加固、降节、二次检测等，由此产生的费用由承包人自行承担。

12、施工策划管理要求

根据发包人要求完成项目管理策划，包括但不限于以下内容：项目投资控制评审、项目管理实施规划策划（承包人进场后1个月内完成）、项目创优策划（收到全套结构、建筑设计图纸后3个月内完成）、项目防水防渗漏策划（第一块垫层浇筑之前完成）、外立面施工管理策划（首栋塔楼出±0后1个月内完成）、精装策划（首栋塔楼第一个标准层拆模完成后1个月内）、机电安装策划（地下室顶板（不含后浇带）封闭完成1个月内）、园林景观施工策划（首栋塔楼封顶之前完成）、交付策划（所有塔楼封顶3个月内）。以上时间节点为暂定时间具体以发包人要求为准。以上策划经发包人、发包委托管理单位、监理单位以及专家评审通过后由承包人上报纸质盖章版到发包人处留档。发包人将在实施过程中对策划及深化内容进行监督查验，对于已经过审批的施工策划未能及时有效落地的，由承包人按照合同条款的约定承担违约责任，具体策划内容及要求详见附件《施工策划评审表》，策划完成及评审具体时间以发包人要求为准。

13、样板管理要求

  - 样板实施基本要求

    - 全面施工前由承包人制定施工方案并选定样板施工的位置，报监理人、发包人审批。

    - 样板选用的原材料、构配件、设备等必须符合设计要求、国家和地方规范标准及合同约定。材料、构配件、设备进场应履行申报制度，提供产品合格证、材料质量检测报告及产品说明书，由监理人按有关规范要求见证取样。

    - 样板施工质量应体现施工队伍的综合技术水平，经确定的样板施工人员应为该分项工程固定的施工人员，不得随意更换。监理人/发包人对样板操作过程进行监控，对关键点、关键部位进行旁站监督。

    - 样板完成后由承包人进行自检，做好记录，报监理人、发包人验收，验收合格后方可开始现场的全面施工。

    - 承包人负责项目样板实施的整体策划工作，负责自身承建范围内工作内容的样板实施工作，并协调管理所需照管的各类专业承包人的样板实施工作。

    - 本项目需要施工的样板清单详见《样板管理清单》。

    - 参建单位进场后需按照《样板管理清单》编制本项目工程样板计划表并报监理人、发包人审批。

    - 大面积开工前，工艺样板交底完成后，再实体制作施工样板，施工样板经监理人/发包人验收合格后，再进行大面积施工，样板审核表格式详见《样板管理清单》。

  - 样板管理要求

本项目样板设置主要分为：

- 材料样板：要求设置材料封样间，样板间尺寸要符合发包人要求，保证所有主控材料百分百封样，达到材料品控管理的目的。

- 工艺展示样板;为工艺实体样板，项目主要工艺做法、重点控制节点，以节点模型的方式统一放置于户外的“展示样板区”，节点模型比例尺可根据实际情况进行调整；

- 实体工序样板：每道工序开始施工的第一块区域，严格按照规范、图纸设计要求及交底进行施工。施工完成后由承包人、设计人、监理人、发包人共同进行验收，验收合格后按照样板标准进行大面积施工。有条件的情况下还需要保留工序工艺做法，形成工序样板展示间。

- 大货样板：指在工序施工完成后，明确交付标准且无质量问题的建筑结构区域，即地下室、精装、外立面、景观园林大面施工前，按照交付标准首先完成一定范围的施工展示。由承包人、设计人、监理人、发包人共同进行验收，验收合格后按照样板标准进行大面积施工。

    - 乙供材料看样定板

- 涉及观感类：承包人按施工进度节点提供样品，经发包人现场看样签认后进行进行封样留存，保证后期进场的材料与封样样品完全一致。

- 非观感类：承包人采购的材料设备必须符合合同文件约定的规格、质量和性能，材料设备品牌选择范围应等同或相当于《主要设备材料推荐品牌表》并按看样定板制度里的申报附件要求提供资料，并经监理人审议后确定。

    - 工艺展示样板

- 承包人需按照发包人要求依据本项目设计图纸在现场制作全过程主要工序的工艺样板，根据项目工程特点在施工过程中或在施工现场划出一定范围的区域，做为样板展示区，样板区内的各专业工种细部构造均应以剖断面的形式展示。所有剖断面部位应有施工工艺标准说明、工艺流程说明、工序交接标准说明、常见的质量常见问题防治措施说明等。由此产生的任何费用发包人不另行补偿，且不得因此影响工程进度。

- 外墙装饰施工工程将按照要求进行上墙打样，样板位置及区域由发包人指定。承包人报价及施工组织安排时考虑此因素，后期若因外墙装饰上墙打样而产生的进度延误及所需费用均由承包人自行承担，后期不予进行费用调整且不得因此影响工程进度。

    - 实体工序样板

- 正式蓝图下发后30日内，承包人需结合项目自身质量管理实际的基础上，就做样类别及范围与发包人充分沟通，编制《工程样板清单及实施计划》，经监理人审核后方可实施。

- 承包人应在施工前为提前了解施工工序，统一施工工艺做法，确保大面积施工按要求顺利展开，应在每一分项工程施工前，进行样板的施工,在施工完成后经监理人验收并签确样板验收确认单，样板确认过程中的整改承包人需无条件配合，工程样板清单内的所有工序均需在样板确认单签确后实施。

- 实体工序样板包含但不限于：

- 钢筋工程、混凝土工程（含模板工程）、砌体工程、抹灰工程、腻子工程、屋面工程、地下室底板（外墙）防水样板、CMC样板（若有）、室内地坪及楼梯踏步、机电工程、装饰装修工程（包括但不限于一个完整标准层、首层大堂、地下室电梯厅等）、园林工程（包括不限于铺装、乔木灌木草坪、铁艺、灯具、标识、垃圾桶）等。

- 当每项实体工序样板中存在材料不同将引起工艺改变时，应分不同材料加做样板。特别说明，对于砌体/ALC样板除完成砌体/ALC外，尚应完成样板范围内所有机电专业管线、设备设施的安装工作（包括强弱电线管安装，强弱电箱安装，开关、插座及弱电设备底盒预埋，空调洞口预留，给排水管道安装），当受条件影响不能以实物安装时，应以同规格尺寸的替代物模拟安装完成。

    - 大货样板

大货样板主要包含五类：典型户型室内交付标准、大堂装饰交付标准、标准层电梯厅交付标准、外墙装饰样板、综合机电样板（地下室及公共区域）等其他发包人要求的内容。承包人须完成对应合同工程范围内的样板施工。

交房标准样板的具体项目及数量如下表所示：

| 序号 | 样板名称 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 典型户型室内交付标准 | 1、与交付标准是否相符；2、使用功能是否合理；3、施工图纸是否合理；4、界面分判是否合理；5、感观标准是否满足要求 |
| 2 | 大堂装饰交付标准 |  |
| 3 | 标准层电梯厅交付标准 |  |
| 4 | 外墙装饰样板 |  |
| 5 | 综合机电样板 |  |
| 6 | 景观样板 |  |

功能样板的工序质量要求按实地工序样板点评意见执行。

14、交付示范区要求

施工蓝图下发后120天内，承包人应完成交付样板示范区专项策划，在场内合适区域打造示范区，示范区包括但不限于大货样板展示、示范区围蔽、示范区物料、示范区展板展牌等。具体示范区选址及展示时间以发包人要求为准。示范区专项策划应对交付样板间以及示范区展示范围进行详尽的施工组织与时间安排，总承包人应负责项目整体示范区策划工作并统筹各专业承包人深化设计工作，以汇报形式经发包人确认后按策划实施，示范区打造产生的包括成品保护、保洁、施工便道的拆除及修建、临时围蔽的搭拆等措施费用发包人投标报价中综合考虑，不另行计取，且不得因此影响工程进度。

交付样板示范区可分阶段进行展示：

  - 户内交付标准：

- 展示内容：户内交付标准

- 展示条件：

①室内按交付标准完成所有构造做法。

②自工地大门至展示楼栋具备全硬化车型道路及人行道路。

③若室外人行通道处于塔吊覆盖范围，则需设置双层防护人行通道。

- 完成时间：交付样板所在楼栋出±0.00m以后5个月（或按发包人另行要求）。

  - 公共区域：

- 展示内容：标准层公区交付标准、水电管井交付标准、外立面效果呈现

- 展示条件：

①示范区内楼栋交付样板所在楼层公区所有精装修完成、灯具安装完成。

②第一道悬挑架拆除完成，水平硬防护设置完成，第一道悬挑架范围内外立面铺贴完成（不含入户大堂）

③公区通电（临电）

- 完成时间：示范区内主楼出±0.00m后6个月（或按发包人另行要求）（视情况拆除第一道悬挑外架并设置水平悬挑硬防护）。

  - 整体示范区：

- 展示内容：户内交付标准、公区及首层大堂交付标准、外立面及景观效果呈现

- 展示条件：

①示范区主体结构外立面完成、塔吊、外架拆除。（视情况第一道悬挑外架拆除完成，水平硬防护设置完成）

②示范区内楼栋首层标准层公区精装修完成。

③示范区内楼栋首层大堂精装修完成。

④示范区内所有园林景观完成。

⑤示范区园林景观与邻近施工区围蔽完成。

⑥参观动线与非参观区域围蔽完成。

⑦户内通水通电（临水临电）

- 完成时间：示范区内主楼出±0.00m后8个月（或按发包人另行要求）（视情况拆除第一道悬挑外架并设置水平悬挑硬防护）。

15、竣工移交前深度清洁工作要求

本项目在竣工验收后移交前需对施工区域进行不限次数全面的深度清洁工作/精开荒，相关费用在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。深度清洁要求如下：

15.1 建筑物室内（墙面、柱面、墙裙；玻璃、金属结构框；门等）表面干净、整洁，无灰尘、污垢、污渍、水迹、水渍、手印迹及其他印迹。

15.2 建筑物室内涂料表面无灰尘、污渍、污垢、印迹，涂料色泽鲜艳、无色差、质感强。

15.3 建筑物室内（天花板、通风口、内嵌式灯饰）表面干净、整洁，不得有灰尘、污垢，天花板不得有缺块、掉块现象。

15.4 卫生间（坐厕器、小便器、洗脸盆、地板、墙面、门、门套等）干净、整洁，无灰尘、污渍、污垢、水渍、水迹、印迹。

15.5 公共区域（电梯间、楼梯间、屋面、架空层、地下室、设备间及园林景观区域）深度清洁：干净、整洁、无灰尘、垃圾杂物。

16、验收、移交及结算管理要求

16.1 工程验收管理要求：

16.1.1 承包人必须在工程具备验收条件时的3周前编制验收计划（包括专业工程验收计划、消防等专项验收计划等），按工程竣工验收有关规定及验收计划分阶段逐项申报验收，确保工程一次验收合格。

16.1.2 竣工验收执行《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）和《关于规范广州市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收程序的通知》（穗建质监字〔2014〕53号）、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案》（穗建质[2020]446号）（注：如有新规定则按新规定执行）。

16.1.3 承包人严格按招标单位《工程验收及备案管理实施细则》执行。

16.1.4 经验收评定，工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

16.1.5竣工验收完成后承包人须向发包人提供完整竣工资料（包含竣工图）及竣工验收报告；并做好竣工档案、竣工备案等工作。工程验收的其他要求按合同约定执行。

16.1.6在模块化建筑建造过程中，应及时开展相关技术试验工作，在项目竣工验收前完成关键技术试验论证工作。本项目因模块化建造产生的在建造技术、工艺等方面突破的相关论文、研究成果发表、奖项申报应与发包人共享。

16.2工程移交管理要求：

16.2.1移交范围

工程项目移交的范围包括工程资料移交、工程实体移交（含备品备件）和使用维护管理移交（含设备维护培训及交底）。

■工程资料移交

工程竣工资料包括工程建设前期有关资料、工程技术管理资料、竣工验收备案资料等。承包人在工程实施过程中及工程竣工后，应对各类工程文件档案进行收集、整理和查验，确保向发包人移交的工程文件档案资料是真实的、完整的。

■工程实体移交

承包人在工程移交前，应编制完整的《工程实体移交清单》（含设备材料移交清单、备品备件移交清单），并提供给发包人、监理单位和工程接收单位审核并盖章确认。

16.2.2 移交前维护

在工程竣工验收后至工程移交之前，承包人必须保障：智能化工程、机电工程的正常运行及维护，如在此期间发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按质量保证期服务要求的约定进行修复。有关机电设备（含智能化设备）的检测、登记、使用、运行、维护、耗材、水电气等费用已包含在合同总价中，发包人不另支付；如承包人拒绝维护，且经发包人书面催告后仍未维护的，发包人有权委托第三方维护，所需费用由承包人承担。

16.2.3 移交计划

承包人应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，且移交计划需报发包人及监理单位审核，在经发包人及监理单位审核同意后按计划进行移交。

16.2.4 工程移交

工程项目移交原则上力争在工程竣工验收备案后一个月之内完成。承包人应在发包人组织的工程移交中向使用单位办理好工程移交，并做好相关的保障、维修及服务。承包人负责对工程竣工验收及工程移交中提出的质量及工程资料问题进行整改，完成整改后向监理单位提交《工程整改完工报告》申请整改后正式移交。工程移交工作的相关要求具体按发包人的《建设项目工程移交管理办法（试行）》的规定执行。

16.3 工程造价（结算）管理要求：

16.3.1 承包人须在施工图纸审定后一个月内编制施工图预算，提出施工图预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和发包人审核备案。

16.3.2 承包人应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，承包人应按发包人的要求及时更换，直至满足要求为止。

16.3.3 承包人执行发包人下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。

16.3.4 承包人须协助发包人加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。

16.3.5 在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后，承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

16.3.6 本项目总承包管理及配合服务费按承包人实际完成的总承包管理及配合服务工作进行计量支付，具体按合同约定执行。

16.3.7 根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，不再另行计量、支付。

结算送审资料移交清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程结算书及其电子文档 |
| 2 | 合同文件 |
| 3 | 工程竣工图纸（及其电子文档） |
| 4 | 招标文件 |
| 5 | 投标文件 |
| 6 | 中标通知书 |
| 7 | 工程开工报告 |
| 8 | 竣工验收报告 |
| 9 | 工程设计变更 |
| 10 | 工程签证 |
| 11 | 工程量计算书（含钢筋抽料表）及其电子文档 |
| 12 | 工程预（概）算批复文件 |
| 13 | 相关资金安排（批复）文件 |
| 14 | 招标图 |
| 15 | 图纸会审记录 |
| 16 | 工程洽商记录 |
| 17 | 监理合同 |
| 18 | 监理工程师通知或发包人施工指令 |
| 19 | 会议纪要 |
| 20 | 材料、设备单价呈批审核单 |
| 21 | 综合单价呈批审核单及电子版 |
| 22 | 甲供材料证明 |
| 23 | 施工组织设计 |
| 24 | 工程地质勘察报告及水文资料 |
| 25 | 城建档案 |
| 26 | 工期逾期情况说明 |
| 27 | 合同条款修改说明 |
| 28 | 隐蔽工程验收记录 |
| 29 | 工程质量验收评定证书 |
| 30 | 涉及税金等调整的工程款支付明细 |
| 31 | 其它结算资料 |

17、质保期服务管理要求

在质量保证期内，承包人须做好以下工作：

17.1 培训工作

17.1.1 竣工验收合格后3个月内，承包人须针对各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对业主管理人员的进行培训工作，培训内容包括系统的功能介绍、性能介绍、操作要求、维护要求等，直至业主管理人员能熟练掌握及正常使用系统。

17.1.2 用户培训费在措施项目清单计价表中已开列，由投标自行填报，培训期间产生的所有费用已包含在该项费用中，发包人不在另行支付其他费用。

17.2 质量保证期和售后服务

17.2.1 在质量保证期内，承包人按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务。

17.2.2 质保期内须免费提供设备的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查，并配合对各系统进行每年一次的年检且提供年检报告。

17.2.3 质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，承包人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由承包人负责。新更换的零部件的质保期则从更换之日起计。

17.2.4承包人在故障保修响应方面应做到：承包人须在接到业主通知的1小时内予以答复；在业主要求时，承包人的技术人员须在收到业主通知后3小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，承包人应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。

17.2.5从工程竣工验收合格正式运行之日起的质量保证期（含潜在缺陷质量保证期）内，由于设备材料因素造成的损坏，均由承包人免费维修、更换，由于人为（非承包人人员）和自然灾害造成的损坏，收取成本费用。

17.2.6 在质量保证期结束前，承包人须与业主代表对合同项下设备进行全面的检查，对任何缺陷由承包人负责修理。在修理之后，承包人须将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给业主。

17.2.7 承包人必提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件，并随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。

17.2.8 在质量保证期内，以下主要设备提供原厂售后保修服务，若本项目的质量保证期比主要设备供应商规定的售后保修服务期长的，须相应延长主要设备的原厂售后保修服务期，所发生的相关费用由承包人承担，发包人不另行增加费用。

原厂提供售后保修服务的主要设备包括不限于：空调、水泵、电气元器件、控制器、智能化设备等。

17.2.9 质保期满，由承包人提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保修责任期终止证书》，经监理单位、使用单位和发包人确认后按合同要求退还。

17.2.10 建设项目通过验收后，在使用过程中发现的较大质量隐患，发包人有权将合同质保期延长至隐患消除为止。

17.2.11本项目的质量保修金的支付与缺陷责任期内防水工程的质量情况挂钩。具体详见合同约定。

18、调价机制

18.1 人工费及材料价差的调整和结算方式

具体调价方法按合同条款约定执行。

18.2承包人应认真阅读合同，合理预计报价风险，中标后将不以承包人未正确理解或未合理预计风险为由要求增加任何费用。

19、档案管理要求

  - 项目档案工作总体要求

- 承包人应将项目档案工作纳入项目建设管理程序；与项目建设实行同步管理，建立项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制，配备不少于两名专职档案管理人员，配合发包人开展档案管理工作；应接受国家、省、市档案局、广州城建档案馆及发包人的监督、指导，并按要求组织人员参加相关档案上岗及业务培训。

- 档案验收是项目验收的重要组成部分，未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得通过验收；档案验收必须与工程实体验收同步进行。

- 承包人除负责自行施工部分的档案工作外，还应负责督促各分包单位按分包范围完成项目档案管理工作，负责审核、汇总、整理各分包单位归档、移交的档案，确保所承包范围内全部项目档案的完整、准确、系统。

- 验收范围：全部应归档保存的各种载体的文件材料，包括纸质、电子、声像档案等；项目档案组织管理情况；档案信息化情况；项目档案安全等；国家、省、市档案行政管理部门或上级管理部门要求的验收范围。

- 承包人应按发包人要求的时间向发包人移交符合要求的承包范围内的项目档案。在项目档案移交之前，承包人应做好档案保管、保密工作，并根据发包人需求提供及时、良好的档案利用服务。

  - 项目档案的整理及质量要求

- 按照DA/T 28《建设项目档案管理规范》、GB/T 50328《建设工程文件归档规范》及发包人相关档案管理制度，结合项目产生文件材料的实际情况，确保本项目竣工档案的齐全、完整、准确、系统。

- 项目文件材料的收集、整理、归档和项目档案的整理与移交，须符合DA/T 28《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T 50328《建设工程文件归档规范》、GB/T 11822《科学技术档案案卷构成的一般要求》及发包人相关档案管理制度要求。

  - 项目档案的安全要求

- 项目档案库房须采取防火、防盗、防有害生物和温湿度控制措施，确保档案安全保管

- 档案柜架、卷盒、卷皮等档案装具符合标准要求

- 归档文件材料的制成材料符合耐久性要求

- 须采取有效措施保证档案实体和信息安全。

  - 档案验收要求

承包人应负责档案验收全过程相关工作，包括但不限于：

19.4.1施工阶段

- 承包人按照国家、省、市档案法律法规和发包人工程项目档案规章制度和标准规范收集、整理工程项目档案（包括纸质、电子、声像档案等）,若前述法律法规和制度规范没有明确的，按发包人工程项目主办部门意见执行。

- 承包人按照单位工程配备专职档案管理人员，持证上岗；同时按照发包人工程项目档案管理要求配置档案归档所需的设备和档案库房。

- 按照国家建设工程验收法律法规和广州市相关要求，组织分部工程档案验收和单位（子单位）工程档案预验收，及时通知发包人工程项目主办部门派人参加验收，分部工程档案整理质量达不到发包人要求的验收标准，须在规定的时间内完成整改，否则不予通过验收。

19.4.2单位工程验收阶段

- 按照国家、省、市档案行政管理部门、上级管理部门工程项目档案验收相关法律法规、发包人规章制度及通用合同条款中档案验收的有关要求，在发包人的监督指导下，配合组织单位工程档案验收管理，配合发包人验收工作。

- 单位工程验收前须按国家、省、市档案行政管理部门、上级管理部门及发包人档案管理的要求，完成各类档案（包括纸质、电子、声像档案等）的整理、立卷、编目、汇总等工作。

- 单位工程验收后按时完成整改，并及时将整改完成情况向发包人档案管理部门报备。

19.4.3档案专项验收阶段

- 按照国家、省、市档案行政管理部门、上级管理部门工程项目档案验收相关法律法规、发包人规章制度，在发包人的监督指导下，配合组织各参建单位完成全部档案（包括纸质、电子、声像档案等）收集、整理、分类、组卷、汇总、目录册编制等工作。

- 按照国家、省、市档案行政管理部门重大建设项目验收的规定和要求，编制档案验收相关报告，收集、汇编见证材料，编制项目档案工作专题视频、专题画册、建设大事记等编研材料，配合组织监理单位、设计单位完成各专业档案质量报告。

- 按照国家、省、市档案行政管理部门、上级管理部门工程项目档案验收相关法律法规、发包人规章制度，在发包人的监督下，配合上级档案行政管理部门组织档案验收会议，负责会务组织工作；确保建设单位、参建单位等相关主体参加档案验收会议及现场检查，组织各专业人员配合档案验收组检查档案。

- 依照档案行政管理部门专项验收意见，开展整改工作，按时完成整改，并及时将整改完成情况向上级档案行政管理部门、发包人档案管理部门报备。

- 按照项目档案验收相关法律法规及国家、省、市档案行政管理部门的要求，完成全部验收程序，取得档案行政管理部门出具的正式验收意见。

- 按照发包人一体化平台信息管理要求上传档案目录数据、电子文件及相关材料。

  - 项目档案移交套数要求

- 应按广州市城建档案馆要求在工程竣工验收后6个月内移交一套符合规定的项目档案（包括纸质档案、电子档案、声像档案）。

- 应按发包人相关档案管理要求移交指定套数的项目档案（包括纸质档案、电子档案、声像档案）。

20、指挥部建设要求

根据项目建设总体部署，拟计划将本项目幼儿园先建设为环五山创新策源区城中村改造项目总指挥部，承包人应综合考虑此部分内容所产生的相关费用（包括但不限于总承包管理服务费、抢工费等），其费用已包含在投标报价中，不再另行计取。

四、BIM技术运用要求

包括但不限于以下要求：

本项目要求充分运用BIM技术，利用BIM技术实现施工全过程的精细化管理。为保证BIM模型的延续使用原则，施工阶段的BIM模型必须建立在设计阶段BIM模型基础上进行深化，直至形成竣工模型。施工过程BIM应用包括但不限于施工虚拟建造、方案优化、施工安全模拟、进度控制、造价分析、现场巡检、施工风险预案模拟、工程变更管理、工程自动化、供应链管理、场地布局规划等。

承包人需在设计、施工和运营维护等全过程中运用BIM技术，达到工程建设项目全生命周期各参与方在同一多维建筑信息9模型基础上的协同工作、数据共享、信息化管理以及数据更改可追溯的，同时能做到设计、生产、施工、设备供应、专业分包、项目管理等单位的无缝对接，实现项目全寿命周期内成本节约化。

承包人必须按照本招标文件、项目合同的要求提交完整的项目BIM成果，包含但不限于最终完整的与竣工建筑实物一致的BIM竣工模型、施工场布模型、施工场地周边道路地下管网模型、碰撞检查报告、施工深化模型（建筑、结构、钢结构、幕墙、机电、医疗专项、智能化、消防、装修、人防、设备机房、场地、园林、市政）及图纸（平面图、立面图、剖面图、大样图、材料表等）、施工方案模拟动画及优化报告、4D进度模拟动画及优化报告、工程量清单等。竣工验收模型需按照广州市三维数字化竣工验收模型交付标准的相关要求完成竣工图三维数字化备案。

五、建筑总承包管理内容

1、施工总承包管理内容，主要包括但不限于以下工作内容：

1.1 负责项目总进度计划管理和总体协调；

1.2 负责施工总平面布置及维护管理；

1.3 负责日常水电、通道和道路的管理、维护和保洁；

1.4 负责现场安全保卫（包括且不限于办公区、生活区、现场门禁、视频监控等）、社区周边关系（包括且不限于环保、环卫、城管、街道、安监、公安、交警等部门）协调等现场综合管理；

1.5 负责项目竣工移交以前项目的安全文明施工、环境及职业健康管理及协调；

1.6 组织办理验收、移交、竣工结算、竣工资料和竣工备案及其它管理工作；

2、为保证施工单位在完成本项目主体结构施工后，仍然能够保质保量地履行施工总承包管理，承包人承诺施工总承包配合服务的具体时间、人员和具体内容等。

3、承包单位中标后，立即成立专门的团队负责本项目的总承包管理。

4、施工单位将总承包管理内容进行梳理细化，根据施工进度情况和专业单位进场情况排出配合服务工作计划，报监理单位和我司审批后实施。

5、总承包服务内容:

5.1 向专业工程承包人提供施工用水、用电接驳点；

5.2 向专业工程承包人提供生产、生活设施搭建场地；

5.3 提供垂直运输设施、设备及管理服务；

5.4 提供脚手架满足各专业施工要求；

5.5 提供公共临时设施（包括且不限于应急发电机、施工临时消防设施、施工临时排水等）、公共安全防护和文明施工设施供专业单位使用，并负责管理及维护；

5.6 提供施工测量控制基准点，随楼层向其它专业承包单位提供施工控制轴线、标高；

5.7 配合办理专项验收备案等手续。

5.8 第三方检测、监测配合服务。

5.9 合同约定的其他总承包管理服务内容。

5.10配合相关方调研、活动组织等工作。

# 六、总体施工要求

1. 拟投入本项目主要人员要求

1.1 投标所报的全部技术和管理人员均为承包人的员工；

1.2 项目指挥长【（1）设计指挥长应由设计方现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上；（2）施工指挥长应由施工方现任单位董事长（或总经理）担任；（3）施工副指挥长应由施工方现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上。】、项目经理（按招标公告要求）、设计负责人（按招标公告要求）、专业设计人员、施工技术负责人（按招标文件要求）、专业负责人及相关专业人员的条件完全满足招标文件和工程现场的要求；

1.3 项目现场如出现质量、进度、安全等问题时，指挥长或副指挥长必须按发包人通知要求常驻现场，直到问题解决为止。发包人或发包人的上级主管部门要求指挥长或副指挥长出席现场会议的必须到场；

1.4 在收到发包人进场通知的3天内全部到位，项目经理、项目总工、项目副经理、项目技术负责人、项目设计负责人等主要人员每月驻场天数不得少于20天，请假天数不得超过5天；项目主要专业（建筑、结构、给排水、电气、暖通五个专业之一）的设计负责人作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。

1.5 主要人员每月驻场天数不应少于20天、请假天数不应超过5天，技术或管理人员需按投标承诺的人员和时间到位。

1.6按不低于《发包人要求》施工管理主要人员配置要求（工程总承包项目管理团队人员信息表人员除外）配置现场管理人员，根据项目实际进展情况和招标人的实际要求按规定时间分批次到位。

2. 材料设备投入要求

2.1 所有的材料设备完全符合招标文件规定的规格、质量和性能、检验标准和方法；如招标文件中没有提及使用标准，其性能应符合中华人民共和国行业标准、验收规范要求，并保证提供材料设备参数的真实性、有效性，所有的主要材料设备在国内有成功运用业绩，保证其在正确安装、正常使用和保养条件下，在其寿命周期内，不会因为任何潜在缺陷发生安全事故，若由于承包人所提供的材料设备的潜在缺陷导致安全事故，所造成发包人直接损失由承包人负责赔偿。

2.2 按不低于招标文件中的主要设备材料推荐品牌表中的生产厂家和品牌，且在选定后经发包人审查同意方可进场。如发生材料设备货不对板、或以低品质材料设备冒充高品质材料设备、或以低技术档次的产品冒充高技术档次产品的情况，该材料设备不得在本工程使用，发包人有权按照对项目最有利原则要求承包人更换为满足设计要求且产品质量、技术性能不低于投标时所报品牌的产品，且价格不调整，承包人愿承担有关违约责任，同时保留发包人追究承包人法律责任的权利。

2.3 如确实需要使用替代材料设备时，应经发包人和工程师认可并办理变更手续后才能使用，并保证所选用的替代材料设备技术档次不低于招标文件的技术要求，并能满足招标文件和设计文件所要求的性能及功能。由此增加的费用由承包人承担，减少的费用由发包人从合同价款中相应扣减。

2.4 充分了解工程严格的材料设备投入和工期要求及工程需要实施全面开工所需的设备投入要求。承包人保证在收到发包人通知后3天内及施工过程中，准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位，完全满足施工进度要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。若因材料设备未按投标承诺的时间投入或发包人要求时间投入，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，5天内整改并征得发包人批复同意，否则承包人需承担合同及工期承诺书的违约责任。

2.5 从发包人发出开工令起3个月内完成大宗装饰装修材料（包括且不限于石材、铝合金门窗、玻璃、幕墙大理石、外墙砖、地板砖、内墙饰面砖、入户门、户内门、防火门等）和水电安装材料（包括且不限于电缆电线、灯具、开关插座、卫生洁具、配电箱等）的看样定板及签订供货协议，并完成各项专业深化图纸设计（包括且不限于铝合金门窗深化图、室内装修深化图等）。

2.6 主要设备材料推荐品牌表（详见合同）

2.7 主要施工机械及周转材料投入要求

2.7.1.按“三、项目管理要求”11.1中《主要施工机械设备要求》要求投入。

若经发包人审查所投入的主要机械及材料未能满足本项目的要求，发包人有权提出调整设备投入以满足本项目的需要，施工机械、周转材料及配套施工人员需按审批进度计划开始施工前3天内到位。

3. 工期要求

3.1 承包人保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，并充分了解在以后施工过程中，本工程会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但是保证严格按照招标文件的内容执行。

3.2 对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人要采取合理有效的赶工措施予以消化。

3.3 配合发包人工期计划安排，按投标工期及关键节点工期完成招标范围内的各项工作。

3.4 若政府要求提前竣工，提前不超过100天的，承包人无条件响应政府的要求而调整工期，加大人材机投入，优化施工方案，以满足提前竣工要求。

执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，除非发包人同意，否则不再向发包人申请赶工费。

4. 施工强度要求

| 序号 | 项目名称 | 日工作量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静压桩（工程桩） | 30 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 2 | 灌注桩（工程桩） | 4 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 3 | 旋挖灌注桩（支护桩） | 2 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 4 | 三轴搅拌桩（支护桩） | 300 | 米 | 满足阶段性进度需求 |
| 5 | 水泥搅拌桩（支护桩） | 400 | 米 | 满足阶段性进度需求 |
| 6 | 土方开挖及外运 | 3000 | 立方米 | 满足阶段性进度需求 |
| 7 | 溶洞注浆预处理（如有） | 1555.6 | 立方米 | 满足阶段性进度需求 |
| 8 | 锚索 | 20 | 根 | 满足阶段性进度需求 |
| 9 | 喷锚 | 1000 | 平方米 | 满足阶段性进度需求 |

4.1 严格按照本工程工期的要求，保证投入足够的人力、物力满足招标文件和工程现场的工期要求，并达到以下的施工强度。

若未能完成承诺的日工作量，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，2天内整改并征得发包人批复同意。

5. 施工交叉作业要求

承包人施工过程中要调查现场，充分预计到各种因素影响，可能导致现场交叉作业，并按发包人要求，一旦有工作面能及时分批次组织人员、材料、设备等进行施工。

与其他承包人交叉作业时，如发生有工作面，经发包人协调仍未施工的情况，发包人有权指定其他承包人完成该项工程，并按发包人要求移交场地。

6. 溶洞处理体积与质量换算要求（如有）

溶洞处理体积与质量换算表

保证尽一切力量确保投标承诺的施工目标，充分解在本工程溶洞处理施工过程中可能出现的不利情况；且在投标报价中已综合考虑到本工程溶洞处理可能因项目实际情况调整变动，无论工程实际情况如何变化，本工程溶洞处理材料工程量均按下表溶洞处理体积与质量换算表换算计量：

| 序号 | 名称 | 规格 | 密度（kg/m³） | 每吨用量折算立方米 （m³/t） | 每立方米浆液用量（kg/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥浆（单液浆） | 质量比（1：1） | 1512 | 0.661 | -- | 质量比（1：1） |
|  | 水泥 | 42.5硅酸盐 | 3100 | 0.323 | 756 |  |
| 2 | 水玻璃浆液 | 水玻璃浆液为水玻璃原液：水=1：1（体积比） | 1210 | 0.826 | -- | 水玻璃原液Be=38-43，水玻璃浆液为水玻璃原液：水=1：1（体积比） |
|  | 水玻璃原液 | Be=38~43 | 1420 | 0.704 | 710 |  |
| 3 | 双液浆 | 单液浆：水玻璃溶液=1:1（体积比） | 1361 | 0.735 | -- |  |
|  | 水泥 | 42.5硅酸盐 | 3100 | 0.323 | 378 |  |
|  | 水玻璃原液 | Be=38～43 | 1420 | 0.704 | 355 |  |
| 4 | 片石 | 花岗岩300Mpa以上 | 1520 | 0.658 | -- |  |
| 5 | 水泥 | 42.5硅酸盐 | 3100 | 0.323 | -- |  |

7. 基坑支护及桩基础施工投入要求

保证尽一切力量确保投标承诺的质量及工期目标，在以后基坑支护及桩基础施工过程中，本工程会存在比正常项目更多困难或事件（如溶洞、土洞等）阻碍工期的情况出现，严格按照招标文件的内容执行。

7.1 进场时，如因临时施工用电不足，要投入发电机等措施正常施工，不能因此理由拒绝或推迟开工和延长工期，所投入的发电机功率应满足施工的需求，且投标报价中已综合考虑到采取自行发电等措施所增加的费用。

如因临水、临电、临建搭设等造成工期延误，在收到书面通知后，7天内整改并征得发包人批复同意。

7.2 确保施工进场，在施工条件允许情况下2周内一次性投入钢护筒100吨，并满足桩基础施工的工程需要，不得因钢护筒周转不足影响工程进度，未一次性投入足够的钢护筒造成的工期延误，在收到书面通知后，不挑剔、不争辩，也不要求出具证明，7天内整改并征得发包人批复同意。

7.3按施工设备配置表要求配置满足现场施工进度要求的施工机械，机械设备及配套施工人员开工前7天内到位，现场配备杂工人数不少于100人，配合桩基础施工的杂工人数不少于20人。如未能完成承诺，5天内整改并征得发包人批复同意。

8 土石方运输要求

严格按照本工程土石方运输施工要求，土石方运输包括且不限于：办理余泥排放证全部费用、余泥外运、弃土（含消纳费用）、购土填方（含购土费用）、泥浆外运、石方外运等。保证尽一切力量确保投标承诺的施工目标：

8.1、场内土石方运输：承包人在投标报价中已综合考虑到土石方场内运输距离、转运次数等因素可能造成项目实际情况变动，无论工程实际情况如何变化，本工程土石方场内运输（包括但不限于挖、装、运、卸、堆平土石方、分层填埋及不可预见费等一切费用及风险，已在投标清单综合单价中综合考虑），按中标价格综合包干。（结算时综合单价不另作调整，发包人原因除外。）

8.2场外土石方弃置运输

（1）本项目的土石方弃置选择合法消纳场，土石方的支付（含消纳费）以财政部门认可的合法有效的凭证为依据，按清单相应的综合单价执行。

（2）应严格按照经监理单位及发包人审批的土方转堆方案处置土方堆放及外运，发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的土方的调配要服从发包人安排。

8.3 场外土方外购运输

本项目的土方外购选择合法消纳场，土方的支付（含取土费）以财政部门认可的合法有效的凭证为依据，按清单相应的综合单价执行，最终以有权审核结算部门审定为准。

8.4 现场土石方服从且严格按照发包人的土方转堆方案处置土方堆放及外运，发包人对本工程范围内多余土石方拥有优先处置权，本工程与其它工程间的土方的调配要服从发包人安排。若因发包人调配原因造成土石方外运的，按如下原则调整综合单价。

调整办法如下：

（1）因发包人调配原因，按相应的中标综合单价按实结算，最终结算价以广州市财政投资评审中心审定为准。

（2）发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本工程与其他工程间的土方调配要服从发包人安排。

9. 第三方检测、监测配合要求

9.1 提供有关该工程检测、监测所需的相关工程技术资料；

9.2 现场保障足够的安全措施，符合安全施工要求，保障检测、监测人员及设备的安全；

9.3 协助检测、监测单位的设备进退场，包括但不限于提供场内小型机械设备吊运，安排专人协助检测、监测单位主要检测、监测设备场内搬运等，安排必须的人员配合检测、监测单位工作；

9.4 负责协调相关方的关系，及时解决现场检测、监测作业时与相关方产生的矛盾。对由于未能协调好相关方关系而影响检测、监测工作的顺利进行，造成相应的经济损失承担责任；

9.5 现场配合工作：

收到进场检测通知后，根据检测、监测单位要求做好配合工作，包括且不限于：

提供场地、水、电，修筑满足检测、监测要求的临时施工便道、检测用反力板、桩帽，做好挖土方、换填、检测用梯子、门式架、排水等工作；

9.6 检测过程中可能造成桩头钢筋、砖胎模、垫层、承台钢筋等损坏，我司负责修复，所产生的费用我司已在投标报价中综合考虑。

10. 冲孔灌注桩处理要求

10.1 在接到通知2天内投入设备，4天内完成补强处理工作；

10.2 无论何种原因造成补强处理，所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要求发包人现场签证、增加工程量。

11. 防水工程质量问题处理要求

若在质保期内出现渗水、漏水等影响正常办公、生活的情况，在收到通知后24小时内必须赶到现场并及时进行维修，并赔偿由此引起的所有损失；未在约定期限内派人维修，发包人有权指定其他人员维修，费用按实际发生费用的1.5倍从我司质保金中扣除，并赔偿由此引起的所有损失。若有出现维修项目，本工程防水项目质保期延长6个月。

12. 成品保护及卫生保洁要求

在工程整体交付使用前，负责成品保护及项目红线范围内卫生保洁工作、精开荒（不限次数）。

13. 周边管线及地下管线保护要求

对周边管线及地下管线采取有效的保护措施，若造成周边管线及地下管线等损坏的，由承包人负责修复，并承担所造成的所有损失。权属单位提出的施工配合费等一切费用均由承包人承担。

14. 施工班组投入要求

承包人保证按以下“施工班组人员投入表”投入使用。

表1：主要施工班组人员投入要求表（满足阶段性进度需求）

| 基坑支护及桩基础阶段施工班组人员投入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 班组数量 | 人数（人） | 进场日期 | 备注 |
| 1 | 冲孔机 | 20 | 80 | 按进度计划进场 |  |
| 2 | 静压桩机 | 10 | 40 | 按进度计划进场 |  |
| 3 | 搅拌桩 | 5 | 20 | 按进度计划进场 |  |
| 4 | 三轴搅拌桩机 | 5 | 20 | 按进度计划进场 |  |
| 5 | 挖掘机司机 | 30 | 60 | 按进度计划进场 | 包括5台小挖机 |
| 6 | 普工 | 8 | 96 | 按进度计划进场 |  |
| 7 | 电工 | 5 | 25 | 按进度计划进场 |  |
| 8 | 焊工 | 10 | 50 | 按进度计划进场 |  |
| 9 | 喷锚 | 8 | 32 | 按进度计划进场 |  |
| 10 | 运土汽车司机 | 120 | 240 | 按进度计划进场 |  |
| 主体阶段施工班组人员投入 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工种 | 班组数量 | 人数（人） | 进场日期 | 备注 |
| 1 | 普工 | 24 | 240 | 按进度计划进场 |  |
| 2 | 砌砖 | 24 | 240 | 按进度计划进场 |  |
| 3 | 模板工 | 24 | 480 | 按进度计划进场 |  |
| 4 | 钢筋工 | 24 | 360 | 按进度计划进场 |  |
| 5 | 外架工 | 12 | 120 | 按进度计划进场 |  |
| 6 | 砼工 | 12 | 120 | 按进度计划进场 |  |
| 7 | 水电工 | 24 | 240 | 按进度计划进场 |  |
| 8 | 防水工 | 5 | 75 | 按进度计划进场 |  |
| 9 | 栏杆 | 10 | 50 | 按进度计划进场 |  |
| 10 | 铝合金门窗 | 10 | 100 | 按进度计划进场 |  |
| 11 | 钢结构 | 1 | 10 | 按进度计划进场 |  |
| 12 | 电工 | 5 | 20 | 按进度计划进场 |  |
| 13 | 装修工 | 24 | 360 | 按进度计划进场 |  |
| 14 | 园林绿化 | 6 | 300 | 按进度计划进场 |  |
| 15 | 塔吊司机、司索工 | 15 | 90 | 按进度计划进场 |  |
| 16 | 施工电梯 | 24 | 72 | 按进度计划进场 |  |
| 17 | 焊工 | 24 | 72 | 按进度计划进场 |  |

增大特殊工种的投入，实现两班制轮班作业，计划安排塔吊司机2人/台，安排塔吊司索工4人/台，安排施工电梯司机3人/台。

组建突击班50～80人（木工20～30、铁工20～30、水电工10～20人）突击队应对滞后区域连续突击。

15. 周边管线（建筑物、构筑物等）变形监测要求

在工程整体交付使用前，承包人需已充分考虑现场周边管线（建筑物、构筑物、高压电塔、城际铁路、燃油管道）等情况，并加强周边管线（建筑物、构筑物、高压电塔、城际铁路、燃油管道等）变形监测和采取有效的保护措施。

16. 基坑、高支模、主体沉降监测要求

在基坑支护和高大支模施工时，承包人需采用合理科学先进工艺，确保按图施工，确保工程安全，避免出现基坑支护和高大支模、主体沉降监测异常（或到达报警值）需要第三方监测单位增加监测点、加大监测频率（次数）的情况。不得因第三方监测单位进行监测而取消或暂停该项工作，保证与第三方监测单位独立同步实时进行基坑、高支模、主体沉降监测。

17. 工程检测承诺书要求

承包人合理安排批次采购合格的建筑材料和设备，采用合理科学先进工艺，确保按图施工，确保工程质量，不得出现工程检测异常的情况（地质原因造成地基及基础检测结果异常除外）：①检测项目、检测数量超过现行国家、行业、省（市）规范、标准和规定的；②检测结果为不合格（或无效）的；③检测结果为不合格或无效造成复检、扩检或采用其他检测手段检测的。

18. BIM系统建立与管理要求

承包人应充分阅读施工合同并充分了解本工程的要求,做到：

18.1 在接到发包人进场通知5天内组建BIM系统管理小组，并向发包人提交BIM组织架构表和执行计划书。

18.2 确保自身BIM工作开展，在BIM系统管理小组成立3天内准备工作所需的软、硬件工作条件。

18.3 在接到发包人进场通知15天内，完成项目建筑结构及机电管线系统的建模工作。在工程实施的全过程中始终对信息模型进行必要的维护与管理，确保建筑信息模型与现场施工的一致性，直至竣工完成，将模型移交给发包人。

18.4 在接到发包人进场通知60天内，根据建筑信息模型完成±0.00以下合理建筑结构、机电管线系统深化设计及优化建议；在接到发包人进场通知120天内，根据建筑信息模型完成±0.00以上合理建筑结构、机电管线系统深化设计及优化建议。

18.5 在项目实施服务期间，通过项目管理系统向发包人提供项目的管理过程信息。

18.6 工程竣工后，60天内完成竣工三维建筑信息模型，并于一年内无偿提供至少3次培训及服务，以方便物业维护与管理。

18.7 在BIM投标报价中已综合考虑BIM系统建立与管理等全部费用。

18.8 施工单位自主进行建模，每个月工程量要求在BIM系统中体现。

19. 及时支付劳动者报酬要求

19.1 根据国家和当地劳动法规，需与本项目施工的所有劳动者（含农民工、下同）签订了劳动合同，并严格履行支付劳动报酬等合同义务。

19.2 工程款应优先用于支付劳动者报酬。

19.3 若在本项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得发包人可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，发包人有权从承包人工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，承包人赔偿因此而给发包人造成的一切损失。

20. 专业工程深化设计要求

承包人进场后安排、落实有资质的单位编制专业工程深化设计图，包括但不限于以下（具体详图纸）内容：1、装配式建筑节点拼装深化图；2、装饰装修深化图；3、幕墙深化图；4、暖通空调及设备安装深化图；5、钢结构图；6、厨房专业图；7、地下室管线综合图、室外管网综合图；8、电井设施布置图；9、电梯机房布置图；10、发电机房及环保设施深化图；11、高低压配电房深化图（须供电部门认可）；12、给排水工程及设备机房深化图；13、智能化系统深化图；14、精装交房深化图；15、园林景观深化图；16、临水和永久用水深化图（须供水部门认可）；17、临电和永久用电深化图（须供电部门认可）；18、市政道路及配套设施管线综合平衡图；19、铝合金门窗等；20、砌体摆砖编号图；21、人防工程深化设计图；22、燃气工程深化设计图；23、施工期临时交通优化设计图；24、模块化建筑深化图。并于收到开工令后3个月完成，并完善审批手续。

21. 水电空转要求

21.1 前期的空置（损耗）费用由承包人自行承担；

21.2 所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要求发包人增加；

22. 地磅磅秤安装配合要求

22.1 承包人应配合工程设计变更、工程量签证确认工作，保证无条件在项目现场安装120吨3M*18M地磅磅秤1台。

22.2 在本项目开工前安装完成，即基地处理（溶洞、土洞注浆）开工前完成，并达到使用状态；

22.3 在本项目施工过程中，承包人保证地磅磅秤正常使用，计量准确。

22.4 在本项目施工过程中，负责地磅磅秤的计量校正、检测，维护、保养工作，不得将地磅人为撞击、损坏等。

22.5 在本项目完工后并取得发包人同意才能安排拆除地磅磅秤。

地磅采购、安装、维修保养、拆除等费用由承包人自行承担，包括土建基础、使用过程的维护保养、拆除等，不要求发包人现场签证、增加工程量；

23. 石材品质保障要求

23.1 本项目使用的石材应在生产地或加工厂加工成品件，原装正品产品。

23.2 承包人应安排专职施工员驻场加工厂进行挑选、拼板、排板。

23.3 承包人无条件接受发包人、监理的检查、考核。

23.4 承包人所供货与样品一致，保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合设计及规范的要求。

23.5 石材安装由专业施工单位进行施工，且需全过程跟踪石材加工、排板工作。

23.6 石材厂家和石材安装专业施工单位应为同一单位或长期合作伙伴。

23.7本项目所涉及的石材进场前必须做好六面防护处理，所产生的费用包含在投标总价中。

24. 水土保持监测要求

24.1 项目开工后，承包人自行安排人员进行水土保持监测工作。

24.2承包人及时将监测结果上报至发包人及监理单位。

24.3 承包人收集、编制、汇总监测资料，配合发包人进行水土保持验收及备案等工作。

24.4 所产生的费用已在投标总价中综合考虑，不要求发包人增加。

25. 文明施工与环境保护

25.1 严格落实文明施工措施

25.2 进入现场前提交施工期间的环境保护方案一式四份，经总监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘、泥浆的处理排放方案。在实施过程中所采用的材料、设备等应使总监理工程师和发包人满意。

25.3 明确扬尘污染防治责任，并制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

25.4 采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，并做好扬尘污染防治工作：

（1）对施工现场实行封闭管理。城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。

（2）加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

（3）注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施；灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

（4）硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。

（5）清运建筑垃圾。土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（6）加强监测监控。鼓励施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。

27.信息化管理及智慧工地建设

27.1 信息系统对接

承包人自行配置优质的网络硬件、软件环境与发包人或其要求的综合管理平台对接，并配备专业的信息化管理人员，并承担相应费用。

27.2 业务管理模块对接

主要业务流程，通过信息化系统管理，与发包人进行业务对接。包括不限于：合同管理、设计管理（设计交底、图纸会审、施工方案等）、进度管理、巡查整改、质安管理等，在综合管理平台上实现业务流转管理。

27.3 数据上传

包括但不限于以下：

①承包人需将现场材料管理、设备管理、装配式管理相应数据录入发包人单位信息化平台，实现对现场物资材料质量管控。

②承包人需将施工资料录入贵单位信息化管理平台，实现施工资料统一管理，实现实时查询、抽检、整改等业务管理功能。

③承包人需实现工程建设过程中的智慧工地全过程监控，并推送政府监管所需的数据，包括不限于：安全监控（塔吊升降机监控、吊钩可视化监控、无人值守深基坑监测、高支模监测、脚手架管理、临边防护预警、烟感消防预警等）、质量监控（实测实量、混凝土生产信息、关键质量检测报告等）、文明施工（视频监控、扬尘噪声、车辆管理、实名制管理、智能水电管理、安全帽AI抓拍、联动喷淋等）等数据。

28. 落实建筑业高质量发展

28.1 绿色建筑：本项目内绿色建筑不应低于国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024修订版）二星级标准。（项目内需要执行绿色建筑相关要求的楼栋以初步设计审批结果为准）。

28.2 装配式建筑：满足《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则》对本项目的要求。住宅项目至少满足广东省《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）A级或者广州市《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151—2022）A级的要求。

28.3 智能建造：满足《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则(试行)》的通知（穗建前期〔2025〕158号）中规定的一星级智能建造相关要求，从全阶段全专业标准化BIM正向设计、装配式构件数字化生产、智慧施工、智慧运维、项目全生命期数字化管理平台等方面开展工作，中标后无条件按照发包人的具体要求执行。

28.4满足建设建筑光伏一体化试点示范项目的相关要求。

28.5智慧住区建设：满足广州市地方标准《基于城市信息模型的应用规范第三部分:智慧住区建设、运营及评价》智慧住区部分对单栋楼控制项达到二星级要求。

28.6模块化建筑：满足《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则》对本项目的要求。

28.7智慧工地标准：根据《建筑工程智慧工地技术规程》建设智慧工地，满足《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则(试行)》的通知（穗建前期〔2025〕158号）中规定的一星级智慧工地相关要求。

28.8其他发包人根据《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则(试行)》的通知（穗建前期〔2025〕158号）制定的相关要求。

29、房屋鉴定要求

负责项目周边建筑物的房屋鉴定工作及出具相关报告（发包人另有委托的除外），此项工作所产生的一切费用（含检测费、专家评审费、报告编制费、配合审批费等）都包含在合同价中，不另行支付。如在实施过程中造成周边建筑物的损坏，需由承包人负责修复并承担由此造成的一切损失。

30、无人机的应用要求

负责利用携带拍摄装置的无人机，开展项目航拍，实现空中俯瞰项目的效果，定期提交符合发包人要求的航拍成果。（要求无人机上升高度不小于500m以上，遥控距离不小于3km以上，摄像头像素不少于2000万以上）。

七、其他注意事项

中标单位在合同实施过程中，如违约或有不良行为或不规范行为，或与招标人产生合同纠纷（仲裁或诉讼）的，招标人将上报建设行政主管部门，同时招标人有权在后续及其他施工招标项目中拒绝其投标。

# 第四部分 附件

附件:

# 1、设计技术标准；（如有）

# 2、建筑构造统一做法一览表；

# 3、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单；

# 4、主要设备材料推荐品牌表；

# 5、关键工序停止点验收清单；

# 6、质量过程检查标准；

# 7、施工策划评审表；

# 8、样板管理清单。

附件3

危险性较大的分部分项工程清单及

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

- 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

- 招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。

- 投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。

- 投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。

- 投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

- 投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在工程总承包实施方案中编制专项施工方案。

- 对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

- 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

| 一、危险性较大的分部分项工程清单 | 建设单位 | 投标单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑支护 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）附着式升降脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）悬挑式脚手架工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （四）高处作业吊篮。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （五）卸料平台、操作平台工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （六）异型脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( ) | ( ) |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 | ( ) | ( ) |  |
| 一、深基坑工程 | ( √ ) | ( ) |  |
| 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：   年   月   日

附件4：主要设备材料推荐品牌表

（主要材料设备品牌范围包括“同等”或“相当于”本表的品牌）

| 序号 | 材料名称 | 品牌/厂家 | 规格型号/技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑装饰工程 |  |  |  |  |
| 1、土建材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢筋 | 广钢、韶钢松山、武钢、柳钢、华菱、马钢、萍钢、宝武钢铁（宝钢）、湘钢 |  |  |
| 1.2 | 钢板、钢型材 | 参照1.1 |  |  |
| 1.3 | 水泥 | 石井、金羊、粤秀牌、海螺、华润水泥 |  |  |
| 1.4 | 商品混凝土 | 在属地区优选 |  |  |
| 1.5 | 预应力管桩 | 广州市番禺合和建材有限公司 |  |  |
|  |  | 广州羊城管桩有限公司 |  |  |
|  |  | 广州三和管桩有限公司 |  |  |
|  |  | 广东建华管桩有限公司 |  |  |
|  |  | 广东宏基管桩有限公司 |  |  |
| 1.6 | 装配式预制构件 | 广东建远建筑装配工业有限公司 |  |  |
|  |  | 广东建宇建筑科技有限公司 |  |  |
|  |  | 广州建筑湾区 智造科技有限公司 |  |  |
|  |  | 中建科技集团有限公司 |  |  |
|  |  | 广东中建新型建筑构件有限公司 |  |  |
|  |  | 中建四局绿色建筑科技（广东）有限公司 |  |  |
|  |  | 中山建华墙体材料有限公司 |  |  |
|  |  | 广东新瑞龙生态建材有限公司 |  |  |
| 1.7 | 蒸压加气混凝土砌块 | 佛山市南海区水电灰砂砖厂 |  |  |
|  |  | 广州发展环保建材有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市建邦建材有限公司 |  |  |
|  |  | 广东朗道建材科技有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 |  |  |
| 1.8 | 防水涂料/防水卷材 | 卓宝、东方雨虹、大禹九鼎、百能、台实防水、德爱威 |  |  |
| 1.9 | 成品木门 | 林安牌、锦湖和盛、国盾门业、白云南粤、雅君园门业 |  |  |
| 1.10 | 防火门 | 锦澜、锦湖和盛、白云南粤、雅君园门业、兴进消防设备 |  | 必须同时满足消防验收要求 |
| 1.11 | 人防门 | 广州市羊城地下工程有限公司 |  | 必须同时满足人防验收要求 |
|  |  | 广州市海珠区城市更新投资有限公司 |  |  |
|  |  | 广州南骏人防工程防护设备有限公司 |  |  |
|  |  | 广州科安人防工程设备有限公司 |  |  |
|  |  | 佛山华盾人防工程有限公司 |  |  |
| 2、装修材料 |  |  |  |  |
| 2.1 | 地面砖/内墙砖 | 东鹏、金意陶、鹰牌、冠珠、新中源、马可波罗、环球、罗马利奥、建研晟创、绿美特、聚绿、世明丽 |  |  |
| 2.2 | 外墙砖 | 东鹏、鹰牌、冠珠、白兔、环球、建研晟创、绿美特、聚绿、世明丽 |  |  |
| 2.3 | 内墙乳胶漆/外墙漆 | 立邦、秀珀、澜诺、集泰、糯米图、三棵树、华润漆、多乐士、电视塔牌、优爱宝、洛迪科技 |  |  |
| 2.4 | 铝合金型材 | 凤铝、广铝、大明铝材、粤亚、坚美铝材、高登铝材、豪美新材、前进牌 |  |  |
| 2.5 | 门窗五金 | 坚稳、坚朗、雄进、力睿、汇禧 |  |  |
| 2.6 | 玻璃 | 信義、东莞南玻、佛山市新兴业、真格、深圳市燎原玻璃 |  |  |
| 2.7 | 铝扣板 | 广丰、金霸、欧斯龙、高登、欧德高、太铝 |  |  |
| 二、机电安装工程 |  |  |  |  |
| 3、室内给排水系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 内涂塑镀锌钢管 | 华粤、穗生、华岐、珠江、华捷 | CJ/T120-2008《给水涂塑复合钢管》 |  |
| 3.2 | 变频调速供水设备 | 广州昌宁、白云、广一、肯富来、上海凯泉 |  |  |
| 3.3 | 阀门（闸阀、止回阀、截止阀、泄压阀、冲洗阀等） | 良精、正丰、上海冠龙、广泉、越海、天津百利展发、佳福斯、中核苏阀、三明高中压阀门 |  |  |
| 3.4 | 卡箍 | 广东永泉阀门科技有限公司 |  |  |
|  |  | 上海威逊机械连接件有限公司 |  |  |
|  |  | 唯特利管道设备（大连）有限公司 |  |  |
|  |  | 青岛威龙卡特管道系统有限公司 |  |  |
|  |  | 广州越海流体科技有限公司 |  |  |
|  |  | 潍坊大海绿兵船机械集团有限公司 |  |  |
| 3.5 | 卫生洁具及水暖配件 | 欧派、冠珠、恒洁、东鹏、鹰卫浴（YING） |  |  |
| 3.6 | 不锈钢水箱 | 捷淼、广州昌宁、白云、恒德、聚源 |  |  |
| 3.7 | 塑料类管材及配件 | 枫叶、锋牌、联塑、顾地、超力 | GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统--PP第二部分管材》、 GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统--PP第三部分管件》 |  |
| 3.8 | 潜污泵 | 广一、白云、肯富来、上海申宝、上海凯泉 |  |  |
| 4、室外给水系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | HDPE钢丝网骨架复合管 | 参照3.7 | CJ／T123—2004《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》、CJ/T 124-2004《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》 |  |
| 4.2 | 镀锌钢管 | 穗生、华粤、珠江、华捷、联塑 |  |  |
| 4.3 | 球墨铸铁给水管 | 新兴、台明、骏通、永通、晨晖管业 |  |  |
| 4.4 | 不锈钢给水管 | 美亚、双兴、粤华、玫德雅昌、民乐管业 |  |  |
| 5、室外排水系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | UPVC波纹管/HDPE波纹管 | 参照3.7 |  |  |
| 5.2 | 钢筋混凝土管 | 广州市萝岗区源华水泥预制件厂 |  |  |
|  |  | 中山市大友建材有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市千业建筑材料有限公司 |  |  |
|  |  | 广东坤达管业有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市番禺区荣成建基水泥制品厂 |  |  |
| 5.3 | 塑料检查井 | 广东联塑科技实业有限公司 |  |  |
|  |  | 安徽金塑管业科技有限公司 |  |  |
|  |  | 台州改善塑业有限公司 |  |  |
|  |  | 江苏河马井股份有限公司 |  |  |
|  |  | 广东正德环保科技有限公司 |  |  |
| 5.4 | 玻璃钢化粪池 | 广州市康为环保设备有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市双新环保设备有限公司 |  |  |
|  |  | 广州恒古机电设备有限公司 |  |  |
|  |  | 佛山健之源生物环保科技有限公司 |  |  |
|  |  | 广州宇唐环保设备有限公司 |  |  |
| 6、消防（水）系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 消防水产品 （喷头、水流指示器、湿式报警阀组、水泵接合器、信号阀等） | 胜捷、振兴、瑞城、白沙、上海金盾、川消 |  | 必须同时满足消防验收要求 |
| 6.2 | 消火栓/灭火器材 | 参照6.1 |  | 必须同时满足消防验收要求 |
| 6.3 | 消防水泵及控制柜 | 参照3.8 |  |  |
| 6.4 | 七氟丙烷自动灭火系统 | 参照6.1 |  |  |
| 7、电气系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 高压柜/低压柜/环网柜 | 施富电气、BYE白云、穗达电气、广高、金铭利、思东利、奥克斯、义明牌 |  | 必须同时满足南方电网的技术要求 |
| 7.2 | 高压柜元器件/低压柜元器件 | BYE白云、西门子、广高、施耐德电气、奥克斯、义明牌 |  | 必须同时满足南方电网的技术要求 |
| 7.3 | 电力变压器 | 穗达电气、广高、中国中车骏发、安森普莱、海鸿、奥克斯、义明牌 | GB1094.11-2007《电力变压器第11部分 干式变压器》、GB／T 1094.12-2013《电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则》、GB/T10228-2015 《干式电力变压器技术参数和要求》 | 必须同时满足南方电网的技术要求 |
| 7.4 | 动力、照明配电箱 | BYE白云、穗达电气、广高、金铭利、科铭、奥克斯、义明牌 |  |  |
| 7.5 | 电表箱 | 参考7.4 |  |  |
| 7.6 | 三箱内主要电气元器件 | BYE白云、良信、天正、施耐德电气、珠江利维 |  |  |
| 7.7 | 柴油发电机 | 玉柴、潍柴、东风康明斯、济柴、无锡动力 | 1、V型12缸，四冲程，1500分/转；2、无刷﹑自励（永磁励磁）﹑自调（数字式电压调整器）﹑自通风，至载至满载电压保持1%之间；3、为24V直流电启动，可容易连续启动6冷以上，并设有柴油机带动的自动充电机。机组能在停电或紧急状态下快速自启动，启动后15秒内可正常供电。当市电恢复或紧急状态消除时，机组应能自动停机。 |  |
| 7.8 | 开关、插座 | 松本、罗格朗、西门子、TCL、施耐德电气 |  |  |
| 7.9 | 电缆 | 双菱、NAN南牌、乐光、花城、环市、南电、新兴 |  |  |
| 7.10 | 电线 | 参考7.9 |  |  |
| 7.11 | 母线槽 | BYE白云、穗达电气、广州半径、南电、金铭利电气、富美 |  |  |
| 7.12 | 桥架、金属线管 | 天虹、宏际、中兴、QJ、文兴 |  |  |
| 7.13 | PVC塑料电线管 | 枫叶、锋牌、联塑、顾地、清塑 |  |  |
| 7.14 | 室内照明灯具 | 佛山照明、三雄极光、LMJ、德洛斯、TCL |  |  |
| 7.15 | 室外灯具（广场灯、路灯、景观灯、室外照明LED灯等） | 三雄极光、佛山照明、雅江光电、LMJ、德洛斯 |  |  |
| 7.16 | 应急照明灯具 | 三雄极光、普博消防、佛山照明、GST |  | 必须满足消防认证验收需求 |
| 8、消防（电）系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 消防自动报警系统 | 利达、GST、北京西门子、普博消防、核中警 |  |  |
| 8.2 | 防火卷帘 | 南粤、胜捷、飞风传动、白云南粤防火门 |  |  |
| 9、通风空调设备 |  |  |  |  |
| 9.1 | 冷水机组/离心风机 | 约克YORK、日立冷机、华德羿歌、长沙远大集团、格力电器 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 |  |
| 9.2 | 多联机 | 格力电器、美的集团、HITACHI日立、天加、欧科空调、海尔集团 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》、GB/T 18837-2002 《多联式空调（热泵）机组》、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 |  |
| 9.3 | 风机（离心风机、轴流风机、消防风机、排风机、送风机） | 正野、南风股份、东莞飞达、鸿牛通风、百屋纯科技 | 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 |  |
| 9.4 | 换气扇/排气扇 | 金羚、正野、朗能电器、绿岛风、百屋纯科技 |  |  |
| 9.5 | 风口百叶/防雨百叶 | 佛山市顺安空调设备有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市耀安实业发展有限公司 |  |  |
|  |  | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司 |  |  |
|  |  | 佛山市鸿牛通风设备有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市百屋纯科技有限公司 |  |  |
| 9.6 | 消声器 | 佛山市鸿牛通风设备有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市耀安实业发展有限公司 |  |  |
|  |  | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司 |  |  |
|  |  | 深圳中航大记公司 |  |  |
|  |  | 广州中金鼎人防工程有限公司 |  |  |
| 9.7 | 阀门（排气阀、防火阀、排烟防火阀等） | 佛山市顺安空调设备有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市耀安实业发展有限公司 |  |  |
|  |  | 东莞市飞达机电配套设备制造有限公司 |  |  |
|  |  | 佛山市鸿牛通风设备有限公司 |  |  |
|  |  | 云浮市云丰环保设备有限公司 |  |  |
| 10、抗震支架 |  |  |  |  |
| 10.1 | 抗震支架（成品支架） | 喜利得、华侨振动、江苏 迅杰、派来固、帕亮、伟固科技、冠蓝实业、凡祖 |  |  |
| 11、智能化系统 |  |  |  |  |
| 11.1 | 服务器 | 惠普、IBM、戴尔DELL、联想、浙江大华、同方 |  |  |
| 11.2 | 计算机 | 戴尔DELL、惠普、联想、同方、华硕 |  |  |
| 11.3 | 打印机 | 惠普、EPSON、佳能、联想、FUJI xerox |  |  |
| 11.4 | 楼宇对讲系统 | 先导视讯、安居宝、聚光电子、星光楼宇、浙江大华、FARBELL | 《智能建筑设计标准》GB50314-2006、《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013） |  |
| 11.5 | 监控摄像机 | 亚安科技、海康威视、英飞拓、宇视科技、浙江大华、BOSCH |  |  |
| 11.6 | 监控显示器 | TCL、三星、Skyworth、索尼、浙江大华、LG |  |  |
| 11.7 | 光纤收发器/网络光端机 | 天为电信、格林威尔、华为、广州邮通、浙江大华、安特视讯 |  |  |
| 11.8 | 交换机 | 华为、CISCO、TP-LINK、D-LINK、H3C、浙江大华、中兴 |  |  |
| 11.9 | 监控级硬盘 | 富士通、浙江大华、易拓、磐基信息、帝视尼 |  |  |
| 11.10 | 电子巡更系统 | 意通达、鼎信通、凯泰科技、兰德华电、浙江大华、奔恒电子 |  |  |
| 11.11 | 出入口控制/停车场管理系统 | 捷顺、瑞立德、创通、浙江大华、聚光电子 | 智能建筑设计标准》GB50314-2006、《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013） |  |
| 11.12 | 建筑设备监控系统 | 江森自控、同方泰德、CHNT、格瑞特、台达 | 《智能建筑设计标准》GB50314-2006、《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013） |  |
| 11.13 | 防盗报警 | BOSCH、科立信、tyco、康联、浙江大华、科鹰 |  |  |
| 11.14 | 弱电间配电箱 | BYE白云、基业、顺开电气、广高、南洋电器 |  |  |
| 11.15 | 光纤光缆 | 长飞、TGG、亨通、Fiber Home、浙江大华、中天科技 |  |  |
| 11.16 | 弱电线缆/双绞线 | 爱谱华顿、TCL、宇洪科技、TC、中国普天 |  |  |
| 12、电梯设备 |  |  |  |  |
| 12.1 | 电梯 | 日立、奥的斯、广日电梯、上海三菱、KONE通力 | 电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）、GB 10060—2011《电梯安装验收规范》、《电梯工程施工质量验收规范》GB50301-2002 |  |
| 三、市政工程 |  |  |  |  |
| 13、市政、绿化 |  |  |  |  |
| 13.1 | 井盖、井环 | 广州市吉信金属制品公司 | 满足行业主管部门要求 |  |
|  |  | 禹州市安道金属制品有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市市维建设工程有限公司 |  |  |
|  |  | 无锡诺龙铸造有限公司 |  |  |
|  |  | 广州市花都区永基冶铸厂 |  |  |
|  |  | 广州市花都区炭步旺边冶金铸造厂 |  |  |
| 13.2 | 灯杆 | 广东雷士照明科技有限公司 |  |  |
|  |  | 广州虎辉照明科技公司 |  |  |
|  |  | 广州市特朗照明电气有限公司 |  |  |
|  |  | 江门市宏天照明有限公司 |  |  |
|  |  | 广东旭翔照明有限公司 |  |  |
|  |  | 中山市天贸照明电器厂 |  |  |
| 13.3 | 路灯光源 | 参照7.15 |  |  |
| 四、5G室内覆盖分布系统工程 |  |  |  |  |
| 14、5G室内覆盖分布系统POI用户侧无源部分 |  |  |  |  |
| 14.1 | POI/合路器 | ABB、施耐德、西门子、锐捷、中原天馈、大华、良信、海康威视 |  |  |
| 14.2 | 功分器、耦合器 | 爱谱华顿、罗格朗、耐克森、北大青鸟、清华同方、中国普天 |  |  |
| 14.3 | 馈线接头、电源线 | 起帆、上上、熊猫、远东 |  |  |