## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电房设备
1.2 | 电房安装工程
1.3 | 电房土建工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电房设备
1 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-NX2-630KVA/10.5 10.5±2x2.5%/0.4KV D/Yn,11 Uk=6% 3.容量（kV·A):630KVA 4.基础型钢形式、规格:基础型钢制作安装刷漆防腐 5.接地:接地、检查接线等 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
2 | 010606009003 | 变压器不锈钢遮栏 | 1.名称:变压器不锈钢遮栏 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1
3 | 030402017009 | 高压柜 3G01 | 1.名称:高压柜 3G01 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试、检查接线等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030402017010 | 高压柜 3G02 | 1.名称:高压柜 3G02 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试、检查接线等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
5 | 030402017011 | 高压柜 3G03 | 1.名称:高压柜 3G03 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试、检查接线等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030402017012 | 高压柜 3G04 | 1.名称:高压柜 3G04 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试、检查接线等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
7 | 030408001092 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3×300 3.电压等级(kV):8.7/15KV 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 10
8 | 030408006046 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3×300 3.电压等级(kV):8.7/15KV 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
9 | 030408001093 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-8.7/15kV-3x70 3.材质:铜芯 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 65.9
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408006047 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆肘型头 2.规格:3x70 3.电压等级(kV):8.7/15kV 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
11 | 030408006048 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3x70 3.电压等级(kV):8.7/15kV 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
12 | 030404004009 | 低压柜 301ZA | 1.名称:低压柜 301ZA 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试、检查接线等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404004010 | 低压柜 302ZA | 1.名称:低压柜 302ZA 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试、检查接线等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
14 | 030404004011 | 低压柜 303ZA | 1.名称:低压柜 303ZA 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、补刷(喷)油漆、接地、单体调试、检查接线等 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030414002005 | 高低压送配电系统（含10KV供配电）调试 | 1.名称:高低压送配电系统（含10KV供配电）调试 2.包括但不限于高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用。 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
电房设备合计
电房安装工程
16 | 030403006009 | 密集型绝缘母线槽 | 1.名称:密集型绝缘母线槽 2.容量(A):400A/4P(耐火950℃/3.0h)(IP65,温升55K) 3.包含但不限于安装母线槽所需的全部配件，如水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 14.71
17 | 030403007009 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.容量(A):400 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030403006010 | 密集型绝缘母线槽 | 1.名称:密集型绝缘母线槽 2.容量(A):1250A/4P(IP65,温升55K) 3.包含但不限于安装母线槽所需的全部配件，如水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 8.53
19 | 030403007010 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.容量(A):1250 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 4
20 | 030414008003 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 (kV以下) 1 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 段 | 3
21 | 030408001094 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 29.53
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411004202 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-150mm2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 40
23 | 030411004203 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-95mm2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 80
24 | 030411004204 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-25mm2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 40
25 | 030411004205 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-10mm2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 800
26 | 030411004206 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 600
27 | 030411004207 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1200
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411002041 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:100×27 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 164
29 | 030411002042 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:40×18 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 216
30 | 030412005023 | LED应急光管支架 | 1.名称:LED应急光管支架 2.规格:2x18W 3.安装形式:吸顶 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 14
31 | 030412005024 | LED应急光管支架 | 1.名称:LED应急光管支架 2.规格:1x18W 3.安装形式:吸顶 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 25
32 | 030412005025 | 光管 | 1.名称:光管 2.规格:1x18W 3.安装形式:吸顶 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 30
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404034051 | 两位开关面板 | 1.名称:两位开关面板 2.规格:10A 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
34 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 61
35 | 030404017186 | 电房工具箱 | 1.名称:电房工具箱 2.包含绝缘鞋、绝缘手套、验电笔、接地棒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
36 | 030404017187 | 配网自动化终端（成套） | 1.名称:配网自动化终端（成套） 2.规格参数:详细按设计图纸及技术规范书 3.包含但不限于图纸标注的通信箱、ODF、交换机、DTU等箱内全套设备，满足设计功能和使用需求，包含后期根据需求深化 4.接地、检查接线、调试、试运行等 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030414002006 | "五防"系统调试 变电站、配电室 | 1.名称:"五防"系统调试 变电站、配电室 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 3
38 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV22-4×2.5mm2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 40
39 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
40 | 030404016004 | 电房环境控制箱 | 1.名称:电房环境控制箱 2.包含温湿控制器、插座、驱鼠器等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 3
41 | 030404017188 | 电房配电箱XM | 1.名称:电房配电箱XM 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3
42 | 030507007019 | 电子门禁 | 1.名称:电子门禁 2.类别:设备安装测试 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030404031003 | 防鼠挡板 | 1.名称:防鼠挡板8mm硬塑板 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5
44 | 030901013010 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱（内置灭火器） 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 2
45 | 030412002011 | 红外线灯 | 1.名称:红外线灯 2.型号:150W/220V 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 12
46 | 030404036003 | 电房模拟图版、标识牌、警示牌、安健环及其他电房辅助设施 | 1.名称:电房模拟图版、标识牌、警示牌、安健环及其他电房辅助设施（详按设计要求，含深化直至满足验收要求） 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 项 | 1
47 | 030409002014 | 电房接地扁铁 | 1.名称:电房接地扁铁 2.材质:40*4热镀锌扁钢 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 75
48 | 030414011009 | 接地装置调试 接地网 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电房安装工程合计
电房土建工程
49 | 010501006007 | 电房设备基础、电缆沟及盖板、地坪、地坪漆、防滑绝缘地板胶垫（3栋公变房） | 1.名称:电房设备基础、电缆沟及盖板、地坪、地坪漆、防滑绝缘地板胶垫 2.包含除回填陶粒以外所有土建基础模板等其他全部工作内容 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 120
50 | 010103001009 | 回填陶粒 | 1.填方材料品种:回填陶粒 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 60
51 | 010802003028 | 钢质防火门 | 1.名称:钢质防火门FM甲1822（含不锈钢穿孔板、防鼠网、五金配件等） 2.规格:1800×2200 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 樘 | 4
52 | 010807003019 | 不锈钢网百叶窗 | 1.名称:不锈钢网百叶窗(内装6×6镀锌网)C2 2.框、扇材质:1200×600 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011201001037 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 300
54 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15mm厚1:3水泥砂浆 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 120
55 | 011406001029 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 300
电房土建工程合计
分部分项合计
措施项目
56 | 031302007046 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017046 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00056 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010040 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011039 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF041 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008039 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002039 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF039 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009039 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF039 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000049 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 65099.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 65099.95
合 计 |  |  |  | 65099.95 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：3#楼公变房高低压工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
合计