## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：4#楼消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 喷淋系统
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 气体灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
喷淋系统
1 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 490.34
2 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 350.89
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 42.86
4 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 39.72
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 24.24
6 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 33.66
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 387.17
8 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.管道刷油:刷防锈和桔红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 279.44
9 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 425
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031003003058 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
11 | 030901006006 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽式连接 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
12 | 031003001009 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
13 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:螺纹连接 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1
14 | 031003003059 | 末端试水阀 | 1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动水喷淋系统调试 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 点 | 2
喷淋系统合计
消火栓系统
16 | 030901002025 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.刷油:防锈漆和红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 368.16
17 | 030901002026 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.刷油:防锈漆和红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 719.79
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030901002027 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.刷油:防锈漆和红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 54
19 | 030901002028 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.刷油:防锈漆和红色调和漆各两道 7.支架制作安装及刷油 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 123.62
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030901002029 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求压力试验及冲洗 5.管道附件:管件、管卡、卡箍、套管等制作安装 6.刷油:防锈漆和红色调和漆各两道 7.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料、余方弃置运距等 8.含防火堵洞制作安装 9.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 68.45
21 | 031003003060 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 23
22 | 031003001010 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65，700×1800×240mm(宽×高×厚) 3.附件材质、规格:室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 12
24 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65，700×1800×240mm(宽×高×厚) 3.附件材质、规格:室内减压稳压消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 103
25 | 030901010011 | 试验消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65，700×1800×240mm(宽×高×厚) 3.附件材质、规格:室内减压稳压消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m，压力表1个 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 具 | 232
27 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 点 | 116
28 | 粤050101024003 | 阀门井 | 1.阀门井 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 2
消火栓系统合计
气体灭火系统
29 | 030902009011 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式全淹没七氟丙烷自动灭火装置 2.型号、规格:120KG/120L 3.装药:120kg 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1
30 | 030902009012 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式全淹没七氟丙烷自动灭火装置 2.型号、规格:90KG/90L 3.装药:90kg 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030902009013 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式全淹没七氟丙烷自动灭火装置 2.型号、规格:70KG/70L 3.装药:70kg 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 4
32 | 030703007005 | 泄压口 | 1.名称:泄压口 2.规格:综合考虑 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
33 | 030905004010 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:150L以内 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 点 | 1
34 | 030905004011 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:90L以内 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 点 | 4
35 | 030905004012 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:70L以内 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 点 | 4
气体灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
36 | 031302007017 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
37 | 031301017017 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00025 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000019 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 75414.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 75414.13
合 计 |  |  |  | 75414.13 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：4#楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
合计