## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室消防电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 火灾自动报警系统
1.2 | 电气火灾监控系统
1.3 | 防火门监控系统
1.4 | 气体灭火系统
1.5 | 消防电源监控系统
1.6 | 余压监控系统
1.7 | 应急照明监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030904003005 | 带电话插孔地址式手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 102
2 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 79
3 | 030904007001 | 消防广播 3W | 1.名称:消防广播 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂 4.含调试 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 123
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.壁装 3.含底盒 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 149
5 | 030904008002 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 45
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030904008003 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 489
7 | 030904008004 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 242
8 | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.含调试 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 54
9 | 030904008005 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.按设计要求 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 23
10 | 030904003006 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 119
11 | 030904001002 | 智能型感温探测器 | 1.名称:智能型感温探测器 2.吸顶安装 3.含底盒 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 59
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030904001003 | 智能型感烟探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.吸顶安装 3.含底盒 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 950
13 | 030503006005 | 水位探测器 | 1.名称:水位探测器 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 支 | 3
14 | 030904015001 | 消防水池就地水位显示器 | 1.名称:消防水池就地水位显示器 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3
15 | 030904008006 | 消防模块箱 | 1.名称:消防模块箱 2.按设计要求 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 22
16 | 030411004013 | 24V直流电源线干线 | 1.名称:24V直流电源线干线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0,a2)-4 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 11039.09
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411004014 | 24V直流电源线支线 | 1.名称:24V直流电源线支线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-BYJ-B1(t0,d0,a2)-2.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 6833.14
18 | 030408002002 | 联动控制硬线 | 1.名称:联动控制硬线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJY-B1(t0,d0,a2)-3X1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 10900.32
19 | 030411004015 | 消防广播线 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-RYS-B1(t0,d0,a2)-2X2.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 5498.13
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004016 | 消防通讯线 | 1.名称:消防通讯线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-RYS-B1(t0,d0,a2)-2X1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 7653.74
21 | 030411004017 | 消防信号总线 | 1.名称:消防信号总线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-RYS-B1(t0,d0,a2)-2X1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 12466.69
22 | 030411004018 | 连锁控制线 | 1.名称:连锁控制线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-RYS-B1(t0,d0,a2)-2X1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 250.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411004019 | 液位传感器通讯线 | 1.名称:液位传感器通讯线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-RYS-B1(t0,d0,a2)-4X1.0 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 250.6
24 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 224.85
25 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 7815.34
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411002003 | 消防线槽 | 1.名称:消防线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR400*200mm 4.厚度：综合考虑 5.线槽及附件、配件（包括盖板、三通、弯头等附件以及接地扣片等配件）安装 6.支（吊）架制作安装、除锈、刷油 7.接地、防火堵洞、刷防火漆等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 209.23
27 | 030411002004 | 消防线槽 | 1.名称:消防线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR300*100mm 4.厚度：综合考虑 5.线槽及附件、配件（包括盖板、三通、弯头等附件以及接地扣片等配件）安装 6.支（吊）架制作安装、除锈、刷油 7.接地、防火堵洞、刷防火漆等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 92.92
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411002005 | 消防线槽 | 1.名称:消防线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR150*100mm 4.厚度：综合考虑 5.线槽及附件、配件（包括盖板、三通、弯头等附件以及接地扣片等配件）安装 6.支（吊）架制作安装、除锈、刷油 7.接地、防火堵洞、刷防火漆等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 202.47
29 | 030411002006 | 消防线槽 | 1.名称:消防线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR100*100mm 4.厚度：综合考虑 5.线槽及附件、配件（包括盖板、三通、弯头等附件以及接地扣片等配件）安装 6.支（吊）架制作安装、除锈、刷油 7.接地、防火堵洞、刷防火漆等 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 71.07
30 | 030905001001 | 火灾自动报警系统调试（地下室） | 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 57
火灾自动报警系统合计
电气火灾监控系统
32 | 030904008007 | 电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) | 1.名称:电气火灾总线式监视模块(带剩余电流互感器及温度传感器) 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 24
33 | 030411004020 | 电气火灾监控系统总线 | 1.名称:电气火灾监控系统总线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZC-RYS-B1(t0,d0,a2)-2x1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 849.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 57.19
35 | 030905001002 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
防火门监控系统
36 | 030904008008 | 常闭单扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭单扇防火门监控模块 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 14
37 | 030904008009 | 常闭双扇防火门监控模块 | 1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 27
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030507001003 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 68
39 | 030411004021 | 防火门监控通信总线 | 1.名称:防火门监控通信总线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZC-RYS-B1(t0,d0,a2)-2X1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 3520.07
40 | 030411004022 | 24V电源线 | 1.名称:24V直流电源线支线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-B1(t0,d0,a2)-2.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 300.72
41 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1338.04
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030905003002 | 防火门监控系统调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 41
防火门监控系统合计
气体灭火系统
43 | 030507002001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 4
44 | 030904003007 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
45 | 030904003008 | 手动/自动选择开关 | 1.名称:手动/自动选择开关 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8
46 | 030412004006 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030507016001 | 手动、自动控制状态显示装置 | 1.名称:手动、自动控制状态显示装置 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 16
48 | 030905001003 | 气体灭火系统调试 | 1.名称:气体灭火系统调试 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
气体灭火系统合计
消防电源监控系统
49 | 030904008010 | 消防电源监控模块(交流-电压/电流传感器) | 1.名称:消防电源监控模块(交流-电压/电流传感器) 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 26
50 | 030411004023 | 消防电源监控总线 | 1.名称:消防电源监控总线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZC-RYS-B1(t0,d0,a2)-1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 457.45
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411004024 | 消防电源监控电源线 | 1.名称:消防电源监控电源线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-B1(t0,d0,a2)-2.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 914.89
52 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 57.19
消防电源监控系统合计
余压监控系统
53 | 030904008011 | 泄压阀执行器 | 1.名称:泄压阀执行器 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 9
54 | 030904008012 | 余压传感器 | 1.名称:余压传感器 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030904008013 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.含底盒 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 9
56 | 030411004025 | 余压探测总线 | 1.名称:余压探测总线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-RYS-B1(t0,d0,a2)-1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 857.72
57 | 030408002003 | 泄压阀线 | 1.名称:泄压阀线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZBN-KYJY-B1(t0,d0,a2)-7x1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 115.59
58 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 112.77
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 343.08
余压监控系统合计
应急照明监控系统
60 | 030411004026 | 应急照明通讯线 | 1.名称:应急照明通讯线 2.配线形式:管、槽综合考虑 3.规格:WDZCN-RYJS-B1(t0,d0,a2)-2X1.5 4.材质:铜芯 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 476.14
61 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.接线盒制作安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 77.69
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
应急照明监控系统合计
分部分项合计
措施项目
62 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
63 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 130516.60 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 130516.6
合 计 |  |  |  | 130516.60 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：地下室消防电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
合计