## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040805001001 | 7米高低臂LED路灯 | 1.名称:高低臂LED路灯 2.型号:Φ100/210-800（100W/60W） 3.灯杆材质、高度:7米 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架成套型非对称型 5.配电板:-6×100×200(酚醛,安装在灯杆内) 6.灯杆加工技术要求:热镀锌后再喷塑处理 7.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础1000×800×1600mm含地脚螺栓、基础钢筋、基础法兰盘、球冠状基础帽 8.杆座形式、材质、规格:成套型 9.含灯座到灯头的连接电线 |  | 套 | 11
2 | 040805001002 | 9米LED三头路口泛光灯 | 1.名称:LED三头路口泛光灯 2.型号:Φ120/252-13000（3x200W） 3.灯杆材质、高度:9米 4.灯架形式:三头路口泛光灯 5.配电板:-6×100×200(酚醛,安装在灯杆内) 6.灯杆加工技术要求:热镀锌后再喷塑处理 7.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础1000×800×2000mm含地脚螺栓、基础钢筋、基础法兰盘、球冠状基础帽 8.杆座形式、材质、规格:成套型 9.含灯座到灯头的连接电线 |  | 套 | 3
3 | 040801019001 | 熔断器 | 1.名称:熔断器 2.型号:RT14-4A 3.备注:每个60WLED灯具配一个 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040801019002 | 熔断器 | 1.名称:熔断器 2.型号:RT14-6A 3.备注:每个100W或200WLED灯具配一个 |  | 个 | 20
5 | 040806001001 | 角钢接地极 L5×50×50×2500mm | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌 3.规格:L5×50×50×2500mm 4.土质:普通土 5.基础接地形式:焊接 6.备注:含接地扁铁、∅10圆钢、接地极等,焊接后整体热镀锌处理 |  | 根 | 31
6 | 040806002001 | 接地引接线（9米高低臂LED路灯） | 1.名称:接地引接线 2.规格:φ16镀锌圆钢 3.安装部位:户外 |  | m | 66
7 | 040806002002 | 接地引接线（13米LED三头路口泛光灯） | 1.名称:接地引接线 2.规格:φ12镀锌圆钢 3.安装部位:户外 |  | m | 36
8 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 2.独立接地装置(根以内) 3 |  | 组 | 15
9 | 040205001001 | 电缆拉线手井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土井基厚100mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆 MU10砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面，厚度为1cm 4.盖板材质、规格:C25硂井盖 5.内腔尺寸:600×600×900mm 6.预埋PE-φ75套管 |  | 座 | 10
10 | 040803001001 | 电源电缆 | 1.名称:电源电缆 2.规格:YJV-0.6/1Kv-5×25mm 2 3.备注:路灯配电控制箱电源线路 |  | m | 200
11 | 040803001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x10mm2 3.备注:路灯供电线路 |  | m | 513
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.截面:25mm2 3.安装部位:户外 4.电压(KV):1kV以下 |  | 个 | 2
13 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.截面:10mm2 3.安装部位:户外 4.电压(KV):1kV以下 |  | 个 | 28
14 | 040804002001 | 灯引线 | 1.名称:灯引线 2.规格:RVV-3x2.5mm2 |  | m | 309
15 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:Ø75×5.6mm 3.材质:PE |  | m | 190
16 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:Ø50×3.0mm 3.材质:PE |  | m | 494
17 | 040803002003 | 电缆过路保护管 DN50 | 1.名称:电缆过路保护管 2.规格:DN50×4mm 3.材质:热镀锌钢管 4.敷设方式:埋地 |  | m | 38
18 | 030404017001 | 路灯配电控制箱 | 1.名称:路灯配电控制箱 2.型号:ZLP1000-SQ-160/3-6H3/MP 3.规格:860x1200x300mm（WxHxD） 4.材质:外壳采用不锈钢制作 5.防护等级:IP55 6.安装方式:落地安装 7.要求通过3C认证 8.含8个膨胀螺栓 |  | 台 | 1
19 | 040303002001 | 路灯配电控制箱基础 | 1.名称:路灯配电控制箱基础 2.混凝土强度等级:C25硂 3.附件:含膨胀螺栓 |  | m3 | 0.488
20 | 040303001001 | 路灯配电控制箱垫层 | 1.名称:路灯配电控制箱垫层 2.混凝土强度等级:C25硂 |  | m3 | 1
21 | 011615001001 | 渗水孔φ50 | 1.部位:电控箱基础 2.洞尺寸:φ50 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040304005001 | C25砼（保护管防盗断口） | 1.名称、部位:C25砼（保护管防盗断口） 2.形状、尺寸:400*400*400mm 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工挖土方5%，机械挖土方95% |  | m3 | 92.52
24 | 040103001001 | 原土回填 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 59.6
25 | 040103001002 | 中砂回填 | 1.密实度要求:按规范要求，夯填 2.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 27
26 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:10KM |  | m3 | 23.98
27 | 040807002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
28 | 041102002001 | 路灯基础模板 | 1.构件类型:路灯基础模板 |  | m2 | 75.52
29 | 041102002002 | 配电箱基础模板 | 1.构件类型:配电箱基础模板 |  | m2 | 7.28
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 24976.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学湖光校区北门道路及附属工程-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13