## 工程量清单封面
广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务
投标报价工程量清单
年 月 日

## 汇总表
报标报价汇总表
工程名称：广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务
序号 | 工作内容 | 含税最高投标总限价（元） | 含税投标报价总价（元） | 不含税投标报价总价（元） | 税率 | 税金（元） | 备注
1 | 检测项目 | 10027555.6409 |  |  | %
2 | 监测项目 | 711909.1728 |  |  | %
3 | 合计（1+2） | 10739464.8137

## 明细表
广州市番禺区化龙镇柏堂村城中村改造项目安置区一期（除基坑支护及土方开挖）工程第三方检测及监测技术服务投标报价明细表
序号 | 检测项 | 单位 | 含税投标总价（元） | 不含税投标总价（元） | 税率 | 税金（元） | 备注
一 | 检测项目
1 | 材料见证取样检测 | 项 |  |  | %
2 | 地基基础检测 | 项
3 | 实体结构检测 | 项
4 | 人防实体检测 | 项
5 | 人防设备安装质量检测 | 项
6 | 钢结构检测 | 项
7 | 室内环境检测 | 项
8 | 防雷及电气检测 | 项
9 | 园林绿化检测 | 项
10 | 节能与绿建检测 | 项
11 | 智能检测 | 项
12 | 消防设施检测 | 项
13 | 消防材料检测 | 项
14 | 幕墙门窗检测 | 项
17 | 市政实体检测 | 项
18 | 暂列金 | 项 | 742781.8993 |  |  |  | 此金额为不可竞争性费用
19 | 小计（1+2+……+18）
二 | 监测项目
1 | 主体沉降观测 | 项 |  |  | %
2 | 高支模监测 | 项
3 | 暂列金 | 项 | 52734.0128 |  |  |  | 此金额为不可竞争性费用
4 | 小计（1+2+3）
| 合计 |  | 0

## 材料见证取样检测
材料见证取样检测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批 | 组 | 45 | 840
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 22 | 910
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批 | 组 | 20 | 910
4 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应) | 组 | 20 | 1050
5 | 混凝土膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率(水中7天、空气中21天)、抗压强度、细度、含水率 | 不大于200t为一批， | 组 | 10 | 1610
6 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批 | 组 | 20 | 2030
7 | 混凝土 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 30 | 700 | [5 empty] | 超过C40的，每增加一级加收200
8 |  | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； | 组 | 1400 | 42
9 |  | 抗折强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 70 | 210
10 |  | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组； | 组 | 150 | 420
11 |  | 硬化混凝土氯离子 | 同一配合比、或需要验证时 | 组 | 10 | 700
12 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。 | 组 | 12 | 2100
13 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块 | 组 | 240 | 35
14 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 550 | 266
15 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 50 | 140
16 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、伸长率 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算 | 组 | 40 | 105
17 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。 | 组 | 250 | 70
18 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。 | 组 | 30 | 350
19 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批 | 组 | 45 | 105
20 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 45 | 140
21 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批 | 组 | 30 | 350
22 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批 | 组 | 20 | 840
23 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 同规格、同等级1万块一批 | 组 | 35 | 980
24 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批 | 组 | 40 | 560
25 | 灰砂砖、实心砖 | 抗压强度、干密度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。 | 组 | 55 | 350
26 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能,干燥时间,固体含量,不透水性,粘结强度,撕裂强度,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 20 | 1400
27 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理),固体含量,低温柔性,不透水性,粘结强度（无处理）,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 | 组 | 20 | 1330
28 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批 | 组 | 40 | 1050
29 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 10 | 1260
30 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 10 | 1610
31 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。 | 组 | 10 | 1960
32 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 型材应由同一合金号，供货状态，规格的型材组成，批重不限 | 组 | 65 | 350
33 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计算 | 组 | 35 | 700
34 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 50 | 840
35 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 10 | 910
36 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 10 | 770
37 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 18 | 1575
38 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 22 | 770
39 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 1295
40 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 350
41 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐油性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 2 | 805
42 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 50t为一批 | 组 | 4 | 1680
43 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 1155
44 | 超薄型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 700
45 | 厚型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3 | 910
46 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。 | 组 | 4 | 700
47 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。 | 组 | 8 | 280
48 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。 | 组 | 8 | 700
49 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 6 | 2800
50 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。 | 组 | 20 | 420
51 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 4 | 840
52 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 3 | 1890
53 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 7 | 2660
54 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。 | 组 | 8 | 560
55 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。 | 组 | 8 | 560
12 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。 | 组 | 12 | 1260
57 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批 | 组 | 12 | 3220
58 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。 | 组 | 6 | 875
59 | 锚具、夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。 | 个 | 25 | 35
60 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。 | 孔 | 16 | 1050
61 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩试压 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 12 | 3360
62 |  | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压 |  | 套 | 12 | 2800
63 |  | 抗拉、扭力矩试压 |  | 套 | 12 | 1120
64 |  | 抗压 |  | 套 | 12 | 560
65 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 单侧抗剪强度、双侧抗剪强度、抗弯强度、抗拉强度 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。 | 套 | 8 | 2240 | [5 empty] | 8个/项
66 |  | 抗压强度 |  | 套 | 8 | 560 | [5 empty] | 8个/项
67 |  | 抗压强度 |  | 套 | 8 | 560 | [5 empty] | 8个/项
68 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的安全网，取3张。 | 组 | 10 | 1750
69 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带（整体静态负荷、整体动态负荷）：取4条 | 组 | 6 | 2100
70 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 耐穿刺性能、冲击吸收性能各有四种预处理方式[高温（50℃）处理、低温（-10℃）处理、浸水（20℃）处理、辐射处理]。进货检验：批量＜500顶时取1顶、项，批量500-5000时取2顶、项，批量5001-50000时取3顶、项，批量≥50001顶时取4顶、项。 | 组 | 6 | 3150
71 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 8 | 420
72 | 水泥基自流平砂浆 | 流动度、粘结强度、抗压、抗折 | 同一配料工艺条件、同一类型、同一强度等级产品100t为一批。不足上述数量时亦作为一批。 | 组 | 8 | 1260
73 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。 | 组 | 8 | 525
74 | 透水混凝土配合比 | 配合比设计或验证 | 同一配合比验证一次 | 组 | 2 | 2100
75 | 透水路面砖和透水路面板 | 抗折强度,透水系数,防滑性 | 以1000m2透水块材为一个批次 | 组 | 2 | 1190
76 | 钢筋锚固板 | 抗拉强度 | 每组代表批量：同一施工条件下采用同一批材料的同类型、同规格的钢筋锚固板，螺纹连接锚固板应以500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个也应作为一个验收批；焊接连接锚固板应以300个为一个验收批进行检验和验收，不足300个也应作为一个验收批。 | 组 | 3 | 630
77 | 灌浆料 | 凝结时间、可操作时间、流动度、泌水率、竖向膨胀率、抗压强度 | 在15d内生产的同配方、同批号原材料的产品应以50t作为一生产批号，不足50t也应作为 一生产批号。 | 组 | 2 | 1820
78 | 钢材元素分析 | 化学五元素 | 每组代表批量：碳素结构钢、低合金高强度结构钢、建筑结构用钢板、桥梁用结构钢每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成，每批重量应不大于60t | 组 | 4 | 1050
79 | 座浆料试块 | 抗压强度 | 以每层为一检验批；每工作班应制作1组，且每层不应少于3组 | 组 | 8 | 350
80 | 标线涂料 | 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、密度、耐水性、耐碱性、耐磨性 | 每批次进场检验一次 | 组 | 2 | 2030
81 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量,外观,延伸性,粘结性能 | 同一类型10t为一批，不足10t也作为一批 | 组 | 4 | 700
82 | 球墨铸铁管 | 外观、尺寸、布氏硬度 | 按规格批次抽 带标识管段20cm+1个5cm正方形铁块表面磨掉黑漆 | 组 | 8 | 315
83 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）或压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环 | 按规格批次抽 1×1m+3×20mm | 组 | 15 | 945 | [5 empty] | 弯曲和压扁只做其一
84 | 钢塑复合压力管用双热熔管件 | 尺寸、短期静液压 | 按规格批次抽4个，其中3个两端接200mm（公称外径＞75mm接300mm）配套管材 | 组 | 5 | 490
85 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材 | 外观、尺寸、静液压试验、爆破试验、受开压稳定性 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 5 | 1085
86 | PP-R给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验、简支梁冲击试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 10 | 1085
87 | PP-R给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 10 | 805
88 | PE给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、拉伸性能、静液压试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 5 | 1225
89 | PE给水管件 | 外观、尺寸、静液压试验 | 按规格批次抽4个（3个两端接300mm管材的管件+1个管件） | 组 | 5 | 805
90 | 金属阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按规格批次抽 2个 | 组 | 20 | 840
91 | PVC-U排水管材 | 外观、密度、尺寸、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 15 | 1050
92 | PVC-U排水管件 | 外观、密度、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 15 | 700
93 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按规格批次抽500ml | 组 | 3 | 980
94 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、环刚度、静液压试验 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 3 | 1225
95 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、静液压试验 | 按规格批次抽6个（其中3个两端接300mm长配套管材） | 组 | 3 | 945
96 | 聚乙烯（PE）双壁波纹管 | 外观和尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性、落锤冲击试验 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 10 | 1260
97 | 中空壁缠绕管 | 外观和尺寸、纵向回缩率、落锤冲击冲击、环刚度、环柔性 | 按规格批次抽 3×300mm | 组 | 3 | 1120
98 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按规格批次抽 9×1.0m（注明轻.中.重） | 组 | 20 | 665
99 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、承受安全工作荷载时的相对挠度、耐撞击能力、保护电路连续性、防护层厚度、防护层附着力、表面电阻率、体积电阻率 | 按规格批次抽 一根2.5米（样品规格小于2.5米时，按样品全长送检一根）＋2根1.2米中间用连接件接起； | 组 | 5 | 1575
100 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽 1个 （需提供说明书、线路图） | 组 | 3 | 1120
101 | MPP实壁管 | 外观、尺寸、拉伸强度、落锤冲击试验、压扁试验、环刚度 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 3 | 1085
102 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、弯曲性能、弯扁性能、冲击性能、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽 13×1.2m | 组 | 20 | 1715
103 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、自熄时间、电气性能 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 15 | 1015
104 | 电线槽 | 外观、尺寸、负载变形、外负载变形、冲击性能、氧指数、电气性能 | 按规格批次抽 8×1m | 组 | 3 | 1155
105 | 电线槽配件 | 外观、负载变形、冲击性能、耐热性能、电气性能 | 按规格批次抽 9个 | 组 | 3 | 875
106 | PE地下通信用实壁管 | 外观、尺寸、落锤冲击、扁平试验、环刚度、拉伸强度、纵向回缩率 | 按规格批次抽 4×1m | 组 | 3 | 1225
107 | 通信电缆（网线） | 近端串音功率和、远端串音功率和、回波损耗、护套老化前拉力试验 | 按规格批次抽100米 | 组 | 2 | 805
108 | 电线电缆 | 标志、结构尺寸（按每一芯线芯算）、导体电阻（按每一芯线芯算）、绝缘电阻（按每一芯线芯算）、电压试验（按每一芯线芯算）、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按规格批次：小截面积（≤10mm2）抽20米；大截面积（＞10mm2）抽15米；导体截面积大于50mm2，抽3m。 | 组 | 30 | 2310 | [5 empty] | 按5芯带护套计算
109 | 漏电断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、试验装置动作特性、剩余电流动作特性、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 10 | 2275
110 | 小型断路器 | 标志检查、电击保护、电气间隙、爬电距离、时间-电流动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、介电强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次 抽3个 | 组 | 10 | 1645
111 | 塑壳断路器 | 标志检查、电气间隙、爬电距离、验证过载脱扣器、反时限脱扣试验、瞬时脱扣试验、温升、介电性能 | 按规格批次 抽3个（需提供说明书） | 组 | 10 | 1470
112 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、通断能力、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个 | 组 | 15 | 1036
113 | 插头插座/带开关插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、温升、电气间隙、爬电距离、耐潮、电气强度、绝缘电阻、分断容量、耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个 | 组 | 15 | 1141
114 | 短纤针刺非织造土工布 | 单位面积质量偏差率、厚度偏差率、幅宽偏差率、纵横向撕破强力、顶破强力、垂直渗透系数、纵横向断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、等效孔径、刺破强力 | 等幅宽3m长 | 组 | 3 | 2380
115 | 玻璃纤维土工格栅 | 断裂强力（纵、横向）、断裂伸长率（纵、横向）、网眼目数、网眼尺寸 | 2m×2m | 组 | 3 | 1400
116 | 聚乙烯土工膜 | 拉伸断裂强度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、屈服伸长率、直角撕裂负荷、抗穿刺强力、厚度 | 整幅宽, 0.5m长 | 组 | 3 | 1610
117 | 塑料排水板 | 宽度、厚度、塑料排水板抗拉强度、滤膜抗拉强度（干拉、湿拉）、滤膜渗透系数、纵向通水量 | 4m | 组 | 3 | 1610
118 | 耐碱玻璃纤 维网布 | 单位面积质量、断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、断裂伸长率、耐碱强力保留率、耐碱性 | 等幅宽2米 | 组 | 3 | 1540
119 | 实木地板/ 实木复合地板 | 外观质量、尺寸、含水率、漆膜表面附着力、漆膜硬度、表面耐污染、静曲强度、弹性模量 | 10块 | 组 | 1 | 1960
120 | 防静电活动地板 | 外观、尺寸偏差、对地电阻 | 2块地板、1套支撑 | 组 | 1 | 525
121 | 地坪涂料 | VOC；游离甲醛；苯；甲苯、乙苯、二甲苯总和；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和；游离二异氰酸酯（TDI、HDI）；乙二醇醚及醚酯总和；邻苯二甲酸酯；游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）；可溶性铅；可溶性镉；可溶性铬；可溶性汞；TVOC释放量；甲醛释放量 | 取样量2.0kg | 组 | 2 | 14210
122 | PVC地板 | 挥发物含量、可溶性铅、可溶性镉 | 每批产品中抽取1卷样品，去掉样品卷最外3层后裁取1m | 组 | 1 | 2100
123 | 地毯、地毯衬垫 | VOC、游离甲醛 | 送样量1m2 | 组 | 1 | 1400
124 | 高分子装饰材料 | 甲醛释放量（环境舱法）、TVOC释放量 | 500mm×500mm，4块 | 组 | 1 | 2800
125 | 木家具 | 甲醛释放量(干燥器法)、可溶性重金属（汞）、可溶性重金属（铅）、可溶性重金属（铬）、可溶性重金属（镉） | 送样量20块（15cm×5cm，需使用石蜡或者塑料薄膜封边） | 组 | 1 | 3500
126 | 建筑用墙面涂料 | 游离甲醛、苯系物总和含量（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）、总铅含量、可溶性镉含量、可溶性铬含量、可溶性汞含量、VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、卤代烃总和含量 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 10 | 7700
127 | 建筑材料（墙砖） | 放射性 | 送样量4kg； 使用面积大于200m2时，需对不同产品、不同批次进行复验 | 组 | 10 | 840
128 | 木板 | 甲醛释放量（环境舱法） | 送样量1m2（500mm×500mm，2块） | 组 | 10 | 2100
129 | 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验 | 组 | 10 | 6510
130 | 生活饮用水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、细菌总数、总大肠菌群、pH、铁 | 理化指标：不少于1L 微生物指标：0.5L | 个 | 10 | 3465
131 | 回填材料 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 4 | 560
132 | 4%水泥稳定级配碎石 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 1 | 560
133 |  | 配合比设计 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 1 | 2450
134 |  | 粗集料（筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失） | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组 | 组 | 4 | 1855
135 |  | 细集料（筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量） | 每种材料一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 1 | 1295
136 |  | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 | 6 | 350 | [5 empty] | 一般放在实体中
137 | 5%水泥稳定级配碎石 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 1 | 560
138 |  | 配合比设计 | 每种回填材料抽检1组 | 组 | 1 | 2450
139 |  | 粗集料（筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失） | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组 | 组 | 4 | 1855
140 |  | 细集料（筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量） | 每种材料一组（0-5石屑）共1组 | 组 | 1 | 1295
141 |  | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 | 6 | 350
142 | 沥青混合料 | 沥青（标准密度、相对密度、针入度、延度、软化点、薄膜加热试验、） | 每一配比检一组/每100t为一批，每批抽检1组 | 组 | 1 | 987
143 |  | 改性沥青（标准密度、相对密度、针入度、延度、软化点、薄膜加热试验、） | 每一配比检一组/每50t为一批，每批抽检1组 | 组 | 1 | 1057
144 |  | 粗集料（筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失、） | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 8 | 1855
145 |  | 细集料（筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量、） | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 6 | 1295
146 |  | 矿粉（筛分、表观相对密度、亲水系数、含水量、） | 每一配比检一组/按进场批次抽检 | 组 | 2 | 630
147 |  | 配合比设计 | 每一配比一组 | 组 | 2 | 7000
148 |  | 乳化沥青（破乳速度、粒子电荷、筛上残留物（1.18mm）、蒸发残留物（残留物含量）、蒸发残留物 （针入度）、 蒸发残留物（延度）、与粗集料粘附性、） | 100T检测1组 | 组 | 2 | 1015
149 |  | 沥青混合料（马歇尔密度、油石比及矿料级配、马歇尔稳定度及流值、理论相对最大密度、沥青含量） | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 12 | 2702
150 |  | 沥青混合料（车辙试验） | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 4 | 4200
151 | 钢筋混凝土排水管 | 尺寸、外压荷载 | 每种类型每种管径每1000个抽签1组 | 组 | 6 | 1400
152 | 井盖 | 承载能力、残余变形、安全和便利性 | 每种类型每100个抽检1组。 | 组 | 4 | 1120
153 | 预制井 | 顶底板承载力 | 30%构件数，不少于10个构件 | 项 | 4 | 1750
154 | 304及316不锈钢给水管道（饮用水级别） | 外观，壁厚，化学成分及机械性能 | 抽检为5%~10% | 组 | 2 | 490
合计

## 地基基础检测
地基基础检测清单
序号 | 检测对象 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 北区管桩基础 | 低应变 | 完整性 | 总桩数30%，且不少于10根，每个承台不少于1根 | 根 | 456 | 210 | [5 empty] | 甲级，抗压承载力特征值1800kN，抗拔承载力特征值350kN
2 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 6480 | 70
3 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 根 | 18 | 7000
4 | 南区管桩基础 | 低应变 | 完整性 | 总桩数30%，且不少于10根，每个承台不少于1根 | 根 | 545 | 210 | [5 empty] | 甲级，抗压承载力特征值1800kN，抗拔承载力特征值350kN
5 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 10kN | 7920 | 70
6 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 根 | 22 | 7000
7 | 南区天然地基 | 轻型动力触探 | 地基土性状 | 抽检数量为每 200m2不少于 1 个孔，且总数不得少于 10 孔，每个独立柱基下不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于 1 孔。 | 孔 | 10 | 700 | [5 empty] | 180平方米，8个独立柱基
8 |  | 平板载荷试验 | 地基承载力检测 | 抽检数量为每 500m2不少于 1 个点，且总数不得少于 3 点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 3 | 7000
9 | 松木桩复合地基 | 单桩竖向抗压静载试验 | 承载力 | 各单位工程总桩数的1%，且不少于3根。50根以内检测2根 | 根 | 3 | 7000 | [5 empty] | 总桩数45根，试桩1根，检测2根，处理后承载力特征值80kpa
10 |  | 平板载荷试验 | 地基承载力检测 | 总桩数的0.5%，且不少于3点。 | 点 | 3 | 7000
11 | 试验桩管桩基础 | 单桩竖向抗压静载试验 | 承载力 | 南、北区各3根 | 10kN | 2160 | 70 | [5 empty] | 抗压承载力特征值1800kN
12 | 土方回填 | 压实度 | 压实度 | 每层每50~100平方米抽检1点 | 点 | 141 | 105
合计

## 实体结构检测
主体结构检测工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 混凝土主结构实检测与装饰工程 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个单位工程，每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一组进行混凝土强度检测；每组不少于三个芯样，其中墙梁交接部位至少抽取一个芯样。 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 芯样 | 708 | 350 | [5 empty] | 一组三个芯样
|  | 氯离子含量检测 | 同上 | 2019年版《广州市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，五、16条 | 组 | 236 | 1050
|  | 混凝土强度回弹 | 按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 件。 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23－2011） | 构件 | 10 | 42 | [5 empty] | 每个构件10个测区
|  | 钢筋保护层厚度 | 对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件；悬挑梁应抽取构件数量5%且不少于10个构件；悬挑板应抽取构件数量的10%，且不少于20个。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，附录E、附录F | 构件 | 785 | 350 | [5 empty] | 1-4#各100个，B1-B4#各72个，幼儿园17个,垃圾站10个,派出所10个,地下室60个，共785个
|  | 钢筋配置 |  |  |  | 785 | 350 | [5 empty] | 1-4#各100个，B1-B4#各72个，幼儿园17个,垃圾站10个,派出所10个,地下室60个，共785个
|  | 构件截面尺寸 | 梁、柱应抽检构件数量的1%，且不应少于3构件；墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3构件。 |  |  | 518 | 105 | [5 empty] | 1-4#各65个，B1-B4#各45个，幼儿园12个,垃圾站10个,派出所10个,地下室46个，共518个
|  | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每500m2同类基体饰面砖为一个检验批，不足500m2应为一个检验批。每批应取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于一组试样，取样宜均匀分布 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110-2017 | 组 | 1 | 700
|  | 植筋/化学锚栓 抗拔承载力 | 现场破坏性检验应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验；锚固件为植筋且总数不超过100件时，可取3件检验。现场非破坏性检验：对于非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚栓总数的0.1%且不少于5件进行检验，应取每一检验批植筋总数的0.1%且不少于3件进行检验。 | 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013,附录C | 个 | 108 | 840
2 | 装配式 工程 | 隔墙冲击 | 单位工程、同类型、同种连接方式的隔墙，抽取一组 3 块墙体进行试验 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15/171-2019） | 项 | 9 | 21000
|  | 构件性能试验 | 应选取有代表性的预制阳台等悬挑构件进行结构荷载试验，单位工程不少于1个同类型构件； 受弯预制构件应进行结构构件性能检验，对跨度小于3m的楼梯、跨度小于3m的楼板、跨度小于4m的梁、叠合受弯构件，单位工程、同一结构形式构件随机抽取1件。 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15/171-2019）,4.2.2条及7.0.1条 | 构件 | 9 | 17500
|  | 预制构件受力预埋件抗拔、抗剪性 | 单位工程、同一设计指标的预埋件随机抽取5个 | 《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》（DBJ/T 15/171-2019） | 个 | 10 | 3500
3 | 管道工程（燃气管道） | 焊缝无损检测 | 抽检比例：活动焊口10%，固定焊口100% | 《承压设备无损检测》NB/T 47013-2015 | 片 | 400 | 140
合计

## 人防实体检测
人防实体检测工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 人防实体 检测 | 钻芯法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。每个防护单元抽取不少于3块板，每块板抽取不少于1个点进行检测。 | 防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 芯样 | 108 | 350 | [5 empty] | 4个防护单元，每个防护单元9组，每组3个芯样
|  | 回弹法检测混凝土强度 | 每个防护单元抽取不少于3根柱子进行检测。每面墙抽取一个区域进行检测。 | 防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 构件 | 10 | 42 | [5 empty] | 1个构件10个测区
|  | 钢筋保护层厚度 | 每个防护单元抽检不少于5条梁进行检测。每面墙抽取一个区域。每个防护单元抽检数量不少于5块板进行检测。 | 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》B50204-2015，附录E、附录F 2、防空地下室结构检测指引（穗民防建[2013]400号 | 构件 | 60 | 350 | [5 empty] | 4个防护单元，每个防护单元15个构件，共60
|  | 钢筋配置 |  |  |  | 60 | 350 | [5 empty] | 4个防护单元，每个防护单元15个构件，共60个
|  | 构件截面尺寸 | 每个防护单元抽检不少于3条梁进行检测。每个防护单元抽检不少于3根柱进行检测。每面墙抽取一个区域。结合混凝土强度检测中顶板的抽检频率进行检测。 |  |  | 56 | 105 | [5 empty] | 4个防护单元，每个防护单元14个构件，共56个
合计

## 人防设备安装质量检测
人防工程防护设备安装质量检测清单
序号 | 类别 | 检测名称 | 取样批量规定 | 检测项目 | 检测为依据 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 手动钢结构防护、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 10 | 42
2 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 10 | 42
3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 10 | 56
4 |  | 面板厚度偏差 |  |  | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006 | 樘 | 10 | 56
5 |  | 结构焊缝质量 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 10 | 140 | [5 empty] | 焊缝厚度
6 |  | 漏气孔缝 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 10 | 70
7 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 10 | 105 | [5 empty] | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006
8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 10 | 56 | [5 empty] | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 》RFJ04-2009
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 10 | 70
10 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) |  |  |  | 项 | 10 | 56
11 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) |  |  |  | 项 | 10 | 56
12 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 10 | 70
13 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 10 | 70
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 10 | 56
15 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 10 | 56
16 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 10 | 70
17 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 樘 | 10 | 245 | [5 empty] | 钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020
18 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 樘 | 10 | 294
19 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 10 | 42
20 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 10 | 42
21 | 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 77 | 42
22 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 77 | 42
23 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  | 项 | 77 | 56
24 |  | 漏气孔缝 |  |  |  | 项 | 77 | 70
25 |  | 密封件质量 |  |  |  | 项 | 77 | 105
26 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  | 项 | 77 | 56
27 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 |  | 一般项目 |  | 项 | 77 | 70 | [5 empty] | 适用于防护门(结建式未见使用 )
28 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  |  | 项 | 77 | 70
29 |  | 门框左右角钢垂直度(前后 ) |  |  |  | 项 | 77 | 56
30 |  | 门框左右角钢垂直度(左右 ) |  |  |  | 项 | 77 | 56
31 |  | 门扇启闭力 |  |  |  | 项 | 77 | 70
32 |  | 关锁操纵力 |  |  |  | 项 | 77 | 70
33 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  | 项 | 77 | 56
34 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 77 | 56
35 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 77 | 56
36 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 77 | 245
37 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 77 | 294
38 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 77 | 56
39 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 77 | 42
40 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 13 | 42
41 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 13 | 42
42 |  | 门扇(或底座)的厚度偏差 |  |  |  | 项 | 13 | 56
43 |  | 焊缝质量要求 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 项 | 13 | 140 | [5 empty] | 贴脚焊缝厚度偏差
44 |  | 通风量要求 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 13 | 140 | [5 empty] | 门扇或底座开孔面积与活门开启后通风面积
45 |  | 悬摆板启闭力 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 一般项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 13 | 70
46 |  | 门扇关闭力 |  |  |  | 项 | 13 | 70
47 |  | 闭锁锁紧力 |  |  |  | 项 | 13 | 70
48 |  | 启闭运转性能 |  |  |  | 项 | 13 | 56
49 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 13 | 70
50 |  | 漆膜厚度 |  |  | GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 | 樘 | 13 | 245 | [5 empty] | 钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020
51 |  | 漆膜附着力 |  |  | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 樘 | 13 | 294
52 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 13 | 42
53 | 密闭阀门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]6号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 29 | 42
54 |  | 开启方向 |  |  |  | 项 | 29 | 42
55 |  | 管壁厚度 |  |  |  | 项 | 29 | 70 | [5 empty] | 阀板厚度处于封闭段时舍去
56 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 29 | 56
57 |  | 通风量 |  |  |  | 项 | 29 | 140 | [5 empty] | 连接的通风管径偏差
58 |  | 阀门固定情况 |  | 一般项目 |  | 项 | 29 | 56
59 |  | 法兰螺栓连接情况 |  |  |  | 项 | 29 | 56
60 |  | 阀板启闭力 |  |  |  | 项 | 29 | 70
61 |  | 启闭运转性能要求 |  |  |  | 项 | 29 | 56 | [5 empty] | 通电运行
62 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 29 | 70
63 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 29 | 56
64 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 项 | 29 | 42
65 | 防爆地漏 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 项 | 39 | 42
66 |  | 地漏接口及管径偏差 |  |  |  | 个 | 39 | 56
67 |  | 密闭性能 |  |  |  | 项 | 39 | 35
68 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 |  | 一般项目 |  | 项 | 39 | 42
69 |  | 表面观感 |  |  |  | 项 | 39 | 70
70 |  | 运动部位保护 |  |  |  | 项 | 39 | 21
71 | 防爆超压排气活门 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 14 | 42
72 |  | 开启方向 |  |  |  | 个 | 14 | 42
73 |  | 阀盖/活门盘厚度 |  |  |  | 个 | 14 | 70
74 |  | 通风量 |  |  |  | 个 | 14 | 140
75 |  | 平衡锤连杆垂直度 |  | 一般项目 |  | 个 | 14 | 70
76 |  | 法兰连接 |  |  |  | 个 | 14 | 56
77 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 |  |  |  | 个 | 14 | 70
78 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 |  |  |  | 个 | 14 | 70
79 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 14 | 70
80 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 14 | 245
81 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  | 个 | 14 | 42
82 | 通风管道 | 明确焊接外观质量 | 穗人防办{2023}1号附件2：有则需检 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 20 | 70
83 |  | 明确涂装外观质量及焊接形式
84 |  | 明确管道与设备连接情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 20 | 35
85 |  | 检查风管安装构件是否符合标准或图纸要求
86 |  | 漆膜厚度 |  | 漆膜厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020 | 个 | 20 | 245
87 |  | 管道管壁厚度 |  | 金属风管钢板厚度 |  | 个 | 20 | 70
88 | 密闭观察窗 | 设备型号 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 主控项目 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 1 | 42
89 |  | 密闭观察窗厚度 |  |  |  | 个 | 1 | 56
90 |  | 密闭性能 |  |  |  | 个 | 1 | 35
91 |  | 螺栓与孔配合情况 |  | 一般项目 |  | 个 | 1 | 56
92 |  | 表面观感 |  |  |  | 个 | 1 | 70
93 |  | 漆膜厚度 |  |  |  | 个 | 1 | 245
94 |  | 漆膜附着力 |  |  |  | 个 | 1 | 294
95 | 过滤吸收器 | 明确编号、外观涂装、产品标识情况 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 33 | 56
96 |  | 明确连接管道质量情况 |  |  |  | 个 | 33 | 56
97 |  | 明确支架安装及维护空间情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 33 | 56
98 |  | 明确进出风口管道连接情况 |  |  |  | 个 | 33 | 56
99 |  | 确认设备阻力标识是否符合标准要求 |  | 性能检测 |  | 个 | 33 | 140
100 | 油网滤尘器 | 外观检测 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 33 | 56
101 |  | 安装检测 |  | 安装检测 |  | 个 | 33 | 56
102 |  | 正向垂直度 |  | 正向垂直度 |  | 个 | 33 | 56
103 |  | 侧向垂直度 |  | 侧向垂直度 |  | 个 | 33 | 56
104 | 风机 | 明确外观涂装、产品标识及制造标识情况 | 穗人防办[2023]1号第七条第三小点要求，对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定 | 外观检测 | RFJ003-2021人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行） | 个 | 2 | 56
105 |  | 明确进出风管道连接情况 |  |  |  | 个 | 2 | 56
106 |  | 明确进出风口管道连接情况 |  | 安装检测 |  | 个 | 2 | 56
107 |  | 明确风机落地支承情况以及安装是否牢固情况 |  |  |  | 个 | 2 | 56
108 |  | 明确设备运行标识以及运行是否平稳无异响 |  | 性能检测 |  | 个 | 2 | 56
109 |  | 检测振动速度 |  |  |  | 个 | 2 | 210
合计

## 钢结构检测
钢结构检测
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 钢结构工程 | 焊缝无损检测 (超声波) | 抽检比例：一级100%，二级20% | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 | 米 | 100 | 105
|  | 防腐涂层厚度 | 按构件数的10%抽检，且不少于3构件 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 | 构件 | 10 | 175
|  | 防火涂层厚度 | 按构件数的10%抽检，且不少于3构件 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 | 构件 | 10 | 175
合计

## 室内环境检测
室内环境检测工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 室内空气污染物含量 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡气、TVOC | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。其中，按标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。检测点数设置按房间使用面积分别计算：<50m2，1点、50～100m2，2点；100～500m2，不少于3点；500～1000m2，不少于5点；≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足≥1000㎡时按增加1000㎡计算 | 点 | 300 | 2240
合计（元） | [10 empty] | 0

## 防雷及电气检测
防雷及电气检测工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 土壤电阻率 | 土壤电阻率 | 根据实际情况确定 | 点 | 5 | 350
2 | 接地装置 | 接地电阻 | 按桩基接地体数量全检 | 点 | 250 | 210
3 | 引下线 | 过渡电阻 | 按天面引下线数量全检 | 点 | 320 | 210
4 | 均压环 | 过渡电阻 | 每十层抽测一处 | 点 | 200 | 210
5 | 防侧击装置（外侧金属部件） | 过渡电阻 | 按10%户随机抽检 | 点 | 200 | 210
6 | 接闪器 | 过渡电阻 | 接闪带按引下线数量确定，接闪杆全检 | 点 | 320 | 210
7 | 接闪带支持件拉力试验 | 垂直拉力 | 按10%随机抽检 | 点 | 150 | 210
8 | 天面金属部件 | 过渡电阻 | 全检 | 点 | 100 | 210
9 | SPD检测 | 压敏电压、泄漏电流、过渡电阻 | 全检 | 个 | 40 | 210
10 | 发电机组负载检测 | 发电机组负载检测 | 全检 | 台 | 1 | 10500 | [5 empty] | 按照1000KW计
11 | 母线检测 | 母线检测 | 全检 | 组 | 5 | 9800
合计（元）

## 园林绿化检测
园林绿化检测工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 种植土 | 水分、pH、EC值（土壤溶液电导率）、土壤质地、有机质、水解性氮、速效钾、有效磷 | 不少于1kg； 客土：每500m³为一个检验批，不少于2批次，每批次抽不少于2个样。 原土：每5000㎡为一个检验批，不少于2批次，每批次抽不少于2个样。 | 组 | 5 | 2065
2 | 有机肥 | 有机质含量、全氮、全磷、全钾、酸碱度、水份 | 干样不少于1.5kg；湿样5kg。按规格批次次不少于2个样。 | 组 | 2 | 1925 | [5 empty] | 送检时要勾选“总养分”
3 | 乔灌木 | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 | 乔灌木每100株检查10株，少于20株，全数检查。草坪、地被、花卉按面积抽查10%，4m²为一点，至少5个点，≤30m²全数检查。 | 点 | 50 | 70 | [5 empty] | 收费起点为 5000元。
4 | 地被 |  |  | 点 | 300 | 70
合计（元）

## 节能与绿建检测
节能与绿建检测清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 抽检比例依据 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 墙体节能工程 | 保温砌块导热系数、密度、抗压强度、吸水率 | DBJ15-65-2021 6.2.2 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2抽检一次。 | 组 | 12 | 1400
2 |  | 保温凝胶导热系数、干密度、抗压强度 |  | 组 | 8 | 1610
3 |  | 外墙浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 8 | 2100
4 |  | 外墙传热系数 | DBJ15-65-2021 24.0.7-3 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程 | 组 | 4 | 10500
5 |  | 外墙节能构造钻芯 | DBJ15-65-2021 23.1.5-1 每个单位工程每种节能构造不少于1组（3处）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程 | 组 | 4 | 840
6 | 屋面节能工程 | 屋面保温材料（挤塑板）导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能分级(B1) | DBJ15-65-2021 12.2.3 同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光屋面后的屋面面积，每1000m2抽检一次。 | 组 | 4 | 4760
7 |  | 屋面浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 4 | 2100
8 | 门窗节能工程 | 门窗中空玻璃光学热工性能 | DBJ15-65-2021 8.2.3 不同厂家、材质、开启方式、型材系列的产品各抽查1次。 | 组 | 4 | 3360
9 |  | 门窗中空玻璃露点 |  | 组 | 4 | 840
10 | 幕墙节能工程 | 幕墙玻璃光学热工性能 | DBJ15-65-2021 7.2.3 每个单位工程的同厂家、品种的产品，幕墙面积在3000m2以内抽检1次，每增加3000m2增加1次。 | 组 | 2 | 3360
11 |  | 幕墙中空玻璃露点 |  | 组 | 2 | 840
12 |  | 幕墙保温材料（棉制品）导热系数、密度、吸水率、燃烧性能分级(A1) |  | 组 | 2 | 3850
13 | 通风与空调系统工程 | 风道系统单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-2、4 按不同功能系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 系统 | 3 | 3290
14 |  | 系统总风量 |  | 系统 | 3 | 2520
15 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-3； 按不同功能系统数量抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。 | 个 | 30 | 679
16 |  | 风管系统严密性（漏风量） | DBJ 15-65-2021 14.2.4-3、4 按系统数量的10%抽检，且不得少于1个系统。 | 系统 | 3 | 4200
17 | 配电与照明工程 | 平均照度 | DBJ 15-65-2021 16.2.4、6 每种典型功能区检查不少于2处。 | 处 | 40 | 1050
18 |  | 照明功率密度 |  | 处 | 40 | 700
19 |  | 低压配电系统电源质量 （供电电压偏差、功率因数、电压谐波总畸变率及谐波含有率、谐波电流、三相电压不平衡度） | DBJ 15-65-2021 16.2.5 全部检测。 | 系统 | 2 | 3780
20 |  | 灯具性能（光色参数、电参数） | DBJ 15-65-2021 16.2.2、条文说明 同厂家的照明光源、灯具、照明设备，数量在200套及以下时抽检2套；201~2000套时抽检3套；2000套以上时每增加1000套应增加抽检1套。 | 套 | 4 | 1400
21 |  | 电线（低压配电系统）截面及每芯导体电阻值 | DBJ 15-65-2021 16.2.3 同厂各种规格总数的10％，且不少于2个规格 | 组 | 2 | 231
22 |  | 电缆（低压配电系统）截面及每芯导体电阻值 |  | 组 | 4 | 889
23 | 太阳能光伏系统工程 | 系统组件背板最高工作温度 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-10 同一类型系统的5%，且不得少于1套。 | 组件 | 1 | 2100
24 |  | 系统年发电量 |  | 系统 | 1 | 21000
25 |  | 光电转换效率 |  | 系统 | 1 | 17500
26 | 绿色建筑工程 | 隔墙空气声隔声性能 | DBJ 15-65-2021 23.1.5-3 、GB 55016-2021 2.4.2 每个单位工程每种构造不应少于1处。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程 | 组 | 4 | 9800
27 |  | 楼板空气声隔声性能 |  | 组 | 4 | 9800
28 |  | 楼板撞击声隔声性能 |  | 组 | 4 | 9800
29 |  | 室内噪声 | DBJ 15-65-2021 10.2.2、DBJ/T 15-234-2021 5.2.1、GB 50118-2010 每种典型功能房间或场所抽检不应少于2处；室内面积不足30m2设置1个测点，30~100m2设置3个测点。 | 点·次 | 24 | 980
合计

## 智能检测
智能化检测清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 信息网络系统 | 交换机网络性能 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1-3 应按接入层设备端口总数的5%进行检测，且不少于10条链路；少于10条链路时全检 | 链路 | 48 | 210 | [5 empty] | 住宅、派出所
2 |  | 网络管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1-6；CECS 182:2005 5.2.2、5.2.11 网络设备应全数检测。 | 系统 | 2 | 2100
3 | 有线电视系统 | 有线电视 | DBJ/T 15-147-2018 6.3.1 测试点数量不应少于系统输出端口数量的5%，测试点数不应少于20个。 | 点 | 144 | 140
4 | 综合布线系统 | 光纤 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 光纤布线应全部检测 | 芯 | 100 | 56
5 |  | 双绞线 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 对绞电缆布线链路抽样测试比例应不低于10%，抽样点应包括最远布线点 | 条 | 40 | 42
7 | 视频监控系统 | 摄像头 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 摄像机抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 台 | 80 | 420 | [5 empty] | 住宅、幼儿园、派出所
8 |  | 监控管理系统 |  | 系统 | 3 | 1400
9 | 停车场管理系统 | 停车场出入口 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.14；CECS 182:2005 8.7.2 停车场（库）管理系统应全数检测。 | 台 | 12 | 420 | [5 empty] | 住宅、幼儿园
10 |  | 停车场管理系统 |  | 系统 | 2 | 1400
11 | 访客对讲系统 | 室内分机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.12-11；CECS 182:2005 13.3.2 除室内机按10％且不得少于10台抽检外，门口机、管理员机等应全数检测。 | 台 | 140 | 105
12 |  | 门口分机 |  | 台 | 48 | 140
13 |  | 管理员机 |  | 台 | 1 | 140
14 |  | 对讲系统管理功能 |  | 系统 | 1 | 1400
15 | 出/入口（门禁）管理系统 | 门禁识别器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 出入口控制器等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 台 | 5 | 210 | [5 empty] | 派出所
16 |  | 门禁管理系统 |  | 系统 | 1 | 1400
17 | 电子巡查系统 | 巡更点 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 点 | 76 | 84 | [5 empty] | 住宅、幼儿园、派出所
18 |  | 巡更管理系统 |  | 系统 | 3 | 1400
19 | 入侵报警系统 | 围墙周界报警 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 探测器等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测。各子系统功能全部检测。 | 对 | 5 | 175 | [5 empty] | 住宅
20 |  | 入侵探测器 |  | 台 | 3 | 175 | [5 empty] | 派出所
21 |  | 人工报警装置 （报警、求助按扭等） |  | 个 | 6 | 175 | [5 empty] | 幼儿园、派出所
22 |  | 入侵报警管理系统 |  | 系统 | 3 | 1400 | [5 empty] | 住宅、幼儿园、派出所
23 | 信息引导及发布系统 | 显示屏 | DBJ/T 15-147-2018 8.3.12 按各类显示终端数量的20%抽检，且不低于3台，低于3台全检。 | 台 | 5 | 1050 | [5 empty] | 幼儿园、派出所
24 |  | 信息发布管理系统 |  | 系统 | 2 | 1050
25 | 能源管理（远程抄表）系统 | 智能电表 | DBJ/T 15-147-2018 14.3.6、8 计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，低于3台全检。 | 台 | 18 | 350
26 |  | 智能水表 |  | 台 | 285 | 350
27 |  | 能源管理系统 |  | 项 | 1 | 1400
28 | 广播系统 | 广播系统末端设备性能 | DBJ/T 15-147-2018 7.3.10 在其设计的广播覆盖范围内，对不同的功能区进行抽检，检测区域不少于3处，覆盖的扬声器数量不低于总数的10% | 区域 | 3 | 2800 | [5 empty] | 幼儿园
29 |  | 广播系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 7.8.3；CECS 182:2005 4.6.2 主机设备应全数检测。 | 系统 | 1 | 700
30 | 机房工程系统 | 机房环境工程 | DBJ/T 15-147-2018 19.3；CECS 182:2005 12.5.2 智能化系统机房应全数检测。 | 间 | 3 | 3500 | [5 empty] | 住宅、幼儿园、派出所
31 | 接地系统 | 接地系统 | DBJ/T 15-147-2018 20.3；CECS 182:2005 11.3.2 各智能化系统的防雷与接地应全数检测。 | 系统 | 3 | 3500
32 | 供电电源系统 | 电源系统 | CECS 182:2005 11.2.2 稳压、稳流、不间断电源装置和蓄电池组和充电设备应全数检测 | 系统 | 1 | 3500
33 | 通信设施 | 光纤到户 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.13 光纤到户链路应全数检测 | 芯 | 2880 | 56
34 |  | 无线通信室内覆盖系统 | YD/T 5160-2015 按规范要求检测 | 平方米 (建筑面积) | 181444 | 0.91
35 | 建筑设备监控系统 | 风机 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.2、5 各类型现场控制器、传感器、执行器、空调、新风机组应按总数20%抽检，且不得小于5台。不足5台时应全部检测。 | 台 | 5 | 700
36 |  | 空气质量传感器（PM10、CO等） |  | 台 | 5 | 700
合计

## 消防设施检测
消防设施检测工作量清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 建筑消防设施检测 | ㎡ | 177482.96 | 1.96
合计

## 消防材料检测
消防材料检测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 无机涂料 | 耐火试验 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 8400 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
2 | 石膏板 | 燃烧性能A级 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 3360 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
3 | 硬木地板/ 实木复合地板 | 燃烧性能B级 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 3430 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
4 | 胶地板、地毯 | 燃烧性能B级 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 3430 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
5 | 防火门及相关配件 | 耐火性能 | 当使用耐火极限为乙级及以上等级防火门总数超过 50 樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行 1 次见证取样检验。当对特定型号规格的防火门质量存在异议时，宜进行 1 次见证取样检验。 | 组 | 4 | 8400 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
6 | 电线电缆 | 耐火性能 | 同厂家、同品种、同规格、同批次 ，至少复验 1 次。 | 组 | 12 | 6300 | [5 empty] | 南地块6组，北地块6组
7 | 消防水带 | 试验压力、最小爆破压力、附着强度 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 1400 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
8 | 消防水枪 | 密封性能、耐水压强度 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 420 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
9 | 室内消火栓 | 水压强度、密封性能 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 700 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
10 | 洒水喷头 | 静态动作温度、水压密封和水压强度性能 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 1890 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
11 | 应急照明灯具 | 基本功能试验、 充放电试验、恒定湿热试验 | 同厂家、同型号规格，抽取一组 | 组 | 4 | 2660 | [5 empty] | 南地块2组，北地块2组
12 | 合计

## 幕墙门窗检测
幕墙门窗检测清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 幕墙 | 气密性、水密性、抗风压性能、层间变形性能 | 幕墙面积大于300平米或处于临街、人群密集场所的幕墙必须进行四性检测，不同型式、不同构造或不同材质的幕墙应分别单独送检 | 件 | 1 | 25340 | [5 empty] | 幕墙试件尺寸（宽×高）不超过（6m×4.8m）。
2 | 门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 按规范要求，3件为1组。按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。同种规格每200件为一个送检单元（不足200件为一送检单元） | 件 | 27 | 2800 | [5 empty] | 试件尺寸（宽×高）不超过（3m×3m）
3 | 硅酮结构密封胶 | 相容性 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 项 | 1 | 2100
4 |  | 剥离粘结性 |  | 项 | 1 | 1050
5 |  | 邵氏硬度、拉伸粘结性 |  | 项 | 1 | 1050
6 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足8吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 项 | 9 | 1050
7 |  | 拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率 |  | 项 | 9 | 3150
8 | 防护栏杆 | 抗水平荷载 | 不同厂家、不同厚度、不同类别、不同安装方式的栏杆分别检测。 | 项 | 9 | 7000
9 |  | 抗软重物撞击性能 |  | 项 | 9 | 7000
10 | 建筑玻璃 | 外观质量、表面应力、碎片状态 | 不同厂家、不同厚度、不同类别的玻璃分别送检。 | 项 | 9 | 980 | [5 empty] | 按规范要求，3件为1组。
11 |  | 抗冲击性 |  | 件 | 54 | 140 | [5 empty] | 按规范要求，6件为1组。
合计

## 市政实体检测
市政实体检测
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 路基 | 压实度 | 压实度 | 1000m2/3点 | 点 | 268 | 105
2 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 168 | 39.2
3 | 级配碎石下基层 | 压实度 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 14 | 105
4 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 168 | 39.2
5 | 4%水泥稳定级配碎石 | 压实度 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 14 | 105
6 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 168 | 39.2
7 |  | 无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 | 7 | 350
8 | 5%水泥稳定级配碎石 | 压实度 | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 28 | 105
9 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 168 | 39.2
10 |  | 无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组 | 组 | 14 | 350
11 | 机动车道 | AC-13C | 厚度 | 1000m2/点 | 点 | 14 | 350
12 |  | AC-13C | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 14 | 105
13 |  | AC-13C | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 168 | 39.2
14 |  | AC-20C | 厚度 | 1000m2/点 | 点 | 14 | 350
15 |  | AC-20C | 压实度 | 1000m2/点 | 点 | 14 | 105
16 |  | AC-20C | 弯沉 | 每车道每20米检测1点 | 点 | 168 | 39.2
17 |  | AC-13C | 平整度 | 每20m检测3点 | 处 | 126 | 21
18 |  |  | 宽度 | 每40m检测1点 | 点 | 21 | 7
19 |  |  | 纵断面高程 | 每20m检测1点 | 点 | 42 | 10.5
20 |  |  | 横坡 | 每20m检测6点 | 点 | 252 | 7
21 |  |  | 中线偏位 | 每100m检测1点 | 点 | 10 | 10.5
22 |  |  | 构造深度 | 道路全长间距200m检测1点 | 点 | 5 | 35
23 |  |  | 摩擦系数 （抗滑性能) | 道路全长 间距200m检测1点 | 点 | 5 | 84
24 | 水泥混凝土面层 | 厚度 | 每1000m2检测1点 | 每1000m2检测1点 | 点 | 3 | 350
25 |  | 构造深度 | 每1000m2检测1点 | 每1000m2检测1点 | 点 | 3 | 35
26 | 交通工程 | 车道标线 | 标线厚度 | 测量范围小于或等于10km，3个100m核查区域，每个核查区域测10处 | 处 | 30 | 14
27 |  |  | 反光标线逆反射系数 |  | 处 | 30 | 140
28 |  | 反光标志 | 逆反射系数 | 每类型每10块板测1块，每块上检测2种反光膜颜色，每种颜色3处 | 处 | 18 | 140
29 |  |  | 轻型动力触探 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计2.1m | m | 52.5 | 140
30 |  |  | 厚度，长度宽度或直径 | 每类型每10块板测1块，每块2点 | 点 | 6 | 10.5
31 | 海绵城市 | 路面 | 渗水系数 | 道路全长 间距200m检测1点 | 点 | 5 | 56
32 |  | 土壤 | 土壤渗透系数 | 广东省绿色建筑检测标准DBJ/T234-2021 4.6.1 同一类型的透水铺装设施抽检不应少于2处。 | 处 | 6 | 350
33 | 给排水工程 | 承载力 | 轻型动力触探 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计2.1m | m | 296.1 | 140
34 |  |  | 重型动力触探 | 每200m2不应少于1孔，且不少于10孔；每个独立基础不少于1孔；基槽每20延米1孔，每孔预计2.1m | m | 50 | 245
35 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点 | 点 | 1124 | 105
36 |  | CCTV | CCTV | 按管道的100% | m | 2005 | 47.6
37 |  | 闭水 | 闭水 | 按设计要求 | m | 2005 | 10.5
38 |  | 水压试验 | 水压试验 | 全检 | m | 800 | 17.5
39 |  | 预制井 | 回弹 | 30%构件数，不少于10个构件 | 构件 | 10 | 420
40 |  |  | 混凝土保护层厚度检测 | 2%构件数，不少于5个构件 | 构件 | 5 | 210
41 | 道路工程 | 沥青混合料配合比设计 | 配合比设计 | 每一配比一组 | 组 | 2 | 7000
42 |  | 黏层油粘层 | 破乳速度、筛上剩余量、蒸发残留物、常温储存稳定性、粘度 | 100T检测1组 | 组 | 1 | 700
43 |  | 下封层（乳化沥青） | 破乳速度、筛上剩余量、蒸发残留物、常温储存稳定性、粘度 | 100T检测1组 | 组 | 1 | 700
44 |  | 透层油 | 破乳速度、筛上剩余量、蒸发残留物、常温储存稳定性、粘度 | 100T检测1组 | 组 | 1 | 700
45 |  | AC-9.5 | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量、车辙试验 | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 1 | 2702
46 |  | AC-16 | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量 | 每品种每摊铺日抽检1组 | 组 | 1 | 2702
合计
Note on E19: 001: 最大间隙：每20m（路宽＜9m；1点、路宽9~15m；2点、路宽＞15m；3点）

## 主体沉降观测
主体沉降观测工程量清单
序号 | 收费 内容 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价 （元） | 税金（元） | 备 注
1 | 材料费、埋设费 | 基准点埋设 | 点 | 3 | 175
2 |  | 主体沉降埋设 | 点 | 130 | 175
（一）小计（元）
3 | 观测费 | 基准网点联测费 | km | 20 | 1155
4 |  | 沉降观测 | 点·次 | 1260 | 51.8
5 |  | 沉降观测 | 点·次 | 1000 | 51.8
6 |  | 沉降观测 | 点·次 | 200 | 51.8
（二）小计（元）
（三）观测技术费小计（元） | [10 empty] | 观测费用*0.22
小计（一）+（二）+（三）

## 高支模监测
高支模监测工程量清单
序号 | 收费内容 | 具体工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 收费标准单价 （元） | 全费用综合单价限价（元） | 全费用投标综合单价（元） | 投标总价 （元） | 增值税 税率% | 不含税投标总价（元） | 税金 （元） | 备注
1 | 材料费、埋设费 | 水平位移 | 点 | 50 | 400 | 280
2 |  | 竖向位移 | 点 | 50 | 400 | 280
3 |  | 轴力 | 点 | 50 | 400 | 280
4 |  | 倾角 | 点 | 50 | 400 | 280
（一）小计（元）
5 | 监测费 | 水平位移 | 点·次 | 1000 | 116 | 81.2
6 |  | 竖向位移 | 点·次 | 1000 | 116 | 81.2
7 |  | 轴力 | 点·次 | 1000 | 116 | 81.2
8 |  | 倾角 | 点·次 | 1000 | 116 | 81.2
（二）小计（元）
（三）监测技术费小计（元） | [11 empty] | 监测费用*0.22
小计（一）+（二）+（三）