## 汇总表
第三方检测监测工程量清单报价汇总表
序号 | 检测/监测项目名称 | 费用金额（元） | 备注
1 | 地基基础及基坑支护检测
2 | 结构实体及人防工程检测
3 | 建筑工程材料检测
4 | 建筑节能及绿色建筑检测
5 | 幕墙与门窗工程检测
6 | 人防设备
7 | 消防设施检测
8 | 环境检测
9 | 防雷设施检测
10 | 园区道路及管道检测
11 | 智能建筑工程检测
12 | 基坑监测
13 | 主体沉降观测
14 | 高支模监测
合计

## 地基基础及基坑支护检测
地基基础检测工程量清单报价表
序号 | 检测类别 | 检测项目 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 管桩 | 低应变检测 | 根 | 抽检数量不少于总桩数的20%，且不少于10根，且每个柱下承台不得少于1根。总桩数为2099根，承台数967个。 | 867
2 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 吨 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 21000
3 |  | 单桩竖向抗压静载试验 | 根 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | 4360
4 |  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 根 | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。总桩数为519根。 | 6
5 | 处理地基 | 轻型圆锥动力触探 | 孔 | 抽检数量每200平方米抽检10孔，且不得少于10孔；检测数量：86孔，每孔暂按3米。 | 90
6 |  | 平板载荷试验 | 点 | 天然地基、处理土地基单位工程每500m2不少于1个点，且不得少于3个点。 | 6
7 | 基坑支护 | 钻芯法检测 | 米 | 桩钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%，即8根。桩径<1.2 m，钻孔数量为一桩一孔，1.2 m≤桩径≤1.6 m，钻孔数量为一桩二孔，平均桩长暂取30米，持力层抽3D不少于5米。检测数量：7孔，每孔暂按9米。 | 63
8 |  | 喷射混凝土厚度 | 点 | 每500㎡墙面1组，每组不得少于3个点。喷射混凝土面积约4478.14㎡，约9组。 | 27
9 |  | 合计

## 结构实体及人防工程检测
实体结构及人防检测工程量清单报价表
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 实体结构及人防检测 | 抽芯法混凝土强度检测 | 组 | 每三层每个混凝土强度等级不少于1个构件，每个构件不少于3个芯样。 | 150
2 |  | 固化物氯离子检测 | 组 | 每三层每个混凝土强度等级不少于1组。 | 150
3 |  | 钢筋保护层厚度检测 | 组 | 非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 464
4 |  | 钢筋间距检测 | 组 | 非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不少于10个构件，悬挑板抽检10%比例且不少于20个构件。 | 249
5 |  | 构件截面尺寸 | 组 | 梁柱、墙板抽检1%且不少于3个，层高抽检1%且不少于3间，垂直度抽检1%且不少于3个。 | 394
6 |  | 抹灰砂浆粘结强度检测 | 组 | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程，每5000平米应划分为一个检验批，每个检验批的应抽取一组进行试验，不足5000平米的也应抽取一组。 | 10
7 |  | 饰面砖粘结强度 | 组 | 每500m2一组，每三层不少于一组。 | 44
8 |  | 后锚固件抗拔 | 根 | 现场非破损检验的抽样数量，应符合下列规定： a、对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应符合下列规定： 检验批的锚栓总数 ≤100 ，100~500 ，500~1000，100~ 2500 ，≥5000分别按20%且不少于5件，10%，7%，4%，3% b、对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验； c、对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。 | 20
9 | 钢结构检测 | 焊缝超声波探伤 | 米 | 一级100%，二级20% | 50
10 |  | 防腐涂层厚度 | 构件 | 构件数10% | 20
11 |  | 防火涂层厚度 | 构件 | 构件数10% | 20
12 |  | 合计

## 工程材料检测
工程材料检测工程量清单报价表
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 水泥 | 胶砂强度 | 同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批。 | 组 | 10
2 |  | 凝结时间 |  | 组 | 10
3 |  | 安定性 |  | 组 | 10
4 |  | 氯离子 |  | 组 | 10
5 | 砂 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 5
6 |  | 颗粒级配 |  | 组 | 5
7 |  | 含泥量 |  | 组 | 5
8 |  | 泥块含量 |  | 组 | 5
9 |  | 氯离子 |  | 组 | 5
10 | 碎石 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 5
11 |  | 颗粒级配 |  | 组 | 5
12 |  | 含泥量 |  | 组 | 5
13 |  | 泥块含量 |  | 组 | 5
14 |  | 坚固性 |  | 组 | 5
15 |  | 压碎指标 |  | 组 | 5
16 | 粉煤灰 | 需水量比 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。 | 组 | 2
17 |  | 烧失量 |  | 组 | 2
18 |  | 三氧化硫 |  | 组 | 2
19 |  | 碱含量 |  | 组 | 2
20 |  | 含水量 |  | 组 | 2
21 |  | 安定性 |  | 组 | 2
22 |  | 游离氧化钙 |  | 组 | 2
23 | 矿渣粉 | 活性指数 | 不超200t为一批。 | 组 | 2
24 |  | 比表面积 |  | 组 | 2
25 |  | 流动度比 |  | 组 | 2
26 |  | 三氧化硫 |  | 组 | 2
27 |  | 烧失量 |  | 组 | 2
28 | 外加剂 | 减水率 | 不超过 30t 为一批。 | 组 | 2
29 |  | 泌水率比 |  | 组 | 2
30 |  | 抗压强度比 |  | 组 | 2
31 |  | 氯离子含量 |  | 组 | 2
32 |  | 总碱量 |  | 组 | 2
33 |  | 硫酸钠 |  | 组 | 2
34 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证 | 同一混凝土配合比设计送检一次； 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。 | 组 | 8
35 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 10
36 | 硬化混凝土氯离子含量 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 10
37 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 连续浇筑同标号100m3各1组 | 组 | 995
38 | 混凝土抗渗 | 抗渗等级 | 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1、连续浇筑混凝土每 500m3 应留置一组 6 个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定； 2、抗渗性能试验应符合现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 的有关规定。 基坑工程：有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于3组。 | 组 | 52
39 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 每一班次不少于一组 | 组 | 80
40 | 水泥净浆试块抗压 | 抗压强度 | 每工作班留置一组 | 组 | 20
41 | 钢筋原材（抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。 | 组 | 300
42 |  | 重量偏差 |  | 组 | 300
43 |  | 强屈比、超强比 |  | 组 | 300
44 |  | 最大力总伸长率 |  | 组 | 300
45 |  | 反向弯曲 |  | 组 | 300
46 | 钢筋原材（非抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。 | 组 | 20
47 |  | 重量偏差 |  | 组 | 20
48 |  | 最大力总伸长率 |  | 组 | 20
49 | 钢筋焊接/预埋件 | 抗拉强度 | 同一牌号、同直径300个为一批。 | 组 | 80
50 | 机械连接 | 抗拉强度 | 同一牌号、同直径500个/批 | 组 | 50
51 |  | 最大力总伸长率 |  | 组 | 10
52 |  | 残余变形 |  | 组 | 10
53 | 钢筋焊接网 | 拉伸 | 同一型号、同一原材料来源、同一时间段制造组成每批次，重量不大于60t为一批。 | 组 | 5
54 |  | 弯曲 |  | 组 | 5
55 |  | 剪切力 |  | 组 | 5
56 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 20
57 |  | 冲击试验 |  | 组 | 10
58 |  | Z向性能 |  | 组 | 10
59 | 焊接材料 | 直径 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。 | 组 | 3
60 |  | 长度尺寸偏差 |  | 组 | 3
61 |  | 偏心(不圆)度 |  | 组 | 3
62 |  | 熔敷金属拉伸试验 |  | 组 | 3
63 | 钢管圆管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 组 | 5
64 | 钢材/不锈钢 | 化学分析 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 元素 | 15
65 | 镀锌钢制品 | 镀锌层含量/厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 3
66 | 普通螺栓 | 拉力试验 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 3
67 |  | 剪切试验 |  | 组 | 3
68 | 电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 | 机械性能 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 5
69 |  | 拉伸 |  | 组 | 5
70 |  | 弯曲 |  | 组 | 5
71 | 大六角高强螺栓 | 扭矩系数 | 每3000套为一批 | 组 | 5
72 | 扭剪型高强度螺栓 | 紧固轴力 | 每3000套为一批 | 组 | 5
73 | 高强度螺栓连接摩擦面 | 抗滑移系数 | 按照50205-2020进行检验时，以5万套螺栓用量为一个批次，不足5万套时，默认为一个批次； | 组 | 5
74 | 钢结构防腐涂料 | 在容器中状态 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 3
75 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 3
76 |  | 涂膜外观 |  | 组 | 3
77 |  | 施工性 |  | 组 | 3
78 |  | 附着力 |  | 组 | 3
79 |  | 不挥发物中锌含量 |  | 组 | 3
80 | 钢结构防火涂料 | 容器中状态 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 3
81 |  | 粘结强度 |  | 组 | 3
82 |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 3
83 |  | 抗压强度（非膨胀型检） |  | 组 | 3
84 | 锚固胶/植筋胶 | 抗压强度 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 2
85 |  | 抗弯强度 |  | 组 | 2
86 |  | 劈裂抗拉强度 |  | 组 | 2
87 |  | 钢-钢拉伸剪切强度标准值 |  | 组 | 2
88 | 蒸压加气混凝土砌块/ALC墙板 | 抗压强度 | 同品种、同规格以3万块为一批 | 组 | 8
89 |  | 干体积密度 |  | 组 | 8
90 |  | 导热系数 |  | 组 | 8
91 | 砌墙砖 | 抗压强度 | 10万块为一批； | 组 | 3
92 |  | 密度 |  | 组 | 3
93 | 预拌砂浆 | 稠度 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计 | 组 | 3
94 |  | 抗压强度 |  | 组 | 3
95 |  | 保水率 |  | 组 | 3
96 |  | 14d拉伸粘结强度 |  | 组 | 3
97 | 抗裂砂浆 | 可操作时间 | 同种级别、规格每30t为一批 | 组 | 3
98 |  | 压折比 |  | 组 | 3
99 |  | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆） |  | 组 | 3
100 | 聚合物水泥砂浆 | 凝结时间 | 对同一类别产品，每50t为一批，不足50t也按一批计。 | 组 | 3
101 |  | 抗渗压力 |  | 组 | 3
102 |  | 抗压强度 |  | 组 | 3
103 |  | 抗折强度 |  | 组 | 3
104 |  | 粘结强度 |  | 组 | 3
105 | 防水卷材 | 纵横向拉力、伸长率 | 以同一类型、同一规格的10000m2为一批 | 组 | 8
106 |  | 撕裂强度 |  | 组 | 8
107 |  | 耐热性 |  | 组 | 8
108 |  | 低温柔性 |  | 组 | 8
109 |  | 搭接剥离强度 |  | 组 | 8
110 |  | 搭接缝不透水性 |  | 组 | 8
111 |  | 不透水性 |  | 组 | 8
112 | 非固化沥青防水涂料 | 固体含量 | 以同一类型10t为一批 | 组 | 2
113 |  | 粘结性能（干燥基面） |  | 组 | 2
114 |  | 粘结性能（潮湿基面） |  | 组 | 2
115 |  | 低温柔性 |  | 组 | 2
116 |  | 延伸性 |  | 组 | 2
117 |  | 耐热性 |  | 组 | 2
118 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | 同一类别、同一型号10吨为一批 | 组 | 3
119 |  | 拉伸强度、伸长率 |  | 组 | 3
120 |  | 不透水性 |  | 组 | 3
121 |  | 粘结强度 |  | 组 | 3
122 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 以同一类型、同一规格15t为一批 | 组 | 2
123 |  | 拉伸强度、伸长率 |  | 组 | 2
124 |  | 不透水性 |  | 组 | 2
125 | 水泥渗透结晶防水涂料 | 含水率 | 50t为一批 | 组 | 2
126 |  | 细度 |  | 组 | 2
127 |  | 氯离子 |  | 组 | 2
128 |  | 抗压 |  | 组 | 2
129 |  | 28d带涂层混凝土抗渗压力（比） |  | 组 | 2
130 |  | 56d带涂层混凝土第二次抗渗压力 |  | 组 | 2
131 | 止水带 | 拉伸强度、拉断伸长率 | 同标记的膨胀橡胶产量为一批 | 组 | 2
132 |  | 硬度 |  | 组 | 2
133 | 排水板/疏水板 | 压缩性能 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
134 | 土工材料 | 击实试验 | 按相同土质为同一批次，每批取一组 | 组 | 3
135 | 土工布 | 厚度 | 10000㎡为一批 | 组 | 2
136 |  | 单位面积质量偏差 |  | 组 | 2
137 |  | 垂直渗透系数 |  | 组 | 2
138 |  | 断裂强力 |  | 组 | 2
139 |  | 纵、横向标称强度对应伸长率 |  | 组 | 2
140 | 挤塑板 | 表观密度 | 同类别、规格600m3为一批 | 组 | 6
141 |  | 压缩强度 |  | 组 | 6
142 |  | 吸水率 |  | 组 | 6
143 |  | 导热系数 |  | 组 | 6
144 | 镀锌电焊网 | 焊点抗拉 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 3
145 |  | 硫酸铜试验（镀锌层均匀性） |  | 组 | 3
146 | 耐碱纤维布 | 单位面积质量 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 3
147 |  | 耐碱断裂强力 |  | 组 | 3
148 |  | 断裂伸长率 |  | 组 | 3
149 |  | 耐碱断裂强力保留率 |  | 组 | 3
150 | 铝合金型材 | 壁厚 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 10
151 |  | 膜厚 |  | 组 | 10
152 |  | 漆膜硬度 |  | 组 | 10
153 |  | 附着性 |  | 组 | 10
154 |  | 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 10
155 | 防静电地板 | 均布荷载 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
156 |  | 集中荷载 |  | 组 | 2
157 |  | 极限集中荷载 |  | 组 | 2
158 |  | 防静电活动地板对地电阻 |  | 组 | 2
159 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 3
160 |  | 表面质量 |  | 组 | 3
161 |  | 吸水率 |  | 组 | 3
162 |  | 破坏强度 |  | 组 | 3
163 |  | 断裂模数 |  | 组 | 3
164 |  | 釉面抗龟裂 |  | 组 | 3
165 |  | 防滑值 |  | 组 | 3
166 |  | 静摩擦系数 |  | 组 | 3
167 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸胶粘原强度 | C类产品100t为一批，其它类10t为一批 | 组 | 3
168 |  | 晾置时间≥20min拉伸胶粘强度 |  | 组 | 3
169 | 石材 | 吸水率 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 4
170 |  | 体积密度 |  | 组 | 4
171 |  | 干燥压缩强度 |  | 组 | 4
172 |  | 水饱和压缩强度 |  | 组 | 4
173 |  | 干燥弯曲强度 |  | 组 | 4
174 |  | 水饱和弯曲强度 |  | 组 | 4
175 | 环氧地坪漆 | 容器中状态 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
176 |  | 涂膜外观 |  | 组 | 2
177 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 2
178 |  | 拉伸粘结强度（标态） |  | 组 | 2
179 | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 | 抗折强度 | 连续生产的50t为一批 | 组 | 2
180 |  | 抗压强度 |  | 组 | 2
181 |  | 耐磨度比 |  | 组 | 2
182 | 内外墙涂料 | 容器中状态 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 8
183 |  | 施工性 |  | 组 | 8
184 |  | 涂膜外观 |  | 组 | 8
185 |  | 耐洗刷性 |  | 组 | 8
186 |  | 粘结强度 |  | 组 | 8
187 |  | 耐碱性 |  | 组 | 8
188 | 腻子 | 容器中状态 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 6
189 |  | 施工性 |  | 组 | 6
190 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 6
191 |  | 耐水性 |  | 组 | 6
192 |  | 耐碱性 |  | 组 | 6
193 |  | 打磨性 |  | 组 | 6
194 |  | 粘结强度（标准状态） |  | 组 | 6
195 | 铝单板 | 涂层厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 6
196 |  | 漆膜硬度 |  | 组 | 6
197 |  | 附着性 |  | 组 | 6
198 |  | 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 6
199 | 轻钢龙骨 | 壁厚 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 3
200 |  | 双面镀锌层厚度 |  | 组 | 3
201 | 石膏板 | 面密度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
202 |  | 断裂荷载 |  | 组 | 2
203 |  | 表面吸水量 |  | 组 | 2
204 |  | 抗冲击性 |  | 组 | 2
205 | 硅酸钙板/纤维水泥平板 | 抗折强度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
206 |  | 密度 |  | 组 | 2
207 |  | 湿涨率 |  | 组 | 2
208 | 岩棉/玻璃棉 | 导热系数 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
209 |  | 密度 |  | 组 | 2
210 | 橡塑棉 | 表观密度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
211 |  | 导热系数 |  | 组 | 2
212 |  | 真空吸水率 |  | 组 | 2
213 | HDPE双壁波纹管 | 环刚度 | 不超过60t为一批 | 组 | 3
214 |  | 环柔性 |  | 组 | 3
215 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 3
216 |  | 冲击性能 |  | 组 | 3
217 | 钢筋混凝土排水管 | 裂缝荷载 | 组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的8.2.2条 | 组 | 2
218 |  | 破坏荷载 |  | 组 | 2
219 | 球墨铸铁管/管件 | 拉伸试验（抗拉强度、断后伸长率） | 管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一定尺长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。 | 组 | 3
220 |  | 硬度试验（布氏硬度） |  | 组 | 3
221 | 抗震支吊架 | 抗震连接件构件荷载性能 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 2
222 |  | 管道连接构件荷载性能 |  | 组 | 2
223 |  | 防腐性能 |  | 小时 | 120
224 | 薄壁不锈钢管 | 外观 | 外径≤35时500根为一批，外径＞35时300根为一批。 | 组 | 10
225 |  | 管子外径 |  | 组 | 10
226 |  | 平均壁厚 |  | 组 | 10
227 |  | 弯曲（压扁）试验 |  | 组 | 10
228 | 钢丝网骨架PE塑料复合管 | 外观 | 不超过5km为一批 | 组 | 6
229 |  | 平均外径 |  | 组 | 6
230 |  | 受压开裂稳定性 |  | 组 | 6
231 |  | 短期静液压强度 |  | 组 | 6
232 | 钢塑复合管（衬塑） | 外观 | DN＜200mm每1000根为一批；500mm＞DN≥200mm每500根为一批；DN≥500mm每200根为一批。 | 组 | 6
233 |  | 内衬塑料厚度 |  | 组 | 6
234 |  | 弯曲性能或压扁性能 |  | 组 | 6
235 | PE给水管材 | 外观 | 不超过100t为一批。 | 组 | 3
236 |  | 平均外径 |  | 组 | 3
237 |  | 壁厚 |  | 组 | 3
238 |  | 断裂伸长率（壁厚≤12mm） |  | 组 | 3
239 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 3
240 |  | 静液压强度 |  | 组 | 3
241 | 冷热水用PP-R管材 | 外观 | 不超过100t或10d生产为一批。 | 组 | 10
242 |  | 平均外径 |  | 组 | 10
243 |  | 壁厚 |  | 组 | 10
244 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 10
245 |  | 简支梁冲击 |  | 组 | 10
246 |  | 静液压试验 |  | 组 | 10
247 | 冷热水用PP-R管件 | 外观 | n≤25mm不超过50000件为一批；63mm≥dn≥32mm不超过20000件为一批，dn＞63mm不超过5000件为一批，或以不超过7d生产为一批。 | 组 | 5
248 |  | 承口平均内径 |  | 组 | 5
249 |  | 最小承口深度 |  | 组 | 5
250 |  | 静液压试验 |  | 组 | 5
251 | PVC-U排水管材 | 外观 | 不超过50t为一批。 | 组 | 10
252 |  | 平均外径 |  | 组 | 10
253 |  | 拉伸屈服应力 |  | 组 | 10
254 |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 10
255 |  | 落锤冲击 |  | 组 | 10
256 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 10
257 |  | 断裂伸长率 |  | 组 | 10
258 | PVC-U排水管件 | 外观 | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。 | 组 | 5
259 |  | 承口平均内径 |  | 组 | 5
260 |  | 最小承口深度 |  | 组 | 5
261 |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 5
262 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 5
263 |  | 坠落试验 |  | 组 | 5
264 | PVC-U 管道系统用塑料溶剂型胶粘剂 | 溶解性 | 每批数量不超10t | 组 | 2
265 |  | 粘度 |  | 组 | 2
266 |  | 粘结强度 |  | 组 | 2
267 | 阀门 | 壳体强度试验 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批 | 组 | 2
268 |  | 密封试验 |  | 组 | 2
269 | 镀锌钢管 | 镀锌层表面质量 | 批次数量：外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管；外径大于219.1mm但不大于406.4mm，200根；外径大于406.4mm，100根 | 组 | 2
270 |  | 镀锌层的附着力 |  | 组 | 2
271 |  | 镀锌层均匀性 |  | 组 | 2
272 |  | 力学性能 |  | 组 | 2
273 | 镀锌电线管 | 弯曲试验（外径≤25mm） | 以同品种、同类型、同型号的产品组批 | 组 | 6
274 |  | 耐腐蚀性试验 |  | 组 | 6
275 |  | 压力试验 |  | 组 | 6
276 |  | 冲击试验 |  | 组 | 6
277 | 建筑用绝缘电工套管 | 外观 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批 | 组 | 6
278 |  | 最小壁厚 |  | 组 | 6
279 |  | 弯曲性能（外径≤25mm） |  | 组 | 6
280 |  | 冲击性能 |  | 组 | 6
281 |  | 绝缘强度 |  | 组 | 6
282 | 电缆桥架 | 外观 | 同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。 | 组 | 2
283 |  | 涂层厚度 |  | 组 | 2
284 |  | 附着力 |  | 组 | 2
285 |  | 锌层均匀性 |  | 组 | 2
286 | 母线槽 | 温升 | 同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。 | 组 | 2
287 |  | 介电性能（绝缘电阻） |  | 组 | 2
288 |  | 介电性能(电气强度) |  | 组 | 2
289 |  | 防护等级 |  | 组 | 2
290 | 电线电缆 | 结构尺寸检查(绝缘厚度、外径） | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 芯 | 15
291 |  | 导体检查（导体种类、导体直流电阻） |  | 芯 | 15
292 |  | 电压试验 |  | 芯 | 15
293 |  | 绝缘电阻 |  | 芯 | 15
294 |  | 热延伸试验 |  | 组 | 8
295 |  | 绝缘层老化前机械性能 |  | 组 | 8
296 | 网络线 | 衰减/插入损耗IL | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
297 |  | 近端串音衰减NEXT |  | 组 | 2
298 |  | 近端串音衰减功率和 PS NEXT |  | 组 | 2
299 |  | 等电平远端串音衰减ELFEXT |  | 组 | 2
300 |  | 等电平远端串音衰减和PS ELFEXT |  | 组 | 2
301 |  | 回波损耗RL |  | 组 | 2
302 | 空气开关 | 介电性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
303 |  | 温升试验 |  | 组 | 2
304 |  | 时间-(过)电流特性试验 |  | 组 | 2
305 | 漏电开关 | 介电性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
306 |  | 温升试验 |  | 组 | 2
307 |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 |  | 组 | 2
308 |  | 验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能 |  | 组 | 2
309 |  | 时间-(过)电流特性试验 |  | 组 | 2
310 | 开关面板 | 防触电保护 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
311 |  | 温升 |  | 组 | 2
312 |  | 耐潮 |  | 组 | 2
313 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 2
314 |  | 电气强度 |  | 组 | 2
315 | 插座 | 接地措施 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
316 |  | 防触电保护 |  | 组 | 2
317 |  | 温升 |  | 组 | 2
318 |  | 防潮 |  | 组 | 2
319 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 2
320 |  | 电气强度 |  | 组 | 2
321 | 灯具 | 电性能（输入功率、输入电流、灯功率、功率因素、谐波电流） | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
322 |  | 光色参数（显示指数、相关色温、色差异、色品坐标、初始光通量、灯具效能、灯具光输出比、灯具光效） |  | 组 | 2
323 | 脚手架扣件（直角） | 抗滑、抗破坏 | 批量：281～500抽16个； 批量：50l～1200抽26个； 批量：120l～10000抽40个 | 组 | 1
324 |  | 扭转刚度性能 |  | 组 | 1
325 | 脚手架扣件（旋转） | 抗滑、抗破坏 |  | 组 | 1
326 | 脚手架扣件（对接） | 抗拉性能 |  | 组 | 1
327 | 承插型盘扣式钢管支架构件 | 连接盘单侧抗剪强度 | 1.批量范围：281～500 抽取立杆需包含48个盘扣节点、横杆32根、可调托撑8个、可调底座8个； 2.批量范围：50l～1200 抽取立杆需包含78个盘扣节点、横杆52根、可调托撑13个、可调底座13个； 3.批量范围：120l～10000 | 组 | 1
328 |  | 连接盘双侧抗剪强度 |  | 组 | 1
329 |  | 连接盘抗弯强度 |  | 组 | 1
330 |  | 连接盘抗拉强度 |  | 组 | 1
331 |  | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 |  | 组 | 1
332 |  | 可调托撑和可调底座抗压强度 |  | 组 | 1
333 | 安全网 | 断裂强力×断裂伸长 | 1.批量：≤500张，取6张/组； 501～5000张，取10张/组； ≥5001张，取16张/组。 2.批量501 - 1200,加收 50%; 3.1201以上，加收 100%。 | 组 | 1
334 |  | 梯形法撕裂强力 |  | 组 | 1
335 |  | 开眼环扣强力 |  | 组 | 1
336 |  | 耐贯穿性 |  | 组 | 1
337 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 1
338 |  | 阻燃性能 |  | 组 | 1
339 |  | 接缝部位抗拉强力 |  | 组 | 1
340 | 安全帽 | 冲击吸收性能 | ＜500顶，每个项目（每种预处理）抽取1顶； 500～5000顶，每个项目（每种预处理）抽取2顶； ＞5000顶，每个项目（每种预处理）抽取4顶； | 组 | 1
341 |  | 耐穿刺性能 |  | 组 | 1
342 |  | 侧向刚性 |  | 组 | 1
343 |  | 阻燃性 |  | 组 | 1
344 | 安全带 | 系统性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
345 | 种植土 | 水分 | 客土，每500 m3为一个检验批，不少于2批次； 原土，每5000 m2为一个检验批，不少于2批次 | 组 | 1
346 |  | PH |  | 组 | 1
347 |  | 电导率 |  | 组 | 1
348 |  | 有机质 |  | 组 | 1
349 |  | 质地 |  | 组 | 1
350 |  | 全氮 |  | 组 | 1
351 |  | 全磷 |  | 组 | 1
352 |  | 全钾 |  | 组 | 1
353 |  | 重金属含量 |  | 元素 | 8
354 | 有机肥 | 氮 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1
355 |  | 磷 |  | 组 | 1
356 |  | 钾 |  | 组 | 1
357 |  | 水分 |  | 组 | 1
358 |  | 有机物 |  | 组 | 1
359 | 建筑材料燃烧性能 | A1级 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
360 |  | A2级 |  | 组 | 1
361 |  | B级 |  | 组 | 5
362 | 甲级防火门（A1.5） | 耐火性能 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1
363 | 乙级防火门（A1.0） | 耐火性能 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1
364 | 丙级防火门（A0.5） | 耐火性能 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1
365 | 其他建筑构配件 | 耐火性能 | 同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。 | 组 | 1
366 | 消防水带 | 试验压力 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
367 |  | 最小爆破压力 |  | 组 | 1
368 |  | 附着强度 |  | 组 | 1
369 | 室内消火栓 | 水压强度 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
370 |  | 密封性能 |  | 组 | 1
371 | 消防软管卷盘 | 耐压试验 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
372 |  | 密封性能 |  | 组 | 1
373 | 消防水枪 | 耐水压强度 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
374 |  | 密封性能 |  | 组 | 1
375 | 洒水喷头 | 水压密封和耐水压强度性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
376 |  | 静态动作温度 |  | 组 | 1
377 | 应急照明与疏散指示系统 | 充、放电试验 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
378 |  | 基本功能试验 |  | 组 | 1
379 |  | 恒定湿热试验 |  | 组 | 1
380 | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1
381 |  | 单根阻燃 |  | 组 | 1
382 |  | 低烟性能 (烟密度) |  | 组 | 1
383 |  | 无卤性能 |  | 组 | 1
384 | 建筑材料放射性 | 内照射指数、外照射指数 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
385 | 建筑材料有害物质含量 | 挥发性有机化合物 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 2
386 |  | 游离甲醛 |  | 组 | 2
387 |  | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  | 组 | 2
388 |  | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） |  | 组 | 2
389 |  | 氯乙烯单体 |  | 组 | 2
390 |  | 甲醛释放量 |  | 组 | 2
合计（元）

## 建筑节能及绿色建筑检测
建筑节能及绿色建筑检测工程量清单报价表
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 配电与照明节能检测 | 照度 | DBJ15-65-2021 16.2.6 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 130
2 |  | 照明功率密度 | DBJ15-65-2021 16.2.6 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 130
3 |  | 照度均匀度 | DBJ15-65-2021 16.2.4 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 30
4 |  | 显色指数 | DBJ15-65-2021 16.2.4 各类典型功能区域，每类检测不少于2处 | 处 | 30
5 |  | 电源质量(供电电压偏差) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1
6 |  | 电源质量(三相电压不平衡度) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1
7 |  | 电源质量(功率因数) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1
8 |  | 电源质量(谐波电压) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1
9 |  | 电源质量(谐波电流) | DBJ15-65-2021 16.2.5 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样 | 系统 | 1
10 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡性 | DBJ15-65-2021 16.3.4 按三相照明配电干线系统全数检测 | 系统 | 3
11 | 建筑围护结构节能检测 | 墙体保温材料导热系数 | DBJ 15-65-2021 6.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 4
12 |  | 墙体保温材料密度 |  | 组 | 4
13 |  | 墙体保温材料抗压强度 |  | 组 | 4
14 |  | 太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 4
15 |  | 节能构造抽芯 | DBJ 15-65-2021 23.1.5、24.0.2、 附录C 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：外墙节能构造实体检验应按单位工程进行，每种节能构造的外墙检验不得少于3处，每处一个检查点。 | 组 | 27
16 |  | 外窗玻璃光学热工性能 | DBJ 15-65-2021 8.2.2、8.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。 | 组 | 3
17 |  | 屋面保温材料导热系数 | DBJ 15-65-2021 12.2.2、12.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。 | 组 | 3
18 |  | 屋面保温材料密度 |  | 组 | 3
19 |  | 屋面保温材料压缩强度 |  | 组 | 3
20 |  | 屋面保温材料吸水率 |  | 组 | 3
21 | 通风与空调系统节能性能检测 | 系统总风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按不同功能系统数量各抽查10%。 | 系统 | 3
22 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 个 | 18
23 |  | 风机单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 JGJ/T 177-2009 9.2.1、9.2.2、9.2.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查20%,且不少于1个系统。 | 系统 | 1
24 |  | 风管漏风量及变形量 | DBJ 15-65-2021 14.1.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 系统 | 1
25 | 绿色建筑检测 | 室外环境噪声 | DBJ/T 15-234-2021 检验方法：现场抽样检测。 4.3.1 场地环境噪声检测应在场地周边4个方位边界位置布置测点，每个方位应至少布置1个噪声测量点，测量点宜靠近噪声影响敏感建筑或场地内重点噪声源。4.3.2场地环境噪声的检测方法应按现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 执行。DBJ 15-65-2021 10.2.3 CSUS/GBC05-2014 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定，并满足设计要求。 | 点.次 | 1
26 |  | 采光系数 | DBJ 15-65-2021 10.2.6 CSUS/GBC05-2014 5.3.1 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033，且应符合设计要求。 | 间 | 1
27 |  | 室内背景噪声检测 | DBJ15-65-2021 检验方法：现场抽样检测。 10.2.2应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定；有噪声控制要求的设备，其运行噪声应符合设计要求和相关标准的规定；旅馆类建筑开放式客房卫生间室内噪声级应符合设计要求。 《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234-2021 ：5.2.1每种典型功能的房间或场所抽检不应少于2处。 | 点 | 1
28 |  | 楼板撞击声隔声性能 | DBJ15-65-2021 23.1.5 1.同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算建筑面积：每 30000m2 可视为一个单位工程进行抽样，不足 30000m2也视为一个单位工程； 2.分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能、按高要求限值标准设计的住宅室外与卧室之间 (含外窗)、旅馆建筑室外与客房之间(含外窗) 空气声隔声性能实体检验应按单位工程进行，且每种构造不应少于1处。 | 间 | 1
29 |  | 空气声隔声性能（隔墙） |  | 间 | 1
30 |  | 空气声隔声性能（楼板） |  | 间 | 1
31 |  | 电磁辐射 | DBJ 15-65-2021 4.2.3 CSUS/GBC05-2014 4.3.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：20米网格法布点，不得超过20m | 点 | 1
32 | 水质检测 | 总大肠菌群 | 取样频次及位置：于生活水箱出水口、随机2处用水终端各设置1个取样点；合计设置3个取样点。 | 点 | 1
33 |  | 大肠埃希氏菌 |  | 点 | 1
34 |  | 菌落总数 |  | 点 | 1
35 |  | 砷 |  | 点 | 1
36 |  | 镉 |  | 点 | 1
37 |  | 铬（六价） |  | 点 | 1
38 |  | 铅 |  | 点 | 1
39 |  | 汞 |  | 点 | 1
40 |  | 氰化物 |  | 点 | 1
41 |  | 氟化物 |  | 点 | 1
42 |  | 硝酸盐（以氮计） |  | 点 | 1
43 |  | 溴酸盐 |  | 点 | 1
44 |  | 亚氯酸盐 |  | 点 | 1
45 |  | 氯酸盐 |  | 点 | 1
46 |  | 色度 |  | 点 | 1
47 |  | 浑浊度 |  | 点 | 1
48 |  | 臭和味 |  | 点 | 1
49 |  | 肉眼可见物 |  | 点 | 1
50 |  | pH |  | 点 | 1
51 |  | 铝 |  | 点 | 1
52 |  | 铁 |  | 点 | 1
53 |  | 锰 |  | 点 | 1
54 |  | 铜 |  | 点 | 1
55 |  | 锌 |  | 点 | 1
56 |  | 氯化物 |  | 点 | 1
57 |  | 硫酸盐 |  | 点 | 1
58 |  | 溶解性总固体 |  | 点 | 1
59 |  | 总硬度（以CaCO3计） |  | 点 | 1
60 |  | 游离氯 |  | 点 | 1
61 |  | 总氯 |  | 点 | 1
62 | 海绵城市检测 | 土壤渗透系数 | DBJ 15-65-2021 22.28 DBJ/T-234-2021 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。 | 处 | 1
63 |  | 透水铺砖渗透系数 | DBJ 15-65-2021 22.28 DBJ/T-234-2021 4.6 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。 | 处 | 1
64 |  | 路面太阳辐射反射系数 | DBJ 15-65-2021 22.2.11 核查路面使用材料产品质量证明文件。 | 处 | 1
合计（元）

## 幕墙与门窗工程检测
门窗与幕墙检测工程量清单报价表
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 铝合金窗 （宽3m×3m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | GB/T 7106-2019 建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法； 检测数量：同一工程项目外墙窗户面积大于5000平方米的，抽取不同类型（推拉、平开）主规格窗各一组；同一工程项目外墙窗户面积小于5000平方米的，抽取用量最大的主规格窗。由不同厂家生产的，须分别抽检。 | 件 | 12
2 | 硅酮密封胶 | 外观 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 2
3 |  | 下垂度 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足6t也可为一批。 | 组 | 2
4 |  | 表干时间 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足7t也可为一批。 | 组 | 2
5 |  | 挤出性 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足8t也可为一批。 | 组 | 2
6 |  | 弹性恢复率 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足9t也可为一批。 | 组 | 2
7 |  | 拉伸模量 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足10t也可为一批。 | 组 | 2
8 |  | 定伸粘结性 | GB 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具体看现场使用密封胶的具体标准）； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足11t也可为一批。 | 组 | 2
9 | 中空玻璃 | 密封性能 | GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准； 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品；幕墙面积在3000㎡以内应检一次，面积每增加3000㎡应增加一次 | 组 | 2
10 | 钢化玻璃 | 表面应力 | GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃； 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 2
11 |  | 碎片状态 |  | 组 | 2
12 |  | 抗冲击性 |  | 组 | 2
13 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 2
14 |  | 耐热冲击性能 |  | 组 | 2
15 | 护栏 | 抗水平荷载性能 | JGJ/T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准； 检测数量：1.设计、材料、工艺和施工条件相同的防护栏杆工程，每500m为一个检验批，不足500m应划分为一个检验批；每个检验批每100m应至少查一处，没出不得少于10m；2.检验批的划分也可由建设单位和施工单位根据工程情况共同商定。 | 组 | 1
16 |  | 耐软重物撞击性能 |  | 组 | 1
合计（元）

## 人防设备
人防设备产品质量和安装质量检测工程量清单报价表
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元）
一、人防设备产品质量
1 | 钢结构门 | 门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门框孔两对角线长度差值、门框外侧表面平整度、支承板压面平整度、贴角焊缝厚度偏差、对接焊缝等级、合格材质报告、角钢厚度偏差、角钢宽度偏差、支承板厚度偏差、支承板高度偏差、锚固钩数量、直径偏差、门框表面观感、螺孔保、门扇宽偏差、门扇高偏差、门扇两对角线长度差值、门扇内表面平整度、门扇支承面平整度、铰页轴截面尺寸公差、门扇厚度偏差、外面板厚度偏差、内面板厚度偏差、门扇型钢规格、分布偏差、焊缝厚度偏差、焊缝等级、嵌压板厚度、高度偏差、门扇表面观感、螺孔保护 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：按总数的20%进行检测。 | 樘 | 2
2 | 钢筋混凝土门 | 门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门框孔两对角线长度差值、门框外侧表面平整度、支承板压面平整度、贴角焊缝厚度偏差、对接焊缝等级、合格材质报告、角钢厚度偏差、角钢宽度偏差、支承板厚度偏差、支承板高度偏差、锚固钩数量、直径偏差、门框表面观感、螺孔保、门扇孔宽偏差、门扇孔高偏差、门扇孔两对角线长度差值、门扇内表面平整度、门扇支承面平整度、铰页轴截面尺寸公差、门扇厚度偏差、钢筋分布偏差、混凝土强度、保护层厚度、焊缝厚度偏差、嵌压板厚度、高度偏差、门扇表面观感、螺孔保护 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：按总数的20%进行检测。 | 樘 | 5
3 | 悬摆活门 | 门框（底框）孔宽偏差、门框（底框）孔高偏差、门框（底框）孔两对角线长度差值、门扇（底座）宽偏差、门扇（底座）高偏差、门扇（底座）两对角线长度差值、悬摆板长度偏差、悬摆板宽度偏差、门扇（底座）厚度偏差、门扇（底座）内外面板厚度偏差、悬摆板厚度偏差、焊缝厚度偏差、门扇（底座）孔宽偏差、门扇（底座）孔高偏差、限位座位置（前后）偏差、钢板、型钢尺寸偏差、胶垫、缓冲胶垫、胶块尺寸偏差、表面观感、运动部位保护 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：按总数的20%进行检测。 | 樘 | 3
4 | 排气活门 | 阀盖厚度、法兰厚度偏差、法兰外径偏差、阀盖锁紧力、启动压力、最大允许漏气量、启闭运转、表面观感、铭牌、标识、开头标志 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：按总数的20%进行检测。 | 个 | 1
5 | 密闭阀门 | 最小通风孔径允许尺寸偏差、法兰板厚度尺寸偏差、管壁厚度尺寸偏差、阀板厚度偏差、阀门外径偏差、手摇阀板启闭力、运转性能、电动启闭可靠性、焊缝厚度偏差、密封件其他质量、表面观感、运动部位保护、铭牌、标识、开头标志 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：按总数的20%进行检测。 | 个 | 2
6 | 防爆地漏 | 地漏主体壁厚尺寸偏差、密封体厚度偏差、密封垫厚度偏差、地漏接口规格、地漏盖启闭、密闭垫固定、表面观感、零部件表面观感、型号标识 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：按总数的20%进行检测。 | 个 | 6
小计（元）
二、人防设备安装质量
1 | 钢结构门 | 设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、结构焊缝质量（焊缝厚度）、漏气孔缝、密封件质量、门扇、门框贴合间隙、密封胶条嵌压中心线偏差、门框左右角钢垂直度（前后）、门框左右角钢垂直度（左右）、门扇启闭力、关锁操纵力 闭锁头同步、锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、运动部位保护、铭牌、开关标志等标识 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 樘 | 8
2 | 钢筋混凝土门 | 设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、漏气孔缝、密封件质量、门扇、门框贴合间隙、门扇、门框贴合面中心线偏差、密封胶条嵌压中心线偏差、门框左右角钢垂直度（前后）、门框左右角钢垂直度（左右）、门扇启闭力、关锁操纵力、闭锁头同步、锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、运动部位保护、铭牌、开关标志等标识 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 樘 | 6
3 | 悬摆活门 | 设备型号、开启方向、门扇（或底座）的厚度偏差、焊缝质量要求（贴脚焊缝厚度偏差）、通风量要求（门扇或底座开孔面积与活门开启后通风面积）、悬摆板启闭力、门扇关闭力、闭锁锁紧力、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、铭牌、开关标志等标识 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 个 | 5
4 | 密闭观察窗 | 设备型号、密闭观察窗厚度（窗玻璃厚度）、密闭性能、螺栓与孔配合情况、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 个 | 1
5 | 排气活门 | 设备型号、开启方向、阀盖/活门盘厚度、通风量、平衡锤连杆垂直度 法兰连接、阀盖/活门盘与壳体锁闭、阀盖/活门盘锁紧力、表面观感、漆膜厚度、铭牌、开关标志等 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 个 | 2
6 | 密闭阀门 | 设备型号、开启方向、管壁厚度、 密闭性能、通风量、阀门固定情况、法兰螺栓连接情况、阀板启闭力、启闭运转性能要求、表面观感、运转部位保护、铭牌、开关标志等标识 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 个 | 8
7 | 防爆地漏 | 设备型号、地漏接口及管径偏差、密闭性能、地漏盖旋转灵活无卡阻、表面观感、运转部位保护 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 个 | 4
8 | 风机 | 外观检测、安装检测、性能检测 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 台 | 5
9 | 油网滤尘器 | 外观检测、安装检测、正向垂直度、侧向垂直度 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 台 | 5
10 | 过滤吸收器 | 外观检测、安装检测、阻力检测 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 台 | 2
11 | 通风管道 | 外观检测、安装检测、漆膜厚度、管道管壁厚度 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。 | 套 | 3
小计（元）
合计（元）

## 消防设施检测
消防设施检测工程量清单报价表
序号 | 系统 | 单价号 | 试验检测项目 | 检测数量 | 抽检频率 | 单位 | 综合单价（元） | 小计（元）
1 | 消防给水 | 4.1.1 | 消防水池 | 2 | 全检 | 个
2 |  | 4.1.2 | 消防水箱 | 2 | 全检 | 个
3 |  | 4.1.3 | 水泵接合器 | 10 | 全检 | 套
4 |  | 4.1.4 | 消防水泵 | 2 | 全检 | 台
5 |  | 4.1.5 | 稳压泵 | 2 | 全检 | 台
6 |  | 4.1.6 | 稳压水罐 | 0 | 全检 | 套
7 | 消火栓系统 | 4.2.1 | 室内外消火栓 | 61 | 全检 | 套
8 |  | 4.2.3 | 消火栓按钮 | 57 | 全检 | 套
9 |  | 4.2.4 | 最不利点消防栓充实水柱及压力 | 72 | 全检 | 每支水枪
10 |  | 4.2.5 | 管网 | 26 | 全检 | 系统
11 | 火灾自动报警系统 | 4.3.1 | 消防控制室 | 1 | 全检 | 个
12 |  | 4.3.2 | 火灾报警控制器 | 1 | 全检 | 个
13 |  | 4.3.3 | 消防控制室图形显示装置 | 1 | 全检 | 个
14 |  | 4.3.4 | 火灾显示盘 | 8 | 全检 | 个
15 |  | 4.3.5 | 消防联动控制器 | 1 | 全检 | 个
16 |  | 4.3.6 | 联动设备点（模块） | 1 | 全检 | 个
17 |  | 4.3.7 | 手动火灾报警按钮 | 34 | 全检 | 个
18 |  | 4.3.8 | 火灾警报装置安装（声光警报器） | 81 | 全检 | 个
19 |  | 4.3.9 | 消防应急广播 | 39 | 全检 | 层/区
20 |  | 4.3.10 | 消防专用电话（插孔） | 68 | 全检 | 只
21 |  | 4.3.11 | 电梯手动、自动迫降 | 32 | 全检 | 台
22 |  | 4.3.12 | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 126 | 全检 | 区域/系统
23 |  | 4.3.13 | 火灾探测器（烟感、温感等） | 149 | 全检 | 套
24 | 防排烟系统 | 4.4.1 | 加压送风机及控制设备 | 11 | 全检 | 套
25 |  | 4.4.2 | 加压送风口及加压送风阀 | 18 | 全检 | 套
26 |  | 4.4.3 | 加压送风风速及余压测试（送风口、楼梯间、前室、合用前室） | 0 | 全检 | 处
27 |  | 4.4.4 | 排烟风机及控制设备 | 20 | 全检 | 套
28 |  | 4.4.5 | 排烟口 | 53 | 全检 | 套
29 |  | 4.4.6 | 排烟防火阀及通风空调防火阀 | 95 | 全检 | 套
30 |  | 4.4.7 | 防排烟系统功能 | 26 | 全检 | 区域/系统
31 | 防火门、窗和防火卷帘 | 4.5.1 | 防火门 | 622 | 全检 | 扇
32 |  | 4.5.2 | 防火窗 | 0 | 全检 | 扇
33 |  | 4.5.3 | 电动防火门 | 0 | 全检 | 扇
34 |  | 4.5.4 | 防火卷帘 | 21 | 全检 | 樘
35 | 消防电源及其配电 | 4.6.1 | 备用发电机 | 1 | 全检 | 台
36 |  | 4.6.2 | 消防供电与末端配电箱切换 | 43 | 全检 | 处
37 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 4.7.1 | 消防应急、疏散标志 | 319 | 全检 | 套
38 | 自动喷水灭火系统 | 4.8 | 自动喷水灭火系统 | 10823.96 | 全检 | 平方米
39 | 气体灭火系统 | 4.9 | 气体灭火系统 | 782.92 | 全检 | 平方米
40 | 灭火器 | 4.1 | 灭火器 | 1381 | 全检 | 个
合计（元）

## 环境检测
环境检测工程量清单报价表
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元）
1 | 土壤氡 | 土壤氡浓度检测 | 根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020，间距10m作网格，各网格点即为测试点 | 点 | 150
2 | 室内环境检测 | 氡 | 根据规范要求要求,民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5％，并不得少于3间，房间总数少于3间时，应全数检测。其中抽检房间使用面积＜50m2时，设1个检测点；房间使用面积≥50m2且＜100m2时，设2个检测点；房间使用面积≥100m2且＜500m2时，设不少于3个检测点；房间使用面积≥500且＜1000m2时，设不少于5个检测点；房间使用面积≥1000且＜3000m2时，设不少于6个检测点。 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。 | 点 | 150
3 |  | 甲醛 |  | 点 | 150
4 |  | 氨 |  | 点 | 150
5 |  | 苯 |  | 点 | 150
6 |  | TVOC |  | 点 | 150
7 |  | 甲苯 |  | 点 | 150
8 |  | 二甲苯 |  | 点 | 150
9 | 园林绿化-乔灌木 | 病虫害检测 | 每100株抽检10株，每株为一点 | 株 | 80
10 |  | 植物材料（苗木规格） | 每100株抽检10株，每株为一点 | 株 | 80
11 | 园林绿化-绿篱地被 | 病虫害检测 | 按面积抽检10%，每4㎡为一点，每处不少于5点。 | 点 | 450
合计（元）

## 防雷设施检测
防雷设施检测工程量清单报价表
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 防雷装置工程 | 平方米 | GB/T 21431-2023 全文 按防雷装置全数检测 | 45651.16
合计（元）

## 园区道路及管道检测
园区道路及管道检测工程量清单报价表
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 基础回填 | 压实度 | 基坑和室内回填,每层按500m2取样1组，且每层不少于1组；每层抽检承台总数的10%，且不少于5组。 | 点 | 100
2 | 给水管道 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 30
3 | 雨水管道 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 63
4 |  | 闭水试验 | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | 米 | 900
5 |  | CCTV检测 | 管径≥300mm，除雨水口连接管外，全检 | 米 | 900
6 | 污水管道 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 30
7 |  | 闭水试验 | 管径≤700mm全检，管径＞700mm抽检1/3 | 米 | 600
8 |  | CCTV检测 | 全检 | 米 | 600
9 | 路基 | 压实度 | 每层每1000m2测3点 | 点 | 39
10 | 水泥混凝土层 | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 13
11 | 沥青面层 | 厚度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 26
12 |  | 压实度 | 每层每1000m2测1点 | 点 | 26
合计（元）

## 智能建筑工程检测
智能建筑工程检测工程量清单报价表
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 综合布线系统 | 光纤特性 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 “光纤布线应全部检测” | 芯 | 300
2 |  | 光纤到户 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 “光纤布线应全部检测” | 户 | 400
3 | 有线电视系统 | 系统性能 | DBJ/T 15-147-2018 6.3.1 “客观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的5%，测试点数不应少于20个” | 点 | 3
4 | 视频安防监控系统 | 枪式摄像机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 6
5 |  | 半球摄像机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 3
6 |  | 电梯半球摄像机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 6
7 |  | 系统管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1
8 | 入侵报警系统 | 紧急按钮 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 9
9 |  | 声光报警器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 2
10 |  | 系统管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1
11 | 出入口控制系统 | 门禁控制器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 4
12 |  | 门禁读卡器 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 4
13 |  | 磁力锁 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 4
14 |  | 出门按钮 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 4
15 |  | 破玻按钮 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 6
16 |  | 人行道闸 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 套 | 3
17 |  | 系统管理功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1
18 | 巡更管理系统 | 巡查终端 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 点 | 1
19 |  | 系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1
20 | 停车场管理系统 | 前端设备 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 套 | 2
21 |  | 系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测” | 项 | 1
22 | 可视对讲系统 | 室内分机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 2
23 |  | 门口主机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 8
24 | 电梯五方对讲系统 | 对讲分机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 6
25 |  | 对讲主机 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台时应全部检测” | 台 | 1
26 | 能源管理系统 | 水表 | DBJ/T 15-147-2018 14.3.6 “计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，总数低于3台时全检” | 点 | 30
27 |  | 电表 | DBJ/T 15-147-2018 14.3.6 “计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，总数低于3台时全检” | 点 | 30
28 | 广播系统 | 广播系统性能 | DBJ/T 15-147-2018 7.3.10 “在其设计的广播覆盖范围内，对不同的功能区进行抽检，检测区域不少于3处，覆盖的扬声器数量不低于扬声器总数的10%” | 区域 | 4
29 |  | 广播系统功能 | DBJ/T 15-147-2018 7.3.10 “广播系统功能应全部检测” | 系统 | 1
30 | 电源及接地系统 | 系统性能 | DBJ/T 15-147-2018 20.3.1~20.3.4 “电源及接地系统应全部检测” | 系统 | 1
31 | 机房工程 | 机房环境 | DBJ/T 15-147-2018 19.3.1~19.3.10 “机房环境应全部检测” | 系统 | 1
合计（元）

## 基坑监测
基坑监测工程量清单报价表
序号 | 监测项目 | 监测内容 | 单位 | 工程量 | 监测次数 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 埋设费 | 支护结构顶部水平位移 | 点 | 9 | /
2 |  | 支护结构顶部竖向位移 | 点 | 9 | /
3 |  | 周边建筑物竖向位移 | 点 | 4 | /
4 |  | 地下水位 | 孔 | 4 | /
5 |  | 沉降基准点 | 点 | 3 | /
6 |  | 水平位移基准点 | 点 | 3 | /
7 |  | 小计
8 | 监测费 | 围护墙顶部水平位移 | 点次 | 9 | 84
9 |  | 围护墙顶部竖向位移 | 点次 | 9 | 84
10 |  | 周边建筑物竖向位移 | 点次 | 4 | 84
11 |  | 地下水位 | 点次 | 4 | 84
12 |  | 小计
13 | 合计（元）

## 主体沉降观测
主体沉降观测工程量清单报价表
序号 | 监测项目 | 监测内容 | 单位 | 工程量 | 监测次数 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 埋设费 | 沉降观测点 | 点 | 60 | /
2 |  | 沉降基准点 | 点 | 3 | /
3 |  | 小计
4 | 监测费 | 沉降观测点 | 点次 | 60 | 18
5 |  | 沉降基准点 | 点次 | 1 | 6
6 |  | 小计
7 | 合计（元）

## 高支模监测
高支模监测工程量清单报价表
序号 | 监测项目 | 观测项目 | 检测数量（个、个.次） | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 埋设费 | 水平位移 | 32 |  |  | 材料费和埋设费
2 |  | 竖向位移（沉降） | 32
3 |  | 立杆轴力 | 32
4 |  | 杆件倾角 | 32
5 | 监测费 | 水平位移 | 640 |  |  | 监测及技术服务费（监测时间按10小时计算）
6 |  | 竖向位移（沉降） | 640
7 |  | 立杆轴力 | 640
8 |  | 杆件倾角 | 640
合计（元）