管道QV

检 测 报 告

知识城中、北安置区排污排水管线勘察项目(凤山花园)

QV检测缺陷汇总

广东精测勘测科技股份有限公司

二零二一年十月二十日

缺陷汇总表

| 序号 | 管段编号 | 起始 井号 | 终止 井号 | 检测方向 | 管段材质 | 管径 （mm） | 检测长度（m） | 缺陷名称及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y398-Y400 | Y398 | Y400 | NL | PVC | 100 | 5 | PL4 |
| 2 | Y398-Y395 | Y398 | Y395 | NL | PVC | 200 | 7 | PL3 |
| 3 | Y398-Y409 | Y398 | Y409 | NL | PVC | 300 | 5 | PL4 |
| 4 | Y561-Y560 | Y561 | Y560 | NL | PVC | 200 | 4 | PL3 |
| 5 | Y569-Y575 | Y569 | Y575 | NL | PVC | 300 | 4 | PL4 |
| 6 | Y569-Y575 | Y569 | Y575 | NL | PVC | 300 | 4 | PL4 |
| 7 | Y697-Y703 | Y697 | Y703 | NL | PVC | 150 | 10 | CR2 |
| 8 | Y694-Y679 | Y694 | Y679 | NL | PVC | 300 | 15 | PL4 |
| 9 | Y694-Y695 | Y694 | Y695 | NL | PVC | 200 | 5 | PL4 |
| 10 | Y591-Y592 | Y591 | Y592 | NL | PVC | 100 | 4 | PL4 |
| 11 | Y594-Y708 | Y594 | Y708 | NL | PVC | 300 | 15 | PL4 |
| 12 | Y708-Y720 | Y708 | Y720 | NL | PVC | 300 | 13 | PL4 |
| 13 | Y728-Y737 | Y728 | Y737 | NL | PVC | 300 | 10 | PL4 |
| 14 | Y747-Y754 | Y747 | Y754 | NL | PVC | 300 | 8 | PL4 |
| 15 | Y747-Y748 | Y747 | Y748 | NL | PVC | 300 | 3 | PL4 |
| 16 | Y773-Y774 | Y773 | Y774 | NL | PVC | 200 | 10 | PL4 |
| 17 | W867-W868 | W867 | W868 | NL | PVC | 300 | 15 | PL4 |
| 18 | W867-W886 | W867 | W886 | NL | PVC | 300 | 20 | PL4 |
| 19 | Y15-Y16 | Y15 | Y16 | NL | PVC | 200 | 4 | PL4 |
| 20 | Y23-Y30 | Y23 | Y30 | NL | PVC | 200 | 5 | PL3 |
| 21 | Y94-Y98 | Y95 | Y98 | NL | PVC | 150 | 2 | BX4 |
| 22 | Y330-Y331 | Y330 | Y331 | NL | PVC | 150 | 3 | CK2 |
| 23 | Y347-Y354 | Y347 | Y354 | NL | PVC | 300 | 11 | PL4 |
| 24 | Y422-Y423 | Y422 | Y423 | NL | PVC | 200 | 8 | PL3 |

| 方向编号 | Y398-Y400 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 100 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 5 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y398-Y395 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 200 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 7 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL3 |  |
| 描述 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º |  |

| 方向编号 | Y398-Y409 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 5 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y561-Y560 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 200 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 4 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL3 |  |
| 描述 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º |  |

| 方向编号 | Y569-Y575 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 4 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y569-Y575 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 4 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y697-Y703 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 150 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 10 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | SG2 |  |
| 描述 | 过水断面损失在15%~25%之间 |  |

| 方向编号 | Y694-Y679 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 15 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y694-Y695 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 200 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 5 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y591-Y592 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 100 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 4 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y594-Y708 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 15 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y708-Y720 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 13 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y728-Y737 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 10 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y747-Y754 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 8 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y747-Y748 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 3 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL3 |  |
| 描述 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º |  |

| 方向编号 | Y773-Y774 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 200 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 10 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | W867-W868 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 污水 |  |
| 检测长度（m） | 15 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | W867-W886 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 污水 |  |
| 检测长度（m） | 20 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y15-Y16 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 200 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 4 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y23-Y30 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 200 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 5 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL3 |  |
| 描述 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º。 |  |

| 方向编号 | Y94-Y98 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 150 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 2 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | BX4 |  |
| 描述 | 变形大于管道直径的25％ |  |

| 方向编号 | Y330-Y331 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 150 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 3 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | CK2 |  |
| 描述 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 |  |

| 方向编号 | Y347-Y354 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 11 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º |  |

| 方向编号 | Y422-Y423 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径 | 200 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 8 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL3 |  |
| 描述 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º。 |  |