管道QV

检 测 报 告

知识城中、北安置区排污排水管线勘察项目(凤美花园)

QV检测缺陷汇总

广东精测勘测科技股份有限公司

二零二一年十月十日

缺陷汇总表

| 序号 | 管段编号 | 起始 井号 | 终止 井号 | 检测方向 | 管段材质 | 管径 （mm） | 检测长度（m） | 缺陷名称及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1-W2 | W1 | W2 | NL | PVC | 300 | 10 | CK4 |
| 2 | Y14000-Y15 | Y14000 | Y15 | NL | PVC | 160 | 1 | PL4 |
| 3 | Y37-Y42 | Y37 | Y42 | NL | HDPE | 300 | 19 | PL4 |
| 4 | Y37-Y1479 | Y37 | Y1479 | NL | HDPE | 300 | 17 | CK4 |
| 5 | Y570-Y563 | Y570 | Y563 | NL | HDPE | 160 | 17 | PL4 |
| 6 | W198-W206 | W198 | W206 | NL | PVC | 300 | 16 | PL4 |
| 7 | Y746-Y756 | Y746 | Y756 | NL | PVC | 160 | 7 | PL4 |
| 8 | Y583-Y585 | Y583 | Y585 | NL | HDPE | 160 | 7 | PL4 |
| 9 | Y89-Y389 | Y89 | Y389 | NL | HDPE | 400 | 19 | PL4 |
| 10 | W58-W59 | W58 | W59 | NL | PVC | 110 | 4 | BX4 |

| 管段编号 | W1-W2 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 300 |  |
| 类型 | 污水 |  |
| 检测长度（m） | 10 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | CK4 |  |
| 描述 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 |  |

| 管段编号 | Y14000-Y15 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 160 |  |
| 类型 | 污水 |  |
| 检测长度（m） | 1 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º。 |  |

| 管段编号 管段编号 | Y37-Y1479 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 17 |  |
| 管道材质 | HDPE |  |
| 缺陷类别 | CK4 |  |
| 描述 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上 |  |

| 管段编号 | Y570-Y563 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 160 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 17 |  |
| 管道材质 | HDPE |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 管段编号 | W198-W206 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 300 |  |
| 类型 | 污水 |  |
| 检测长度（m） | 16 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 管段编号 管段编号 | Y746-Y756 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 160 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 7 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 管段编号 | Y89-Y389 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 400 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 19 |  |
| 管道材质 | HDPE |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 管段编号 | Y583-Y585 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 160 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 7 |  |
| 管道材质 | HDPE |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |

| 管段编号 | W58-W59 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 110 |  |
| 类型 | 污水 |  |
| 检测长度（m） | 4 |  |
| 管道材质 | PVC |  |
| 缺陷类别 | BX4 |  |
| 描述 | 变形大于管道直径的25％ |  |

| 管段编号 | Y37-Y42 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测方向 | 逆流 |  |
| 管径（mm） | 300 |  |
| 类型 | 雨水 |  |
| 检测长度（m） | 19 |  |
| 管道材质 | HDPE |  |
| 缺陷类别 | PL4 |  |
| 描述 | 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º |  |