## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：3#住宅机电工程--消防水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 自动喷淋系统
1.3 | 气体灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#住宅机电工程--消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
消火栓管道
1 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 761.41
2 | 030901001040 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.2
3 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 190.08
4 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 145.2
5 | 030901001041 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 196.94
消火栓管道合计
消火栓套管
6 | 031002003070 | 钢套管 DN100 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 327
消火栓套管合计
消火栓阀门
7 | 031003001038 | 闸阀DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23
8 | 040502005023 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
9 | 031003001039 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:详见图纸 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
消火栓阀门合计
消火栓设备
10 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压消防组合柜 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)、另配置两具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.箱体尺寸:1800mmx700mmx240mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 290
11 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.名称:试验减压稳压消防组合柜 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)、另配置两具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.箱体尺寸:1800mmx700mmx240mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
12 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 23
13 | 030905002005 | 消火栓灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 290
消火栓设备合计
消火栓系统合计
自动喷淋系统
喷淋管道
14 | 030901001042 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 765.34
15 | 030901001043 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150.48
16 | 030901002012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 722.78
17 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2097.56
18 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2113.09
19 | 030901001046 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1824.27
20 | 030901001047 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 87.73
21 | 030901001048 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1896.39
22 | 030901001049 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7454.62
23 | 030901001050 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 153.45
喷淋管道合计
喷淋阀门
24 | 031003003030 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
25 | 030901006003 | 水流指示器 DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 69
26 | 031003003031 | 信号闸阀 DN150 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 76
27 | 030901003004 | 喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:68℃直立型玻璃球闭式喷头 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7392
28 | 030901008007 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.含阀门DN25,压力表DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 10
29 | 030901008008 | 试水阀 DN25 | 1.名称:试水阀 DN25 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 59
30 | 030901004005 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN150 3.含1个湿式报警阀，2个信号闸阀 4.材质:详见图纸 5.连接形式:沟槽连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 7
31 | 031003003032 | 减压阀组 DN150 | 1.名称:减压阀组（闸阀*4，可曲挠橡胶接头*4，Y型过滤器*2，压力表*2，先导式减压阀*2，安全阀*2 2.规格:DN150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
32 | 031003003033 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 13
33 | 030901007005 | 减压孔板DN150 | 1.类型:减压孔板 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 50
34 | 031003001040 | 闸阀DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
35 | 031003001041 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
喷淋阀门合计
喷淋套管
36 | 031002003071 | 钢套管 DN80 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:金属 3.规格:DN80 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 320
37 | 031002003072 | 钢套管 DN65 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN65 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 710
38 | 031002003073 | 钢套管 DN50 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN50 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 384
39 | 031002003074 | 钢套管 DN32 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN32 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 454
40 | 031002003075 | 钢套管 DN25 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN25 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1927
喷淋套管合计
自动喷淋系统合计
气体灭火系统
41 | 030902009009 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:GQQ70/2.5充装量：77KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7
42 | 030902009010 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:GQQ70/2.5充装量：52.5KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7
43 | 030902009011 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:GQQ70/2.5充装量38.5KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
44 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)70 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 17
气体灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
45 | 031302007032 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
46 | 031301017035 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#住宅机电工程--消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00049 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010034 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011034 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF034 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008034 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002034 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF034 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009034 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF034 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000049 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3#住宅机电工程--消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 281170.09 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：3#住宅机电工程--消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 281170.09
合 计 |  |  |  | 281170.09 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：3#住宅机电工程--消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13