## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室工程-暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 防排烟系统
1.2 | 通风系统
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 含税工程总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟系统
防排烟系统-风机设备
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机 2.规格、型号:风量:15000CMH 全压:300PA 参考功率:3KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线、调试 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机 2.规格、型号:风量:31000CMH 全压:250PA 参考功率:11KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线、调试 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24
3 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机（消防高温型） 2.规格、型号:风量:38000CMH 全压:400PA 参考功率:15KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线、调试 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 32
4 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机（消防高温型）PY-B1-1 2.规格、型号:风量:36000CMH 全压:500PA 参考功率:15KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线、调试 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
5 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
防排烟系统-风机设备合计
防排烟系统-风管
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 （矩形）1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000mm以下 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1328.06
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 （矩形）1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1250mm以下 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 189.18
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 （矩形）1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 511.78
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 （矩形）1.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7107
10 | 030702001005 | 碳钢通风管道 （矩形）1.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：4000mm以下 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3122.93
11 | 030702001006 | 碳钢通风管道 （矩形）2.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=2.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 88.37
12 | 030702001007 | 碳钢通风管道 （矩形）2.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：4000mm以下 5.板材厚度：δ=2.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 260.24
13 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:防火帆布 3.类型:矩形 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 63.86
14 | 030408009001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.规格材质:6+6夹胶钢化清玻 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 228.07
15 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度、材质:耐火极限≥0.5h，绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)、0.15mm 阻燃玻纤铝箔布复合而成) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6555.44
16 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度、材质:耐火极限≥1.0h，绝热玻璃棉(厚度为60mm、容重为64kg/m3)、0.15mm 阻燃玻纤铝箔布复合而成) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 646.58
17 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度、材质:耐火极限≥2.0h，50mm厚防火卷材绝热层(硅酸纤维毡(密度为96kg/m3)、高温胶、0.15mm阻燃玻纤铝箔布复合而成) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5796.9
18 | 030702001008 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质厚度:钢板2.0mm 3.含防火封堵 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.25
19 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
防排烟系统-风管合计
防排烟系统-部件
20 | 030703001002 | 280°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：280°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
21 | 030703001003 | 280°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：280°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：2000*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 67
22 | 030703001004 | 280°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：280°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：2200*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
23 | 030703001005 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：1000*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
24 | 030703001006 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：1000*2000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
25 | 030703001007 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：1000*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
26 | 030703001008 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：1000*3000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
27 | 030703001009 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：1400*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
28 | 030703001010 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：1800*630mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
29 | 030703001011 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：2000*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 68
30 | 030703001012 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：2200*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
31 | 030703001013 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：2500*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28
32 | 030703001014 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
33 | 030703001015 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
34 | 030703001016 | 70°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：70°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：1800*630mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
35 | 030703001017 | 70°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：70°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
36 | 030703001018 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*1250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
37 | 030703001019 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
38 | 030703001020 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1400*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
39 | 030703001021 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
40 | 030703011001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，600*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26
41 | 030703011002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，600*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44
42 | 030703011003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 487
43 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
防排烟系统-部件合计
防排烟系统合计
通风系统
通风系统-风机设备
44 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机 2.规格、型号:风量:10000CMH 全压:250PA 参考功率:2.2KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
45 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机 2.规格、型号:风量:5000CMH 全压:350PA 参考功率:1.1KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
46 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机P-B1-4 2.规格、型号:风量:3500CMH 全压:350PA 参考功率:0.75KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
47 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机P-B1-6 2.规格、型号:风量:3500CMH 全压:400PA 参考功率:0.75KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
48 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机 2.规格、型号:风量:30000CMH 全压:400PA 参考功率:15KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
49 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机(防爆风机） 2.规格、型号:风量:1500CMH 全压:250PA 参考功率:0.25KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
50 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机(防爆风机） 2.规格、型号:风量:500CMH 全压:250PA 参考功率:0.25KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
51 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机(防爆风机） 2.规格、型号:风量:8000CMH 全压:200PA 参考功率:1.5KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
52 | 030108001011 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声柜式离心风机(防爆风机） 2.规格、型号:风量:4000CMH 全压:250PA 参考功率:0.75KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
53 | 030113001001 | 组合式新风处理机组 | 1.名称:组合式新风处理机组 2.规格、型号:冷量:300KW风量:25000CMH机外余压:500PA 参考功率:11KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.含各类传感器、过滤设备等 9.参数详见技术需求书及图纸 10.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
54 | 030108001012 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机 JY-B1-2 2.规格、型号:风量:56000CMH 全压:700PA 参考功率:30KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
55 | 030108001013 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机JY-B1-3 2.规格、型号:风量:11000CMH 全压:250PA 参考功率:2.2KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
56 | 030108001014 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机 2.规格、型号:风量:36000CMH 全压:400PA 参考功率:15KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
57 | 030108001015 | 离心式通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机 2.规格、型号:风量:8000CMH 全压:250PA 参考功率:1.5KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16
58 | 030108001016 | 活性碳处理器 | 1.名称:活性碳处理器 2.规格、型号:处理风量4000~6000CMH;除味率≥95% 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
59 | 030404033001 | 壁式排气扇 | 1.名称:窗式排气扇6" 2.规格:风量：风量:250CMH 功率：60W 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 46
60 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
通风系统-风机设备合计
通风系统-风管
61 | 030702001009 | 碳钢通风管道 （矩形）0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 166.23
62 | 030702001010 | 碳钢通风管道 （矩形）0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000mm以下 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 706.35
63 | 030702001011 | 碳钢通风管道 （矩形）0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000mm以下 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2007.42
64 | 030702001012 | 碳钢通风管道 （矩形）0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1250mm以下 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 15.39
65 | 030702001013 | 碳钢通风管道 （矩形）1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1250mm以下 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 549.34
66 | 030702001014 | 碳钢通风管道 （矩形）1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1019.09
67 | 030702001015 | 碳钢通风管道 （矩形）1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 183.54
68 | 030702001016 | 碳钢通风管道 （矩形）2.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000mm以下 5.板材厚度：δ=2.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 74.94
69 | 030702001017 | 碳钢通风管道 （矩形）2.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=2.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 124.41
70 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:防火帆布 3.类型:矩形 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 92.17
71 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度:按设计要求 3.材质:玻璃棉30mm 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 320.67
72 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度、材质:耐火极限≥1.0h，绝热玻璃棉(厚度为60mm、容重为64kg/m3)、0.15mm 阻燃玻纤铝箔布复合而成) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1141.82
73 | 030702001018 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质厚度:钢板2.0mm 3.含防火封堵 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.25
74 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
通风系统-风管合计
通风系统-部件
75 | 030703001022 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开))输出电讯号 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
76 | 030703001023 | 70°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：70°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：320*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
77 | 030703001024 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开))输出电讯号 2.规格：630*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
78 | 030703001025 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开))输出电讯号 2.规格：630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
79 | 030703001026 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开))输出电讯号 2.规格：800*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
80 | 030703001027 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：1250*1600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 54
81 | 030703001028 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：320*200mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
82 | 030703001029 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：320*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
83 | 030703001030 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：320*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44
84 | 030703001031 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：400*200mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
85 | 030703001032 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：630*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
86 | 030703001033 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
87 | 030703001034 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
88 | 030703001035 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：800*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
89 | 030703001036 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
90 | 030703001037 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
91 | 030703001038 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
92 | 030703001039 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
93 | 030703001040 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
94 | 030703001041 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
95 | 030703001042 | 70°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：70°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：1500*1000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
96 | 030703001043 | 70°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：70°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：630*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
97 | 030703001044 | 70°电动高气密防烟防火阀(常开) | 1.名称：70°电动高气密防烟防火阀(常开) 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
98 | 030703001045 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)输出电讯号 2.规格：1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
99 | 030703001046 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)输出电讯号 2.规格：1250*1600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
100 | 030703001047 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)输出电讯号 2.规格：2000*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
101 | 030703001048 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)输出电讯号 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
102 | 030703001049 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)输出电讯号 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
103 | 030703001050 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)输出电讯号 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
104 | 030703001051 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：1000*1000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
105 | 030703001052 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：1000*2000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
106 | 030703001053 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
107 | 030703001054 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：1250*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
108 | 030703001055 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：1500*1000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
109 | 030703001056 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：2000*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
110 | 030703001057 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：320*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 50
111 | 030703001058 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：500*1600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
112 | 030703001059 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：500*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
113 | 030703001060 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：630*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
114 | 030703001061 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20
115 | 030703001062 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
116 | 030703001063 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
117 | 030703001064 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)（输出电讯号 2.规格：1000*1000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
118 | 030703001065 | 风管电动多叶密闭调节阀 | 1.名称：风管电动多叶密闭调节阀 2.规格：320*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线、调试 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
119 | 030703001066 | 风管电动多叶密闭调节阀 | 1.名称：风管电动多叶密闭调节阀 2.规格：1000*1000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
120 | 030703001067 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
121 | 030703001068 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1250*1600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
122 | 030703001069 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：2000*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
123 | 030703001070 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：320*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
124 | 030703001071 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：630*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
125 | 030703001072 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
126 | 030703001073 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
127 | 030703001074 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
128 | 030703011004 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，320*200mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
129 | 030703011005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
130 | 030703011006 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，400*200mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
131 | 030703011007 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，300*200mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
132 | 030703011008 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1250*1600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 78
133 | 030703011009 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，600*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
134 | 030703011010 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
135 | 030703011011 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
136 | 030703011012 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
137 | 030703011013 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1250*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
138 | 030703011014 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1500*1000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20
139 | 030703011015 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1500*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
140 | 030703011016 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，2000*1500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
141 | 030703011017 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，320*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 52
142 | 030703011018 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22
143 | 030703011019 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
144 | 030703011020 | 高气密电动加压送风口(常闭) | 1.名称:高气密电动加压送风口(常闭) 2.材质、规格:铝合金，500*(1500+250)mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30
145 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
通风系统-部件合计
通风系统合计
分部分项合计
措施项目
146 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
147 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 | 0 | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 | 0 | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | 0 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室工程-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 651595.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室工程-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 651595.11
合 计 |  |  |  | 651595.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13