## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室工程-消防水系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 泵房系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 消火栓系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-消防水系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
泵房系统
1 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | 1.名称:溢流管 2.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接,管道及附件安装 4.管道配件:相应配件、管件等制作安装 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.5
2 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | 1.名称:泄水管 2.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接,管道及附件安装 4.管道配件:相应配件、管件等制作安装 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.64
3 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.76
4 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56.94
5 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.12
6 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 133.72
7 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN200 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 62.4
8 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN250 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51.33
9 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
10 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.类型:活塞式气囊水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
11 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
12 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
13 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
14 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
15 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
16 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
17 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
18 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
19 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
20 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
21 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
22 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
23 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28
24 | 030807005002 | 低压安全阀门 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
25 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
26 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
27 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 37
28 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
29 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
30 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
31 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
32 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
33 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
34 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN65 3.材质：铸铁阀体 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
35 | 030807006001 | 低压调节阀门 | 1.类型:进水浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.材质：不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
36 | 030807003025 | 低压法兰阀门 | 1.类型:先导式减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
37 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | 1.类型:比例式减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
38 | 030807003027 | 低压法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
39 | 030807003028 | 低压法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
40 | 030807003029 | 低压法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
41 | 030807003030 | 低压法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
42 | 030807003031 | 低压法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
43 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.含截止阀 5.连接形式:丝扣连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
44 | 031003013006 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN150 3.包含1个水表、1个闸阀、1个止回阀、1个橡胶软接头、1个Y型过滤器安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2
45 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN150 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
46 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN250 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
47 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
48 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN80 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
49 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN15 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
50 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:冷却塔水泵 2.规格、型号:Q=4.5L/S,H=160M,N=17.5KW（一用一备） 3.附件名称、规格、数量:含控制柜 4.减震装置形式:橡胶隔振器、减震台座 5.控制柜（箱）到水泵的电线电缆安装、电动机安装、检查接线、基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体试运转、调试 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
51 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:室内喷淋水泵 2.规格、型号:Q=40L/S H=185M,N=132KW（一用一备） 3.附件名称、规格、数量:含控制柜 4.减震装置形式:橡胶隔振器、减震台座 5.控制柜（箱）到水泵的电线电缆安装、电动机安装、检查接线、基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体试运转、调试 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
52 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓水泵 2.规格、型号:Q=40L/S H=185M,N=132KW（一用一备） 3.附件名称、规格、数量:含控制柜 4.减震装置形式:橡胶隔振器、减震台座 5.控制柜（箱）到水泵的电线电缆安装、电动机安装、检查接线、基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体试运转、调试 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
53 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓水泵 2.规格、型号:Q=40L/S H=40M,N=30KW（一用一备） 3.附件名称、规格、数量:含控制柜 4.减震装置形式:橡胶隔振器、减震台座 5.控制柜（箱）到水泵的电线电缆安装、电动机安装、检查接线、基础浇倒、制作、安装（自行深化） 6.单体试运转、调试 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
54 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.规格、型号:Q=1.2L/S H=155M,N=8.0KW（一用一备） 3.减震装置形式:橡胶隔振器、减震台座 4.控制柜（箱）到水泵的电线电缆安装、电动机安装、检查接线、基础浇倒、制作、安装（自行深化） 5.单体试运转、调试 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
55 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵 2.规格、型号:Q=1.2L/S H=32M,N=2.5KW（一用一备） 3.减震装置形式:橡胶隔振器、减震台座 4.控制柜（箱）到水泵的电线电缆安装、电动机安装、检查接线、基础浇倒、制作、安装（自行深化） 5.单体试运转、调试 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
56 | 031006004001 | 立式隔膜式气压罐 | 1.类型:气压罐 2.材质:按图 3.型号:SQL1000X2.6 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
57 | 031006004002 | 立式隔膜式气压罐 | 1.类型:气压罐 2.材质:按图 3.型号:SQL1000X1.0 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
58 | 030817006001 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
59 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
60 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格、型号:含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2
61 | 031003003015 | 钢丝网100目网罩 | 1.名称:钢丝网100目网罩 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
62 | 030807003032 | 吸水喇叭 DN150 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格:DN150 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
泵房系统合计
喷淋系统
63 | 031001005002 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:重力排水 3.材质、规格:抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN100 4.连接形式:加强型卡箍连接 5.管道配件:相应配件、管件、管卡等制作安装 6.含防火堵洞制作安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 7.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准管件及附件》GB/T 12772的有关规定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 164.75
64 | 031001003010 | 薄壁不锈钢管(食品级316L) DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管(食品级316L) DN50 4.连接形式:环压式连接 5.管道配件:相应配件、管件、管卡等制作安装 6.含防火堵洞制作安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 276.41
65 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 476.22
66 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1399.11
67 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1786.71
68 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3030.54
69 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1414.87
70 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1876.63
71 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3313.45
72 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5587.89
73 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17364.53
74 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1073.43
75 | 030901003001 | 直立型喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:68℃直立型玻璃球闭式喷头 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8680
76 | 040502005001 | 阀门 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
77 | 040502005002 | 阀门 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
78 | 040502005003 | 阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
79 | 040502005004 | 阀门 | 1.类型:比例混合器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
80 | 040502005005 | 阀门 | 1.类型:比例混合器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
81 | 040502005006 | 阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
82 | 040502005007 | 阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
83 | 040502005008 | 阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
84 | 040502005009 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
85 | 040502005010 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
86 | 040502005011 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
87 | 040502005012 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
88 | 040502005013 | 阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
89 | 040502005014 | 阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
90 | 040502005015 | 阀门 | 1.类型:泡沫控制阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
91 | 040502005016 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
92 | 040502005017 | 阀门 | 1.名称:末端试水阀 2.含球阀DN25,排水漏斗DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15
93 | 030901008001 | 阀门 | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),截止阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 11
94 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.含截止阀 5.连接形式:丝扣连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26
95 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
96 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
97 | 030903008001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:泡沫液罐 2.规格:有效容积2000L，含减振装置及全套配件等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
98 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN200 3.含1个湿式报警阀，2个信号闸阀 4.材质:详见图纸 5.连接形式:法兰连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 9
99 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN150 3.含1个湿式报警阀，2个信号闸阀 4.材质:详见图纸 5.连接形式:沟槽连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 7
100 | 030904004002 | 消防警铃 | 1.名称:水力警铃 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
101 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 17
102 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),球阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 11
103 | 031004014004 | 地漏 DN100 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
104 | 031002003017 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN200 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
105 | 030905002001 | 自动喷水灭火系统 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 30
喷淋系统合计
消火栓系统
106 | 030901001011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1729.82
107 | 030901001012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 725.48
108 | 030901001013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2876.65
109 | 030901001014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 90.79
110 | 030901001015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 995.05
111 | 030901001016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 187.32
112 | 030901001017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54.84
113 | 031002003018 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN150 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
114 | 031002003019 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN65 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
115 | 040502005018 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30
116 | 040502005019 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28
117 | 040502005020 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
118 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.含截止阀 5.连接形式:丝扣连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
119 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压消防组合柜 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)、另配置两具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.箱体尺寸:1000mmx700mmx240mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 315
120 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格、型号:含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 52
121 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式自动干粉灭火器 2.规格、型号:4kg 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 具 | 76
122 | 030905002002 | 消火栓灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 315
消火栓系统合计
分部分项合计
措施项目
123 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
124 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-消防水系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室工程-消防水系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 748393.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室工程-消防水系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 748393.92
合 计 |  |  |  | 748393.92 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室工程-消防水系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13