## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：幼儿园地上暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防排烟系统
1.2 | 通风系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地上暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟系统
防排烟系统-风机设备
1 | 030108003019 | 轴流通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机（消防高温型） 2.规格、型号:风量:116000CMH 全压:400PA 参考功率:30KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线、调试 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030108003020 | 轴流通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机（消防高温型） 2.规格、型号:风量:36000CMH 全压:800PA 参考功率:18.5KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线、调试 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
3 | 030704001014 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统-风机设备合计
防排烟系统-风管
4 | 030702001034 | 碳钢通风管道 （矩形）1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000mm以下 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 19.43
5 | 030702001035 | 碳钢通风管道 （矩形）1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1250mm以下 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 24.32
6 | 030702001036 | 碳钢通风管道 （矩形）1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.62
7 | 030702001037 | 碳钢通风管道 （矩形）1.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.04
8 | 030702001038 | 碳钢通风管道 （矩形）1.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：4000mm以下 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.5
9 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:防火帆布 3.类型:矩形 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.13
10 | 030408009002 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格材质:防火布 3.包含挡烟垂壁控制箱+手动控制按钮以及箱体与设备之间的配管配线 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 32.7
11 | 031208003010 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度、材质:耐火极限≥0.5h，绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)、0.15mm 阻燃玻纤铝箔布复合而成) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 30.59
12 | 031208003011 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度、材质:耐火极限≥1.0h，绝热玻璃棉(厚度为60mm、容重为64kg/m3)、0.15mm 阻燃玻纤铝箔布复合而成) 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16.16
13 | 030702001039 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质厚度:钢板2.0mm 3.含防火封堵 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3
14 | 030704001015 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统-风管合计
防排烟系统-部件
15 | 030703001131 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
16 | 030703001132 | 280°高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280°高气密排烟防火阀(常开)输出电讯号 2.规格：800*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
17 | 030703001133 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
18 | 030703011067 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，500*300mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
19 | 030703011068 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，600*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
20 | 030703011069 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*1600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
21 | 030703011070 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1500*3000mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
22 | 030704001016 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
防排烟系统-部件合计
防排烟系统合计
通风系统
通风系统-风机设备
23 | 030108003021 | 轴流通风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机 2.规格、型号:风量:36000CMH 全压:800PA 参考功率:18.5KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
24 | 030108001019 | 离心式通风机 | 1.名称:吊装式柜式离心风机 2.规格、型号:风量:1230CMH 机外余压:45PA 参考功率:0.25KW 3.本体安装、附件安装 4.减振台座制作、安装 5.设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.参数详见技术需求书及图纸 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
25 | 030108001020 | 方形壁式轴流风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.规格:风量：风量:1230CMH 机外余压:50PA 功率：40W 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
26 | 030404033011 | 壁式排气扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.规格:风量：风量:250CMH 功率：60W 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 20
27 | 030704001017 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风系统-风机设备合计
通风系统-风管
28 | 030702001040 | 碳钢通风管道 （矩形）0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 76.44
29 | 030702001041 | 碳钢通风管道 （矩形）0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000mm以下 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 32.87
30 | 030702001042 | 碳钢通风管道 （矩形）0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1000mm以下 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 30.27
31 | 030702001043 | 碳钢通风管道 （矩形）1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：1250mm以下 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.01
32 | 030702001044 | 碳钢通风管道 （矩形）1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4.01
33 | 030702001045 | 碳钢通风管道 （矩形）1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：2000mm以下 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.风管漏光试验、漏风试验 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.98
34 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:防火帆布 3.类型:矩形 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.71
35 | 030702001046 | 风管套管 | 1.名称:风管套管 2.材质厚度:钢板2.0mm 3.含防火封堵 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5
36 | 030704001018 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
通风系统-风管合计
通风系统-部件
37 | 030703001134 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开))输出电讯号 2.规格：800*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
38 | 030703001135 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：320*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
39 | 030703001136 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：320*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
40 | 030703001137 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：500*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
41 | 030703001138 | 70°高气密风管防火调节阀(常开) | 1.名称：70°高气密风管防火调节阀(常开)无输出电讯号 2.规格：630*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
42 | 030703001139 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
43 | 030703001140 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
44 | 030703001141 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*630mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
45 | 030703001142 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
46 | 030703011071 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
47 | 030703011072 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，500*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
48 | 030703011073 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*800mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
49 | 030703011074 | 高气密电动加压送风口(常闭) | 1.名称:高气密电动加压送风口(常闭) 2.材质、规格:铝合金，500*(1500+250)mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
50 | 030703011075 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质、规格:铝合金，400*400mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
51 | 030703011076 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*250mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
52 | 030703011077 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.材质、规格:铝合金，1000*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
53 | 030703011078 | 防雨百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质、规格:铝合金，800*1600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
54 | 030703011079 | 防虫网 | 1.名称:防虫网 2.本体及其附件安装 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
55 | 030704001019 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
通风系统-部件合计
通风系统合计
分部分项合计
措施项目
56 | 031302007058 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017062 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地上暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00085 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010060 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011060 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF060 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008060 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002060 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF060 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009060 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF060 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000085 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：幼儿园地上暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12075.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：幼儿园地上暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 12075.1
合 计 |  |  |  | 12075.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地上暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13