## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：幼儿园地下消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 泵房
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 消火栓系统
1.4 | 气体灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
泵房
1 | 030801006013 | 低压不锈钢管 | 1.名称:溢流管 2.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接,管道及附件安装 4.管道配件:相应配件、管件等制作安装 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42.03
2 | 030801006014 | 低压不锈钢管 | 1.名称:泄水管 2.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接,管道及附件安装 4.管道配件:相应配件、管件等制作安装 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.05
3 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.03
4 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63.82
5 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.98
6 | 030801001010 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 149.89
7 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
8 | 030807003044 | 低压法兰阀门 | 1.类型:活塞式气囊水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
9 | 030807003045 | 低压法兰阀门 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
10 | 030807003046 | 低压法兰阀门 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
11 | 030807003047 | 低压法兰阀门 | 1.类型:可曲橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
12 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
13 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
14 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
15 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
16 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
17 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
18 | 030807003048 | 低压法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
19 | 030807005003 | 低压安全阀门 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
20 | 030807005004 | 低压安全阀门 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
21 | 030807003049 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
22 | 030807003050 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
23 | 030807003051 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
24 | 030807003052 | 低压法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
25 | 030807003053 | 低压法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
26 | 030807003054 | 低压法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
27 | 030807003055 | 低压法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
28 | 030807006002 | 低压调节阀门 | 1.类型:进水浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.材质：不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
29 | 030807003056 | 低压法兰阀门 | 1.类型:比例式减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
30 | 030807003057 | 低压法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
31 | 030807003058 | 低压法兰阀门 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
32 | 030807003059 | 低压法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
33 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.含截止阀 5.连接形式:丝扣连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
34 | 031003013030 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN150 3.包含1个水表、1个闸阀、1个止回阀、1个橡胶软接头、1个Y型过滤器安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
35 | 030817008009 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN150 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
36 | 030817008010 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN100 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
37 | 030817008011 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN80 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
38 | 030817008012 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:DN15 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
39 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:消防加压泵组 2.规格、型号:Q=30L/sH=70mN=40kW（一用一备） 3.配套控制柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:橡胶减震器 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
40 | 031006004003 | 立式隔膜式气压罐 | 1.类型:气压罐 2.材质:按图 3.型号:SQL1000X2.6 4.连接形式:法兰连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
41 | 030817006002 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
42 | 080902007002 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
43 | 030901013010 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格、型号:含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2
44 | 031003003041 | 钢丝网100目网罩 | 1.名称:钢丝网100目网罩 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
45 | 030807003060 | 吸水喇叭 DN150 | 1.类型:吸水喇叭口 2.规格:DN150 3.材质:不锈钢 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
泵房合计
喷淋系统
46 | 030901001075 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 193.29
47 | 030901001076 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 179.33
48 | 030901001077 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 136.3
49 | 030901001078 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 169.19
50 | 030901001079 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 276.96
51 | 030901001080 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 306.75
52 | 030901001081 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 442.7
53 | 030901001082 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1055.27
54 | 031001005052 | 抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:重力排水 3.材质、规格:抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN100 4.连接形式:加强型卡箍连接 5.管道配件:相应配件、管件、管卡等制作安装 6.含防火堵洞制作安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 7.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆,并应符合现行国家标准管件及附件》GB/T 12772的有关规定 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56.19
55 | 030901003007 | 直立型喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.规格、型号:68℃直立型玻璃球闭式喷头 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 798
56 | 030901007008 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.材质:综合考虑，按设计规范要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
57 | 030901004008 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格:DN150 3.含1个湿式报警阀，2个信号闸阀 4.材质:详见图纸 5.连接形式:沟槽连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3
58 | 040502005036 | 阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
59 | 040502005037 | 阀门 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
60 | 040502005038 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
61 | 040502005039 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
62 | 040502005040 | 阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
63 | 040502005041 | 阀门 | 1.类型:减压阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.含2个明杆闸阀、1个Y型过滤器、1个减压阀、2个压力表、1个安全阀 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
64 | 040502005042 | 阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
65 | 040502009009 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN50 3.包含1个水表、1个截止阀安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2
66 | 031003001068 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.含截止阀 5.连接形式:丝扣连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
67 | 040502005043 | 阀门 | 1.名称:末端试水阀 2.含截止阀DN25,排水漏斗DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
68 | 030901008012 | 阀门 | 1.名称:末端试水装置 2.含试水接头DN25(孔径同喷头),截止阀DN25,压力表DN25,排水漏斗DN25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2
69 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
70 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
71 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11
72 | 030601005003 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.规格、长度等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
73 | 030601005004 | 物位检测仪表 | 1.类型:液位控制阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
74 | 031002003118 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:金属 3.规格:DN150 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 35
75 | 031002003119 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.规格:穿管管径DN150 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
76 | 031002003120 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:穿管管径DN100 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
77 | 031002003121 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:金属 3.规格:穿管管径DN15 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
78 | 030905002010 | 自动喷水灭火系统 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 6
喷淋系统合计
消火栓系统
79 | 030901001083 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.44
80 | 030901001084 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 578.19
81 | 030901001085 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接,管道及附件安装 4.管道刷两道红色调和漆 5.含防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 156.27
82 | 040502005044 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
83 | 040502005045 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
84 | 040502005046 | 阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
85 | 031003001069 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.含截止阀 5.连接形式:丝扣连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
86 | 030901010013 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压消防组合柜 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)、另配置两具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.箱体尺寸:1800mmx700mmx240mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 49
87 | 030901010014 | 室内消火栓 | 1.名称:试验减压稳压消防组合柜 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支)、另配置两具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.箱体尺寸:1800mmx700mmx240mm 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
88 | 030901013011 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格、型号:含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 6
89 | 031002003122 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:金属 3.规格:穿管管径DN150 4.含管与管道间采用不燃材料和防水材料填实 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
90 | 030905002011 | 消火栓灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 51
消火栓系统合计
气体灭火系统
91 | 030902009016 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:GQQ70/2.5充装量38.5KG/瓶 3.包括并不限于:含调试等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
92 | 030905004007 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)70 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 点 | 3
气体灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
93 | 031302007063 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
94 | 031301017067 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地下消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00089 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010064 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011064 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF064 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008064 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002064 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF064 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009064 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF064 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000089 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：幼儿园地下消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 85882.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：幼儿园地下消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 85882.35
合 计 |  |  |  | 85882.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：幼儿园地下消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13