## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：柴油发电机工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404004005 | 低压配电柜 | 1.名称:低压配电柜（柴发） 2.柜型:GCK、进线柜 3.柜宽:800 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
2 | 030404004006 | 低压配电柜 | 1.名称:低压配电柜（柴发） 2.柜型:GCK、出线柜 3.柜宽:800 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
3 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:主用功率800KW 3.技术要求:市电停电时柴油发电机应能自启动,并在30S内送电。其持续供电时间应不小于3小时，发电机房内所有工艺环保设计详供应商设备安装图纸，柴油发电机燃料供给管道应在进入建筑物前设置自动和手动切断阀，发电机控制屏由厂家配套供应。 4.含减震器 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
4 | 030113008002 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.型号:主用功率250KW 3.技术要求:市电停电时柴油发电机应能自启动,并在30S内送电。其持续供电时间应不小于3小时，发电机房内所有工艺环保设计详供应商设备安装图纸，柴油发电机燃料供给管道应在进入建筑物前设置自动和手动切断阀，发电机控制屏由厂家配套供应。 4.含减震器 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
5 | 030406001001 | 发电机 | 1.名称:柴油发电机组调试 2.容量(kW):800kW 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
6 | 030406001002 | 发电机 | 1.名称:柴油发电机组调试 2.容量(kW):250kW 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
7 | 030210004001 | 油箱 | 1.名称:油箱 2.油箱容积:1m3 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
8 | 040804001001 | 油管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN20 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 60
9 | 031006015003 | 水喷淋箱 | 1.材质、类型:水喷淋箱 2.型号、规格:主体及附属附件 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
10 | 030702003001 | 排烟管 | 1.名称:排烟管 2.规格:A3钢板 3mm 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 73.48
11 | 031002001276 | 排烟管承重支架 | 1.名称:排烟管承重支架 2.管架形式:6#槽钢 3.包含制作安装及零配件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 864
12 | 031002001277 | 排烟管水平管防晃支架 | 1.材质:排烟管水平管防晃支架 2.管架形式:4#槽钢 3.包含制作安装及零配件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 55
13 | 031002001278 | 排烟管水平管防晃支架 | 1.名称:排烟管水平管防晃支架 2.管架形式:4#角钢 3.包含制作安装及零配件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 96.88
14 | 031002001279 | 防雨裙 | 1.名称:防雨裙 2.管架形式:不锈钢 3.包含制作安装及零配件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 30
15 | 031002001280 | 防雨帽 | 1.名称:防雨帽 2.管架形式:不锈钢 3.包含制作安装及零配件安装 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 40
16 | 030207002001 | 排烟消音器 | 1.名称、型号:排烟消音器 2.规格:DN300 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5
17 | 040502011001 | 波纹补偿器 | 1.名称:波纹补偿器 2.规格:DN400 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6
18 | 040502011002 | 弹性波纹管 | 1.名称:弹性波纹管 2.规格:DN200 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
19 | 030411004304 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BYJ-150 3.配线部位:变压器地线 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 20
20 | 030411004305 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-1.5 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 5760
21 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-kYJ-4x1.5 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 156
22 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
23 | 030411001220 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 1560
24 | 030411004306 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BYJ-70 3.配线部位:接地线 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 15
25 | 030411001221 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC65 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 15
26 | 030414008002 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 (kV以下) 1 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 段 | 2
27 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:特殊保护装置调试 母线 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 条 | 2
28 | 030414003002 | 特殊保护装置 | 1.名称:特殊保护装置调试 线路保护 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 回路 | 2
29 | 030413001001 | 支架制作、安装 | 1.名称:支架制作、安装 2.材质:型钢 3.除锈、刷油:除锈刷漆防腐 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 15
30 | 030507007015 | 电子门禁 | 1.名称:电子门禁 2.类别:设备安装测试 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
31 | 030404031009 | 防鼠挡板 | 1.名称:防鼠挡板8mm硬塑板 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
32 | 030901013012 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱（内置灭火器） 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 4
33 | 030412002001 | 红外线灯 | 1.名称:红外线灯 2.型号:150W/220V 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 6
34 | 030404036003 | 发电房模拟图版、标识牌、警示牌、安健环及其他电房辅助设施 | 1.名称:发电房模拟图版、标识牌、警示牌、安健环及其他电房辅助设施（详按设计要求，含深化直至满足验收要求） 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 项 | 1
35 | 030703019008 | 排风软接 | 1.名称:排风软接 2.包含所需的支架、角铁、帆布等附件制作安装 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5.8
36 | 030703007001 | 进风防火阀(百叶窗) | 1.名称:进风防火阀(百叶窗) 2.规格:W2300*H2300 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
37 | 030703019009 | 排风室消声片 | 1.名称:排风室消声片 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 12
38 | 030703019010 | 进风室消声片 | 1.名称:进风室消声片 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 11
39 | 030409002009 | 电房接地扁铁 | 1.名称:电房接地扁铁 2.材质:40*4热镀锌扁钢 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 38
40 | 030414011008 | 接地装置调试 接地网 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
41 | 011207001005 | 吸音墙面 | 1.工程部位:发电机房 2.30X30X3角钢龙骨、三角轻钢龙骨 3.50mm吸音岩棉及玻纤布 4.0.6mm冲孔铝板 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 102
42 | 011302001013 | 吸音吊顶天棚 | 1.工程部位:发电机房 2.三角轻钢龙骨 3.50mm吸音岩棉及玻纤布 4.0.6mm冲孔铝板 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 55
43 | 011404005001 | 钢质防火隔音门(甲级) | 1.工程部位:发电机房 2.钢质防火隔音门(甲级)1500*2100、1000*2100 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 12
44 | 010501006001 | 电房设备基础、电缆沟及盖板、地坪、地坪漆、防滑绝缘地板胶垫 | 1.名称:电房设备基础、电缆沟及盖板、地坪、地坪漆、防滑绝缘地板胶垫 2.包含除回填陶粒以外所有土建基础模板等其他全部工作内容 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 58
45 | 011201001033 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105
46 | 011301001010 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15mm厚1:3水泥砂浆 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105
47 | 011406001041 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105
分部分项合计
措施项目
48 | 031302007075 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017079 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00107 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010078 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011078 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF078 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008078 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002078 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF078 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009078 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF078 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000107 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：柴油发电机工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 103869.79 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：柴油发电机工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 103869.79
合 计 |  |  |  | 103869.79 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：柴油发电机工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13