## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-400kVA 3.技术要求:采用带IP20防护外壳的低损耗、低噪音型干式电力变压器，额定电压:10.5/0.4KV，绕组联结组别:Dyn11，冷却方式:AF 4.含减震器 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-500kVA 3.技术要求:采用带IP20防护外壳的低损耗、低噪音型干式电力变压器，额定电压:10.5/0.4KV，绕组联结组别:Dyn11，冷却方式:AF 4.含减震器 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
3 | 030401002003 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-630kVA 3.技术要求:采用带IP20防护外壳的低损耗、低噪音型干式电力变压器，额定电压:10.5/0.4KV，绕组联结组别:Dyn11，冷却方式:AF 4.含减震器 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
4 | 030401002004 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-800kVA 3.技术要求:采用带IP20防护外壳的低损耗、低噪音型干式电力变压器，额定电压:10.5/0.4KV，绕组联结组别:Dyn11，冷却方式:AF 4.含减震器 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 20
5 | 030401002005 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-1000kVA 3.技术要求:采用带IP20防护外壳的低损耗、低噪音型干式电力变压器，额定电压:10.5/0.4KV，绕组联结组别:Dyn11，冷却方式:AF 4.含减震器 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
6 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.开关柜型号:KYN28A、进线柜 3.开关柜外形尺寸:800x1500x2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
7 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.开关柜型号:KYN28A、计量柜 3.开关柜外形尺寸:800x1500x2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
8 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.开关柜型号:KYN28A、出线柜 3.开关柜外形尺寸:800x1500x2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10
9 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.开关柜型号:KYN28A、联络柜 3.开关柜外形尺寸:800x1500x2200 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
10 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.高压开关柜间隔形式:K 3.高压环网开关柜名称:SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
11 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.高压开关柜间隔形式:R 3.高压环网开关柜名称:SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
12 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.高压开关柜间隔形式:D 3.高压环网开关柜名称:SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
13 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:10AH/DC110V 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
14 | 030404004001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜 2.柜型:GCK、进线柜 3.柜宽:800 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28
15 | 030404004002 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜 2.柜型:GCK、出线柜 3.柜宽:800 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 90
16 | 030404004003 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜 2.柜型:GCK、联络柜 3.柜宽:800 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28
17 | 030404004004 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜 2.柜型:GCK、切换柜 3.柜宽:800 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
18 | 030404036001 | 安健环 | 1.名称:安健环 2.内容:含标识牌、工具箱、防鼠网、挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、驱鼠器、手提式干粉灭火器、绝缘地胶、电房温控系统等 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
19 | 030404036002 | 电力系统设备运维及能效管理系统工程 | 1.名称:电力系统设备运维及能效管理系统工程 2.内容:机架式服务器、工作站、显示器、激光打印机/彩色 A3 /A4打印机具备网络打印功能、UPS不间断电源、操作台、主通讯机柜机架式、含附件、电力监控系统软件、数据库管理软件、操作系统、第三方数据接口、视频数据接口、云服务器、含深化设计及配线配管等 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
20 | 030408001123 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZN-YJY22-10KV-3×300 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):10KV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 96.2
21 | 030408001124 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZN-YJY22-8.7/15kV-3×70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):10KV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 863.64
22 | 030408001125 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1235.55
23 | 030408001126 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 116.03
24 | 030408001127 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1786.76
25 | 030408001128 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1629.04
26 | 030408001129 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4X120+1X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 551.45
27 | 030408001130 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 593.69
28 | 030408001131 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4X150+1X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2329.22
29 | 030408001132 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格型号:NW-BBTRZ-B1-1KV-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1259.57
30 | 030408001133 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2、t2)-1KV-4X240+1X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 213.93
31 | 030408001134 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2、t2)-1KV-3X240+2X120 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3028.91
32 | 030408001135 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZA-YJY-B1(d0、t0)-1KV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 981.83
33 | 030408001136 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2、t2)-1KV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1675.29
34 | 030408001137 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2、t2)-1KV-4X150+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 821.36
35 | 030408001138 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZA-YJY-B1(d0、t0)-1KV-4X120+1X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 433.06
36 | 030408001139 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2、t2)-1KV-4X120+1X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1633.14
37 | 030408001140 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZA-YJY-B1(d0、t0)-1KV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 376.29
38 | 030408001141 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B1(d1、t1)-1KV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 295.99
39 | 030408001142 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(t2、d2)-1KV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1426.93
40 | 030408001143 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZA-YJY-B1(d0、t0)-1KV-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 769.04
41 | 030408001144 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-B2(t2,d2)-1KV-4X70+1X35 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 166.07
42 | 030408001145 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2、t2)-1KV-4X50+1X25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 196.85
43 | 030408001146 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(d2、t2)-1KV-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 258.42
44 | 030408001147 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZAN-YJY-B1(d1、t1)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.86
45 | 030408001148 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B1(d1、t1)-1KV-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180.56
46 | 030408001149 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZA-YJY-B2(d2、t2)-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.96
47 | 030408001150 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZA-YJY-B1(d0、t0)-1KV-4X25+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 447.23
48 | 030408001151 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-B1(d1、t1)-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.54
49 | 030408001152 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B1(d0、t0)-1KV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1756.54
50 | 030408001153 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(t2、d2)-1KV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1461.26
51 | 030408001154 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-B2(t2、d2)-1KV-5X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 52.75
52 | 030408001155 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-B2(t2,d2)-1KV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 126.69
53 | 030403006007 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C1600A-2/4P 3.规格:1600A/IP65 4.容量(A):1600A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 61.12
54 | 030403006008 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C2000A-2/5P 3.规格:2000A/IP65 4.容量(A):2000A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 293.34
55 | 030403006009 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:耐火母线槽 2.型号:LB5C2500A-5/5P 3.规格:2500A/IP65 4.容量(A):2500A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 78.44
56 | 030403006010 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C3200A-2/4P 3.规格:3200A/IP65 4.容量(A):3200A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 51.8
57 | 030403006011 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:耐火母线槽 2.型号:LB5C3200A-5/5P 3.规格:3200A/IP65 4.容量(A):3200A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.8
58 | 030403006012 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:LB2C4000A-2/4P 3.规格:4000A/IP65 4.容量(A):4000A 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 44.4
59 | 030403007003 | 密集型始端箱 800A | 1.名称:密集型始端箱 2.型号:800A 3.规格:800A/IP65 4.容量(A):800A 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
60 | 030403007004 | 密集型始端箱 1000A | 1.名称:密集型始端箱 2.型号:1000A 3.规格:1000A/IP65 4.容量(A):1000A 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
61 | 030403007005 | 密集型始端箱 1000A | 1.名称:密集型始端箱 2.型号:1600A 3.规格:LB2C1600A-2/4P 4.容量(A):1000A 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 18
62 | 030408011003 | 插接箱 MCCB-100/3P 80A | 1.插接箱MCCB-100/3P 80A 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 44
63 | 030408011004 | 插接箱 MCCB-160/3P 125A | 1.插接箱MCCB-160/3P 125A 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 120
64 | 030408006071 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:240截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42
65 | 030408006072 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:185截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42
66 | 030408006073 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 68
67 | 030408006074 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 72
68 | 030408006075 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 98
69 | 030408006076 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号、规格:240截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 74
70 | 030408006077 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42
71 | 030408006078 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
72 | 030408006079 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 82
73 | 030414008001 | 母线系统调试 | 1.名称:母线系统调试 (kV以下) 1 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 段 | 8
74 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1.名称:高低压送配电系统（含10KV供配电）调试 2.包括但不限于高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用。 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
75 | 030414002010 | 自动投入装置系统调试 | 1.名称:自动投入装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 14
分部分项合计
措施项目
76 | 031302007074 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
77 | 031301017078 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00106 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010077 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011077 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF077 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008077 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002077 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF077 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009077 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF077 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000106 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2311136.09 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 2311136.09
合 计 |  |  |  | 2311136.09 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13