## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1573438.86
1.1 | 照明部分 | 1403143.84
1.2 | 迁改部分 | 170295.02
2 | 措施合计 | 168948.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 125577.89
2.2 | 其他措施费 | 43370.36
3 | 其他项目 | 192450.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 157343.89
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 35107.04
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1934838.04
5 | 增值税销项税额 | 174135.42 |  |  | －
6 | 总造价 | 2108973.46
7 | 人工费 | 344241.92
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,108,973.46 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 照明部分 | [6 empty] | 1403143.84
1 | 040805001001 | 双挑臂马路灯（杆高5m/8m，整灯功率100W半截光型LED灯/40W半截光型LED灯） | 1.名称:双挑臂马路灯 2.规格:杆高5m/8m，整灯功率100W半截光型LED灯/40W半截光型LED灯 3.材质:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷，壁厚不少于4mm，灯臂厚度不小于2.5mm；表面处采用先热镀锌再喷粉最后喷塑：热镀锌:锌层不低于75μm，表面有实用性光滑,颜色基本一致；喷粉:用优质的户外塑粉，适应沿海城市及盐性重的地带；喷塑:膜厚不小40μm，表面平光滑,色泽基本一致。 4.安装形式:地面安装 5.含内置式驱动电源装置AC100~240V,预留1~10V模拟控制端口、电磁式防水漏电开关、智能节点控制器、单灯控制器、防水接线盒、防水接头、路灯设施编号、路灯杆号、路灯杆标识、电缆穿刺线夹、防漏电装置等，灯具防护等级IP65，检修门应设置需使用专用工具开启的闭锁装置。 6.基础C30混凝土，垫层C30混凝土，C20素砼护帽；预埋地脚螺栓及箍筋、φ12热镀锌圆钢接地端子引出线 7.其他详见图纸、国家相关规范 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 69 | 5531.41 |  | 381667.29
本页小计 | [8 empty] | 381667.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 040805001002 | 双挑臂马路灯（杆高5m/10m，整灯功率150W半截光型LED灯/40W半截光型LED灯） | 1.名称:双挑臂马路灯 2.规格:杆高5m/10m，整灯功率150W半截光型LED灯/40W半截光型LED灯 3.材质:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷，壁厚不少于4mm，灯臂厚度不小于2.5mm；表面处采用先热镀锌再喷粉最后喷塑：热镀锌:锌层不低于75μm，表面有实用性光滑,颜色基本一致；喷粉:用优质的户外塑粉，适应沿海城市及盐性重的地带；喷塑:膜厚不小40μm，表面平光滑,色泽基本一致。 4.安装形式:地面安装 5.含内置式驱动电源装置AC100~240V,预留1~10V模拟控制端口、电磁式防水漏电开关、智能节点控制器、单灯控制器、防水接线盒、防水接头、路灯设施编号、路灯杆号、路灯杆标识、电缆穿刺线夹、防漏电装置等，灯具防护等级IP65，检修门应设置需使用专用工具开启的闭锁装置。 6.基础:C30混凝土，垫层C30混凝土，C20素砼护帽；预埋地脚螺栓及箍筋、φ12热镀锌圆钢接地端子引出线 7.其他详见图纸、国家相关规范 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 8 | 6621.24 |  | 52969.92
本页小计 | [8 empty] | 52969.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040805001003 | 三头路灯（杆高10m，整灯功率3X150W半截光型LED灯） | 1.名称:三头路灯 2.规格:杆高10m，整灯功率3X150W半截光型LED灯 3.材质:灯杆采用宝钢SS400低硅低碳高强度钢，确保热镀锌的硬度和附着力；灯杆异形加工完成后经酸洗处理在作内外热镀锌防腐处理,镀锌厚度 不小于75um，表面无锌镏、锌疤及漏锌等现象，后表面再喷塑处理。 4.安装形式:地面安装 5.含内置式驱动电源装置AC100~240V,预留1~10V模拟控制端口、电磁式防水漏电开关、智能节点控制器、单灯控制器、防水接线盒、防水接头、路灯设施编号、路灯杆号、路灯杆标识、电缆穿刺线夹、防漏电装置等，灯具防护等级IP65，检修门应设置需使用专用工具开启的闭锁装置。 6.基础C30混凝土，垫层C30混凝土，C20素砼护帽；预埋地脚螺栓及箍筋、φ12热镀锌圆钢接地端子引出线 7.其他详见图纸、国家相关规范 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 9 | 8670.03 |  | 78030.27
本页小计 | [8 empty] | 78030.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040805001004 | 三头路灯（杆高14.5m，整灯功率3X2X300W半截光型LED灯） | 1.名称:三头路灯 2.规格:杆高14.5m，整灯功率3X2X300W半截光型LED灯 3.材质:灯杆采用宝钢SS400低硅低碳高强度钢，确保热镀锌的硬度和附着力；灯杆异形加工完成后经酸洗处理在作内外热镀锌防腐处理,镀锌厚度 不小于75um，表面无锌镏、锌疤及漏锌等现象，后表面再喷塑处理。 4.安装形式:地面安装 5.含内置式驱动电源装置AC100~240V,预留1~10V模拟控制端口、电磁式防水漏电开关、智能节点控制器、单灯控制器、防水接线盒、防水接头、路灯设施编号、路灯杆号、路灯杆标识、电缆穿刺线夹、防漏电装置等，灯具防护等级IP65，检修门应设置需使用专用工具开启的闭锁装置。 6.基础C30混凝土，垫层C30混凝土，C20素砼护帽；预埋地脚螺栓及箍筋、φ12热镀锌圆钢接地端子引出线 7.其他详见图纸、国家相关规范 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2 | 18030.4 |  | 36060.8
本页小计 | [8 empty] | 36060.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040805001005 | 护栏灯（功率4W LED灯） | 1.名称:护栏灯 2.规格:功率4W LED灯 3.材质: 灯具的灯体选用6063-T5优质铝型材经热挤压加工成型,厚度不低于3mm，型材表面设置加强槽,可以加强散热和增加灯具的强度；灯具的端盖选用ADC12铝合金材料经强力压铸成型,结构强度高,抗冲击能力强；灯具的端盖和灯体之间采用不锈钢螺栓紧固连接，外观好使用寿命长；透光灯罩：选用PMMA材料加工成型，厚度2mm以上,具优良的透光性、抗紫外特性和耐高温特性(100℃以内)；灯具采用防眩光结构能够有效地避免眩光；灯具防护等级IP65；预埋Q235钢板170mmX140mm 预埋M16地脚螺栓 进线管G40钢管；护栏路灯驱动电源。 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 96 | 434.73 |  | 41734.08
6 | 030411001004 | 电缆保护管 HDPE Φ75 | 1.名称:电缆保护管(护栏灯) 2.材质:HDPE 3.规格：Φ75*3.5mm 4.敷设方式:防撞墙暗敷设 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 390 | 20.84 |  | 8127.6
7 | 030408001001 | 铜芯聚氯乙烯护套软电线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯护套软电线 2.规格:RVV-450/750V 3x2.5mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1136 | 7.73 |  | 8781.28
本页小计 | [8 empty] | 58642.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040205015005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱（含路灯远程监控装置、智能照明模块） 2.型号:1AL 3.安装方式:落地式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.不锈钢板制作,箱体1.2mm厚；基础C20混凝土，基础钢筋制作安装，基础顶面由5号镀锌角钢焊接而成；50*50*5不锈钢角钢做为接地极深度2.5m，配电箱警示牌200mmX250mm。需与城市照明路灯所体统兼容并提供系统接入授权 6.其他详见图纸、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 35843.62 |  | 35843.62
9 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合式箱变 2.容量(KV·A):S20-100kVA 3.其他详见图纸、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 28483.4 |  | 28483.4
10 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 2.其他详见图纸、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 3695.22 |  | 3695.22
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5x35mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 38.77 | 142.54 |  | 5526.28
本页小计 | [8 empty] | 73548.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.规格:YJV22-8.7kV/15kV-3×70mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 40 | 199.85 |  | 7994
13 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:成套型电缆终端头 2.规格:3*70mm2 3.电压等级(kV):8.7kV/15kV 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 731.31 |  | 1462.62
14 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-1x25mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10539.65 | 29.37 |  | 309549.52
15 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.截面:35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 148.77 |  | 1785.24
16 | 030411001005 | 电缆保护管 HDPE Φ75 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE 3.规格：Φ75*3.5mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 12963.56 | 20.84 |  | 270160.59
本页小计 | [8 empty] | 590951.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411001006 | 电缆保护管 Φ100*5mm | 1.名称:电缆保护管(行车道过路管) 2.材质:玻璃钢管 3.规格:Φ100*5mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 780 | 61.25 |  | 47775
18 | 030409002001 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ12mm 4.安装部位:按设计图纸要求 5.安装形式:按设计图纸要求 6.其他详见图纸、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2236.73 | 35.74 |  | 79940.73
19 | 030409002002 | 接地干线 | 1.名称:变压器接地 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ16mm 4.安装部位:按设计图纸要求 5.安装形式:按设计图纸要求 6.其他详见图纸、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 41 | 28.98 |  | 1188.18
20 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称:变压器接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*50*5热镀锌角钢（2.5m） 4.安装部位:按设计图纸要求 5.安装形式:按设计图纸要求 6.其他详见图纸、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 6 | 87.78 |  | 526.68
本页小计 | [8 empty] | 129430.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 080808008002 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.其他详见图纸、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 1841.52 |  | 1841.52
|  | 迁改部分 | [6 empty] | 170295.02
|  | 腾龙大道迁改 | [6 empty] | 118215.93
22 | 041001010001 | 迁移现状8米杆单挑臂路灯 | 1.名称:迁移现状8米杆单挑臂路灯 2.拆除位置:以现场实际位置为准 3.其他详见图纸、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 21 | 332.61 |  | 6984.81
23 | 041001009002 | 拆除现状路灯工作井 | 1.名称:拆除路灯现状工作井1340x1120x1500mm(长x宽x深)，（砌筑工作井） 2.拆除位置:以现场实际位置为准 3.其他详见图纸、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 5 | 188.43 |  | 942.15
24 | 041001006001 | 拆除现状照明管线 | 1.名称:拆除现状照明管线 2.拆除位置:以现场实际位置为准 3.其他详见图纸、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 498.76 | 3.7 |  | 1845.41
25 | 030411001007 | 电缆保护管 HDPE Φ75 | 1.名称:电缆保护管(新建) 2.材质:HDPE 3.规格：Φ75*3.5mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1008 | 20.84 |  | 21006.72
本页小计 | [8 empty] | 32620.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001008 | 电缆保护管 Φ100*5mm | 1.名称:电缆保护管(行车道过路管) 新建 2.材质:玻璃钢管 3.规格:Φ100*5mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 74 | 61.25 |  | 4532.5
27 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(新建) 2.规格:YJV-0.6/1kV-1x25mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2095 | 29.37 |  | 61530.15
28 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头(新建) 2.截面:35mm2以下 4.电压等级(kV):1kV 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 148.77 |  | 297.54
29 | 030409002003 | 接地干线 | 1.名称:接地干线(新建) 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ12mm 4.安装部位:按设计图纸要求 5.安装形式:按设计图纸要求 6.其他详见图纸、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 519 | 35.74 |  | 18549.06
30 | 080808008003 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试(新建) 2.其他详见图纸、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 1841.52 |  | 1841.52
本页小计 | [8 empty] | 86750.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 03B002 | 电缆绝缘穿刺线夹 | 1.名称：电缆绝缘穿刺线夹(新建) 2.其他详见图纸、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 63 | 10.89 |  | 686.07
|  | 东部快速二期迁改 | [6 empty] | 52079.09
32 | 041001010002 | 拆除现状8米杆单挑臂路灯 | 1.名称:拆除现状8米杆单挑臂路灯 2.拆除位置:以现场实际位置为准 3.其他详见图纸、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 4 | 72.39 |  | 289.56
33 | 041001006002 | 拆除现状照明管线 | 1.名称:拆除现状照明管线 2.拆除位置:以现场实际位置为准 3.其他详见图纸、国家相关规范 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 202 | 3.7 |  | 747.4
本页小计 | [8 empty] | 1723.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040805001006 | 双挑臂马路灯（杆高5m/8m，整灯功率100W半截光型LED灯/40W半截光型LED灯） | 1.名称:双挑臂马路灯(新建) 2.规格:杆高5m/8m，整灯功率100W半截光型LED灯/40W半截光型LED灯 3.材质:灯杆采用Q235碳素钢板整板卷，壁厚不少于4mm，灯臂厚度不小于2.5mm；表面处采用先热镀锌再喷粉最后喷塑：热镀锌:锌层不低于75μm，表面有实用性光滑,颜色基本一致；喷粉:用优质的户外塑粉，适应沿海城市及盐性重的地带；喷塑:膜厚不小40μm，表面平光滑,色泽基本一致。 4.安装形式:地面安装 5.含内置式驱动电源装置AC100~240V,预留1~10V模拟控制端口、电磁式防水漏电开关、智能节点控制器、单灯控制器、防水接线盒、防水接头、路灯设施编号、路灯杆号、路灯杆标识、电缆穿刺线夹、防漏电装置等，灯具防护等级IP65，检修门应设置需使用专用工具开启的闭锁装置。 6.基础C30混凝土，垫层C30混凝土，C20素砼护帽；预埋地脚螺栓及箍筋、φ12热镀锌圆钢接地端子引出线 7.其他详见图纸、国家相关规范 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 4 | 5266.25 |  | 21065
35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(新建) 2.规格:YJV-0.6/1kV-1x25mm2 3.敷设方式：综合考虑 4.其他详见图纸、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 421.13 | 29.37 |  | 12368.59
本页小计 | [8 empty] | 33433.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.截面:35mm2以下 4.电压等级(kV):1kV 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 148.77 |  | 297.54
37 | 030411001009 | 电缆保护管 HDPE Φ75 | 1.名称:电缆保护管(新建) 2.材质:HDPE 3.规格：Φ75*3.5mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他详见图纸、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 573.51 | 20.84 |  | 11951.95
38 | 030409002004 | 接地干线 | 1.名称:接地干线(新建) 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ12mm 4.安装部位:按设计图纸要求 5.安装形式:按设计图纸要求 6.其他详见图纸、国家相关规范 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 98.42 | 35.74 |  | 3517.53
39 | 080808008004 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.其他详见图纸、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 1841.52 |  | 1841.52
|  | 措施项目 | [6 empty] | 43370.36
40 | 041102002007 | 基础模板（含路灯、配电箱） | 1.构件类型:基础混凝土的模板 |  | m2 | 760.35 | 57.04 |  | 43370.36
本页小计 | [8 empty] | 60978.9
合 计 | [8 empty] | 1616809.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 125577.89 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 125577.89
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 157343.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 35107.04
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 192450.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程（安装工程） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1934838.04 | 9 |  | 174135.42
合 计 | [6 empty] | 174135.42
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13