
南航大厦办公及安防提升改造工程
安防改造设计要点

设计编号： 
建设单位：广州南航建设有限公司
设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司

设计时间：2022年7月
目  录
第一章 总论
3
第二章 项目改造必要性与可行性
4
第三章 安防改造方案
5
第四章 投资估算
15
第五章 结论和建议
17
第一章 总论
1.1项目基本情况

1.1.1项目名称

南航大厦办公及安防提升改造工程方案设计

1.1.2建设性质

改造工程

1.1.3项目地点

项目位于广州市白云新城齐心路68号
1.2设计依据及参考资料

《中华人民共和国反恐怖主义法》；

《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》：
《广东省安全技术防范管理实施办法》

《反恐怖防范管理》DB4401 高层建筑

《反恐怖防范管理》DB4401 商场超市
国家现行的建筑设计规范及有关规定，以及相关行业的有关规范、规程及规定；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版)；

《智能建筑设计标准》GB50314-2015；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
第二章 项目改造必要性与可行性
2.1项目改造背景

2.1.1白云公园地铁口连接南航大厦地下通道即将开通，裙楼商业和地铁通道开通后，人流量将大幅增加，外来人员可通过裙楼安全通道、地铁口连接通道、地下停车场尾随进入南航大厦，实施违法犯罪活动。

2.1.2广场、绿化带等外围区域缺少监控设施设备，存在大量监控盲点，难以记录突发情况，不利于发现可疑人员，也无法协助公安取证；

2.1.3监控视频系统储存期较短，30天的储存器只能满足一般治安需要，无法调取更多内容，更不符合反恐重点部位要求。

2.2项目改造的必要性和可行性
2.2.1  项目改造的必要性
1）为落实对南航大厦安全保障的要求，确保重点核心部位安全稳定。

2）阻拦到南航大厦违规信访的人员，阻拦尾随人员进入大楼。

2.2.2项目改造的可行性

1）地铁通道、首层广场外围、大楼内通过增加视频监控等设备布防，实现监控无盲点；并在屋顶增加高清热成像摄像机。

2）通过更换部分视频监控设备增加人脸识别提高预警功能；

3）通过增加视频监控存储，所有摄像机存储提升至90天。

4）对大厦内门禁盲点出入口增设门禁，并对电梯厅出入口增设加高版道闸门。

第三章 安防改造方案
3.1改造范围

大厦正门室外广场、地下B1~B4层、5-36层、屋顶层。

3.2改造系统

1）视频安防监控系统

2）出入口门禁管理系统
3.3改造方案

1）改造视频安防监控系统，针对地铁通道、首层广场外围、大楼内的监控盲区增设摄像枪，并在屋顶增加高清热成像摄像机，以及大厦首层广场与公安系统联网摄像枪增设，并对重点部位增设人脸识别摄像，实现监控全覆盖管理服务。

2）建设完善出入口门禁管理系统，对大厦内门禁盲点出入口增设门禁，并对电梯厅出入口增设防尾随智能全高转闸门，控制自有人员与外部人员的有效防控。

3）针对电梯监控画面模糊重影问题，采用2.4G无线网桥，具备较高的抗扰能力，可满足电梯高清无线视频监控，达到优质传输效果。

4）增加南航大厦正门绿化花坛间隔密度；大厦西门放置石墩。南航大厦与云璟汇之间的路，加装护栏。

3.3.1视频安防监控系统改造方案：

视频安防监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分。在大楼内外公共区域和通道、重要场所等布设摄像机，监视和记录现场的实况图像，使保安人员能及时掌握区内动态画面，对大楼内的安全起着重要的作用。系统由现场前端摄像机、监控中心的视频矩阵、操作键盘、控制码分配器、报警接口单元、硬盘录像机、监视器、工作站等主要设备组成。

3.3.1.1系统功能
系统由现场前端摄像机、监控中心的视频解码器、操作键盘、报警接口单元、硬盘录像机、监视器、工作站等主要设备组成。系统的主要功能包括：

1) 全面监视区内各公共区域和重要场所的动态情况。

2) 对所有画面录像可选择24小时连续录像或移动侦测录像或报警录像，以备复查可疑画面。

3) 对电视墙屏上监视器显示的图像进行编组轮番切换。

4) 用键盘操作可将任意画面调到任意监视器上显示。

5) 各级安全防范系统均应具有开放性、可扩充性和使用灵活性。建筑物（构筑物)的风险等级应按有关规定确定。

6) 安全防范工程的建设，必须遵循国家有关法令、法规和方针政策，做到技术先进，经济合理，实用可靠。

7) 安全防范工程的建设应符合国家、行业现行有关技术标准、规范的规定。

8) 本大楼设计为24小时不间断的安保监察管理系统，以确大楼内外工作的有条不紊。

9) 安防系统与大楼外的相关的公安部门实现实时的联络。任何报警信息都应该能够通过技防系统和通信系统及时反映到公安部门（例如，110和相应的警局)。使社会公共防范力量能够随时掌控大楼的安全状况并进行指导和增援。

10) 应保证安防系统的完整性与联动要求。
[image: image4.png]



系统拓扑图
3.3.1.2设备布点与连接
针对大楼的建筑布局，改造布设摄像机的原则是：

1) 首层外围新增13支与公安对接的人脸识别摄像机，新增终端监控工作台、服务器及储存设备安装在首层监控中心室，接入大厦智能化内网。13支公安监控摄像机接入大厦新增系统存储90天，并接入新增公安监控系统平台，可实现在各种监控平台实时监控画面。同时增设防火墙对接公安监控网络，提供网络安全保障。

2）大厦重点部位，主要是首层外围出入口，裙楼二楼两段连廊接驳处、首层大堂、负一至负四层及地铁通道、各层电梯内、电梯大厅、33~35层公共走廊和32、36楼消防疏散通道等增设约184支人脸识别摄像机存储90天。并将重点区域自有人员按照不同的分属区域准入权限设定白名单，在重点区域范围与抓拍人像库进行精准布控，一旦非白名单陌生人员出现，立即报警至保安值班室并提前拦截此类人员。
3）负一至负四层、5至7楼与裙楼通道、12避难层、24层避难层、屋顶等盲区新增约59支摄像机。（原裙楼商业区未安装152支监控摄像机可用于盲区新增部分，此部分无须重新购买摄像机。）

4）屋顶增加2台高清热成像摄像机，7层外墙对广场方向增设1台高清鹰眼AR摄像机。
5) 增加电梯数字摄像机及电梯数字无线网桥，无线数字网桥给摄像机提供信号传输，即可解决电梯监控视频质量差问题。

6）通过增加视频监控存储，提升至90天。

7）所有增加的摄像机、存储及相应配套的配件等所需设备以最终施工图实际增加的数量为准。

[image: image1.jpg]33-35E X BT

LT
&)

'X

K

HEEE R

[ ><"EL
iR5

7
1

R R R<EXKR
Kl < s

NS




                                                                                                                                                               

人员智能布控示意图

3.3.1.3视频监控系统的传输方式和线路布置

1）本系统的传输方式采用网络数字传输，考虑画面压缩质量以及传输速率，拟用H264格式。

2）本系统与外接系统的连接信号（报警等)通过控制电缆经弱电信号传输线管/槽相互传输。

3)系统防雷要求

由建筑物接地系统向本系统提供建筑弱电综合接地网的接入端，接入端应引到总控制机房和弱电设备或配电间，接入端符合接地有关标准。其接地电阻一般都能满足GB50057-94的要求，即≤４Ω。

3.3.1.4系统管理
1）要求能够跟入侵报警、门禁控制系统进行联动。一旦入侵报警系统发生报警，CCTV系统应立即切换到报警点以及周边的摄像头。

2）当门禁控制系统给出报警时，也要求立即切换到报警点的摄像头，提供图像给保安进行处理。

3）另外还要求本系统跟消防系统进行联动，当消防发生报警时，也应立即切换到报警点及周边的摄像头，发生需要通过安全通道疏散人群时，要求能够切换到安全通道的摄像头，对整个过程进行跟踪记录。

4）系统新增一套存储服务器（架构为1台流媒体服务器+1台存储主柜+1台拓展柜），与人脸识别服务器后台等配套措施。
5）要求视频监控中心能够保持24小时正常录像，确保所有录像保存时间能够存储90天。

3.3.1.5综合管理平台

搭建综合管理平台，对接原有安防系统和新增安防系统，可实现合并管理。

3.3.2出入口门禁管理系统改造方案：

3.3.2.1概述：：

门禁管理系统对原有南航卡片实行“统一授权，按功能分系统管理”的原则，卡号具有唯一性。持卡人的特征信息，存储在卡片上。卡上的信息与计算机内的信息一一对应。系统具有挂失和解挂操作。

系统可以对持卡人进行授权出入口管理。可对每张卡片进行分级别、分区域、分时段管理。系统采用分级密码管理机制，且不可越级。

本系统针对不同的工作区域的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在权限相对应的区域内，将不同级别的工作人员和其他外来等人员的活动区域进行严格分隔，对人员出入情况进行记录管理，并可实现对持卡人进行登记及就近考勤，在发生灾害性事件时，相应区域内的所有受控门锁自动打开。

系统具有长期和稳定工作的能力，有在规定的条件下和规定的时间内规定功能的能力。
[image: image2.jpg]



图9.3.2.5.1  门禁系统拓扑图
3.3.2.2系统功能
计算机和门禁管理软件组成门禁管理(子)系统的管理部分，主要完成对门禁系统工作参数和开门权限的设置、对门禁控制器工作状态的监视、开门记录的数据采集等信息管理功能。门禁管理软件可与门禁控制器实时联机运行，也可只在需要设置参数或采集数据时启用。通过门禁控制器的权限和时段的设置可以对大楼的出入人员进行管理。

3.3.2.3设备布点与连接
1）VIP电梯厅南边防火门增设双开门读卡门禁，形成闭环防控。

2）B1~B4层办公区电梯厅南边通道的各个进出口等加装加高版道闸门（双通道，高度1.4米，具体款式等施工时选定，含人脸识别一体机、一体式门禁，最终需结合现场实际尺寸设置，位置不够的可以设置单通道）（约11套），含道闸门两边与墙之间需围闭（具体围闭形式、材料、范围等施工图时根据现场确定），防止外来信访人员等无关人员跟随进入大厦办公区。B2层地铁连通台阶需设置道闸和保安岗，通道上来B1夹层进入停车场通道防火门后需设置道闸和保安岗。转闸门内侧需设置疏散门禁，平时关闭，火灾时打开。

[image: image3.png]SERITRIE | SHUERIFRIEARRET | BEI-POBFIR. APP , SCRIREIRT , BERFEARTIE.

BENERARGR

%3
BENABAR/F
Eas
Mo

BN ERKIERRE
ety

Hme:s

/

AR HAOERA *@Eﬁilﬂﬁﬂm BOKIEAEFAR
b FEE A HIVRERERR iz




加高版道闸门示意图

3）预估增设约30套门禁，内侧安装紧急开门按钮，保障消防应急联动时门禁能自动断电。

4）大堂增加一套访客系统，访客公安联网系统。
5）门禁均配置电子门锁、门磁、读卡器、出门按钮。出入这些门均需要佩戴门禁卡。门禁卡有区域限制，重要地区只有相应的工作人员和领导才能进入。
a.门禁控制系统由软硬件两部分组成，包括识别卡、前端设备（读卡器、电动门锁、门磁开关、各种报警探头、控制设备等)、传输设备、通信服务器及相关软件。

b.硬件部分中最主要的是控制设备，所有的读卡器，门磁，开门按钮等其他前端设备均接入相应的控制设备中，以完成各种系统功能目的。

c.软件安装在管理中心中专门用于监控管理的电脑上，管理人员借助门禁软件，对系统进行设置及发卡授权管理，查看各通道口通行对象及通行时间；巡更计划完成情况；防区报警情况等，并进行相关的实时控制或设定程序控制目标。

6）本系统结构采用TCP/IP灵活结合的方式。在每层楼层弱电间放置门禁控制器，在智能化控制室门禁电脑上实现控制、管理等功能。并且通过软件，来实现跟火灾自动报警系统等的联动。
7）所有增加的门禁、访客及相应配套的配件等所需设备以最终施工图实际增加的数量为准。
3.3.2.4系统管理
1) 可提供分时间段设置，对于不同类型的持卡人员除授权范围以外，还可以对其设置不同进/出时间段，使之活动范围与活动时间相吻合。

2) 系统读卡器、控制器具有防拆功能，对于不同的读卡、被控门超时未关闭、被控门被非法破坏等事件，系统将会发出报警，在系统管理软件上并以醒目的方式自动显示报警类型及报警具体位置等重要信息，报警的位置将通过系统软件以电子地图的方式给予显示。

3) 能够实现与火灾报警系统（FAS)的联动。当发生火警时，根据消防控制主机或楼层控制器向门禁系统发出的紧急信号，门禁系统立刻通过预先设置来开启相应区域的通道。
第四章 投资估算
4.1投资估算

4.1.1编制范围

估算编制范围为：安防改造方案设计

4.1.2编制依据

(1)《建设项目总投资组成及其他费用规定》；

(2)《建设项目经济评价方法与参数》（第三版)；

(3)《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》（2010)；

(4)《广东省建设工程计价依据》（粤建市[2010]15号)；

(5)《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市[2016]年1113号)
(6)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；

(7)主要材料设备价格参照市造价部门发布的近期材料指导价；

(8)工程建设其他费用根据国家、省市有关费率指标选取。

4.1.3投资估算

(1) 投资估算汇总表

	序号
	项目或费用名称
	估算金额（万元)
	比例（%)
	备注

	1 
	工程费用
	803.03 
	85.88%
	　

	2 
	工程建设其他费用
	87.55 
	9.36%
	　

	3 
	预备费
	44.53 
	4.76%
	　

	4 
	建设项目总投资
	935.11 
	100.00%
	　


	南航安防改造工程估算表

	工程名称:南航安防改造工程
	
	
	
	　
	

	序号
	工程和费用名称
	　
	概算费率
	投资比例
	备注

	
	
	设备及安装工程费
	其他费用
	合计(万元)
	建设规模
	
	
	

	
	
	
	
	
	单位
	
	
	

	一
	工程费用
	803.03 
	　
	803.03 
	m2
	　
	85.88%
	　

	（一）
	门禁系统改造
	121.59 
	　
	121.59 
	m2
	　
	　
	　

	1
	门禁系统改造
	121.59 
	　
	121.59 
	m2
	　
	　
	　

	（二）
	安防系统改造
	123.05 
	　
	123.05 
	m2
	　
	　
	　

	1
	安防系统改造
	123.05 
	　
	123.05 
	项
	　
	　
	　

	（三）
	监控存储扩容
	540.92 
	　
	540.92 
	m2
	　
	　
	　

	1
	监控存储扩容
	540.92 
	　
	540.92 
	m2
	　
	　
	　

	（四）
	室外护栏
	17.47 
	　
	17.47 
	m2
	　
	　
	　

	1
	室外护栏
	17.47 
	　
	17.47 
	m2
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	工程其他费用
	　
	87.55 
	87.55 
	　
	　
	9.36%
	　

	1
	工程监理费
	　
	24.74 
	24.74 
	　
	　
	　
	粤建监协[2015]21号

	2
	施工图技术审查费
	　
	2.08 
	2.08 
	　
	　
	　
	　

	3
	工程勘察设计费
	　
	32.01 
	32.01 
	　
	　
	　
	计价格[2002]10号

	3.1
	工程设计费
	　
	32.01 
	32.01 
	　
	　
	　
	　

	5
	工程保险费
	　
	2.41 
	2.41 
	　
	0.30%
	　
	咨经[1998]11号文

	6
	工程招标费
	　
	6.44 
	6.44 
	　
	　
	　
	计价格[2002]1980号

	6.1
	设计招标服务费
	　
	0.48 
	　
	　
	　
	　
	　

	6.2
	工程招标服务费
	　
	5.47 
	　
	　
	　
	　
	　

	6.3
	监理招标服务费
	　
	0.37 
	　
	　
	　
	　
	　

	6.4
	检测招标服务费
	　
	0.12 
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	检验检测试验费
	　
	8.03 
	8.03 
	　
	1.00%
	　
	穗建造价[2019]38号

	8
	造价咨询
	　
	11.84 
	11.84 
	　
	　
	　
	　

	三
	预备费
	　
	44.53 
	44.53 
	　
	　
	4.76%
	　

	1
	基本预备费
	　
	44.53 
	44.53 
	　
	5.00%
	　
	建质[2004]16号文

	四
	建设项目总投资
	　
	　
	935.11 
	　
	　
	100.00%
	　


备注：对接公安监控系统需租用专门的光纤，租用光纤的年租费由业主另行投资。施工图设计单位需询问当地派出所，接入公安监控系统的费用及相关要求。
第五章 结论和建议
5.1结论

通过本项目的安防改造，能有效提升南航大厦安防能力，达到南航大厦安全保障的要求，确保重点核心部位安全稳定。

5.2建议

   1）提升人防：面临商业裙楼和地铁通道的开通，南航大厦需增加岗位如：33-35 层机动巡查岗位1个（正常班）、负一层公务车停车区设置固定岗位1个（三班倒）、地铁口通道增加2 个固定岗位（两班倒）、1个巡逻岗位（三班倒）、西面广场西南角增设固定岗位1个（三班倒），轮休补充2人。（此费用不含在本次改造费用。）

2）提升物防：增加南航大厦正门绿化花坛间隔密度；大厦西门放置石墩。南航大厦与云璟汇之间的路，加装护栏。

	部分项工程和单价措施项 目清单与计价表

	工程名称：南航大厦安防改造工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述

	安防系统改造

	1
	全彩全景枪球智能一体机
	具有不小于1/2.8" CMOS传感器，视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1600TVL，红外距离可达650米

	
	
	支持23倍光学变焦

	
	
	支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux

	
	
	支持水平手控速度不小于750°/S，垂直速度不小于200°/S，云台定位精度小于等于0.1°

	
	
	水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°

	
	
	支持1024个预置位，支持64条巡航路径，支持40条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

	
	
	信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

	
	
	动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135

	
	
	▲支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	支持区域遮盖功能，支持设置不少于32个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

	
	
	▲可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

	
	
	具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，10kV防浪涌，工作温度范围可达-50℃-80℃

	
	
	具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作

	
	
	具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作

	
	
	具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

	2
	枪式人脸识别摄像机
	内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。视频输出最大支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。

	
	
	内置2颗GPU芯片

	
	
	细节镜头支持23倍光学变倍

	
	
	支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

	
	
	支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

	
	
	水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°

	
	
	▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。

	
	
	支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

	
	
	支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

	
	
	支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警

	
	
	▲支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作

	
	
	具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

	3
	半球人脸识别摄像机
	具有400万像素不小于1/3" CMOS传感器

	
	
	支持电动变焦，焦距2.7~12 mm可变，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°

	
	
	红外补光灯最远可达30 m

	
	
	内置GPU芯片

	
	
	支持人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图

	
	
	支持人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动

	
	
	内置1个麦克风，内置1个扬声器

	
	
	具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作

	
	
	支持POE供电

	
	
	具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，IK10

	4
	周界防控智能球型摄像机
	具有400万像素 CMOS传感器。

	
	
	内置GPU芯片。

	
	
	支持双光补光，白光距离不低于30 m；红外光不低于50 m

	
	
	焦距不低于2.7~13.5mm可变范围，水平视场角范围103.1°~33.7°，垂直视场角范围54.7°~18.9°，对角视场角范围122.6°~38.7°

	
	
	标配2个内置麦克风，1个内置扬声器

	
	
	最大分辨率不低于2560 × 1440

	
	
	设备需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。

	
	
	不低于IP67防尘防水等级。

	
	
	需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

	
	
	最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0002lx，灰度等级不小于11级。

	
	
	同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约50%。

	
	
	设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

	5
	7层外墙高清鹰眼摄像机
	▲设备采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现不低于180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正，分辨率不低于5520×2400；特写画面采用一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能，分辨率不低于2560×1440。内置不少于3个GPU芯片。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲设备主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲设备支持镜头前盖玻璃加热功能。摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux

	
	
	动态范围不小于120dB。

	
	
	设备支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示

	
	
	红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离设备550m外人体轮廓

	
	
	▲设备支持远距离跟踪功能，可对距离设备至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	设备支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，设备应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。

	
	
	设备支持撞击报警功能，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。

	
	
	电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，设备可以正常工作

	6
	屋顶高清热成像摄像机
	热成像球型摄像机,支持红外热成像和可见光成像。

	
	
	热成像分辨率不低于384×288；焦距不低于25mm；

	
	
	可见光分辨率不低于2688×1520，像素不低于400万；支持焦距6-240mm可变；

	
	
	▲水平平均无故障运行次数（MCBF）不少于300万次；（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	设备能够识别江面上的船只，并触发报警，并且能够显示船只信息；

	
	
	设备可在设定的多场景和时间段内对烟火、大型车辆（ 挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放气体、船只、行人等目标进行检测

	
	
	智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注；

	
	
	噪声等效温差(NETD)在8mk及以下；

	
	
	最小可分辨温差（MRTD）在150mk及以下；

	
	
	▲样机内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、1颗算力为 4TPS的GPU芯片、1颗8G EMMC芯片；（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号；

	
	
	支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留；

	
	
	低照度，彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx

	
	
	支持太阳防灼烧功能；

	
	
	低温-52℃，高温+82℃ ；

	
	
	支持在拍摄的热成像视频图像监视画面上设置点、线段、矩形、多边形、圆、楠圆测温规则，最多可设55个点、50个区域、50个线规则，可显示点、线段、区域之间测温温差；

	
	
	▲具有8500个预置位，在预置位和调屏预置位功能应正常，可对预置位进行导入导出；可按照所设置的预置位完成1900条巡航路径，每条路径可调加300个预置点，支持一键巡航；每个预置位可分别设置1500个高温点屏蔽区域；（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	 云台水平旋转速度：0.001°/s--210°/s可调；云台垂直旋转速度：0.001°/s--200°/s可调； 云台定位精度：≤0.001°；

	
	
	样机支持GPS定位、北斗定位，具有远程定位功能，并支持位置信息上传；

	
	
	使用适配器情况下，电源电压在AC90V~AC320V范围内变化时，设备应能正常工作；不使用适配器情况下，电源电压在DC33V~80V范围内变化时，样机应能正常工作；

	7
	摄像机支架
	枪式壁装，铝合金

	8
	摄像机支架
	半机壁装，铝合金

	9
	摄像机支架
	球机壁装，铝合金

	10
	网络存储设备
	▲服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。标配≥2个千兆网口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝、海康威视）的硬盘混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出

	
	
	当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。

	
	
	可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载

	
	
	支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等；

	11
	视频管理服务器
	2U双路标准机架式服务器

	
	
	CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

	
	
	内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

	
	
	硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘

	
	
	阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

	
	
	PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

	
	
	网口：2个千兆电口

	
	
	其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

	
	
	电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 

	12
	AI融合巡检超脑
	2U标准机箱，支持8盘位，可满配10T硬盘，支持硬盘热插拔，支持2个HDMI、2个VGA，支持1个eSATA接口，支持2个千兆网口，支持2个USB2.0接口（前置）、1个USB3.0接口（后置），支持报警IO接口16进8出

	
	
	支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆，恢复默认参数的或新出厂，首次登录时会提示用户重新设置密码 

	
	
	支持路人库一人一档功能：设备讲陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。

	
	
	戴口罩人脸检出率不低于99%，人脸在低头角度不超过20°，左右侧脸不超过45°情况下，人脸检出率不小于98%。

	
	
	安全帽检测功能：接入普通IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像

	
	
	▲支持烟雾、火焰功能：支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的烟雾、火焰进行自动侦测，并触发报警联动；抽烟行为识别功能：接入普通IPC，支持对抽烟行为识别；并根据设定条件触发报警联动。火点检测功能：接入普通IPC，支持火点识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲玩手机行为识别功能：接入普通IPC，支持对玩手机行为识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域或者跨越警戒线检测（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	　
	视频综合管理平台
	　

	13
	视频综合管理平台
	要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配

	
	
	要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线

	
	
	要求最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡

	
	
	系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用

	
	
	要求支持提供数据同步工具，支持从第三方postgresql数据库同步数据到平台

	
	
	要求支持为第三方对接提供数据型、应用型、资源型接口

	
	
	要求支持管理对讲户数100000户以上

	
	
	要求支持门口机扫描业主二维码开门

	
	
	要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台

	
	
	要求支持人员出入事件和设备事件，支持按姓名、证件号码、卡号、组织、电梯、区域、时间、读卡器名称、类型等关键字进行事件查询

	
	
	要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载

	
	
	要求支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作

	
	
	要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看

	
	
	要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用

	
	
	要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置

	
	
	支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

	
	
	支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

	
	
	支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持智能规则展示的能力；支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；

	14
	24口POE交换机
	千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4

	
	
	支持独立的console管理串口

	
	
	交换容量：336Gbps/3.36Tbps

	
	
	转发性能：108Mpps/126Mpps

	
	
	提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CCC证书

	
	
	产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书

	
	
	支持802.3ad规定的链路聚合功能

	
	
	支持MAC地址绑定功能

	
	
	支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6

	
	
	支持广播风暴抑制

	
	
	支持IGMP Snooping

	
	
	支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL

	
	
	支持端口镜像

	
	
	支持STP/RSTP功能

	
	
	支持基于源MAC地址、目的MAC地址的流分类功能

	
	
	可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接

	15
	4芯单模光纤
	GYXTS——中心管松套填充式、钢丝铠装、钢-聚乙烯粘结护套的通信用室外光,低烟无卤

	16
	光纤收发器
	千兆单模单纤光纤收发器，1个10/100/1000 Mbps 自适应RJ45端口，1个上联口为1000Mbps  SC 单纤 光纤接口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准，符合IEEE 802.3 10Base-T和IEEE 802.3u 100/1000Base-TX标准，采用存储转发的交换机制，所有端口支持线速交换，64～9000帧长范围内均可达到线速，单台独立式插卡式内置开关电源，支持热插拔，即插即用，不配DC电源适配器，直接220V供电

	17
	监控立杆
	4-6米，含设备箱、横杆，含混凝土基础及接地，产品要具有质量管理体系认证证书，立杆杆体所承受的风荷载符合《建筑结构构载规范》（GB50009-2001）之相关规定，风压按 0.5Kpa 考虑设计，立杆整体焊接流畅美观，焊缝均匀，融透率不小于 3/4，焊接表面光滑、无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的
裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象。立杆外表采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，塑层平均厚度在 50μm 以上，表面颜色一致、光滑、无微
粒、无橘皮现象。符合《涂层附着力的测定法拉开法》（GB/T5210-2006）和《涂膜硬度铅笔测定法》（GB/T6739-2006）
之相关要求。

	18
	二合一信号避雷
	电源电涌保护特性：额定电压  Un 220V AC，最大持续运行电压   Uc 320V AC，保护水平  Up(8/20μs) 1.2kV，额定负载电流   IL 10A，标称放电电流  In(8/20μs) 5kA，最大放电电流  Imax(8/20μs) 10kA，传输特性 100Mbps，插入损耗 <0.5dB，失效指示 绿色:正常 熄灭:失效，安装方式 墙面固定或水平固定（放置），接地方式 螺丝，工作环境温度 -40/85℃，外壳材料 铝合金，测试标准 GB18802.1     GB/T 18802.21

	19
	双绞线缆
	六类非屏蔽,低烟无卤

	20
	电源配线
	WDZR-RVV-3*1.5

	21
	镀锌线管
	JDG20*1.2

	22
	施工调试
	　

	
	
	

	　
	监控存储扩容
	　

	1
	IPSAN视频存储系统，IoT-CVR存储
	▲服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。标配≥2个千兆网口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝、海康威视）的硬盘混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	▲应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。（须提供加盖了厂家公章或投标专用章的公安部检测报告证明)

	
	
	支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出

	
	
	当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。

	
	
	可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载

	
	
	支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等；

	2
	光口板卡 （用于设备网核心交换机）
	24端口万兆以太网光接口模块,满足现场设备接入。

	3
	42U机柜
	600*1000*2000mm，前后网孔门，含16位电源插口PDU2个，黑色（RAL9004），采用高强度的优质冷轧钢板，其中方孔条(内角规)为 2.0mm，承重部分材料厚度为1.5mm，其它材料厚度为 1.2mm。机柜最大静载荷满足 800KG（带支架）。采用 ICI 专业高硬度粉沫，确保达到防静电及 BS6497 国际标准，符合欧洲 RoHS标准，达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。

	4
	重支架
	定制根据现场设备，采用10#工字钢现场加工

	5
	施工调试
	　

	项目名称
	项目特征描述

	
	

	
	

	门禁系统改造
	　

	出门按钮
	按原大厦清单参数,不锈钢面板观耐用,十万次测试合格耐用度;多接点输出，适合不同类型门锁要求.

	二门控制箱
	按原大厦清单参数，可挂接2个读卡器

	读卡器
	按原大厦清单参数,n 兼容mifare卡,支持ISO14443-A协议,符合IC卡应用规范，具有较好的安全性。采用13.56MHz技术,4K byte（字节）的存储容量的容量分为40个扇区,每个扇区都有一组独立的密码及访问控制,读写时间不超过1ms.

	双门磁力锁
	按原大厦清单参数,通过CE和MA认证。电控锁要求采用优质钢材，锁门牢靠，使用寿命长，外形美观。磁力锁的开启次数≥50万次。

	门禁控制器
	按原大厦清单参数,端口：1个RS-485端口,读卡器端口：2或4个，12VDC，时钟/数据或数据0/数据1               格式，读卡器可带键盘，提供读卡器指示灯及蜂鸣器控制信号接口,输入点：2个专用的防拆及电源监测输入点.

	加高版道闸门
	双通道，1、箱体材质：304不锈钢；
2、工作环境：室内和室外；
3、外形尺寸：1600mm*116mm*950mm(长*宽*高)；
4、工作温度：-25℃～+70℃；
5、开、关闸速度：最快0.5秒（注明：不同长度的闸板体适配不同的开关闸速度）；
6、闸板体材质：钢化玻璃（定制）或亚克力（定制），高度为1600mm
7、通道宽：600mm/700mm/800mm/900mm，通道宽超过800mm采用8mm厚的钢化玻璃或10mm厚的亚克力，未超过800mm则标配10mm厚的钢化玻璃；
8、平均无故障次数：1000万次；
9、整机功率：65W；

	一体式门禁
	采用32位ARM处理器
具有脱机工作能力
读卡距离：IC卡3~5cm
读卡响应时间：≤0.3s
存储器容量：30000条
读卡记录；50000个黑名单/白名单
掉电数据保存时间：10年以上

	人脸识别一体机
	开启考勤模式，可实现人脸识别考勤；
铝合金超薄机身，IP65级防尘防水，颜值与实力并存；
搭载AI芯片，硬件级别算法；
人脸识别速度快，最快可至0.3 秒，双目活检1秒内；
口罩检测功能，可拒绝未戴口罩者进场；
配置扬声器和语音模块，实现语音提示；
实现人脸活体识别，杜绝手机大头照与打印照片，防止利用手机大头照、打印照片等非法进场；
工作环境：室内、室外均适用；
外观防护：等级IP65
面部识别距离：0.3M～2M
二维码识别距离：0.2M～0.4M
识别准确率：≥99.3%
人脸库：10000 

	人脸识别管理软件等
	含人脸录入仪、发行器、软件狗等相关配套

	大堂访客系统（可访客公安联网系统）
	访客机，3通道，含人识别一体机、二维码扫描器、读卡器、人脸录入仪、系统软件等完整配套。

	通信线
	按原项目清单参数，低烟无卤

	双绞线缆
	按原大厦清单参数，六类非屏蔽，低烟无卤

	镀锌线管
	按原大厦清单参数，JDG金属管


VI

