## 不可竞争费说明
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程
对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、总承包服务费、材料保管费、暂估价报价。
序号 | 名称 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 | 总承包服务费 | 甲供材采保费 | 专业工程暂估价（元）
|  | （元） | （元） | （元） | （元）
1 | 融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 | 489419.03 | 244143.29 | 0 | 1478.53 | 0
| 合计 | 489419.03 | 244143.29 | 0 | 1478.53 | 0
说明：以上费用为不含增值税金额 。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 1号仓库消防工程
1.2 | 2号仓库消防工程
1.3 | 商铺消防工程
1.4 | 室外消防工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 甲供材采保费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1号仓库消防工程
消防电
火灾报警系统
1 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-JBF5100，带消防地址型 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 67
2 | 030904007001 | 壁挂扬声器 | 1.名称:壁挂扬声器 2.功率:5W 3.安装方式:明装,装高3米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 61
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装形式:明装,装高2.5米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 42
4 | 030904006001 | 智能手报(带电话插孔) | 1.名称:智能手报(带电话插孔) 2.规格:JBF5121-P，带消防地址型 3.安装方式:暗装,底距地1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 44
5 | 030904006002 | 总线消防直通电话(固定电话) | 1.名称:总线消防直通电话(固定电话) 2.规格:HY5716C 3.安装方式:明装,装高1.4米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 部 | 4
6 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF5141 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 121
8 | 030904008003 | 广播切换模块 | 1.名称:广播切换模块 2.规格:JBF5143 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
9 | 030904008004 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块 2.规格:JBF4171 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 18
10 | 030904003001 | 消火栓按钮 (带指示灯) | 1.名称:消火栓按钮 (带指示灯) 2.规格:JBF5123，带消防地址型 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 47
11 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱 2.规格:360mm(W)x500mm(H)x80mm(D) 3.安装形式:明装,装高1.5米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 6
12 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防楼层接线端子 2.安装形式:明装,装高1.1米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
13 | 030904001002 | 线型光束感烟探测器（发射器+接收器） | 1.名称:线型光束感烟探测器（发射器+接收器） 2.规格:LIAN-GMT100+LIAN-GMR100 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要 |  | 对 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030904009001 | 火灾层显示器 | 1.名称:火灾层显示器 2.规格:JBF5060(段码)/JBF5061(液晶) 3.安装方式:明装,装高1.4米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 4
15 | 030904016001 | 消防电源箱 | 1.名称:消防电源箱 2.容量:输入220V，输出24V/10A 3.安装方式:明装,装高0.8米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
16 | 030904006003 | 电话中继器 | 1.名称:电话中继器 2.规格:170mm(W)x100mm(H)x55mm(D) 3.安装方式:明装,装高1.3米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 部 | 4
17 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200*100 3.桥架跨接与接地、防火堵洞 4.支架制作安装、除锈刷油，超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 175.52
18 | 030411002002 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150*100 3.桥架跨接与接地、防火堵洞 4.支架制作安装、除锈刷油，超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求求 |  | m | 30
19 | 030411002003 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.桥架跨接与接地、防火堵洞 4.支架制作安装、除锈刷油，超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 109.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含接线盒,超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 10
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含接线盒,超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 20
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含接线盒,超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 20
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 434.55
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 2889.35
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:广播线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 271.35
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:广播线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 1332
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电话线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 542.7
28 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电话线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 1321.29
29 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x4 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 271.35
30 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-BV-2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 3982.5
31 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:防排烟风机直接控制线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-4x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 574.7
32 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:压力/流量开关启泵线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 837.6
火灾报警系统合计
防火门监控系统
33 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:单扇常闭一体式门磁开关 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1.名称:双扇常闭一体式门磁开关 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
35 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:防火门监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 26.1
36 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:防火门监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 426.97
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
37 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:组合式电气火灾监控探测器（包含剩余电流互感器和温度传感器） 2.规格:JBF62E-AT8 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
38 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 251.3
39 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVS-2x1.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 76.2
电气火灾监控系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防电源监控系统
40 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器 2.规格:110×94.5×45（mm） 3.类型:JBF62P-ATV2型电压信号传感器 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
41 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 251.3
42 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVS-2x1.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 84.78
消防电源监控系统合计
空气采样系统
43 | 030904013001 | 两管空气采样主机(标准型) | 1.名称:两管空气采样主机(标准型) 2.安装方式:壁挂装离地面1.5米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 8
44 | 030904016002 | 专用电源 | 1.名称:专用电源 2.容量:DC24V10A 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030904002001 | 采样主管 | 1.名称:采样主管 2.规格:采样管网主管,采用PVC25,管壁1.6mm厚 3.安装方式:沿梁底敷设 4.包含标准采样孔、末端堵头、手杖采样、外置过滤器、球阀、附配件、管卡、支吊架等 5.采样支管综合考虑 6.超高增加费综合考虑 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 1033.07
46 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 345.77
47 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-BV-2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 691.54
空气采样系统合计
应急照明控制系统
48 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:应急照明系统总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 238.07
应急照明控制系统合计
消防电合计
消防水
消火栓系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 436.08
50 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 503.9
51 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内单栓消火栓 2.消火栓采用乙型带灭火器箱组合式消防柜,分拣区消火栓采用薄型组合式消火栓,具体做法详见图集15S202 3.附件:配置DN65栓口,φ19消防水枪25mDN65麻织衬胶水带，消防软管卷盘（铝合金材质,厚度 2.0~2.5mm） 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.灭火器型号:MF/ABC4 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 具 | 108
53 | 030901013002 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 具 | 7
54 | 031003003001 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 29
55 | 031003003002 | 阀门 | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
56 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.超高增加费综合考虑 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
57 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点计算 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 点 | 47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统合计
喷淋系统
58 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN25 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 223.62
59 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN32 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 164.8
60 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN40 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 32.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN50 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 635.17
62 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 30.64
63 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 5023.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 9.62
65 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 756.46
66 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 167.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN250 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 13.56
68 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型玻璃球闭式喷头 2.规格型号:K=80,68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.有无吊顶综合考虑 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 172
69 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:早期抑制快速响应喷头 2.规格型号:K=202,68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.有无吊顶综合考虑 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1820
70 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:D32MM 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
72 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
73 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.规格:ZSFZX200 3.带压力表、压力开关、延迟期、水力警铃、过滤器、信号闸阀等 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 组 | 4
74 | 030901008001 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
75 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN50 3.包含压力表、试水阀、K=202试水接头 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 031003003003 | 阀门 | 1.名称:信号闸阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.阀门接线 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
77 | 031003003004 | 阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.阀门接线 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
78 | 031003003005 | 阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.阀门接线 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
79 | 031003003006 | 阀门 | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030905002002 | 自动喷淋灭火系统调试 | 1.名称:自动喷淋灭火系统调试 2.按水流指示器数量以点计算 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 点 | 8
喷淋系统合计
消防水合计
防排烟
81 | 030701003001 | (消防)高温轴流风机PY-1#1F-1-1、2(吊装)、PY-1#1F-2-1、2(吊装) | 1.名称:(消防)高温轴流风机 2.规格:风量85200m³/h，全压700Pa，转速970rpm，电机功率22Kw 3.安装形式:吊装 4.设备支架制作、安装、除锈、刷油，含与风管连接的不燃材料柔性接口、弹簧减振器 5.含风机控制箱下端出线至风机的配电线缆和线管 6.设备接地、检查接线及调试 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 4
82 | 030703001001 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:3000*400 3.支架制作、安装、除锈、刷油，调试 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 12
83 | 030703001002 | 常闭排烟阀 | 1.名称:常闭排烟阀 2.规格:3000*400 3.支架制作、安装、除锈、刷油，常闭排烟阀需设置手动开启装置，调试 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
84 | 030703001003 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ1500 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030703007001 | 单层百叶下排烟口 | 1.名称:单层百叶下排烟口 2.规格:2000*1500 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
86 | 030703007002 | 防雨单层百叶排风口 | 1.名称:防雨单层百叶排风口 2.规格:5500*2000 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
87 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000≤b≤4000 5.板材厚度:1.5mm 6.接口形式:焊接法兰 7.支架制作、安装、除锈、刷油 8.本体及配件制作安装(含风管、三通调节阀、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流 叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管及套管内外封堵等) 9.防火包裹做法:在镀锌钢板风管安装完成后,在风管铁皮外焊接保温钉并包裹压入容重64kg/m 、厚度≥60mm的绝热玻璃棉,玻璃棉外侧复合进口长效耐水阻燃贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%。 10.含漏光漏风试验 11.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m2 | 1650.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:1000≤D≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:焊接法兰 7.支架制作、安装、除锈、刷油 8.本体及配件制作安装(含风管、三通调节阀、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流 叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管及套管内外封堵等) 9.防火包裹做法:在镀锌钢板风管安装完成后,在风管铁皮外焊接保温钉并包裹压入容重64kg/m 、厚度≥60mm的绝热玻璃棉,玻璃棉外侧复合进口长效耐水阻燃贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%。 10.含漏光漏风试验 11.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m2 | 15.6
89 | 030704001001 | 防排烟系统检测、调试 | 1.名称:防排烟系统检测、调试 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 系统 | 1
防排烟合计
防火卷帘
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘门 TJFHJL4040 2.材质:双轨双帘无机布特级复合防火卷帘,火灾时自动关闭,耐火极限4.0h 3.技术参数:能手动和电动双重控制(电动(具体符合现场实际需要及甲方要求)安装信号控制关闭和反馈装置)、电机、卷帘门控制箱及其出线至防火卷帘的回路线缆和线管、含按钮等小五金、油漆及颜色综合考虑 4.门框边骨架及封边要求:报价自行考虑门框骨架及门轨道制作安装费用、门框骨架加固固定相关费用、防火封堵，调试等 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 樘 | 4
防火卷帘合计
抗震支架
消防水抗震支架
91 | 031002001001 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
92 | 031002001002 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031002001003 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN65-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
94 | 031002001004 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN65*2-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
95 | 031002001005 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65*2-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
96 | 031002001006 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 031002001007 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 8
98 | 031002001008 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN80-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
99 | 031002001009 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 25
100 | 031002001010 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN100-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 031002001011 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 23
102 | 031002001012 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN100-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
103 | 031002001013 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN150-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 26
104 | 031002001014 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN150-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 031002001015 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN150-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 24
106 | 031002001016 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN150-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 18
107 | 031002001017 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN150+DN80-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 3
108 | 031002001018 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN150+DN80-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 031002001019 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN200-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
110 | 031002001020 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN200-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 3
111 | 031002001021 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN200+DN150-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
112 | 031002001022 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN200+DN150-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
消防水抗震支架合计
防排烟抗震支架
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 031002001023 | 风管侧向支架 | 1.名称:风管侧向支架 2.规格:KZF-3000-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 16
114 | 031002001024 | 风管双向支架 | 1.名称:风管双向支架 2.规格:KZF-3000-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 16
115 | 031002001025 | 风机设备双向支架 | 1.名称:风机设备双向支架 2.规格:KZFJ-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 4
防排烟抗震支架合计
消防电抗震支架
116 | 031002001026 | 桥架侧向支架 | 1.名称:桥架侧向支架 2.规格:KZQ-200-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 031002001027 | 桥架双向支架 | 1.名称:桥架双向支架 2.规格:KZQ-200-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 8
消防电抗震支架合计
抗震支架合计
1号仓库消防工程合计
2号仓库消防工程
消防电
火灾报警系统
118 | 030904001004 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-JBF5100，带消防地址型 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 74
119 | 030904001005 | 点型光电感烟火灾探测器（防爆型） | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器（防爆型） 2.规格:JTY-GD-JBF5100，带消防地址型 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
120 | 030904001006 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:JTW-ZD-JBF5110，带消防地址型 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030904001007 | 点型感温火灾探测器（防爆型） | 1.名称:点型感温火灾探测器（防爆型） 2.规格:JTW-ZD-JBF5110，带消防地址型 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求求 |  | 个 | 1
122 | 030904007002 | 壁挂扬声器 | 1.名称:壁挂扬声器 2.功率:5W 3.安装方式:明装,装高3米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 60
123 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装形式:明装,装高2.5米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 42
124 | 030904006004 | 智能手报(带电话插孔) | 1.名称:智能手报(带电话插孔) 2.规格:JBF5121-P，带消防地址型 3.安装方式:暗装,底距地1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 43
125 | 030904006005 | 总线消防直通电话(固定电话) | 1.名称:总线消防直通电话(固定电话) 2.规格:HY5716C 3.安装方式:明装,装高1.4米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 部 | 8
126 | 030904008007 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 57
127 | 030904008008 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF5141 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030904008009 | 广播切换模块 | 1.名称:广播切换模块 2.规格:JBF5143 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
129 | 030904008010 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块 2.规格:JBF4171 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 18
130 | 030904003002 | 消火栓按钮 (带指示灯) | 1.名称:消火栓按钮 (带指示灯) 2.规格:JBF5123，带消防地址型 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 51
131 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱 2.规格:360mm(W)x500mm(H)x80mm(D) 3.安装形式:明装,装高1.5米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 8
132 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:消防楼层接线端子 2.安装形式:明装,装高1.1米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
133 | 030904001008 | 线型光束感烟探测器（发射器+接收器） | 1.名称:线型光束感烟探测器（发射器+接收器） 2.规格:LIAN-GMT100+LIAN-GMR100 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 对 | 14
134 | 030904009002 | 火灾层显示器 | 1.名称:火灾层显示器 2.规格:JBF5060(段码)/JBF5061(液晶) 3.安装方式:明装,装高1.4米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030904016003 | 消防电源箱 | 1.名称:消防电源箱 2.容量:输入220V，输出24V/10A 3.安装方式:明装,装高0.8米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
136 | 030904006006 | 电话中继器 | 1.名称:电话中继器 2.规格:170mm(W)x100mm(H)x55mm(D) 3.安装方式:明装,装高1.3米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 部 | 4
137 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200*100 3.桥架跨接与接地、防火堵洞 4.支架制作安装、除锈刷油，超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 194.07
138 | 030411002005 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-150*100 3.桥架跨接与接地、防火堵洞 4.支架制作安装、除锈刷油，超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 30
139 | 030411002006 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.桥架跨接与接地、防火堵洞 4.支架制作安装、除锈刷油，超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 91.13
140 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含接线盒,超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含接线盒,超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 20
142 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含接线盒,超高增加费综合考虑 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 20
143 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 415.06
144 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 2908.73
145 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:广播线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 262.08
146 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:广播线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 1414.44
147 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:电话线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 262.08
148 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:电话线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 855.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x4 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 262.08
150 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-BV-2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 3625.52
151 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:防排烟风机直接控制线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-4x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 610.3
152 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:压力/流量开关启泵线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 187.87
153 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:报警阀组直接控制线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 33.75
154 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:液位变送器远传电缆（主材甲供） 2.型号:ZR-KVVP-5x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 161.93
火灾报警系统合计
防火门监控系统
155 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 1.名称:单扇常闭一体式门磁开关 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
156 | 030507001004 | 入侵探测设备 | 1.名称:双扇常闭一体式门磁开关 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:防火门监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 36.84
158 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:防火门监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 353.48
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
159 | 030904001009 | 点型探测器 | 1.名称:组合式电气火灾监控探测器（包含剩余电流互感器和温度传感器） 2.规格:JBF62E-AT8 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
160 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 234.35
161 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVS-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 80.97
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
162 | 030904008012 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器 2.规格:110×94.5×45（mm） 3.类型:JBF62P-ATV2型电压信号传感器 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 240.06
164 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVS-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 127.23
消防电源监控系统合计
空气采样系统
165 | 030904013002 | 两管空气采样主机(标准型) | 1.名称:两管空气采样主机(标准型) 2.安装方式:壁挂装离地面1.5米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 6
166 | 030904016004 | 专用电源 | 1.名称:专用电源 2.容量:DC24V10A 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
167 | 030904002002 | 采样主管 | 1.名称:采样主管 2.规格:采样管网主管,采用PVC25,管壁1.6mm厚 3.安装方式:沿梁底敷设 4.包含标准采样孔、末端堵头、手杖采样、外置过滤器、球阀、附配件、管卡、支吊架等 5.采样支管综合考虑 6.超高增加费综合考虑 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 931.43
168 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 326.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-BV-2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 653.28
空气采样系统合计
气体灭火系统
170 | 030904001010 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JBF4101 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
171 | 030904001011 | 点型感温火灾探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:JBF4111 3.超高增加费综合考虑 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
172 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称: 编码型火灾声光警报器,2种声调可调 2.规格:JBF4372E2 3.安装形式:明装,装高2.5米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
173 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声警报器,2种声调可调 2.规格:JBF4372E2 3.安装形式:明装,装高2.5米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
174 | 080903018001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:JBF5180 3.安装形式:气体保护区门上方0.2米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
175 | 080903019001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.规格:JB-QB-JBF5014 3.安装形式:明装,装高1.4米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030904003003 | 手自动转换盒 | 1.名称:手自动转换盒 2.规格:JBF5182 3.安装形式:明装,装高1.4米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
177 | 030904003004 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:JBF5181 3.安装形式:明装,装高1.4米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
178 | 030904008013 | 总线隔离模块 | 1.名称:总线隔离模块 2.规格:JBF4171 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
179 | 030904016005 | 壁挂式联动直流供电单元 | 1.名称:壁挂式联动直流供电单元 2.容量:BYF-PC0/10X 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
180 | 030904006007 | 电话中继器 | 1.名称:电话中继器 2.安装方式:明装,装高1.4米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 部 | 1
181 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:GQQ150自动灭火装置 2.型号、规格:充装131kg七氟丙烷药剂 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 3
182 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 120.63
183 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-BV-2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 245.78
气体灭火系统合计
应急照明控制系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
184 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:应急照明系统总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 236.84
应急照明控制系统合计
消防电合计
消防水
消火栓系统
185 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN40 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 1.39
186 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN50 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 2.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 506.1
188 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 0.6
189 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 522.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
190 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内单栓消火栓 2.消火栓采用乙型带灭火器箱组合式消防柜,分拣区消火栓采用薄型组合式消火栓,具体做法详见图集15S202 3.附件:配置DN65栓口,φ19消防水枪25mDN65麻织衬胶水带，消防软管卷盘（铝合金材质,厚度 2.0~2.5mm） 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 51
191 | 030901010003 | 试水栓 | 1.名称:试水栓 2.规格:DN100 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
192 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.灭火器型号:MF/ABC4 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 具 | 112
193 | 030901013004 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 具 | 5
194 | 031003003007 | 波纹管 | 1.名称:波纹管 2.规格:DN100 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 031003003008 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
196 | 031003003009 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
197 | 031003003010 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
198 | 031003003011 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 29
199 | 031003003012 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN40 3.连接方式:卡压连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
200 | 031003003013 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
201 | 031003003014 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接方式:法兰连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
202 | 031003003015 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
203 | 031003003016 | 阀门 | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
204 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
205 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
206 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
207 | 031003003017 | 异径管 | 1.名称:异径管 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽卡箍连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
208 | 031003003018 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格:DN100 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
209 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 2
210 | 030601004001 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
211 | 030109001001 | 消火栓稳压增压泵 | 1.名称:消火栓稳压增压泵组，两台 2.型号:XBD2.4/1W-32DP 3.设备参数:Q=1L/s,H=24m,N=0.8KW，2台 4.基础支架安装，减震器安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆、接地 6.电动机检查接线、调试 7.含消火栓稳压泵控制箱及其下端出线至水泵的线缆、槽架或配管 8.完成本项工作的其他一切相关工程内容 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
212 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:立式隔膜式气压罐 2.型号:SQL800X0.6，有效容积300L 3.基础支架安装，减震器安装，二次灌浆 4.支架制作安装，除锈、刷漆、接地 5.调试 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
213 | 030905002003 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点计算 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 点 | 51
消火栓系统合计
喷淋系统
214 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN25 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 283.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
215 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN32 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 175.35
216 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN40 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 49.82
217 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN50 4.连接形式:卡压连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 415.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
218 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 35.9
219 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 4533.8
220 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 132.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
221 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 803.91
222 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 169.54
223 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN250 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 132.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
224 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立型玻璃球闭式喷头 2.规格型号:K=80,68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.有无吊顶综合考虑 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 165
225 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:早期抑制快速响应喷头 2.规格型号:K=202,68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.有无吊顶综合考虑 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1609
226 | 030901010004 | 试水栓 | 1.名称:试水栓 2.规格:DN100 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
227 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:D32MM 3.连接方式:沟槽连接 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
228 | 030901006003 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
229 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 5
230 | 030901004002 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.规格:ZSFZX200 3.带压力表、压力开关、延迟期、水力警铃、过滤器、信号闸阀等 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 组 | 4
231 | 030901008003 | 末端试水阀 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 5
232 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN50 3.包含压力表、试水阀、K=202试水接头 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
233 | 031003003019 | 波纹管 | 1.名称:波纹管 2.规格:DN250 3.超高增加费综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
234 | 031003003020 | 波纹管 | 1.名称:波纹管 2.规格:DN80 3.超高增加费综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 3
235 | 031003003021 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
236 | 031003003022 | 阀门 | 1.名称:信号闸阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.阀门接线 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
237 | 031003003023 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
238 | 031003003024 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
239 | 031003003025 | 阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN80 3.连接方式:沟槽连接 4.阀门接线 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 5
240 | 031003003026 | 阀门 | 1.名称:信号蝶阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.阀门接线 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
241 | 031003003027 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN40 3.连接方式:卡压连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
242 | 031003003028 | 阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
243 | 031003003029 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接方式:卡压连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
244 | 031003003030 | 阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接方式:卡压连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
245 | 031003003031 | 阀门 | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 11
246 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.超高增加费综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
247 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.超高增加费综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
248 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.超高增加费综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
249 | 031003003032 | 异径管 | 1.名称:异径管 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽卡箍连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
250 | 031003003033 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.规格:DN100 3.超高增加费综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
251 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.超高增加费综合考虑 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
252 | 030601004002 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.超高增加费综合考虑 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
253 | 030109001002 | 喷淋泵 | 1.名称:喷淋稳压增压泵组，两台 2.型号:XBD4.4/2W-40DP 3.设备参数:Q=1L/s,H=44m,N=2.2KW，2台 4.基础支架安装，减震器安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆、接地 6.电动机检查接线、调试 7.含喷淋稳压泵控制箱及其下端出线至水泵的线缆、槽架或配管 8.完成本项工作的其他一切相关工程内容 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
254 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:屋顶消防高位水箱 2.材质:304不锈钢成品水箱 2.规格：3.0*5.0*2.0（m），有效容积:18m3 3.基础支架制作安装，除锈、刷油 4.内外人梯、人孔、进水口、出水口、排污口、溢流口、放空管、溢流管、通气管、不锈钢钢丝网、防虫网、通气口等 5.含水箱型钢底座基础、接地 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
255 | 031006004002 | 气压罐 | 1.名称:立式隔膜式气压罐 2.型号:SQL800X0.6，有效容积300L 3.基础支架安装，减震器安装，二次灌浆 4.支架制作安装，除锈、刷漆、接地 5.调试 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
256 | 030905002004 | 自动喷淋灭火系统调试 | 1.名称:自动喷淋灭火系统调试 2.按水流指示器数量以点计算 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 点 | 9
喷淋系统合计
消防水合计
防排烟
257 | 030701003002 | (消防)高温轴流风机PY-2#1F-1-1、2(吊装)、PY-2#1F-2-1、2(吊装) | 1.名称:(消防)高温轴流风机 2.规格:风量85200m³/h，全压700Pa，转速970rpm，电机功率22Kw 3.安装形式:吊装 4.设备支架制作、安装、除锈、刷油，含与风管连接的不燃材料柔性接口、弹簧减振器 5.含风机控制箱下端出线至风机的配电线缆和线管 6.设备接地、检查接线及调试 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 4
258 | 030703001004 | 280℃常开防火阀 | 1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:3000*400 3.支架制作、安装、除锈、刷油，调试 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
259 | 030703001005 | 常闭排烟阀 | 1.名称:常闭排烟阀 2.规格:3000*400 3.支架制作、安装、除锈、刷油，常闭排烟阀需设置手动开启装置，调试 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
260 | 030703001006 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ1500 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
261 | 030703007003 | 单层百叶下排烟口 | 1.名称:单层百叶下排烟口 2.规格:2000*1500 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
262 | 030703007004 | 防雨单层百叶排风口 | 1.名称:防雨单层百叶排风口 2.规格:5500*2000 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
263 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000≤b≤4000 5.板材厚度:1.5mm 6.接口形式:焊接法兰 7.支架制作、安装、除锈、刷油 8.本体及配件制作安装(含风管、三通调节阀、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流 叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管及套管内外封堵等) 9.防火包裹做法:在镀锌钢板风管安装完成后,在风管铁皮外焊接保温钉并包裹压入容重64kg/m 、厚度≥60mm的绝热玻璃棉,玻璃棉外侧复合进口长效耐水阻燃贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%。 10.含漏光漏风试验 11.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m2 | 1541.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
264 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:1000≤D≤1500 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:焊接法兰 7.支架制作、安装、除锈、刷油 8.本体及配件制作安装(含风管、三通调节阀、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流 叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管及套管内外封堵等) 9.防火包裹做法:在镀锌钢板风管安装完成后,在风管铁皮外焊接保温钉并包裹压入容重64kg/m 、厚度≥60mm的绝热玻璃棉,玻璃棉外侧复合进口长效耐水阻燃贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%。 10.含漏光漏风试验 11.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m2 | 15.6
265 | 030704001002 | 防排烟系统调试 | 1.名称:防排烟系统检测、调试 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 系统 | 1
防排烟合计
防火卷帘
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
266 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘门 TJFHJL4040 2.材质:双轨双帘无机布特级复合防火卷帘,火灾时自动关闭,耐火极限4.0h 3.技术参数:能手动和电动双重控制(电动(具体符合现场实际需要及甲方要求)安装信号控制关闭和反馈装置)、电机、卷帘门控制箱及其出线至防火卷帘的回路线缆和线管、含按钮等小五金、油漆及颜色综合考虑 4.门框边骨架及封边要求:报价自行考虑门框骨架及门轨道制作安装费用、门框骨架加固固定相关费用、防火封堵，耐火极限4小时等 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 樘 | 4
防火卷帘合计
消防泵房
消火栓系统
267 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌加厚焊接钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 35.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
268 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌加厚焊接钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 14.65
269 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌加厚焊接钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 31.05
270 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌加厚焊接钢管 3.规格:DN250 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 23.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
271 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌加厚焊接钢管 3.规格:DN450 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 15.46
272 | 030109001003 | 消火栓泵 | 1.名称:消火栓泵组一用一备，两台 2.型号:XBD11.5/70-200L-KQ 3.设备参数:Q=70L/S，H=110m，P=132Kw，一用一备 4.基础支架安装，减震器安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆、接地 6.电动机检查接线、调试 7.含消火栓水泵控制柜（1ASC）及其下端出线至水泵的线缆、槽架或配管，带机械应急启泵装置 8.完成本项工作的其他一切相关工程内容 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
273 | 030404017001 | 消防泵双电源柜 | 1.名称:消防泵双电源柜1ATXF1 2.规格:1200*2000*600(宽X高X深),箱内配置详见图纸 3.安装方式：落地安装 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
274 | 031003003034 | 波纹管 | 1.名称:波纹管 2.规格:DN100 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
275 | 031003003035 | 阀门 | 1.名称:泄压安全阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
276 | 031003003036 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
277 | 031003003037 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
278 | 031003003038 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 7
279 | 031003003039 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN250 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
280 | 031003003040 | 阀门 | 1.名称:电动阀 2.规格:DN450 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
281 | 031003003041 | 阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
282 | 031003008001 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN250 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
283 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN200 3.包含安全阀、可调式减压阀、压力表、过滤器、闸阀、软接头等 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 组 | 1
284 | 031003010007 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
285 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
286 | 031003003042 | 异径管 | 1.名称:异径管 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽卡箍连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
287 | 030601002004 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 4
288 | 030601002005 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
289 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:直读式流量计 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 2
290 | 030901010005 | 试水栓 | 1.名称:试水栓 2.规格:DN65 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
消火栓系统合计
喷淋系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
291 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌加厚焊接钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 30.75
292 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌加厚焊接钢管 3.规格:DN250 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 52.02
293 | 030109001004 | 喷淋泵 | 1.名称:喷淋泵泵组两用一备，三台 2.型号:XBD11.5/70-200L-KQ 3.设备参数:Q=70L/S，H=110m，P=132Kw，两用一备 4.基础支架安装，减震器安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆、接地 6.电动机检查接线、调试 7.含喷淋水泵控制柜（2ASC）及其下端出线至水泵的线缆、槽架或配管，带机械应急启泵装置 8.完成本项工作的其他一切相关工程内容 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
294 | 031003003043 | 波纹管 | 1.名称:波纹管 2.规格:DN100 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
295 | 031003003044 | 阀门 | 1.名称:泄压安全阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
296 | 031003003045 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 3
297 | 031003003046 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
298 | 031003003047 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN250 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 11
299 | 031003003048 | 阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
300 | 031003010009 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 5
301 | 031003010010 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 3
302 | 031003003049 | 异径管 | 1.名称:异径管 2.规格:DN200 3.连接方式:沟槽卡箍连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 3
303 | 031003008002 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN250 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 3
304 | 030601002006 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 6
305 | 030601002007 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
306 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:直读式流量计 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
307 | 030901010006 | 试水栓 | 1.名称:试水栓 2.规格:DN65 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 3
喷淋系统合计
消防泵房合计
抗震支架
消防水抗震支架
308 | 031002001028 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
309 | 031002001029 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 21
310 | 031002001030 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN65-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
311 | 031002001031 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN65*2-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 6
312 | 031002001032 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65*2-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 6
313 | 031002001033 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
314 | 031002001034 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
315 | 031002001035 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN80-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
316 | 031002001036 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 30
317 | 031002001037 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN100-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
318 | 031002001038 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
319 | 031002001039 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN100-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
320 | 031002001040 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN100*2-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
321 | 031002001041 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100*2-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
322 | 031002001042 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN150-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
323 | 031002001043 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN150-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 27
324 | 031002001044 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN150-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 14
325 | 031002001045 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS钢-DN150-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 19
326 | 031002001046 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN150+DN80-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
327 | 031002001047 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN150+DN80-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 4
328 | 031002001048 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN150*2+DN100*2-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
329 | 031002001049 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN200-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
330 | 031002001050 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN200-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
331 | 031002001051 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN200*2-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
332 | 031002001052 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN200*2-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
333 | 031002001053 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN250-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
334 | 031002001054 | 多管侧向抗震支架 | 1.名称:多管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN250*2-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
335 | 031002001055 | 多管双向抗震支架 | 1.名称:多管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN250*2-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 4
消防水抗震支架合计
防排烟抗震支架
336 | 031002001056 | 风管侧向支架 | 1.名称:风管侧向支架 2.规格:KZF-3000-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 16
337 | 031002001057 | 风管双向支架 | 1.名称:风管双向支架 2.规格:KZF-3000-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 14
338 | 031002001058 | 风机设备双向支架 | 1.名称:风机设备双向支架 2.规格:KZFJ-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 4
防排烟抗震支架合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防电抗震支架
339 | 031002001059 | 桥架侧向支架 | 1.名称:桥架侧向支架 2.规格:KZQ-200-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 11
340 | 031002001060 | 桥架双向支架 | 1.名称:桥架双向支架 2.规格:KZQ-200-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
消防电抗震支架合计
抗震支架合计
2号仓库消防工程合计
商铺消防工程
消防电
火灾报警系统
341 | 030904001012 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-JBF5100，带消防地址型 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 63
342 | 030904007003 | 壁挂扬声器 | 1.名称:吸顶式扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
343 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装形式:明装,装高2.5米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 10
344 | 030904006008 | 智能手报(带电话插孔) | 1.名称:智能手报(带电话插孔) 2.规格:JBF5121-P，带消防地址型 3.安装方式:暗装,底距地1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 10
345 | 030904008014 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
346 | 030904008015 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF5141 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 5
347 | 030904008016 | 广播切换模块 | 1.名称:广播切换模块 2.规格:JBF5143 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
348 | 030904008017 | 短路隔离模块 | 1.名称:短路隔离模块 2.规格:JBF4171 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
349 | 030904003005 | 消火栓按钮 (带指示灯) | 1.名称:消火栓按钮 (带指示灯) 2.规格:JBF5123，带消防地址型 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
350 | 030904008018 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱 2.规格:360mm(W)x500mm(H)x80mm(D) 3.安装形式:明装,装高1.5米 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
351 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:消防楼层接线端子 2.安装形式:明装,装高1.1米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
352 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 632.56
353 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:广播线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 146.24
354 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:电话线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 271.09
355 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-BV-2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 542.18
356 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称:液位变送器远传电缆（主材甲供） 2.型号:ZR-KVVP-5x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 53.31
火灾报警系统合计
电气火灾监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
357 | 030904001013 | 点型探测器 | 1.名称:组合式电气火灾监控探测器（包含剩余电流互感器和温度传感器） 2.规格:JBF62E-AT8 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
358 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 6.35
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
359 | 030904008019 | 模块(模块箱) | 1.名称:电压信号传感器 2.规格:110×94.5×45（mm） 3.类型:JBF62P-ATV2型电压信号传感器 |  | 个 | 1
360 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x1.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 10.85
消防电源监控系统合计
应急照明控制系统
361 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含接线盒 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 22.84
362 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:应急照明系统总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 22.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
应急照明控制系统合计
消防控制室
363 | 030904013003 | 联动控制主机 | 1.名称:消防报警及联动主机 2.配置:火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播控制器、消防专用电话主机、手动控制盘、CRT图形显示装置、电源装置、预留上级通讯接口等 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
364 | 030904013004 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
365 | 030904013005 | 漏电电源监控主机 | 1.名称:漏电电源监控主机 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
366 | 030904013006 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
367 | 030904014001 | 119消防直通电话 | 1.名称:119消防直通电话 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
368 | 040801024001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
369 | 030601005001 | 生活水箱液位检测仪 | 1.名称:生活水箱液位检测仪 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
370 | 030601005002 | 消防水池液位检测仪 | 1.名称:消防水池液位检测仪 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
371 | 030601005003 | 屋顶消防水箱液位检测仪 | 1.名称:屋顶消防水箱液位检测仪 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
372 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:耐火型封闭式钢制热镀锌消防线槽 2.规格:400*150 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 11.51
373 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:室内电缆井 2.规格:1.0m*1.0mx1.5m 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 座 | 1
374 | 030905001001 | 消防电系统调试 | 1.名称:消防电系统调试 2.整个项目消防电系统调试（包含自动报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、空气采样系统、应急照明控制系统等） 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 项 | 1
消防控制室合计
消防电合计
消防水
消火栓系统
375 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 77.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
376 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.部位:室内 2.材质:热镀锌焊接钢管（国标） 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽卡箍连接 5.管道及管件安装 6.管道除锈刷油，管道水压试验及消毒冲洗 7.管道支架制作安装，除锈刷油、接地 8.超高增加费综合考虑 9.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 151.38
377 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.名称:室内单栓消火栓 2.消火栓采用乙型带灭火器箱组合式消防柜,分拣区消火栓采用薄型组合式消火栓,具体做法详见图集15S202 3.附件:配置DN65栓口,φ19消防水枪25mDN65麻织衬胶水带，消防软管卷盘（铝合金材质,厚度 2.0~2.5mm） 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 16
378 | 030901013005 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.灭火器型号:MF/ABC4 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 具 | 38
379 | 030901013006 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.完成本项工作的其他一切相关工程内容 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 具 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
380 | 031003003050 | 阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 个 | 7
381 | 031003003051 | 阀门 | 1.名称:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.超高增加费综合考虑 5.完成本项工作的其他一切相关工程内容 6.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 个 | 1
382 | 030601002008 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.超高增加费综合考虑 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 台 | 2
383 | 030905002005 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.按消火栓启泵按钮数量以点计算 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 点 | 17
消火栓系统合计
消防水合计
抗震支架
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
384 | 031002001061 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 套 | 1
385 | 031002001062 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 套 | 1
386 | 031002001063 | 单管侧向抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-T 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 套 | 15
387 | 031002001064 | 单管双向抗震支架 | 1.名称:单管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL 3.抗震支吊架供货、安装 4.镀锌防腐处理 5.超高增加费综合考虑 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 套 | 7
抗震支架合计
商铺消防工程合计
室外消防工程
消防电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
388 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:信号线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVS-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 673.3
389 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:广播线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 363.24
390 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:电话线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 363.24
391 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称:电源线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x4 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 363.24
392 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称:防排烟风机直接控制线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-4x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 620.12
393 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名称:压力/流量开关启泵线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 538.44
394 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名称:报警阀组直接控制线（主材甲供） 2.型号:NH-KVV-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 163.36
395 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:液位变送器远传电缆（主材甲供） 2.型号:ZR-KVVP-5x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 94.02
396 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:防火门监控线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 155.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
397 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 167.37
398 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控总线（主材甲供） 2.型号:ZR-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 167.37
399 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:应急照明系统总线（主材甲供） 2.型号:ZN-RVSP-2x2.5 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 167.37
消防电合计
消防水
消火栓系统
400 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.部位:室外 2.材质:钢丝网骨架复合管 3.规格:DN100 4.连接形式:综合考虑 5.管道及管件安装 6.管道水压试验及消毒冲洗 7.接地 8.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 491.99
401 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.部位:室外 2.材质:钢丝网骨架复合管 3.规格:DN150 4.连接形式:综合考虑 5.管道及管件安装 6.管道水压试验及消毒冲洗 7.接地 8.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 673.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
402 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.规格:综合考虑 3.按室外地上式消火栓安装国标图集01S201第12页 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 8
403 | 031003003052 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 个 | 3
404 | 031003003053 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 个 | 2
405 | 010401011001 | 阀门井 | 1.名称:地面操作立式阀门井 2.规格:详见国标05S502 3.包括砌体.抹灰、基础、垫层等一切与相关的工作内容 4.含井圈井盖等制安 5.满足图纸及规范相关要求 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 座 | 5
406 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面及放坡，挖土方式综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 866.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
407 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 644.93
408 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中，粗砂 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 196.84
409 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.综合考虑消纳费 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 221.56
消火栓系统合计
喷淋系统
410 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.部位:室外 2.材质:钢丝网骨架复合管 3.规格:DN250 4.连接形式:综合考虑 5.管道及管件安装 6.管道水压试验及消毒冲洗 7.接地 8.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 212.13
411 | 030901001024 | 水喷淋钢管 |  |  | m | 29.59
412 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.规格型号:SQD100-1.6地上式多用型水泵接合器 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
413 | 031003003054 | 阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN250 3.连接方式:沟槽连接 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 个 | 2
414 | 010401011002 | 阀门井 | 1.名称:地面操作立式阀门井 2.规格:详见国标05S502 3.包括砌体.抹灰、基础、垫层等一切与相关的工作内容 4.含井圈井盖等制安 5.满足图纸及规范相关要求 6.完成本项工作的其他一切相关工程内容 7.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | 座 | 2
415 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面及放坡，挖土方式综合考虑 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 210.65
416 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 139.24
417 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:中，粗砂 3.完成本项工作的其他一切相关工程内容 4.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 55.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 89 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
418 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.综合考虑消纳费 4.完成本项工作的其他一切相关工程内容 5.其他:满足设计图纸、国家相关规范及招标文件等的要求 |  | m3 | 71.41
喷淋系统合计
消防水合计
室外消防工程合计
分部分项合计
措施项目
419 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
420 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 244143.29 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 甲供材采保费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 甲供材采保费-4
甲供材采保费-4
工程名称：融通地产（广东）有限责任公司融链·惠州惠阳物流园项目消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
甲供材采保费
甲供材采保费
合 计