## 汇总表
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目 第三方检测、监测服务（第二次）
序号 | 项目名称 | 含税金额（元） | 备注
一 | 主体沉降监测、高支模监测、基坑监测 | 0
二 | 地基基础检测 | 0
三 | 建筑材料检测 | 0
四 | 主体结构检测 | 0
五 | 建筑节能检测 | 0
六 | 建筑智能检测 | 0
七 | 建筑环境检测 | 0
八 | 园林、管道工程检测 | 0
九 | 人防设备检测 | 0
十 | 防雷检测 | 0
十一 | 消防设施检测 | 0
合计（税率6%） |  | 0

## 主体沉降监测、高支模监测、基坑监测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目 主体沉降监测、高支模监测、基坑监测清单
一、 基坑监测
序号 | 项目名称 | 单位 | 监测点 | 监测次数 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
（一） | 埋设费用
1 | 基准点 | 点 | 3 | / |  | 0
2 | 水平位移及沉降 | 点 | 10 | / |  | 0
3 | 深层水平位移 | 点 | 5 | / |  | 0
4 | 地下水位 | 点 | 6 | / |  | 0
6 | 管线及地表沉降 | 点 | 24 | / |  | 0
7 | 周边建筑物沉降及倾斜 | 点 | 4 | / |  | 0
[5 empty] | 小计 | 0
（二） | 监测
1 | 支护结构水平位移 | 点.次 | 10 | 50 |  | 0
2 | 支护结构沉降 | 点.次 | 10 | 50 |  | 0
3 | 深层水平位移 | 点.次 | 2 | 50 |  | 0
4 | 地下水位 | 点.次 | 6 | 50 |  | 0
5 | 管线及地表沉降 | 点.次 | 24 | 50 |  | 0
6 | 周边建筑物沉降及倾斜 | 点.次 | 4 | 50 |  | 0
[5 empty] | 小计 | 0
|  |  |  | 合计 |  | 0
二、高支模实时监测
序号 | 项目内容 | 单位 | 点数 | 观测次数 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
（一） | 埋设费用
1 | 模板沉降埋设 | 点 | 39 | / |  | 0
2 | 支架水平位移埋设 | 点 | 39 | / |  | 0
3 | 立杆轴力埋设 | 点 | 39 | / |  | 0
4 | 立杆倾角埋设 | 点 | 39 | / |  | 0
[5 empty] | 小计 | 0
（二） | 监测费
1 | 模板沉降 | 点.次 | 40 | 16 |  | 0
2 | 支架水平位移 | 点.次 | 40 | 16 |  | 0
3 | 立杆轴力 | 点.次 | 40 | 16 |  | 0
4 | 立杆倾角 | 点.次 | 40 | 16 |  | 0
[5 empty] | 小计 | 0
|  |  |  | 合计 |  | 0
三、 主体沉降观测
（一） | 埋设费用
序号 | 观测项目 | 单位 | 埋设方法 | 测点数量 | 含税价（元） |  | 备注
| 名称 |  |  | （个） | 单价（元） | 总价（元）
1 | 基准点 | 个 | / | 3 |  | 0
2 | 隔离楼 | 个 | / | 12 |  | 0
3 | 科普楼 | 个 | / | 8 |  | 0
4 | 配套楼 | 个 | / | 9 |  | 0
5 | 宣教笼舍 | 个 | / | 21 |  | 0
6 | 值班楼 | 个 | / | 9 |  | 0
7 | 综合研究楼 | 个 | / | 16 |  | 0
8 | 繁育A区 | 个 | / | 13 |  | 0
9 | 繁育B区 | 个 | / | 13 |  | 0
[5 empty] | 小计 | 0
（二） | 观测及技术服务费
序号 | 观测项目名称 | 单位 | 测点数量 | 观测次数 | 含税价（元） |  | 备注
|  |  | （个） | （次） | 单价（元） | 总价（元）
1 | 隔离楼 | 个.次 | 12 | 11 |  | 0
2 | 科普楼 | 个.次 | 8 | 12 |  | 0
3 | 配套楼 | 个.次 | 9 | 11 |  | 0
4 | 宣教笼舍 | 个.次 | 21 | 10 |  | 0
5 | 值班楼 | 个.次 | 9 | 11 |  | 0
6 | 综合研究楼 | 个.次 | 16 | 12 |  | 0
7 | 繁育A区 | 个.次 | 13 | 11 |  | 0
8 | 繁育B区 | 个.次 | 13 | 11 |  | 0
[5 empty] | 小计 | 0
|  |  |  | 合计 |  | 0
四 | 合计（一+二+三）（税率，6%） |  |  |  |  | 0

## 地基基础检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目地基基础检测清单
序号 | 项目名称 |  | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 支护工程 |  | 低应变法 | 根 | 36 |  | 0
2 |  |  | 喷锚厚度 | 组 | 3 |  | 0
3 |  |  | 土钉抗拔 | 根 | 10 |  | 0
4 | 天然地基 | 隔离救治楼 | 标准贯入法 | 点 | 36 |  | 0
5 |  |  | 平板载荷 | 点 | 5 |  | 0
6 | 天然地基 | 垃圾收集站 | 轻型触探 | 点 | 10 |  | 0
7 |  |  | 平板载荷 | 点 | 3 |  | 0
8 | 天然地基 | 科普服务楼 | 基础锚杆抗拔 | 根 | 6 |  | 0
9 |  |  | 轻型触探 | 点 | 25 |  | 0
10 |  |  | 平板载荷 | 点 | 6 |  | 0
11 | 天然地基 | 配套楼 | 轻型触探 | 点 | 13 |  | 0
12 |  |  | 平板载荷 | 点 | 3 |  | 0
13 | 天然地基 | 宣教笼舍 | 轻型触探 | 点 | 18 |  | 0
14 |  |  | 平板载荷 | 点 | 3 |  | 0
15 | 桩基础 | 值班楼 | 钻芯法 | 米 | 35 |  | 0
16 |  |  | 声波透射法 | 米 | 1470 |  | 0
17 |  |  | 水平静载 | 根 | 2 |  | 0
18 |  |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 2000 |  | 0
19 | 桩基础 | 综合研究楼 | 钻芯法 | 米 | 140 |  | 0
20 |  |  | 声波透射法 | 米 | 1680 |  | 0
21 |  |  | 低应变 | 根 | 45 |  | 0
22 |  |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 3000 |  | 0
23 | 桩基础 | 繁育区A区 | 钻芯法 | 米 | 245 |  | 0
24 |  |  | 声波透射法 | 米 | 3570 |  | 0
25 |  |  | 低应变 | 根 | 94 |  | 0
26 |  |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 3000 |  | 0
27 | 桩基础 | 繁育区B区 | 钻芯法 | 米 | 140 |  | 0
28 |  |  | 声波透射法 | 米 | 2310 |  | 0
29 |  |  | 低应变 | 根 | 51 |  | 0
30 |  |  | 单桩竖向抗压静载 | 吨 | 3000 |  | 0
31 | 复合地基 | 挡土墙 | 低应变 | 根 | 20 |  | 0
32 |  |  | 复合地基单桩竖向抗压静载 | 根 | 3 |  | 0
33 |  |  | 复合地基平板载荷 | 点 | 3 |  | 0
[5 empty] | 合计（税率，6%） |  | 0

## 建筑材料检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目建筑材料检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 3150 |  | 0
2 | 混凝土抗渗 | 混凝土抗渗 | 组 | 20 |  | 0
3 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 组 | 100 |  | 0
4 | 钢筋原材（带肋） | 反向弯曲（带“E”钢筋）、弯曲性能（不带“E”钢筋）、拉伸性能、重量偏差 | 组 | 652 |  | 0
5 | 钢筋原材（光圆） | 弯曲性能、拉伸性能、重量偏差 | 组 | 130 |  | 0
6 | 电渣焊 | 拉伸试验 | 组 | 93 |  | 0
7 | 钢筋机械连接 | 单向抗拉强度、单向拉伸残余变形 | 组 | 93 |  | 0
8 | 钢筋焊接网 | 弯曲性能、拉伸性能、重量偏差 | 组 | 10 |  | 0
9 | 镀锌钢管 | 拉伸试验、镀锌层重量测定、镀锌层均匀性试验 | 组 | 10 |  | 0
10 | 紧固件螺栓 | 抗拉强度、硬度 | 组 | 82 |  | 0
11 | 钢板 | 力学性能、冷弯试验 | 组 | 35 |  | 0
12 | 钢方管/型钢 | 拉伸试验 | 组 | 15 |  | 0
13 | 土工布 | 断裂强力、断裂伸长率、 CBR顶破强力、撕破强力 | 组 | 9 |  | 0
14 | 电缆桥架 | 锌层厚度、锌层附着力、载荷试验 | 组 | 2 |  | 0
15 | 铜管 | 拉伸试验 | 组 | 10 |  | 0
16 | 石 | 颗粒级配、针、片状颗粒含量、含泥量/泥块含量、表观密度、堆积密度、压碎值 | 组 | 4 |  | 0
17 | 砂 | 颗粒级配、细度模数、含泥量/泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、有机物含量 | 组 | 4 |  | 0
18 | 水泥 | 安定性、标准稠度用水量、胶砂强度、烧失量、凝结时间 | 组 | 4 |  | 0
19 | 混凝土配合比 | 混凝土配合比 | 组 | 4 |  | 0
20 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、SO3、游离氧化钙、含水量、烧失量 | 组 | 2 |  | 0
21 | 矿渣粉 | 含水量、流动度、氯离子、密度、三氧化硫、烧失量 | 组 | 2 |  | 0
22 | 混凝土外加剂 | 减水率、泌水率比、抗压强度比 | 组 | 2 |  | 0
23 | 球墨铸铁管 | 拉伸试验、布氏硬度 | 组 | 4 |  | 0
24 | 玻璃纤维网布 | 拉伸断裂强力、耐碱性、单位面积质量 | 组 | 6 |  | 0
25 | 镀锌电焊网 | 镀锌层质量、硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 组 | 4 |  | 0
26 | 输送流体用无缝钢管 | 规格尺寸、压扁性能或弯曲试验、扩口试验 | 组 | 4 |  | 0
27 | 建筑幕墙 | 气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形 | 组 | 4 |  | 0 | 尺寸<6000x6000（mm)
28 | PSP复合给水管 | 规格尺寸、短期静液压强度、爆破压力试验 | 组 | 4 |  | 0
29 | 钢丝网骨架复合管 | 规格尺寸、静液压强度、受压开裂稳定性 | 组 | 5 |  | 0
30 | 聚乙烯（HDPE）缠绕管A型管 | 规格尺寸、环刚度、纵向回缩率 | 组 | 5 |  | 0 | 管径d<400
31 | HDPE双壁波纹管 | 规格尺寸、环刚度、环柔性、冲击性能 | 组 | 5 |  | 0 | 管径d<400
32 | PP-R给水管材 | 规格尺寸、静液压强度、简支梁冲击试验、纵向回缩率 | 组 | 6 |  | 0
33 | PP-R给水管件 | 规格尺寸、静液压强度 | 组 | 6 |  | 0
34 | PVC-U排水管材 | 规格尺寸、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、断裂伸长率 | 组 | 6 |  | 0
35 | PVC-U排水管件 | 规格尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 | 组 | 6 |  | 0
36 | PVC-U给水管材 | 外观、静液压试验（20℃，1h）、落锤冲击试验、维卡软化温度、纵向回缩率 | 组 | 6 |  | 0 | 管径d<110
37 | PVC-U给水管件 | 尺寸、液压试验（20℃，1h）、烘箱试验、维卡软化温度 | 组 | 6 |  | 0
38 | 钢塑复合管 | 外形、表面质量、压扁性能或弯曲试验、内衬塑结合强度 | 组 | 6 |  | 0
39 | 钢塑复合管件 | 外观、结合强度、接合性能 | 组 | 4 |  | 0
40 | 薄壁不锈钢管 | 拉伸试验、扩口试验、压扁试验 | 组 | 4 |  | 0
41 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 静液压强度、尺寸、纵向回缩率、断裂伸长率 | 组 | 6 |  | 0 | 管径d<400
42 | 室外消火栓 | 密封性能、水压强度 | 组 | 3 |  | 0 | 管径d<100
43 | 消防水带 | 水压试验、爆破试验，附着强度 | 组 | 3 |  | 0
44 | 消防水枪 | 表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、耐高温试验、耐低温试验 | 组 | 3 |  | 0
45 | 洒水喷头 | 水压密封性能、水压强度 | 组 | 3 |  | 0
46 | 工业阀门 | 上密封性能、壳体试验、密封试验 | 组 | 4 |  | 0
47 | 塑料检查井 | 冲击试验 | 组 | 4 |  | 0
48 | 建筑玻璃与金属护栏 | 尺寸、抗软重物撞击、抗硬物撞击、抗水平荷载性能、抗垂直荷载性能、抗风压试验 | 组 | 5 |  | 0
49 | 水处理构筑物（消防水池） | 满水试验 | 组 | 12 |  | 0
50 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 表观密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能 | 组 | 8 |  | 0
51 | 面砖（屋面） | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 6 |  | 0
52 | 外墙砖、外墙涂料（外墙） | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 6 |  | 0
53 | 保温砂浆 | 干密度、导热系数、抗压强度 | 组 | 16 |  | 0
54 | 墙体 | 传热系数 | 组 | 6 |  | 0
55 | 门窗三性 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 组 | 6 |  | 0 | (面积≤2.25m2)
56 | 门窗保温 | 外窗传热系数 | 组 | 4 |  | 0
57 | 中空玻璃 | 可见光透射比、遮阳系数、传热系数 | 组 | 8 |  | 0
58 | 中空玻璃 | 露点 | 组 | 8 |  | 0
59 | 铝合金型材 | 壁厚、膜厚、韦氏硬度 | 组 | 12 |  | 0
60 | 橡塑海绵 | 表观密度、导热系数、真空体积吸水率、压缩回弹率、燃烧性能 | 组 | 8 |  | 0
61 | 灯具 | 效率、光效、显色、谐波 | 组 | 8 |  | 0
62 | 白色铝扣板/白色铝单板 | 附着力、漆膜硬度、耐冲击性、耐酸性、耐碱性 | 组 | 6 |  | 0
63 | 白色防水无机涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂延伸率(无处理)、低温柔性(Ⅰ型)、不透水性 | 组 | 3 |  | 0
64 | 瓷砖胶 | 拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、晾置时间≥20min拉伸胶粘强度 | 组 | 4 |  | 0 | 水泥基
65 | 轻钢龙骨 | 尺寸偏差、表面防锈、力学性能 | 组 | 6 |  | 0
66 | 环氧涂料 | 容器中状态、干燥时间、耐冲击、耐弯曲、耐水性 | 组 | 3 |  | 0
67 | 防水油膏 | 耐热性、拉伸粘结性、低温柔性、挥发性、密度 | 组 | 2 |  | 0
68 | 防水卷材 | 厚度、搭接缝剥离强度、搭接缝不透水性、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性 | 组 | 8 |  | 0
69 | 止水带 | 扯断伸长率,拉伸强度,硬度（邵尔A） | 组 | 2 |  | 0
70 | 防腐漆/沥青漆 | 干燥时间(表干),干燥时间(实干),耐冲击性,耐弯曲性,铅笔硬度 | 组 | 2 |  | 0
71 | 密封圈 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形 | 组 | 2 |  | 0
72 | 硅酮密封胶 | 表干时间,定伸粘结性,挤出性,密度,下垂度 | 组 | 3 |  | 0
73 | 硅酮结构胶 | 表干时间,定伸粘结性,挤出性,密度,下垂度 | 组 | 3 |  | 0
74 | 密封胶/结构胶 | 相容性 | 组 | 2 |  | 0
75 | 无机防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂延伸率(无处理)、低温柔性(Ⅰ型)、不透水性 | 组 | 5 |  | 0
76 | 浅灰色外墙真石漆 | 干燥时间,耐碱性,施工性,涂膜外观 | 组 | 3 |  | 0
77 | 花岗岩 | 体积密度、吸水率、压缩强度（干燥）、弯曲强度（干燥） | 组 | 6 |  | 0
78 | 深灰色无机涂料 | 燃烧性能A2 | 组 | 2 |  | 0
79 | 高晶抗菌天花板 | 燃烧性能A2 | 组 | 2 |  | 0
80 | 陶金微孔吸音板 | 燃烧性能A2 | 组 | 2 |  | 0
81 | 陶金槽木吸音板 | 燃烧性能B1 | 组 | 2 |  | 0
82 | 地砖 | 尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度 、断裂模数、防滑性能 | 组 | 6 |  | 0
83 | 中密度无石棉硅酸钙板 | 表观密度、吸水率、湿涨率、抗折强度、抗冲击强度 | 组 | 2 |  | 0
84 | 浅灰色大理石 | 体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度 | 组 | 2 |  | 0
85 | 弹性石英卷材地板 | 甲醛释放量 | 组 | 2 |  | 0
86 | 玻镁彩钢板 | 燃烧性能A1 | 组 | 2 |  | 0
87 | 砌筑砂浆 | 保水率、凝结时间、抗压强度 | 组 | 6 |  | 0
88 | 抹灰砂浆 | 保水率、凝结时间、抗压强度、拉伸粘结强度 | 组 | 6 |  | 0
89 | 地面砂浆 | 保水率、凝结时间、抗压强度 | 组 | 6 |  | 0
90 | 蒸压加气混凝土砌块 | 体积密度、抗压强度、燃烧性能A1、导热系数 | 组 | 6 |  | 0
91 | 灰砂砖 | 抗压强度 | 组 | 6 |  | 0
92 | 电力电缆/光缆 | 耐火性能、燃烧滴落物、烧焦范围 | 组 | 8 |  | 0
93 | 电工套管 | 燃烧性能等级B1 | 组 | 6 |  | 0
94 | 透水砖 | 抗折强度、透水系数 | 组 | 4 |  | 0
95 | 植草砖 | 吸水率、抗压强度、耐磨性 | 组 | 2 |  | 0
96 | 饰面板/难燃夹板/吸音板 | 燃烧性能B1 | 组 | 5 |  | 0
97 | 竖纹浅木色/深灰色抗培特板 | 燃烧性能B1 | 组 | 2 |  | 0
98 | 穿孔吸音板 | 质量含湿率、弯曲破坏强度、体积密度、受潮挠度、热阻 | 组 | 2 |  | 0
99 | 防静电地板 | 燃烧性能A1 | 组 | 1 |  | 0
100 | 水泥砖 | 抗压强度、密度等级、最大吸水率 | 组 | 4 |  | 0
101 | 瓷质墙砖 | 尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度 、断裂模数 | 组 | 6 |  | 0
102 | 防水砂浆 | 凝结时间、抗渗压力、抗压/抗折强度、粘结强度 | 组 | 9 |  | 0
103 | 抗裂纤维 | 断裂模数、弹性模量、耐碱性能 | 组 | 2 |  | 0
104 | 普通沥青 | 针入度指数,针入度（25℃）,软化点,延度（15℃）,延度（10℃）,闪点,溶解度,老化试验（残留针入度比）,老化试验（质量变化）,老化试验[残留延度（10℃）],老化试验[残留延度（15℃）] | 组 | 2 |  | 0
105 | 改性沥青 | 针入度指数,针入度（25℃）,软化点,延度（5℃）,运动粘度,闪点,溶解度,老化试验（质量变化）,老化试验（针入度比（25℃））,老化试验（延度（5℃））,弹性恢复 | 组 | 2 |  | 0
106 | 乳化沥青 | 蒸发残留物（残留分含量）,粒子电荷,与粗集料的粘附性,粘度,破乳速度,筛上残留物 | 组 | 1 |  | 0
107 | 粗集料 | 洛杉矶磨耗,表观相对密度,吸水率,针片状含量,坚固性,含泥量,压碎值,泥块含量 | 组 | 4 |  | 0
108 | 细集料 | 表观相对密度,毛体积相对密度,砂当量,筛分,坚固性(＞0.3㎜部分) | 组 | 4 |  | 0
109 | 矿粉 | 加热安定性,表观密度,粒度范围,亲水系数 | 组 | 2 |  | 0
110 | 沥青混合料 | 矿料级配,沥青含量/油石比,马歇尔试验（稳定度+流值） | 组 | 4 |  | 0
111 | 沥青混合料配合比 | 配合比验证 | 组 | 4 |  | 0
112 | 电线（电缆） | 标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、机械性能（老化前）、截面积 | 组 | 12 |  | 0
113 | 矿物电缆 | 标志、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、导体截面积 | 组 | 6 |  | 0
114 | 镀锌线管（≤25） | 压力试验，弯曲试验，电气性能（屏蔽接地试验），耐腐蚀 | 组 | 3 |  | 0
115 | 塑壳断路器 | 电气间隙和爬电距离，温升，介电强度（工频耐压） | 组 | 6 |  | 0
116 | 微型断路器 | 标志，电气间隙爬电距离，动作特性时间—电流特性试验，介电性能，温升，耐异常发热、灼热丝试验 | 组 | 6 |  | 0
117 | 剩余电流保护断路器 | 标志，电气间隙爬电距离，剩余电流动作特性，试验装备性能，介电性能，温升，耐异常发热、灼热丝试验 | 组 | 4 |  | 0
118 | 路灯 | 结构，外部接线，内部接线，防触电保护，绝缘电阻，电气强度，接地规定 | 组 | 4 |  | 0
119 | 射灯 | 结构，外部接线，防触电保护，绝缘电阻，电气强度，接地规定 | 组 | 1 |  | 0
120 | 筒灯 | 结构，外部接线，防触电保护，绝缘电阻，电气强度，接地规定 | 组 | 2 |  | 0
121 | 吸顶灯 | 结构，内部接线，防触电保护，绝缘电阻，电气强度 | 组 | 1 |  | 0
122 | 开关 | 标志，防触电保护，电气间隙爬电距离，结构，耐潮，绝缘电阻，电气强度，温升，耐非正常热和耐燃，耐漏电起痕 | 组 | 6 |  | 0
123 | 插座 | 外观标志，防触电保护，接地措施，结构，拔出力，电气间隙爬电距离，耐热，耐潮，绝缘电阻，电气强度，温升，耐非正常热和耐燃，耐漏电起痕 | 组 | 6 |  | 0
124 | 涂料 | 甲醛、voc | 组 | 6 |  | 0
125 | 石材 | 放射性 | 组 | 6 |  | 0
126 | 瓷砖 | 放射性 | 组 | 6 |  | 0
127 | 人造板 | 甲醛释放量 | 组 | 9 |  | 0
128 | 防水材料 | 甲醛、voc | 组 | 4 |  | 0
129 | 胶粘剂 | 甲醛、voc | 组 | 4 |  | 0
130 | 甲级防火门 | 耐火性能（1.5h） | 组 | 1 |  | 0
131 | 乙级防火门 | 耐火性能（1.0h） | 组 | 1 |  | 0
132 | 丙级防火门 | 耐火性能（0.5h） | 组 | 1 |  | 0
133 | 特级防火卷帘 | 耐火性能（3h） | 组 | 1 |  | 0
134 | 乙级防火卷帘 | 耐火性能（2h） | 组 | 1 |  | 0
135 | 乙级防火窗 | 耐火性能（1h） | 组 | 3 |  | 0
136 | 防火隔墙 | 耐火性能（1h） | 组 | 1 |  | 0
137 | 防火玻璃 | 耐火性能（1h） | 组 | 1 |  | 0
138 | 钢结构防火涂料 | 等效热传导系数（或等效热阻）、耐火性能（1h） | 组 | 2 |  | 0
139 | 电线电缆 | 电线电缆燃烧性能分级 | 组 | 6 |  | 0
|  |  |  | 合计（税率，6%） |  | 0

## 主体结构检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目主体结构检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 结构实体 | 氯离子 | 组 | 22 |  | 0
2 |  | 砼强度（钻芯法） | 组 | 25 |  | 0
3 |  | 砼强度（回弹法） | 构件 | 7 |  | 0
4 |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 245 |  | 0
5 |  | 钢筋配置 | 构件 | 245 |  | 0
6 |  | 构件尺寸偏差 | 构件 | 133 |  | 0
|  |  |  | 合计（税率，6%） |  | 0

## 建筑节能检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目建筑节能检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 节能工程 | 平均照度与照明功率密度 | 处 | 68 |  | 0
2 |  | 三相配电干线平衡比 | 处 | 4 |  | 0
3 |  | 室内眩光 | 处 | 14 |  | 0
4 |  | 显色指数 | 处 | 26 |  | 0
5 |  | 电能质量分析 | 处 | 8 |  | 0
6 |  | 道路照明 亮度 | 处 | 4 |  | 0
7 |  | 道路照明 照度 | 处 | 4 |  | 0
8 |  | 道路照明 亮度均匀度 | 处 | 4 |  | 0
9 |  | 道路照明 照度均匀度 | 处 | 4 |  | 0
10 |  | 道路照明 功率密度 | 处 | 4 |  | 0
11 |  | 道路照明 三相配电干线平衡比 | 处 | 2 |  | 0
12 |  | 总风量 | 系统 | 1 |  | 0
13 |  | 风口风量 | 风口 | 8 |  | 0
14 |  | 单位风量耗功率 | 系统 | 1 |  | 0
15 |  | 风管漏风量及强度 | 系统 | 1 |  | 0
16 |  | 室内温湿度 | 点 | 40 |  | 0
17 |  | 室内噪声 | 处 | 13 |  | 0
18 |  | 楼板撞击声隔声性能 | 处 | 4 |  | 0
19 |  | 房间之间空气声隔声性能 | 处 | 4 |  | 0
20 |  | 外窗空气声隔声性能 | 处 | 2 |  | 0
|  |  |  | 合计（税率，6%） |  | 0

## 建筑智能检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目建筑智能检测清单
序号 | 项目名称 |  | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 安全防范系统 | 视频监控系统 | 视频采集设备 | 台 | 161 |  | 0
2 |  |  | 主控基本功能 | 套 | 2 |  | 0
3 |  | 电子巡更系统 | 前端设备 | 台 | 10 |  | 0
4 |  |  | 主控基本功能 | 套 | 2 |  | 0
5 |  | 出入口控制系统 | 前端设备 | 台 | 23 |  | 0
6 |  |  | 主控基本功能 | 套 | 2 |  | 0
7 | 停车场管理系统 |  | 出入口 | 台 | 4 |  | 0
8 |  |  | 主控基本功能 | 套 | 1 |  | 0
9 | 建筑设备监控系统 | 暖通空调系统 | 送/排风机 | 台 | 10 |  | 0
10 | 能源管理系统 |  | 智能水表 | 台 | 6 |  | 0
11 |  |  | 智能电表 | 台 | 6 |  | 0
12 |  |  | 系统主控功能 | 套 | 2 |  | 0
13 | 五方通话系统 |  | 系统功能 | 套 | 4 |  | 0
14 | 电源与接地系统 |  | 等电位连接及共用接地、接地线缆敷设、防雷与接地的引接等 | 套 | 2 |  | 0
15 | 机房环境系统 |  | 机房环境系统 | 套 | 2 |  | 0
[5 empty] | 合计（税率，6%） |  | 0

## 建筑环境检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目建筑环境检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 土壤氡检测 | 土壤氡浓度 | 点 | 60 |  | 0
2 | 室内空气检测 | 甲醛、氨、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | 点 | 40 |  | 0
|  |  |  | 合计（税率，6%） |  | 0

## 园林、管道工程检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目园林、管道工程检测清单
序号 | 项目名称 |  | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 给排水工程 | 山上给排水管道工程 | 闭水试验 | 米 | 2700 |  | 0
2 |  |  | 水压试验 | 米 | 2700 |  | 0
3 |  |  | 击实 | 组 | 6 |  | 0
4 |  |  | 压实度 | 点 | 8024 |  | 0
5 |  | 山下给排水管道工程 | 闭水试验 | 米 | 2200 |  | 0
6 |  |  | 水压试验 | 米 | 400 |  | 0
7 |  |  | 击实 | 组 | 4 |  | 0
8 |  |  | 压实度 | 点 | 3230 |  | 0
9 | 园林 工程 | 穿山甲海绵城市 | 试坑渗透试验 | 处 | 48 |  | 0
10 |  |  | 透水铺装渗透系数 | 处 | 8 |  | 0
11 |  |  | 水压试验 | 米 | 2200 |  | 0
12 |  |  | 透水混凝土厚度 | 点 | 12 |  | 0
13 |  |  | 压实度 | 点 | 3 |  | 0
[5 empty] | 合计（税率，6%） |  | 0

## 人防设备检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目人防设备检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 防护设备安装质量 | 钢筋混凝土门 | 樘 | 13 |  | 0
2 |  | 悬摆式防爆波活门 | 樘 | 2 |  | 0
3 |  | 排气活门 | 个 | 3 |  | 0
4 |  | 密闭阀门 | 个 | 7 |  | 0
5 |  | 防爆地漏 | 个 | 5 |  | 0
6 |  | 通风管道 | 段 | 3 |  | 0
7 | 防护设备生产质量 | 钢筋混凝土防护门 | 樘 | 2 |  | 0
8 |  | 钢筋混凝土密闭门 | 樘 | 2 |  | 0
9 |  | 悬摆式防爆波活门 | 樘 | 1 |  | 0
10 |  | 排气活门 | 个 | 1 |  | 0
11 |  | 密闭阀门 | 个 | 2 |  | 0
12 |  | 防爆地漏 | 个 | 1 |  | 0
|  |  |  | 合计（税率，6%） |  | 0

## 防雷检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目防雷检测清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 防雷检测 | 防雷检测 | ㎡ | 17977.21 |  | 0
|  |  |  | 合计（税率，6%） |  | 0

## 消防设施检测
国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目消防设施检测清单
序号 | 项目名称 | 建筑楼号 | 检测内容 | 检测面积 (㎡) | 单位 | 含税价（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 总价（元）
1 | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目（山上）建筑消防设施检测 | 1#隔离救治楼 2#人工繁育A楼 3#人工繁育B楼 4#综合研究楼 5#值班室 | 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防给水、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门、窗和防火卷帘、消防电源及其配电、应急照明及疏散指示系统、建筑灭火器等 | 9781.84 | ㎡ |  | 0
2 | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目（山下）建筑消防设施检测 | 科普服务楼 配套楼 宣教笼舍楼 |  | 8195.37 |  |  | 0
|  |  |  | 合计（税率，6%） |  |  | 0