板式楼梯计算

一、基本资料:

| 工程名称: 消防站 工程项目: DT1 楼梯编号: 板式楼梯1 是否考虑人防荷载: 否 楼梯类型: ＿╱￣型 支座型式: 下滑上固 踏步宽度a(mm): 280 踏步高度d(mm): 150 踏步数n: 7 梯段水平长度L(mm): 1960 A端折板长度L1(mm): 1120 B端折板长度L2(mm): 770 梯段总高度H(mm): 1200 梯段板厚度t(mm): 140 梯段板宽度B(mm): 1600 A端支座宽度bA(mm): 200 B端支座宽度bB(mm): 200 楼梯保护层厚度c(mm): 20 弹性支座/按固定计算的支座: 0.75 弹性跨中/两端简支计算的跨中: 0.80 楼梯活荷载标准值q(kN/m2): 3.5 两侧栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m): 0.5 楼梯面层厚度t1(mm): 30 楼梯面层容重r1(kN/m3): 22 楼梯底面抹灰厚度t2(mm): 20 楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3): 18 楼梯混凝土等级: C30 楼梯纵筋级别: HRB400 结构重要性系数γ0: 1.0 恒载分项系数γG: 1.3 活载分项系数γQ: 1.5 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.4 楼梯最小配筋率(%): 0.25 是否计算挠度: 是 挠度计算是否考虑踏步刚度的影响: 是 挠度控制系数 L0/: 200 输出详细的挠度计算过程: 是 是否计算裂缝: 是 最大裂缝限值(mm): 0.2 输出详细的裂缝计算过程: 是 输出内力图形: 是 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 |  |
| --- | --- |

二、计算依据:

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)

三、梯段板荷载计算:

梯段板倾斜角度: α=arctan(d/a)=arctan(0.15/0.28)=28.2°

在此处键入公式。踏步处折算厚度: e=d/2+t/cos(α)=0.15/2+0.14/cos(28.2°)=0.234 m

在此处键入公式。三角形踏步自重: g_k1=(a×d×r)/(2×a)=(0.28×0.15×25)/(2×0.28)=1.88 kN∕m^2

在此处键入公式。

梯段板厚自重: g_k2=t×r/cos(α)=0.14×25/cos(28.2°)=3.97 kN∕m^2

在此处键入公式。梯段面层自重: g_k3=〖(a+d)×t_1×r_1〗/a=〖(0.28+0.15)×0.03×22〗/0.28=1.01 kN∕m^2

在此处键入公式。梯段底面抹灰自重: g_k4=〖t_2×r_2〗/cos(α)=〖0.02×18〗/cos(28.2°)=0.41 kN∕m^2

在此处键入公式。栏杆自重: g_k5=g_1/(B×cos(α))=0.5/(1.6×cos(28.2°))=0.35 kN∕m^2

在此处键入公式。斜段恒载标准值总计:

q_D1=g_k1+g_k2+g_k3+g_k4+g_k5=1.88+3.97+1.01+0.41+0.35=7.62 kN∕m^2

在此处键入公式。平段面层自重: g_k6=t_1×r_1=0.03×22=0.66 kN∕m^2

在此处键入公式。平段底面抹灰自重: g_k7=t_2×r_2=0.02×18=0.36 kN∕m^2

在此处键入公式。平段混凝土板自重: g_k8=t×r=0.14×25=3.5 kN∕m^2

在此处键入公式。平段恒载标准值总计:

q_D2=g_k5+g_k6+g_k7+g_k8=0.35+0.66+0.36+3.5=4.87 kN∕m^2

在此处键入公式。楼梯净跨: L_n=L+L_1+L_2=1.96+1.12+0.77=3.85 m

在此处键入公式。楼梯计算跨度:

L_0=min{L_n+(b_A+b_B)/〖2〗,1.05×L_n}=min{3.85+(0.2+0.2)/〖2〗,1.05×3.85}=4.043 m

在此处键入公式。

四、荷载简图:

图中标识:G-恒载   Q-活载   R-人防

五、计算结果:

单位说明:  弯    矩 kN.m(每米宽)        支座反力:kN(每米宽)

纵筋面积:mm2(每米宽)

裂    缝:mm		挠    度:mm

符号说明:  Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

(1)以下是非人防组合下的内力、配筋计算结果:

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(基 本) | 0.0 | 28.6 | -28.6 |
| M(准永久) | 0.0 | 16.6 | -16.6 |
| 支座反力 | 19.6 |  | 34.3 |
| 计算面积 | 350 | 778 | 778 |
| 实配钢筋 | C10@200 | C10@100 | C10@100 |
| 实配面积 | 393 | 785 | 785 |
| 裂缝(mm) | 0.000 | 0.121 | 0.121 |

最大裂缝:0.121mm≤0.2mm,满足设计要求。

在此处键入公式。最大挠度:8.3mm,[L_0/486]≤[L_0/200],满足设计要求。

在此处键入公式。

六、裂缝计算:

受拉钢筋实配面积:  A_s=785 mm^2

在此处键入公式。受拉钢筋等效直径:  d_eq=10 mm

在此处键入公式。受拉钢筋保护层厚度:  c_s=20 mm

在此处键入公式。混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.01 N∕mm^2

在此处键入公式。钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

在此处键入公式。截面有效高度:  h_0=h-c_s-d_eq/2=140-20-10/2=115 mm

在此处键入公式。按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

ρ_te=A_s/(0.5×b×h)=785/(0.5×1000×140)=0.0112

在此处键入公式。受拉钢筋的应力:

σ_sq=M_q/(0.87×A_s×h_0)=16640000/(0.87×785×115)=211.87 N∕mm^2

在此处键入公式。ψ=1.1-0.65×f_tk/(ρ_te×σ_sq)=1.1-0.65×2.01/(0.0112×211.87)=0.5501

在此处键入公式。构件受力特征系数:  α_cr=1.9

在此处键入公式。L_m=1.9×c_s+0.08×d_eq/ρ_te=1.9×20+0.08×10/0.0112=109.34 mm

在此处键入公式。w=α_cr×ψ×σ_sq×L_m/E_s=1.9×0.5501×211.87×109.34/200000=0.121 mm

在此处键入公式。

七、挠度计算:

板弹性挠度计算值: f=1.72259 mm

在此处键入公式。混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.01 N∕mm^2

在此处键入公式。混凝土弹性模量: E_c=30000 N∕mm^2

在此处键入公式。钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

在此处键入公式。h_0=t-c_2-d/2=140-20-10/2=115 mm

在此处键入公式。准永久荷载组合弯矩:  M_q=16640000 N.mm

在此处键入公式。实配钢筋面积:  A_s=785 mm^2

在此处键入公式。受拉区纵筋应力: σ_sq=M_q/(0.87×A_s×h_0)=16640000/(0.87×785×115)=211.87 N∕mm^2

在此处键入公式。按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

ρ_te=A_s/(0.5×b×h)=785/(0.5×1000×140)=0.0112

在此处键入公式。ψ=1.1-0.65×f_tk/(ρ_te×σ_sq)=1.1-0.65×2.01/(0.0112×211.87)=0.5501

在此处键入公式。钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:

α_E=E_s/E_c=200000/30000=6.6667

在此处键入公式。受拉钢筋配筋率:  ρ=A_s/(b×h_0)=785/(1000×115)=0.0068

在此处键入公式。受压钢筋配筋率:ρ'=0

在此处键入公式。当ρ'=0时，取:θ=2.0

在此处键入公式。考虑踏步刚度后的  h_0=141 mm

在此处键入公式。█(采用荷载准永久组合时短期刚度: B_s &=(E_s×A_s×h_0^2)/(1.15×ψ+0.2+6×α_E×ρ)@&=(200000×785×141^2)/(1.15×0.5501+0.2+6×6.6667×0.0068)@&=2840815000000 N.mm^2)

在此处键入公式。采用荷载准永久组合时长期刚度:  B_L=B_s/θ=2840815000000/2=1420408000000 N.mm^2

在此处键入公式。EI=E_c×〖b×t^3〗/12=30000×〖1000×140^3〗/12=6860000000000 N.mm^2

在此处键入公式。荷载长期作用影响下的挠度:  f_L=f×EI/B_L=1.72259×6860000000000/1420408000000=8.32 mm

在此处键入公式。

八、内力图: