## Sheet1
设备采购控制价汇总表
工程名称：将军山水厂污泥处理设施技术改造项目
序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 排泥调节池、排水调节池工程 |  |  |  |  | 540000
1 | 潜水搅拌机 | 额定功率5kW，n=480r/min(含电机、基座、导杆等，每套搅拌器自带起吊架) | 套 | 2 | 16276.5 | 32553
2 | 潜水排污泵 | Q=113.3m³/h，H=20m，P=11.0kW（含电机、基座、导杆等） | 台 | 3 | 23000 | 69000
3 | 潜水排污泵 | Q=13m³/h，H=15m，P=1.1kW（含电机、基座、导杆等） | 台 | 3 | 12000 | 36000
4 | 电动闸门 | 700×700，P=1.1kW（含闸板阀操作手轮，加长杆及支撑；一体化执行机构） | 套 | 4 | 46200 | 184800
5 | 电动闸板 | 700×700，P=1.1kW（含闸板阀操作手轮，加长杆及支撑；一体化执行机构） | 套 | 4 | 46200 | 184800
6 | 微阻缓闭式止回阀 | DN150，PN10 | 个 | 3 | 4336 | 13008
7 | 微阻缓闭式止回阀 | DN100，PN10 | 个 | 3 | 3000 | 9000
8 | 手动法兰式蝶阀 | DN150，PN10 | 个 | 3 | 2029 | 6087
9 | 手动法兰式蝶阀 | DN100，PN10 | 个 | 3 | 1584 | 4752
二 | 污泥浓缩池 | 10万吨 |  |  |  | 561000
1 | 悬挂中心传动浓缩排泥机 | 最大周边线速度3.0m/min,驱动功率0.75kW，栅条高度=1200（含不锈钢中心进水筒、进水挡板等配套设施） | 套 | 1 | 253350 | 253350 | 含安装费用
2 | 螺杆泵 | Q=4.1m3/h，输出压力2bar，P=2.2kW | 台 | 2 | 23000 | 46000
3 | 不锈钢穿孔集水支渠 | L=13100，详02-S06（含支架梁、钢支架梁、∅25圆钢支架等，设备厂家统一加工提供） | 套 | 4 | 26300 | 105200 | 含安装费用
4 | 交叉式斜管 | 斜长1m，内接圆80mm | m2 | 157 | 600 | 94200 | 含安装费用
5 | SC型手动起重小车 | 起重量T=0.5t，起升高度H=6m | 套 | 1 | 6000 | 6000
6 | 排水泵 | Q=15m3/h，H=0.15MPa，P=2.2kW | 台 | 2 | 3500 | 7000
7 | 电动蝶阀 | DN150 PN10 P=0.14kW | 个 | 1 | 8000 | 8000
8 | 电动蝶阀 | DN100 PN10 P=0.14kW | 个 | 6 | 4000 | 24000
9 | 电动蝶阀 | DN50 PN10 P=0.09kW | 个 | 1 | 3000 | 3000
10 | 电动蝶阀 | DN80 PN10 P=0.09kW | 个 | 2 | 4000 | 8000
11 | 手动蝶阀 | DN100 PN10 | 个 | 6 | 784 | 4704
12 | 手动蝶阀 | DN50 PN10 | 个 | 1 | 517 | 517
13 | 手动蝶阀 | DN150 PN10 | 个 | 1 | 1029 | 1029
三 | 平衡池 |  |  |  |  | 116800
1 | 手动刀闸阀 | DN80 | 个 | 2 | 750 | 1500
2 | 潜水搅拌器 | 额定功率2kW，n=480r/min | 套 | 2 | 57650 | 115300
四 | 污泥脱水机房 |  |  |  |  | 882200
1 | 螺式脱水机 | 处理能力：240~400kgDS/h,总功率：3.71kW | 套 | 1 | 350000 | 350000
2 | 污泥进料泵 | Q=8~14m3/h,PN=6bar,N=4kW | 套 | 2 | 23000 | 46000
3 | PAM加药泵 | Q=1~3m3/h,PN=6bar,N=1.5kW | 套 | 2 | 36500 | 73000 | 含安装费用
4 | PAM制备机 | V=5m3,N=3.4kW | 套 | 1 | 66000 | 66000 | 含安装费用
5 | 泥饼输送泵 | Q=2m3/h,PN=24bar,N=4kW | 套 | 1 | 29200 | 29200
6 | 泥斗 | 有效容积30m3，带支架、爬梯、进泥管 | 套 | 1 | 250000 | 250000
7 | 轴流风机 | 风量Q=1600m3/h,N=0.037kW | 台 | 4 | 1500 | 6000
8 | 起重机 | LK=6.5m,Gn=2t,N=4.2kW | 套 | 1 | 62000 | 62000 | 含安装费用
五 | 厂区管线综合 |  |  |  |  | 102600
1 | 手动闸阀 | DN200，PN10 | 个 | 2 | 3000 | 6000
2 | 手动闸阀 | DN100，PN10 | 个 | 2 | 784 | 1568
3 | 电动蝶阀 | DN800，PN10 P=1.8KW | 个 | 1 | 61784 | 61784
3 | 电动蝶阀 | DN500，PN10 P=1.8KW | 个 | 1 | 33248 | 33248
六 | 电气工程 |  |  |  |  | 162100
1 | XL动力柜 | W×D×H=1200×600×1800（包括柜内一、二次设备） | 套 | 1 | 44900 | 44900
2 | XL动力柜 | W×D×H=800×600×1800（包括柜内一、二次设备） | 套 | 1 | 38000 | 38000
3 | GGD柜 | W×D×H=600×800×2200（包括柜内一、二次设备） | 台 | 1 | 45000 | 45000
4 | XL21动力柜 | 600/600/1200(WXDXH) | 套 | 0 | 22000 | 0
5 | 检修箱(照明配电箱) | 检修箱 3JX1 | 套 | 1 | 4000 | 4000
6 | 检修箱(照明配电箱) | 检修箱 4JX1 | 套 | 0 | 4000 | 0 | 计入安装
7 | 排水泵电控箱（污泥浓缩池） | 一控二(2.2KW),带水位开关,详见系统图 | 套 | 1 | 3800 | 3800
8 | 排水泵电控箱（污泥脱水机房） | 一控二(0.75KW),带水位开关,IP54,不锈钢材质，详见系统图 | 套 | 0 | 3500 | 0
9 | 风机箱（污泥脱水机） | 详见系统图 | 套 | 1 | 3500 | 3500
10 | 庭园灯 | LED灯30W H=3m | 套 | 6 | 1750 | 10500
11 | 庭园灯 | LED灯30W H=2.5m | 套 | 8 | 1550 | 12400
七 | 自控系统、仪器仪表及安防监控 |  |  |  |  | 318100
1 | 监控组态软件 | 运行版 | 套 | 1 | 0 | 0 | 在目前的自控系统上改造
2 | 监控工作站 | Precision T5820，W-2102/16GB/1TB SATA 7.2K 3.5/425W/KB216键盘/MS116鼠标/P400，27英寸显示器，3年专业支持，win10专业版，64位 | 台 | 1 | 0 | 0 | 在目前的自控系统上改造
3 | PLC控制系统 | 1、机柜 2200*800*600(MM)，2MM冷轧板制作，表面喷塑，含开关电源、防雷、电源、中间继电器、输出继电器开关、端子、柜内电缆等及全部配件，带照明及排风；带温湿度控制器、隔离器等配套附件。2、大型PLC，设计IO点数：DI:136，DO:58，AI:19，AO:0，各类型点备用不少于15%。3、成套PLC包括但不限于以下模块：主机架、电源模块、CPU模块、DI模块、DO模块、AI模块、AO模块、串口通讯模块、以太网通讯模块、接线端子。 4、满足自来水处理厂自控需求。 | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 含安装费用
4 | 触摸屏 | 12英寸，真彩显示、1个以太网口、1个通讯串口 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 含安装费用
5 | 监控交换机 | 二层网管型工业以太网交换机，导轨安装，提供2个千兆SFP光口、8个10/100/1000M自适应电口，配光模块。 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 含安装费用
6 | 远程IO站(RIO01) | 包括机柜，模块等全套软硬件，配置IO点数要求：DI:64，DO:28，AI:6，AO:0，满足处理厂自控需求。 | 套 | 1 | 55000 | 55000 | 含安装费用
7 | 远程IO站(RIO02) | 包括机柜，模块等全套软硬件，配置IO点数要求：DI:61，DO:27，AI:8，AO:0，满足处理厂自控需求。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 含安装费用
8 | UPS不间断电源 | 在线式，3KVA，30分钟备电 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 含安装费用
9 | PLC、触摸屏程序 | 6T,IntelliPower,3.5",SATA 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 含安装费用
10 | 分体式超声波液位计 | 传感器：分体式，0~5m，IP67，波束角不大于7°，螺纹连接，塑料外壳，4~20mA输出，配15m电缆和不锈钢安装支架。变送器：壁装，精度±0.25%FS，IP65，220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 4 | 5000 | 20000 | 含安装费用
11 | 远传毛细管压力变送器 | 智能式；HART协议，LCD表头；量程：0~1.6MPa；输出：4~20mA；配远传膜片，接液材质316L，3米低密度硅油毛细管，DN50法兰连接，配反法兰 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 含安装费用
12 | 超声波流量计 DN200 | 管径DN200，捆绑式传感器，精度±2%，变送器输出：4...20 mA HART，带RS485通讯接口 | 台 | 0 | 2000 | 0 | 含安装费用
13 | 压力变送器 | 0~1.0MPa，精度：±0.1%，两线制4~20mADC输出，LCD显示，接液材质：不锈钢，带过程转换接头，接管14×2，带L型安装支架，带电气接口M20内螺纹 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 含安装费用
14 | 超声波污泥界面仪 | 传感器：分体式，0~6m，IP68，波束角不大于7°，螺纹连接，塑料外壳，4~20mA输出，配15m电缆和不锈钢安装支架。变送器：壁装，精度±10mm，IP65，220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 3 | 8000 | 24000 | 含安装费用
15 | 分体式超声波液位计 | 传感器：分体式，0~6m，IP67，波束角不大于7°，螺纹连接，塑料外壳，4~20mA输出，配15m电缆和不锈钢安装支架。变送器：壁装，精度±0.25%FS，IP65，220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 1 | 7000 | 7000 | 含安装费用
16 | 一体式超声波液位计 | 0~1m，精度±0.25%FS，波束角不大于7°，塑料外壳，螺纹连接，两线制4~20mA输出，IP67，不锈钢安装支架。 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 含安装费用
17 | 分体式超声波液位计 | 传感器：分体式，0~5m，IP67，波束角不大于7°，螺纹连接，塑料外壳，4~20mA输出，配15m电缆和不锈钢安装支架。变送器：壁装，精度±0.25%FS，IP65，220VAC供电，LCD显示，4~20mA输出，带RS485接口和报警输出 | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 含安装费用
18 | 雷达料位计 | 0~10米，测量精度±2mm，4"喇叭，螺纹连接，二线制4~20mA输出，LCD显示，防护等级IP68；配304安装支架。 | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 含安装费用
19 | 监控级硬盘 | WD60PURX,6T,IntelliPower,3.5",SATA 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 含安装费用
20 | 网络枪机 | 网络枪机 200万1/2.7”CMOS 星光级全彩筒型网络摄像机P最小照度:彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with LightP镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 水平视场角56°可选)P电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)P防护等级:IP67 | 套 | 7 | 1000 | 7000 | 含安装费用
21 | 视频汇聚交换机 | 16路百兆电+4路百兆光+2GS、即插即用导轨式、含千兆SFP光模块、双电源、DC12-48V，支持POE+ | 套 | 1 | 7000 | 7000 | 含安装费用
22 | 光纤收发器 | 单模光纤，2光口3电口，百兆，含光模块 | 对 | 2 | 300 | 600 | 含安装费用
| 设备购置费合计（元） |  |  |  |  | 2682800
说明： 1.设备购置费合计价包含材料费、设备费、人工费、措施费、验收、包装、运输、装卸、安装、税金、保险、培训及服务等一切费用。 2.包含法兰、伸缩节、螺杆等安装所需的辅件辅材。 3.报价单位须按照清单逐项报价，不允许漏项，不得自行调整清单工程量。