## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#楼消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 气体灭火系统
1.3 | 建筑灭火器配置
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 7.管道刷油:刷红色调和漆二道 8.支架制作安装及刷油 9.含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 160.56
2 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 7.管道刷油:刷红色调和漆二道 8.支架制作安装及刷油 9.含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 38.25
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 7.管道刷油:刷红色调和漆二道 8.支架制作安装及刷油 9.含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 12.02
4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚型热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 7.管道刷油:刷红色调和漆二道 8.支架制作安装及刷油 9.含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 65.7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.管道附件:管件、管卡、套管等制作安装 7.管道刷油:刷红色调和漆二道 8.支架制作安装及刷油 9.含防火堵洞制作安装 10.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 54
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:普通型减压稳压单栓组合式消防柜(带消防卷盘) 2.安装方式:墙挂式 3.型号、规格:1800mm×700mm×240mm 4.附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有SNJ65减压稳压消火栓一个，麻质衬胶水龙带一条长25米DN65mm，喷嘴口径DN19mm水枪一支，消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 54
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:普通型单栓组合式消防柜(带消防卷盘) 2.安装方式:墙挂式 3.型号、规格:1800mm×700mm×240mm 4.附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65消火栓一个，麻质衬胶水龙带一条长25米DN65mm，喷嘴口径DN19mm水枪一支，消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 8
8 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓（含压力表） 2.安装方式:墙挂式 3.型号、规格: 1800mm×700mm×240mm 4.附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65消火栓一个，麻质衬胶水龙带一条长25米DN65mm，喷嘴口径DN19mm水枪一支，消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:全铜截止阀DN20 1个 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统装置调试 2.点数:62点 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 点 | 62
消火栓系统合计
气体灭火系统
12 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ100/2.5，充装量101kg 3.安装部位:公变低压房 4.调试要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ100/2.5，充装量103kg 3.安装部位:公变低压房 4.调试要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 2
14 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ120/2.5，充装量114kg 3.安装部位:双公变综合房、用户低压房 4.调试要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 4
15 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ120/2.5，充装量120kg 3.安装部位:双公变综合房、用户低压房 4.调试要求:按设计要求 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030703007001 | 泄压口 | 1.名称:泄压口XYK(A) 2.墙体开洞尺寸(mm):410×310 3.泄压口面积:0~0.098m2(可调) 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3
17 | 030703007002 | 泄压口 | 1.名称:泄压口XYK(A) 2.墙体开洞尺寸(mm):640×430 3.泄压口面积:0~0.212m2(可调) 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
18 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:155L以内 2.气体试喷:模拟喷气试验 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 点 | 10
气体灭火系统合计
建筑灭火器配置
19 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式（配灭火器箱） 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5×2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 109
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5×2 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 54
建筑灭火器配置合计
分部分项合计
措施项目
21 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010014 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF014 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF013 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF013 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40559.41 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 40559.41
合 计 |  |  |  | 40559.41 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：2#楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
合计