## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：3#楼暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 分体式空调工程
1.2 | 通风系统
1.3 | 防排烟系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分体式空调工程
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调1.5P 2.规格:制冷量:3.5KW 参考功率:780W噪声:42/55dB(A) 3.安装形式:壁装 4.附件配置:含冷媒管配管 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:支架，型钢 6.支架刷油设计要求:除轻锈，红丹防锈漆二道，灰漆一道 7.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
分体式空调工程合计
通风系统
2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:窗式排气扇12" 2.规格:风量:1200CMH,参考功率:60W,自带防雨弯头 3.安装方式:壁装 4.检查接线、调试 5.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2
3 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口(带防虫网) 2.规格:400×600 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
通风系统合计
防排烟系统
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030108003001 | 轴流加压风机（座地） Z-3#-TM-1 | 1.名称:轴流加压风机（座地） Z-3#-TM-1 2.规格:风量:54000CMH，全压:1100PA，参考功率:40KW 3.安装方式:座地安装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器 4个 5.软管接口制作、安装 6.设备支架的制作、安装、除锈、刷油 7.含电机检查接线、调试 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
5 | 030108003002 | 轴流加压风机（座地） Z-3#-WM-1 | 1.名称:轴流加压风机（座地） Z-3#-WM-1 2.规格:风量:29000CMH,全压:1100PA,参考功率:22KW 3.安装方式:座地安装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器 4个 5.软管接口制作、安装 6.设备支架的制作、安装、除锈、刷油 7.含电机检查接线、调试 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030108003003 | 轴流加压风机 Z-3#-WM-2 | 1.名称:轴流加压风机 Z-3#-WM-2 2.规格:风量:29000CMH,全压:1100PA,参考功率:22KW 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器 4个 5.软管接口制作、安装 6.设备支架的制作、安装、除锈、刷油 7.含电机检查接线、调试 8.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1
7 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:450<D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.弯头导流叶片制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 627.48
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:1500<D(b)≤4000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.接口形式:法兰 6.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7.弯头导流叶片制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 571.02
9 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2.功能:70℃自动、手动关闭,手动复位,0~90°无级调节,输出电讯号 3.规格:500×2000 4.支架形式、材质:吊架，型钢 5.支架刷油设计要求:除轻锈，红丹防锈漆二道，灰漆一道 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2.功能:70℃自动、手动关闭,手动复位,0~90°无级调节,输出电讯号 3.规格:800×630 4.支架形式、材质:吊架，型钢 5.支架刷油设计要求:除轻锈，红丹防锈漆二道，灰漆一道 6.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4
11 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800×630 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
12 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动对开多叶双位阀 2.功能:手动开启/关闭;断电后自动关闭;DC24V信号反复动作开启/关闭;输出电信号;设于风机入口时与风机联动启闭 3.规格:250×500 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动对开多叶双位阀 2.型号:手动开启/关闭;断电后自动关闭;DC24V信号反复动作开启/关闭;输出电信号;设于风机入口时与风机联动启闭 3.规格:500×250 4.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2
14 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶(带调节阀) 2.规格:600×200 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 30
15 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金高气密电动加压送风口 2.规格:600×(1600+250) 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 29
16 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:防排烟系统检测、调试 2.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
分部分项合计
措施项目
17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00042 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010034 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011033 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF034 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008033 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002033 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF033 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009033 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF033 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000033 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30489.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 30489.42
合 计 |  |  |  | 30489.42 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：3#楼暖通工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 单位 |  | 合价
合计