## 汇总
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）质量检测及监测类清单汇总
序号 | 检测/监测项目名称 | 费用金额（元） | 备注
1 | 地基基础及支护 | 4841600
2 | 工程结构及构配件检测 | 1345000
3 | 工程材料检测 | 2000250
4 | 建筑节能检测、绿色建筑检测 | 1224700
5 | 门窗检测 | 225000
6 | 室内环境检测 | 1536000
7 | 消防设施检测 | 891980
8 | 防雷设施检测 | 122000
9 | 主体沉降监测 | 649738.56
10 | 检测监测按收费标准合计（1+2+3+4+5+6+7+8+9） | 12836268.56
11 | 检测监测招标控制价合计 （第10项*65%） | 8343574.564 | 下浮35%

## 桩基础及基坑支护检测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）地基基础及基坑支护检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定 数量 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据 | 备注说明
桩基础工程
1 | 灌注桩 | 低应变 | 1、对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%； 2、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测。 | 根 | 362 | 500 | 181000 | 325 | 117650 | 粤建检协[2015]8号第1.11.1
2 |  | 钻芯 |  | 孔·米 | 2700 | 400 | 1080000 | 260 | 702000 | 粤建检协[2015]8号第1.13
3 |  | 超声波 |  | 管·米 | 8700 | 30 | 261000 | 19.5 | 169650 | 粤建检协[2015]8号第1.12.1
4 |  | 单桩竖向抗压 | 不应少于总桩数的1％，且不得少于3根 | 吨 | 19600 | 85 | 1666000 | 55.25 | 1082900 | 粤建检协[2015]8号第1.1，试验费按50元，单次吊装运输费35元/吨。
5 |  | 单桩竖向抗拔 | 不应少于总桩数的1％，且不得少于3根 | 吨 | 3300 | 85 | 280500 | 55.25 | 182325 | 粤建检协[2015]8号第1.1，试验费按50元，单次吊装运输费35元/吨。
6 | 地基基础 | 基础锚杆抗拔试验 | 不应少于锚杆总数的5％，且同一岩土层不少于6根 | 根 | 175 | 5000 | 875000 | 3250 | 568750 | 粤建检协[2015]8号第1.8
7 | 天然土地基 | 平板载荷试验 | 抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于各类岩土均应进行抽检；对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。 | 点 | 34 | 10900 | 370600 | 7085 | 240890 | 粤建检协[2015]8号第1.3.1；特征值200KP
8 |  | 标准贯入试验 | 抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | 米 | 255 | 500 | 127500 | 325 | 82875 | 粤建检协[2015]8号第1.18.1
合计（元） | [6 empty] | 4841600 |  | 3147040

## 结构实体及人防工程检测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）结构实体及人防工程检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定 数量 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据 | 备注
1 | 主体结构实体（含人防结构实体） | 钻芯法检测混凝土强度 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。 | 组 | 200 | 1500 | 300000 | 975 | 195000 | 粤建检协[2015]8号第2.4.2 |  | 160
2 |  | 混凝土中氯离子含量检测 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。 | 组 | 200 | 1500 | 300000 | 975 | 195000 | 粤建检协[2015]8号第2.2.5 |  | 160
3 |  | 混凝土保护层厚度检测 | 1、非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；2、悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；3、悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 500 | 500 | 250000 | 325 | 162500 | 粤建检协[2015]8号第2.2.1 |  | 400
4 |  | 混凝土结构钢筋配置检测 | 1、非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；2、悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；3、悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 | 构件 | 500 | 500 | 250000 | 325 | 162500 | 粤建检协[2015]8号第2.2.6 |  | 400
5 |  | 构件截面尺寸检测 | 梁、柱应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件，墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不少于3间；每构件均检测3个点。 | 构件 | 300 | 150 | 45000 | 97.5 | 29250 | 粤建检协[2015]8号第2.2.2 |  | 240
6 | 混凝土后锚固件抗拔试验 | 混凝土后锚固件抗拔试验 | 同品种、同规格、同强度等级的植筋为一检验批，对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的0.1%且不少于3根进行检验。 | 根 | 100 | 1200 | 120000 | 780 | 78000 | 粤建检协[2015]8号第2.9.1 | 植筋/化学螺栓 | 80
7 | 抹灰砂浆 | 抹灰砂浆粘结强度 | 按每5000平方米一个检验批。 | 组 | 20 | 2500 | 50000 | 1625 | 32500 | 粤建检协[2015]8号第2.13.1 |  | 16
8 | 混凝土强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 1、单个构件的检测时，对一般构件，测区数量不宜少于10个；2、对于混凝土生产工艺、强度等级相同，原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测；3、按批量进行检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。 | 构件 | 50 | 600 | 30000 | 390 | 19500 | 粤建检协[2015]8号第2.4.1 |  | 40
合计（元） | [6 empty] | 1345000 |  | 874250

## 工程材料检测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）建筑工程材料检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据
1 | 钢筋原材 | 拉伸、弯曲、强屈比、超强比、重量偏差、反向弯曲 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 1200 | 330 | 396000 | 214.5 | 257400 | 粤建检协[2015]8号 第4.16.1、4.16.2、4.16.3、4.16.6
2 | 钢筋焊接 | 拉伸 | 同一牌号、同直径300个为一批。 | 组 | 700 | 100 | 70000 | 65 | 45500 | 粤建检协[2015]8号 第4.17.1
3 | 机械连接 | 抗拉强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一验收批，不足500个也作为一个验收批 | 组 | 900 | 100 | 90000 | 65 | 58500 | 粤建检协[2015]8号 第4.18.1
4 | 水泥 | 细度（比表面积法）、凝结时间、安定性（雷氏法）、胶砂强度 | 同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批 | 组 | 12 | 800 | 9600 | 520 | 6240 | 粤建检协[2015]8号 第4.1.5、4.1.1、4.1.4、4.1.6
5 | 砂 | 表观密度、堆积密度、紧密密度、颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子 | 以400m3或600吨为一验收批 | 组 | 12 | 1100 | 13200 | 715 | 8580 | 粤建检协[2015]8号 第4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.1、4.4.8、4.4.9、4.4.15
6 | 石 | 表观密度、堆积密度、紧密密度、颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性、压碎指标 | 以400m3或600吨为一验收批 | 组 | 12 | 1900 | 22800 | 1235 | 14820 | 粤建检协[2015]8号 第4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.1、4.5.8、4.5.9、4.5.10、4.5.12
7 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 连续浇筑同标号100m3各1组 | 组 | 2000 | 60 | 120000 | 39 | 78000 | 粤建检协[2015]8号 第4.8.10
8 | 混凝土抗渗 | P6 | 500m3为一批 | 组 | 200 | 500 | 100000 | 325 | 65000 | 粤建检协[2015]8号 第4.8.19
9 | 混凝土抗渗 | P8 | 500m3为一批 | 组 | 200 | 600 | 120000 | 390 | 78000 | 粤建检协[2015]8号 第4.8.19
10 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 16 | 3000 | 48000 | 1950 | 31200 | 粤建检协[2015]8号 第4.8.24
11 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 每一班次不少于一组 | 组 | 1600 | 50 | 80000 | 32.5 | 52000 | 粤建检协[2015]8号 第4.9.10
12 | 预拌抹灰砂浆 | 稠度、抗压强度、凝结时间、保水率、14d拉伸粘结强度 | 同一厂家、品种、同规格型号200t为一批 | 组 | 4 | 2100 | 8400 | 1365 | 5460 | 粤建检协[2015]8号 第4.9.2、4.9.10、4.9.6、4.9.25、4.9.19
13 | 预拌地面砂浆 | 稠度、抗压强度、凝结时间、保水率、2h稠度损失率 | 同一厂家、品种、同规格型号200t为一批 | 组 | 4 | 2000 | 8000 | 1300 | 5200 | 粤建检协[2015]8号 第4.9.2、4.9.10、4.9.6、4.9.25、4.9.33
14 | 预拌砌筑砂浆 | 表观密度、稠度、抗压强度、凝结时间、保水率 | 同一厂家、品种、同规格型号200t为一批 | 组 | 4 | 1800 | 7200 | 1170 | 4680 | 粤建检协[2015]8号 第4.9.1、4.9.2、4.9.10、4.9.6、4.9.25
15 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、粘结强度、收缩率 | 同一类别产品，50t为一批 | 组 | 2 | 3300 | 6600 | 2145 | 4290 | 粤建检协[2015]8号 第4.9.6、4.9.22、4.9.10、4.9.17、4.9.19、4.9.15
16 | 腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、打磨性、粘结强度（标准状态） | ≤10t同类产品为一批 | 组 | 4 | 1550 | 6200 | 1007.5 | 4030 | 粤建检协[2015]8号 4.35.24、4.35.26、4.35.7、4.35.17、 4.35.15、4.35.4、4.35.14
17 | 乳胶漆 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐碱性 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 2 | 700 | 1400 | 455 | 910 | 粤建检协[2015]8号 第4.35.24、4.35.26、4.35.28、4.35.20、4.35.15
18 | 吊顶龙骨 | 壁厚、镀锌层厚度、静载试验 | 2000m同型号、同规格为一批 | 组 | 16 | 800 | 12800 | 520 | 8320 | 粤建检协[2015]8号 第4.30.2、4.30.4、4.30.8
19 | 硅酸钙板 | 抗折强度、表观密度、吸水率、湿涨率、不透水性、抗冲击强度/抗冲击性 | 材料总数在100个以上按照每100个取样一组，不少于二组，每组3个试样 | 组 | 4 | 2100 | 8400 | 1365 | 5460 | 粤建检协[2015]8号 第4.28.9、4.28.3、4.39.7、4.28.7、4.28.13、4.53.8 |  | 2100
20 | 铝单板 | 涂层厚度、涂层硬度、涂层附着力、拉伸性能 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 8 | 1200 | 9600 | 780 | 6240 | 粤建检协[2015]8号 第4.29.2、4.29.5、4.29.14、4.29.15
21 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、釉面抗龟裂 | 同一厂家、规格型号5000㎡为一批 | 组 | 16 | 1700 | 27200 | 1105 | 17680 | 粤建检协[2015]8号 第4.15.1、4.15.2、4.15.3、4.15.4、4.15.6
22 | 钢丝网 | 焊点抗拉、硫酸铜试验 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 4 | 600 | 2400 | 390 | 1560 | 粤建检协[2015]8号 第4.29.16、4.29.17
23 | 石材 | 体积密度、吸水率、莫氏硬度、饱和极限抗压强度、饱和极限抗折强度 | 同一品种、等级、类别的板材为一检验批。 | 组 | 8 | 2100 | 16800 | 1365 | 10920 | 粤建检协[2015]8号 第4.34.1、4.34.2、4.34.3、4.34.4、4.34.13
24 | 铝合金型材 | 壁厚、涂层厚度、涂层硬度、力学性能 | 同种工艺、相同涂层，同一生产线≤3500件(根)为一批。 | 组 | 8 | 1000 | 8000 | 650 | 5200 | 粤建检协[2015]8号 第4.29.4、4.29.5、4.29.15、4.29.2 |  | 1000
25 | 化学螺栓 | 拉力试验、双面剪切试验 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 4 | 1900 | 7600 | 1235 | 4940 | 粤建检协[2015]8号 第4.20.1、4.20.7*2
26 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干体积密度 | 同一厂家、规格型号1万块为一批 | 组 | 20 | 800 | 16000 | 520 | 10400 | 粤建检协[2015]8号 第4.27.8、4.27.11
27 | 灰砂砖 | 抗压强度、抗折强度 | 同一厂家、规格型号10万块为一批 | 组 | 10 | 600 | 6000 | 390 | 3900 | 粤建检协[2015]8号 第4.26.3、4.26.4
28 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力、断裂伸长率、耐碱性（40天） | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 10 | 1400 | 14000 | 910 | 9100 | 粤建检协[2015]8号 第4.50.6、4.50.4、4.50.7
29 | 土工布 | 拉伸强度、标称断裂强度对应伸长率、CBR顶破强力、纵横向撕破强力 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 4 | 1600 | 6400 | 1040 | 4160 | 粤建检协[2015]8号 第10.18.10、10.18.9、10.18.4、10.18.8
30 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性、粘结强度 | 同一类别、同一型号10吨为一批 | 组 | 2 | 1500 | 3000 | 975 | 1950 | 粤建检协[2015]8号 第4.40.2、4.40.5、4.40.9、4.40.6
31 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性、干燥时间、撕裂强度、粘结强度 | 以同一类型、同一规格15t为一批 | 组 | 2 | 1900 | 3800 | 1235 | 2470 | 粤建检协[2015]8号 第4.40.2、4.40.5、4.40.9、4.40.11、4.40.4、4.40.6
32 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | 细度、抗压、抗折强度、湿基面粘结强度、带涂层砂浆抗渗压力（比）、28d带涂层混凝土抗渗压力（比） | 年产不小于500吨每50吨/批，年产500吨以下的30吨/批； | 组 | 2 | 4650 | 9300 | 3022.5 | 6045 | 粤建检协[2015]8号 第4.12.4、4.12.11、4.12.12、4.12.19、4.12.13、4.12.15
33 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量、粘结性能、低温柔性、耐热性 | 同一厂家、型号10t为一批 | 组 | 4 | 1300 | 5200 | 845 | 3380 | 粤建检协[2015]8号 第4.40.2、4.40.6、4.40.8、4.40.3
34 | 高分子防水卷材 | 纵横向拉伸强度、伸长率、不透水性、纵横向撕裂强度、低温弯折 | 以10000㎡同类型、同规格的卷材为一批，不满此数亦按一批计 | 组 | 2 | 1900 | 3800 | 1235 | 2470 | 粤建检协[2015]8号 第4.39.3、4.39.5、4.39.7、4.39.11
35 | 耐根穿刺防水卷材 | 纵横向拉力、断裂延伸率、不透水性、纵横向撕裂强度、耐热度 | 不同厂家规格型号，不超过10000平方为一批 | 组 | 2 | 1900 | 3800 | 1235 | 2470 | 粤建检协[2015]8号 第4.38.3、4.38.4、4.38.5、4.38.6
36 | 改性沥青防水卷材 | 纵横向拉力、延伸率、不透水性、耐热度、低温柔性 | 不同厂家规格型号，不超过10000平方为一批 | 组 | 2 | 1600 | 3200 | 1040 | 2080 | 粤建检协[2015]8号 第4.38.3、4.38.4、4.38.5、4.38.7
37 | 钢板止水带 | 镀锌层厚度、力学性能 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 2 | 350 | 700 | 227.5 | 455 | 粤建检协[2015]8号 第4.16.1、4.16.11
38 | 钢丝骨架复合塑料管 | 外观、平均外径、受压开裂稳定性、短期静液压强度 | 不同厂家规格型号，不超过5km为一批 | 组 | 6 | 1050 | 6300 | 682.5 | 4095 | 粤建检协[2015]8号 第4.44.1、4.44.2、4.44.10、4.44.3
39 | 衬塑钢管 | 外观、内衬塑料厚度、弯曲性能或压扁性能 | DN＜200mm每1000根为一批；500mm＞DN≥200mm每500根为一批；DN≥500mm每200根为一批。 | 组 | 15 | 450 | 6750 | 292.5 | 4387.5 | 粤建检协[2015]8号 第4.44.1、4.44.2、4.44.5
40 | 阀门 | 壳体强度、密封试验、上密封试验 | 同种工艺，相同材料及配件组装或生产的同型号、同规格的产品为一批 | 组 | 18 | 1200 | 21600 | 780 | 14040 | 粤建检协[2015]8号 第4.54.1、4.54.2、4.54.3
41 | 镀锌钢板 | 镀锌层含量、力学性能 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 4 | 350 | 1400 | 227.5 | 910 | 粤建检协[2015]8号 第4.16.1、4.16.11
42 | PPR给水管 | 外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验 | 不超过50t为一批 | 组 | 14 | 1550 | 21700 | 1007.5 | 14105 | 粤建检协[2015]8号 第4.43.1、4.43.2、4.43.8、4.43.7、4.43.13
43 | PPR给水管件 | 外观、承口平均内径、最小承口深度、常温静液压试验 | 外径≤32mm不超过10000件为一批；外径＞32mm不超过5000件为一批 | 组 | 14 | 1150 | 16100 | 747.5 | 10465 | 粤建检协[2015]8号 第4.43.1、4.43.2、4.43.13
44 | UPVC排水管 | 外观、平均外径、拉伸屈服强度、维卡软化温度、落锤冲击、纵向回缩率 | 不超过50t为一批 | 组 | 14 | 1300 | 18200 | 845 | 11830 | 粤建检协[2015]8号 第4.43.1、4.43.2、4.43.3、4.43.4、4.43.6、4.43.8
45 | UPVC排水管件 | 外观、承口中部平均内径、插口最小长度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批 | 组 | 14 | 800 | 11200 | 520 | 7280 | 粤建检协[2015]8号 第4.43.1、4.43.2、4.43.4、4.43.11、4.43.12
46 | 镀锌钢管 | 镀锌层表面质量、管体平均外径、平均壁厚、不圆度、镀锌层的附着力、镀锌层均匀性 | D≤33.7mm1000根为一批；D＞33.7～60.3 mm750为一批；D＞60.3～168.3 mm500根为一批；D＞168.3～329mm200根为一批；D＞323.9 mm100根为一批。 | 组 | 14 | 900 | 12600 | 585 | 8190 | 粤建检协[2015]8号 第4.25.1、4.25.2、4.25.7、4.25.8、4.25.9
47 | 电线电缆 | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度）；导体检查（导体种类、导体直流电阻）；成品电缆电压试验；绝缘电阻测量；标志检验 | 一个单位工程不同规格为一检验批 | 组 | 30 | 1740 | 52200 | 1131 | 33930 | 粤建检协[2015]8号 第4.55.1、4.55.2、4.55.6、4.55.7、4.55.8。小计580元/芯，按3芯预估合计1740元。 | 标志检验4.55.1 50元/组，结构尺寸检查 4.55.2 80元/芯，导体检查4.55.6 150元/芯，绝缘电阻4.55.7 150元/芯，电压试验4.55.8 150元/芯，。按三芯计价1740元/组 | 2800 | 五芯
48 | 网络双绞线 | 1.近端串扰；2.衰减；3.回波损耗；4.衰减串扰比；5.等效远端串扰；6.综合功率近端串扰；7.综合功率衰减串扰比；8.综合功率等效远端串扰；9. 传播时延；10.时延偏差 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批 | 组 | 2 | 3100 | 6200 | 2015 | 4030 | 粤建检协[2015]8号 第4.61.9、4.61.7、4.61.5、4.61.11、4.61.12、4.61.13、4.61.14、4.61.3、4.61.4、4.61.10
49 | 电缆桥架 | 镀锌层厚度、镀锌层附着力、镀锌层均匀性 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 8 | 600 | 4800 | 390 | 3120 | 粤建检协[2015]8号 第4.46.8、4.46.9、4.46.7
50 | 镀锌电线管 | 压力试验、冲击试验、耐腐蚀试验、弯曲试验 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 8 | 1900 | 15200 | 1235 | 9880 | 粤建检协[2015]8号 第4.45.6、4.45.8、4.45.9,4.25.10 | 压力试验4.45.8 800元，冲击试验4.45.9 300元，耐腐蚀试验4.25.10 600元，弯曲试验4.45.6 200元。合计1900
51 | PVC电线管 | 外观、最小壁厚、弯曲性能、冲击性能、绝缘强度 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 8 | 950 | 7600 | 617.5 | 4940 | 粤建检协[2015]8号 第4.45.1、4.45.4、4.45.6、4.45.9、4.45.10
52 | 灯具 | 色温、光效、平均显色指数、光通量 | 同一厂家、同材质、同类型的，500套为一批 | 组 | 4 | 1000 | 4000 | 650 | 2600 | 粤建检协[2015]8号 第4.60.6、4.60.4、4.60.5、4.60.3
53 | 漏电开关 | 标志检验、剩余电流动作特性、过电流动作特性、介电性能、温升、电气间隙和爬电距离 | 同一厂家、同一型号、同一进场时间的材料为一批。每组3个试样 | 组 | 30 | 2150 | 64500 | 1397.5 | 41925 | 粤建检协[2015]8号 第4.56.13、4.56.4、4.56.5、4.56.12、4.56.6、4.56.1、4.56.2
54 | 空气开关 | 标志检验、动作特性、介电性能、温升、功耗、电气间隙和爬电距离 | 同一厂家、同一型号、同一进场时间的材料为一批。每组3个试样 | 组 | 30 | 1750 | 52500 | 1137.5 | 34125 | 粤建检协[2015]8号 第4.56.13、4.56.4、4.56.12、4.56.6、4.56.7、4.56.1、4.56.2
55 | 开关 | 1.防触电保护；2.温升；3.耐潮；4.绝缘电阻；5.电气强度 | 同一厂家、同一型号、同一进场时间的材料为一批。每组3个试样 | 组 | 20 | 950 | 19000 | 617.5 | 12350 | 粤建检协[2015]8号 第4.57.2、4.57.4、4.57.7、4.57.9、4.57.8
56 | 插座 | 1.接地措施；2.防触电保护；3.温升；4.防潮；5.绝缘电阻；6.电气强度。 | 同一厂家、同一型号、同一进场时间的材料为一批。每组3个试样 | 组 | 30 | 1100 | 33000 | 715 | 21450 | 粤建检协[2015]8号 第4.57.3、4.57.2、4.57.4、4.57.7、4.57.9、4.57.8
57 | 放射性 | 内照射指数、外照射指数 | 不同材料、不同厂家、规格型号为一批 | 组 | 10 | 1200 | 12000 | 780 | 7800 | 粤建检协[2015]8号 第11.5.1
58 | 板材甲醛释放量 | 甲醛释放量 | 不同材料、不同厂家、规格型号为一批 | 项 | 10 | 500 | 5000 | 325 | 3250 | 粤建检协[2015]8号11.4.1；穿孔法按 800 元收费。
59 | 建筑材料有害物质含量 | 挥发性有机化合物、苯、甲苯和二甲苯总和、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | 不同材料、不同厂家、规格型号为一批 | 组 | 10 | 4000 | 40000 | 2600 | 26000 | 11.4.2、11.4.3、11.4.4、11.4.6
60 | 材料燃烧性能A级 | 燃烧性能A级 | 不同材料、不同厂家、规格型号为一批 | 组 | 30 | 2700 | 81000 | 1755 | 52650 | 4.66.1
61 | 材料燃烧性能B级 | 燃烧性能B级 | 不同材料、不同厂家、规格型号为一批 | 组 | 30 | 4900 | 147000 | 3185 | 95550 | 4.66.4
62 | 铝合金板 | 化学成分、力学性能 | 同一厂家、规格型号为一批 | 组 | 10 | 800 | 8000 | 520 | 5200 | 粤建检协[2015]8号 第4.29.12、4.29.2
63 | 钢筋混凝土管 | 裂缝荷载（管子裂缝）、破坏荷载 | 组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的8.2.2条 | 组 | 4 | 4000 | 8000 | 2600 | 10400 | 粤建检协[2015]8号文10.19.5,、10.19.9 | 收费标准有误，应为10.19.5,、10.19.9 | 新增
64 | PE管 | 外观、平均外径、落锤冲击、环刚度、扁平试验 | 不超过60000kg为一批 | 组 | 10 | 1150 | 11500 | 747.5 | 7475 | 粤建检协[2015]8号 第4.43.1、4.43.2、4.43.6、4.43.9、4.43.5
65 | 单根电线或电缆燃烧 | 单根阻燃 | 不同厂家、不同规格型号各1组 | 组 | 4 | 1000 | 4000 | 650 | 2600 | 粤建检协[2015]8号4.65.1
66 | 电线电缆无卤性能 | 卤酸气体总量测试 | 不同厂家、不同规格型号各1组 | 组 | 4 | 3000 | 12000 | 1950 | 7800 | 粤建检协[2015]8号4.65.5
67 | 电线电缆烟密度 | 烟密度 | 不同厂家、不同规格型号各1组 | 组 | 4 | 3000 | 12000 | 1950 | 7800 | 粤建检协[2015]8号4.65.4
68 | 预应力锚具 | 硬度 | 同一厂家、规格型号为一批 | 个 | 20 | 50 | 2000 | 32.5 | 650 | 粤建检协[2015]8号4.23.2 |  | 新增
69 | 钢绞线 | 整根钢绞线最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率、应力松弛 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 10 | 750 | 7500 | 487.5 | 4875 | 粤建检协[2015]8号4.21.3 |  | 新增
合计（元） | [6 empty] | 2000250 |  | 1304712.5

## 建筑节能检测及绿色建筑检测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）建筑节能及绿色建筑检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据
1 | 建筑围护结构节能检测 | 墙体保温材料导热系数 | DBJ 15-65-2021 6.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 18 | 1600 | 28800 | 1040 | 18720 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.7
2 |  | 墙体保温材料密度 |  | 组 | 18 | 200 | 3600 | 130 | 2340 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.6
3 |  | 墙体保温隔热材料吸水率 |  | 组 | 18 | 300 | 5400 | 195 | 3510 | 粤建检协[2015]8号 第4.51.4
4 |  | 墙体保温材料抗压强度 |  | 组 | 18 | 500 | 9000 | 325 | 5850 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.10
5 |  | 外墙传热系数 | DBJ 15-65-2021 23.1.2、 附录C 检验方法：现场抽样检测或实验室送检。 检查数量：砌筑与现场实体构造相同外墙一面。 | 组 | 1 | 15000 | 15000 | 9750 | 9750 | 粤建检协[2015]8号 第6.6.2
6 |  | 墙面保温隔热材料厚度检测 | DBJ 15-65-2021 23.1.5、24.0.2、 附录C 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：外墙节能构造实体检验应按单位工程进行，每种节能构造的外墙检验不得少于3处，每处一个检查点。 | 组 | 5 | 1500 | 7500 | 975 | 4875 | 粤建检协[2015]8号 第2.16
7 |  | 外窗玻璃可见光透射比、传热系数、遮阳系数 | DBJ 15-65-2021 7.2.2、7.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000m2应增加1次。 | 组 | 2 | 4800 | 9600 | 3120 | 6240 | 粤建检协[2015]8号 第6.5
8 |  | 中空玻璃密封性能 |  | 组 | 3 | 2000 | 6000 | 1300 | 3900 | 粤建检协[2015]8号 第5.9.10
9 |  | 透光、半透光材料的太阳光透射比及反射比 | DBJ 15-65-2021 12.2.2、12.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。 | 组 | 1 | 3000 | 3000 | 1950 | 1950 | 粤建检协[2015]8号 第6.5
10 |  | 屋面浅色饰面材料太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 2 | 3000 | 6000 | 1950 | 3900 | 粤建检协[2015]8号 第6.5 | 原收费标准号有误，已修正
11 |  | 屋面反射隔热材料太阳光反射比、太阳光半球发射率 |  | 组 | 2 | 3000 | 6000 | 1950 | 3900 | 粤建检协[2015]8号 第6.5
12 |  | 屋面保温材料导热系数 |  | 组 | 6 | 1600 | 9600 | 1040 | 6240 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.7
13 |  | 屋面保温材料密度 |  | 组 | 6 | 200 | 1200 | 130 | 780 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.6
14 |  | 屋面保温材料压缩强度 |  | 组 | 6 | 500 | 3000 | 325 | 1950 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.10
15 |  | 屋面保温材料吸水率 |  | 组 | 6 | 500 | 3000 | 325 | 1950 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.2
16 |  | 屋面保温燃烧性能 |  | 组 | 6 | 4900 | 29400 | 3185 | 19110 | 粤建检协[2015]8号 第4.66.4
17 | 幕墙节能工程 | 幕墙玻璃光学热工性能 | 同一生产厂家的同一种产品抽查不少于一组 | 组 | 6 | 4800 | 28800 | 3120 | 18720 | 粤建检协[2015]8号 6.5
18 |  | 幕墙保温材料导热系数 |  | 组 | 6 | 1600 | 9600 | 1040 | 6240 | 粤建检协[2015]8号 4.14.7
19 |  | 幕墙保温材料密度 |  | 组 | 6 | 200 | 1200 | 130 | 780 | 粤建检协[2015]8号 4.14.6
20 | 通风与空调系统节能 | 多联机系统运行效果检验（送风温差、风量、室内平均温度、室外机耗电功率） | DBJ 15-65-2021 14.2.19 附录C 检验方法：现场抽检检测 检查数量：按结构形式抽检，抽检不同型号。 | 台 | 4 | 6800 | 27200 | 4420 | 17680 | 粤建检协[2015]8号 第6.7.1、6.7.5、6.7.6、6.7.29 | 计算式为：3*970+1600+790+1500，已修正
21 |  | 系统总风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按不同功能系统数量各抽查10%。 | 系统 | 10 | 3600 | 36000 | 2340 | 23400 | 粤建检协[2015]8号 第6.7.2
22 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 个 | 60 | 970 | 58200 | 630.5 | 37830 | 粤建检协[2015]8号 第6.7.1 | 原收费标准号有误，已修正
23 |  | 风机单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 JGJ/T 177-2009 9.2.1、9.2.2、9.2.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查20%,且不少于1个系统。 | 系统 | 10 | 4700 | 47000 | 3055 | 30550 | 粤建检协[2015]8号 第6.7.3
24 |  | 风管漏风量及变形量 | DBJ 15-65-2021 14.1.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。 | 系统 | 10 | 6000 | 60000 | 3900 | 39000 | 粤建检协[2015]8号 第6.7.4
25 |  | 风机盘管机组供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声 | DBJ 15-65-2021 14.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台。 | 台 | 2 | 10500 | 21000 | 6825 | 13650 | 粤建检协[2015]8号 第8.6.2、8.64~8.6.6、8.6.8 | 计算式为：1500+2200+2000+1500+1500+1800，已修正
26 |  | 风管保温材料导热系数 | DBJ 15-65-2009 8.2.2-2 检验方法：现场随机抽样送检，核查复验报告，实验室检测。 检查数量：同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于2次。 | 组 | 2 | 1600 | 3200 | 1040 | 2080 | 粤建检协[2015]8号 第4.14.7
27 |  | 风管保温材料密度 |  | 组 | 2 | 200 | 400 | 130 | 260 | 粤建检协[2015]8号 第4.51.6
28 |  | 风管保温材料吸水率 |  | 组 | 2 | 300 | 600 | 195 | 390 | 粤建检协[2015]8号 第4.51.4
29 |  | 风管保温材料燃烧性能 |  | 组 | 2 | 4900 | 9800 | 3185 | 6370 | 粤建检协[2015]8号 第4.66.4
30 | 配电与照明节能 | 照明光源初始光效 | DBJ 15-65-2021 10.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）～2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加抽检1套（个）。 | 组 | 4 | 2500 | 10000 | 1625 | 6500 | 粤建检协[2015]8号 第4.58.19、4.60.4
31 |  | 镇流器能效值 | [5 empty] | 0 | 0
32 |  | 灯具效率 | [5 empty] | 0 | 0
33 |  | 设备功率、功率因数和谐波含量值 | [5 empty] | 0 | 0
34 |  | 低压配电系统电线、电缆导体电阻值 | DBJ 15-65-2021 10.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 规格 | 5 | 800 | 4000 | 520 | 2600 | 粤建检协[2015]8号 第4.55
35 |  | 照度 | DBJ15-65-2021，第16.2.6， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。 | 处 | 160 | 800 | 128000 | 520 | 83200 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.19
36 |  | 功率密度 | DBJ15-65-2021，第16.2.6， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。 | 处 | 160 | 800 | 128000 | 520 | 83200 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.28
37 |  | 电源质量 | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。 | 系统 | 18 | 10000 | 180000 | 6500 | 117000 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.30、8.1.31、8.1.32、8.1.33、8.1.34
38 | 绿色建筑检测 | 室外环境噪声 | DBJ 15-65-2021 10.2.3 CSUS/GBC05-2014 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096及《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2021 的有关规定，并满足设计要求。 | 点.次 | 8 | 1400 | 11200 | 910 | 7280 | 粤建检协[2015]8号 第6.1.1
39 |  | 室内背景噪声检测 | DBJ 15-65-2021 10.2.2 CSUS/GBC05-2014 5.2.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：主要功能房间的室内噪声级应符合设计要求。 | 点 | 6 | 1400 | 8400 | 910 | 5460 | 粤建检协[2015]8号 第6.1.1
40 |  | 楼板撞击声隔声性能 | DBJ 15-65-2021 9.2.10、23.1 CSUS/GBC05-2014 5.2.1 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：主要功能房间的构件隔声性能应符合设计要求。 | 间 | 5 | 14000 | 70000 | 9100 | 45500 | 粤建检协[2015]8号 第6.1.5
41 |  | 空气声隔声性能（隔墙） |  | 间 | 5 | 14000 | 70000 | 9100 | 45500 | 粤建检协[2015]8号 第6.1.3
42 |  | 空气声隔声性能（楼板） |  | 间 | 5 | 14000 | 70000 | 9100 | 45500 | 粤建检协[2015]8号 第6.1.3
43 |  | 土壤渗透系数 | DBJ 15-65-2021 22.2.8 DBJ/T-234-2021 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。 | 处 | 4 | 12000 | 48000 | 7800 | 31200 | 《广东省绿色建筑计价指引》征求意见 12.1.1
44 |  | 透水铺砖渗透系数 | DBJ 15-65-2021 22.2.8 DBJ/T-234-2021 4.6 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。 | 处 | 4 | 12000 | 48000 | 7800 | 31200 | 《广东省绿色建筑计价指引》征求意见 12.1.1
合计（元） | [6 empty] | 1224700 |  | 796055

## 门窗检测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）门窗检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据 | 备注
1 | 门窗 | 门窗三性试验（气密性、水密性、抗风压性） | 同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次 | 组 | 30 | 7500 | 225000 | 4875 | 146250 | 粤建检协[2015]8号文5.2.1、5.2.2、5.2.3 | 规格1.5m×1.5m以内，6000 规格2.0m×2.0m以内，7500 规格3.0m×3.0m以内，12000
合计（元） | [6 empty] | 225000 |  | 146250

## 室内环境检测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）室内环境检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据
1 | 室内环境检测 | 氡 | 根据规范要求要求,民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5％，并不得少于3间，房间总数少于3间时，应全数检测。其中抽检房间使用面积＜50m2时，设1个检测点；房间使用面积≥50m2且＜100m2时，设2个检测点；房间使用面积≥100m2且＜500m2时，设不少于3个检测点；房间使用面积≥500且＜1000m2时，设不少于5个检测点；房间使用面积≥1000且＜3000m2时，设不少于6个检测点。 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。 | 点 | 480 | 600 | 288000 | 390 | 187200 | 粤建检协[2015]8号第11.1.2
2 |  | 甲醛 |  | 点 | 480 | 600 | 288000 | 390 | 187200 | 粤建检协[2015]8号第11.1.5
3 |  | 氨 |  | 点 | 480 | 400 | 192000 | 260 | 124800 | 粤建检协[2015]8号第11.1.6
4 |  | 苯 |  | 点 | 480 | 400 | 192000 | 260 | 124800 | 粤建检协[2015]8号第11.1.1
5 |  | TVOC |  | 点 | 480 | 400 | 192000 | 260 | 124800 | 粤建检协[2015]8号第11.1.7
6 |  | 甲苯 |  | 点 | 480 | 400 | 192000 | 260 | 124800 | 粤建检协[2015]8号第11.1.3
7 |  | 二甲苯 |  | 点 | 480 | 400 | 192000 | 260 | 124800 | 粤建检协[2015]8号第11.1.4
合计（元） | [6 empty] | 1536000 |  | 998400

## 消防设施检测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）消防设施检测清单
序号 | 单价号 | 试验检测项目 | 暂定数量 | 单位 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据
1 | 4 | 消防设施
2 | 4.1 | 消防给水 |  |  |  | 14290 |  | 9288.5
3 | 4.1.1 | 消防水池 | 12 | 个 | 55 | 660 | 35.75 | 429 | 粤质检[2008]52号-3.1
4 | 4.1.2 | 消防水箱 | 20 | 个 | 55 | 1100 | 35.75 | 715 | 粤质检[2008]52号-3.1
5 | 4.1.3 | 水泵接合器 | 12 | 套 | 100 | 1200 | 65 | 780 | 粤价[2001]340号-24
6 | 4.1.4 | 消防水泵 | 22 | 台 | 235 | 5170 | 152.75 | 3360.5 | 粤质检[2008]52号-3.3
7 | 4.1.5 | 稳压泵 | 22 | 台 | 235 | 5170 | 152.75 | 3360.5 | 粤质检[2008]52号-3.3
8 | 4.1.6 | 稳压水罐 | 22 | 套 | 45 | 990 | 29.25 | 643.5 | 粤质检[2008]52号-3.2
9 | 4.2 | 消火栓系统 |  |  |  | 20300 |  | 13195
10 | 4.2.1 | 室内消火栓 | 360 | 套 | 20 | 7200 | 13 | 4680 | 粤质检[2008]52号-4.1
11 | 4.2.2 | 室外消火栓 | 65 | 套 | 20 | 1300 | 13 | 845 | 粤质检[2008]52号-4.4
12 | 4.2.3 | 消火栓按钮 | 290 | 套 | 20 | 5800 | 13 | 3770 | 粤价[2001]340号-22
13 | 4.2.4 | 最不利点消防栓充实水柱及压力 | 12 | 每支水枪 | 300 | 3600 | 195 | 2340 | 粤价[2001]340号-23
14 | 4.2.5 | 管网 | 12 | 系统 | 200 | 2400 | 130 | 1560 | 粤质检[2008]52号-4.6
15 | 4.3 | 火灾自动报警系统 |  |  |  | 342375 |  | 222543.75
16 | 4.3.1 | 消防控制室 | 4 | 个 | 1200 | 4800 | 780 | 3120
17 | 4.3.2 | 火灾报警控制器 | 290 | 个 | 1000 | 290000 | 650 | 188500 | 粤价[2001]340号-1
18 | 4.3.3 | 消防控制室图形显示装置 | 4 | 个 | 800 | 3200 | 520 | 2080 | 粤价[2001]340号-2
19 | 4.3.4 | 火灾显示盘 | 4 | 个 | 300 | 1200 | 195 | 780 | 粤价[2001]340号-3
20 | 4.3.5 | 消防联动控制器 | 12 | 个 | 600 | 7200 | 390 | 4680 | 粤价[2001]340号-4
21 | 4.3.6 | 联动设备点（模块） | 12 | 个 | 50 | 600 | 32.5 | 390 | 粤价[2001]340号-5
22 | 4.3.7 | 手动火灾报警按钮 | 290 | 个 | 20 | 5800 | 13 | 3770 | 粤价[2001]340号-6
23 | 4.3.8 | 火灾警报装置安装（声光警报器） | 185 | 个 | 5 | 925 | 3.25 | 601.25 | 粤质检[2008]52号-2.9
24 | 4.3.9 | 消防应急广播 | 96 | 层/区 | 30 | 2880 | 19.5 | 1872 | 粤价[2001]340号-7
25 | 4.3.10 | 消防专用电话（插孔） | 90 | 只 | 15 | 1350 | 9.75 | 877.5 | 粤价[2001]340号-8
26 | 4.3.11 | 电梯手动、自动迫降 | 90 | 台 | 80 | 7200 | 52 | 4680 | 粤价[2001]340号-9
27 | 4.3.12 | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 120 | 区域/系统 | 100 | 12000 | 65 | 7800 | 粤价[2001]340号-10
28 | 4.3.13 | 火灾探测器（烟感、温感等） | 290 | 套 | 18 | 5220 | 11.7 | 3393 | 粤价[2001]340号-11
29 | 4.4 | 防排烟系统 |  |  |  | 90950 |  | 59117.5
30 | 4.4.1 | 加压送风机及控制设备 | 85 | 套 | 200 | 17000 | 130 | 11050 | 粤价[2001]340号-25
31 | 4.4.2 | 加压送风口及加压送风阀 | 85 | 套 | 50 | 4250 | 32.5 | 2762.5 | 粤价[2001]340号-26
32 | 4.4.3 | 加压送风风速及余压测试（送风口、楼梯间、前室、合用前室） | 85 | 处 | 50 | 4250 | 32.5 | 2762.5 | 粤价[2001]340号-27
33 | 4.4.4 | 排烟风机及控制设备 | 85 | 套 | 200 | 17000 | 130 | 11050 | 粤价[2001]340号-28
34 | 4.4.5 | 排烟口 | 85 | 套 | 20 | 1700 | 13 | 1105 | 粤价[2001]340号-29
35 | 4.4.6 | 排烟防火阀及通风空调防火阀 | 85 | 套 | 50 | 4250 | 32.5 | 2762.5 | 粤价[2001]340号-30
36 | 4.4.7 | 防排烟系统功能 | 85 | 区域/系统 | 500 | 42500 | 325 | 27625 | 粤质检[2008]52号-8.8
37 | 4.5 | 防火门、窗和防火卷帘 |  |  |  | 9425 |  | 6126.25
38 | 4.5.1 | 防火门 | 65 | 扇 | 10 | 650 | 6.5 | 422.5 | 粤质检[2008]52号-12.1
39 | 4.5.2 | 防火窗 | 65 | 扇 | 10 | 650 | 6.5 | 422.5 | 粤质检[2008]52号-12.1
40 | 4.5.3 | 电动防火门 | 65 | 扇 | 55 | 3575 | 35.75 | 2323.75 | 粤质检[2008]52号-12.2
41 | 4.5.4 | 防火卷帘 | 65 | 樘 | 70 | 4550 | 45.5 | 2957.5 | 粤质检[2008]52号-12.3
42 | 4.6 | 消防电源及其配电 |  |  |  | 3000 |  | 1950
43 | 4.6.1 | 备用发电机 | 8 | 台 | 300 | 2400 | 195 | 1560 | 粤价[2001]340号-12
44 | 4.6.2 | 消防供电与末端配电箱切换 | 12 | 处 | 50 | 600 | 32.5 | 390 | 粤价[2001]340号-13
45 | 4.7 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  | 5760 |  | 3744
46 | 4.7.1 | 应急照明灯具 | 360 | 套 | 8 | 2880 | 5.2 | 1872 | 粤价[2001]340号-14
47 | 4.7.2 | 疏散指示标志 | 360 | 套 | 8 | 2880 | 5.2 | 1872 | 粤价[2001]340号-14
48 | 4.8 | 气体灭火系统 | 10000 | 平方米 | 15 | 150000 | 9.75 | 97500 | 粤价[2001]340号-18
49 | 4.9 | 自动喷水灭火系统 | 80000 | 平方米 | 0.95 | 76000 | 0.6175 | 49400 | 粤价[2001]340号-19
50 | 4.1 | 灭火器 | 60 | 个 | 8 | 480 | 5.2 | 312 | 粤质检[2008]52号-14.1
51 | 4.11 | 水喷雾系统 |  |  |  | 153050 |  | 99482.5
52 | 4.11.1 | 水雾喷头 | 450 | 只 | 30 | 13500 | 19.5 | 8775 | 粤价[2001]340号-31
53 | 4.11.2 | 雨淋阀组 | 450 | 套 | 300 | 135000 | 195 | 87750 | 粤价[2001]340号-32
54 | 4.11.3 | 管网 | 28 | 区 | 50 | 1400 | 32.5 | 910 | 粤价[2001]340号-33
55 | 4.11.4 | 系统联动 | 7 | 系统 | 450 | 3150 | 292.5 | 2047.5 | 粤价[2001]340号-34
56 | 4.12 | 泡沫灭火系统 |  |  |  | 26350 |  | 17127.5
57 | 4.12.1 | 混合器 | 50 | 只 | 80 | 4000 | 52 | 2600 | 粤价[2001]340号-35
58 | 4.12.2 | 泡沫发生器 | 90 | 只 | 80 | 7200 | 52 | 4680 | 粤价[2001]340号-36
59 | 4.12.3 | 泡沫消火栓 | 90 | 只 | 60 | 5400 | 39 | 3510 | 粤价[2001]340号-37
60 | 4.12.4 | 泡沫罐 | 45 | 只 | 100 | 4500 | 65 | 2925 | 粤价[2001]340号-38
61 | 4.12.5 | 泡沫喷头 | 45 | 只 | 20 | 900 | 13 | 585 | 粤价[2001]340号-39
62 | 4.12.6 | 电磁（动）阀 | 45 | 只 | 30 | 1350 | 19.5 | 877.5 | 粤价[2001]340号-40
63 | 4.12.7 | 泡沫泵 | 5 | 台 | 150 | 750 | 97.5 | 487.5 | 粤价[2001]340号-41
64 | 4.12.8 | 系统联动 | 5 | 系统 | 450 | 2250 | 292.5 | 1462.5 | 粤价[2001]340号-42
65 | 单项系统总费用 |  |  | 元 |  | 891980 |  | 579787

## 防雷设施检测
防雷设施检测报价单
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测频率 | 检测 数量 | 按收费标准单价（元） | 按收费标准合计（元） | 招标控制价单价（元） | 招标控制价合计（元） | 取费依据 | 备注
1 | 土壤电阻率 | 点 | 根据实际情况确定 | 10 | 500 | 5000 | 325 | 3250 | 粤建检协[2015]8号 第8.1.25
2 | 接地装置接地电阻 | 点 | 按引下线与测试端子数量全检 | 100 | 300 | 30000 | 195 | 19500 | 粤建检协[2015]8号 第8.1.5
3 | 防雷与接地 | 系统 | 全检 | 3 | 5000 | 15000 | 3250 | 9750 | 粤建检协[2015]8号 第9.11.1
4 | 引下线接地电阻 | 点 | 按屋面引下线数量全检 | 50 | 300 | 15000 | 195 | 9750 | 粤建检协[2015]8号 第8.1.5
5 | 接闪带、杆接地电阻 | 点 | 接闪带按引下线数量全检、接闪杆全检 | 100 | 300 | 30000 | 195 | 19500 | 粤建检协[2015]8号 第8.1.5
6 | 接闪带支持件拉力试验 | 点 | 10%抽检 | 50 | 300 | 15000 | 195 | 9750 | 粤建检协[2015]8号 第8.1.13
7 | 天面金属部件过渡电阻 | 点 | 全检 | 15 | 300 | 4500 | 195 | 2925 | 粤建检协[2015]8号 第8.1.7
8 | SPD检测 | 个 | 全检 | 50 | 150 | 7500 | 97.5 | 4875 | 粤价函〔2004〕409号 | 电源SPD：150 信号SPD、天馈SPD：200
小计 | [5 empty] | 122000 |  | 79300

## 主体沉降观测
广州市黄埔区云埔街刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目安置一期（首开区）主体沉降观测工程量计价表
序号 | 项 目 | 监测对象 | 暂定埋设数量 | 暂定工作量 | 计费单位 | 按收费标准计算 |  |  | 招标控制价 |  |  | 取费依据 | 备注
[6 empty] | 监测单价(元) | 装置及埋设单价(元) | 合价(元) | 监测单价(元) | 装置及埋设单价(元) | 合价(元)
(一) 测点安装及监测费
1 | 安装费 |  | ① |  |  |  | ② | ③=①×②
1.1 | 基准点 |  | 3 |  | 点 |  | 250 | 750 |  | 162.5 | 487.5 | 单价参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》附件1第3.1.1节 | 本项目7幢建筑物，每幢建筑物计划在首层布置9个监测点，共计63个监测点。如数量变更，按实结算。
1.2 | 沉降观测点 |  | 63 |  | 点 |  | 250 | 15750 |  | 162.5 | 10237.5 | 单价参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》附件1第3.1.1节
1.3 | 安装费小计 | (1.1)+(1.2) | [5 empty] | 16500 |  |  | 10725
2 | 监测费及技术费 |  | ④ | ⑤ |  | ⑥ |  | ⑦=④×⑤×⑥
2.1 | 基准点 |  | 3 | 54 | 点.次 | 1650 |  | 267300 | 1072.5 |  | 173745 | 粤建检协（2015）8号文，表3.1.1第④项，二等单测（复杂） | 本项目7幢建筑物，每幢建筑物计划在首层布置9个监测点，共计63个监测点。如数量和监测次数变更，按实结算。 | 报价按暂定观测次数，根据《工程测量规范》GB50026-2007第10.5.8的要求，高层建筑施工期间的沉降观测周期，应每增加1～2层观测1次；建筑物封顶后，应每3个月观测一次，观测一年。直至稳定为止。
2.2 | 沉降观测点 |  | 63 | 54 | 点.次 | 74 |  | 251748 | 48.1 |  | 163636.2 | 粤建检协（2015）8号文，表3.1.1第③项，二等单测（复杂）
2.3 | 技术服务费 | 【(2.1)+(2.2))】*0.22 | [5 empty] | 114190.56 |  |  | 74223.864
2.4 | 监测费小计 | (2.1)+(2.2)+(2.3) | [5 empty] | 633238.56 |  |  | 411605.064
合计（元） |  | =(1+2) | [5 empty] | 649738.56 |  |  | 422330.064