## 封-1 招标工程量清单封面
| 琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广州海珠城商投资有限公司
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 琶洲南区AH090203、AH090204地块项目施工总承包 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州海珠城商投资有限公司 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【桩基工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桩基工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 桩基
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【桩基工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
桩基
抗浮锚杆
1 | 040402012001 | 锚杆 | 1.浆液种类及配比：锚杆注浆采用水泥注浆，水泥砂浆强度不小于M30，水泥选用不低于4.25MPa级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 2.锚杆钢筋：1φ32（PSB）预应力螺纹钢筋 3.钻孔直径：不小于200mm 4.浆液种类、强度等级：M30水泥砂浆加10%UFA灌注，杆体抗渗P8 5.土质类别：综合考虑土质类别、入岩、试验锚杆 6.其他：未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标技术要求、招标文件等 |  | m | 11219.8333
2 | 010515001001 | 锚杆钢筋 | 1.综合考虑各类规格尺寸 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标技术要求、招标文件等 |  | t | 70.8889
抗浮锚杆合计
灌注桩
3 | 010302001001 | 旋挖成孔灌注桩Ø800【实桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.混凝土种类、强度等级:泵送水下C30,混凝土充盈扩散系数、泵送增加费综合考虑 5.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 6.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 7.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 8.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 9.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 769.1072
4 | 010302001002 | 旋挖成孔灌注桩Ø1000【实桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩等）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.混凝土种类、强度等级:泵送水下C30,混凝土充盈扩散系数、泵送增加费综合考虑 5.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 6.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 7.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 8.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 9.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 90
5 | 010302001003 | 旋挖成孔灌注桩Ø1200【实桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1200mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩等）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.混凝土种类、强度等级:泵送水下C30,混凝土充盈扩散系数、泵送增加费综合考虑 5.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 6.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 7.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 8.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 9.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 85
6 | 010302001004 | 旋挖成孔灌注桩Ø1400【实桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1400mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩等）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.混凝土种类、强度等级:泵送水下C30,混凝土充盈扩散系数、泵送增加费综合考虑 5.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 6.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 7.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 8.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 9.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 80
7 | 010302001005 | 旋挖成孔灌注桩Ø800【空桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 5.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 6.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 7.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 8.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 267.2768
8 | 010302001006 | 旋挖成孔灌注桩Ø1000【空桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 5.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 6施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 7.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 8.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 50
9 | 010302001007 | 旋挖成孔灌注桩Ø1200【空桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1200mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 5.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 6.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 7.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 8.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 50
10 | 010302001008 | 旋挖成孔灌注桩Ø1400【空桩】 | 1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1400mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 5.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 6.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容 7.声测管预埋、综合考虑材质、规格型号、管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、声测管管口保护、场内运输等一切相关费用 8.说明:桩顶混凝土超灌部分综合考虑到综合单价内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切 |  | m³ | 50
11 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1. 桩钢筋笼（综合考虑Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢）制作、运输、安装连接方式、安装部位等 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 64.46
12 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.尺寸:按图纸设计尺寸计量，超出图纸要求超灌高度及设计桩截面的凿除费用需施工单位承担 2.桩头截面、高度:按设计图纸综合考虑，投标人对需要检测的桩头进行处理以满足检测单位的要求 3.外运距离:投标人综合考虑桩头处理，外运，外运距离。消纳自行考虑并进行处置，投标人须综合考虑搭设操作平台等，弃置点需符合环保相关规定。 4.其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，防止黄泥水进入河道 5.其余未尽事项：详见招标图纸、招标文件及国家相关规范为竣工验收所需的一切工作 |  | m3 | 30.5459
灌注桩合计
预应力管桩
13 | 010301002001 | 压预应力混凝土管桩PHC-AB-(500*125) | 1.土质、桩深度、桩倾斜度综合考虑 2.桩入岩按设计要求 3.桩截面:AB型Φ500mm，壁厚125mm 4.预应力管桩制作、运输 、填芯 5.试验桩综合考虑 6.桩底采用商品细石混凝土封堵,混凝土的等级及封堵长度按设计要求 7.接桩、送桩长度、复压方式及次数：综合考虑 8.桩尖制作安装 9.预埋钢板、桩头插筋 10.机械进退场及安拆费综合考虑 11.桩身混凝土等级PHC-C80 12.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5684
14 | 010301002002 | 压预应力混凝土管桩PHC-AB-(500*125)【空桩】 | 1.土质、桩深度、桩倾斜度综合考虑 2.桩入岩按设计要求 3.桩截面:AB型Φ500mm，壁厚125mm 【空桩】 4.预应力管桩制作、运输 5.试验桩综合考虑 6.桩底、桩顶采用商品细石混凝土封堵,混凝土的等级及封堵长度按设计要求 7.接桩、送桩长度、复压方式及次数：综合考虑 8.桩尖制作安装 9.预埋钢板、桩头插筋 10.机械进退场及安拆费综合考虑 11.桩身混凝土等级PHC-C80 12.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2842
15 | 010301004002 | 截桩头（管桩） | 1.桩径综合考虑 2.截桩、清渣外运 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 406
预应力管桩合计
桩基合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【桩基工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 346783.57 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【桩基工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桩基工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【桩基工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：桩基工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【地下室土建】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室土建 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 保温、隔热、防腐工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.9 | 金属结构工程
1.10 | 门窗工程
1.11 | 人防工程
1.12 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地下室土
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101002001 | 挖基坑土方 | 1.挖基坑及沟槽土（石）方 2.场内运输综合考虑 3.计价综合考虑土质类别（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例及类别、干湿程度、挖土平均深度、开挖方式、排障及迁移、垂直运土高度、运输方式、场内运距、二次转运、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）、桩间土方、地下作业中的安全防护等计算，包括将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用，为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等费用 4.清单工程量为现场实际挖工程量，即包括了工作面和放坡系数等 5.因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 14400
2 | 010103001001 | 回填土 | 1.土质要求：符合规范 2.压实系数：按设计要求 3.运输距离：综合考虑 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1
3 | 010103001002 | 回填土（外购土方） | 1.土质要求：综合考虑各类土石方，需符合规范要求 2.压实系数：按设计要求考虑 3.运输距离：综合考虑 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、土（石）方弃置 2、综合考虑各类别土石方 3、运输距离:综合考虑 4、土石方消纳费在综合单价中综合考虑 5、其他做法及要求详见图纸及相关规范 |  | m3 | 14400
5 | 010101007001 | 基底修土 | 1.修土厚度：10cm以内 2.施工方式：人工开挖 3.计算规则：按垫层投影面积 4.包含：土质处理及湿度控制 5.其他做法及要求详见图纸及相关规范 |  | m2 | 12000
土石方工程合计
砌筑工程
6 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1
7 | 010402001002 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:≥200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1451
8 | 010402001003 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:≥300mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 30
9 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌块（包含砖砌台阶、地沟等） 2.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 3.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 4.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 70
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1200
11 | 040301002001 | 预制钢筋混凝土管桩填芯 | 1.桩填芯材料种类：微膨胀混凝土，碎石粒径综合考虑 C40 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 23.9033
12 | 010501002001 | 筏板基础C35 P8 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 6082
13 | 010501003001 | 独立基础及条形基础C35P8 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1113.67
14 | 010507001001 | 桩承台基础C35 P8 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 881.7
15 | 010501002002 | 现浇建筑物混凝土 电梯坑 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 475
16 | 010502001001 | 矩形柱、异形柱C40 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1385
17 | 010504001001 | 地下室侧墙C40P8 | 1.混凝土强度等级:C40P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 2316
18 | 010504001002 | 直形墙C40 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 3067
19 | 010505003001 | 有梁板C35 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 3031
20 | 010501002003 | 有梁板（顶板）C35P8 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 3075
21 | 010501002004 | 车道板C35 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 160
22 | 010506001001 | 直形楼梯C35 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 47.85
23 | 010506001002 | 直形楼梯C35P8 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 47.85
24 | 010505003002 | 底板后浇带C40P8 | 1.混凝土强度等级:C40P8微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 80.78
25 | 010505003003 | 板后浇带C40P8 | 1.混凝土强度等级:C40P8微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 32.31
26 | 010503002001 | 梁后浇带C40P8 | 1.混凝土强度等级:C40P8微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 32.31
27 | 010504001003 | 侧墙后浇带C45P8 | 1.混凝土强度等级:C45P8微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 18.16
28 | 010505003004 | 板后浇带C40 | 1.混凝土强度等级:C40微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 18.48
29 | 010503002002 | 梁后浇带C40 | 1.混凝土强度等级:C40微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 11
30 | 010504001004 | 剪力墙后浇带C45 | 1.混凝土强度等级:C45微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 16.17
31 | 010502002001 | 构造柱C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 35.2
32 | 010503004001 | 圈梁、过梁C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 15
33 | 010505006001 | 栏板、反檐C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 10
34 | 010515001002 | 现浇构件圆钢 φ10 内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 16.2776
35 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋 φ10 以内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 87.3596
36 | 010515001004 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ25内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 1900.9815
37 | 010515001005 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ25外（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 1091.9951
38 | 010515001006 | 现浇构件箍筋 圆钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 21.1095
39 | 010515001007 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 349.4384
40 | 010515001008 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10外 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 229.1214
41 | 010515001009 | 桩头插筋 | 1.钢材种类：桩头插筋 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 8
42 | 010516001001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：预埋铁件 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 5.4567
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
墙面防水
43 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1167
墙面防水合计
地下室侧墙防水
44 | 010903001001 | 地下室侧壁防水（I级防水） | 1.自防水钢筋混凝土结构侧墙,抗渗等级详结构说明(不小于P8),基层清理干净,修补平整。 2.3.0mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类)高度超过室外完成面不小于500mm,端部用密封膏封口,在侧壁与顶板转角处水平延伸500mm: 5.计价综合考虑：材料厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 6.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、防水加强层等相关费用 7.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 12694
45 | 010903001002 | 地下室侧壁防水（I级防水） | 1.自防水钢筋混凝土结构侧墙,抗渗等级详结构说明(不小于P8),基层清理干净,修补平整。 2.2.0mm厚自粘改性沥青防水卷材,高度超过室外完成面不小于500mm 5.计价综合考虑：材料厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 6.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、防水加强层等相关费用 7.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
46 | 010903001003 | 地下室侧壁防水（II级防水） | 1、自防水钢筋混凝土结构侧墙,抗渗等级详结构说明(不小于P8),基层清理干净,修补平整。 2、2.0mm厚单组分聚氨酯防水涂料(分两遍成活),在侧壁与顶板转角处水平延伸500mm; 3.计价综合考虑：材料厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 4.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
47 | 010902008001 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:300mm宽4mm厚止水钢板 2.计价综合考虑：钢板厚度、宽度、嵌缝材料种类、缝宽度、厚度、防护材料种类，只有设计图纸要求的止水带才能计量 3.计价包含钢板剪裁,焊接成型,铺设、止水带材料、运输等费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 1331.7
地下室侧墙防水合计
地下室底板防水
48 | 011101001001 | 楼地面水泥砂浆找平层（底板） | 1. 面层厚度：混凝土或硬基层上 50mm 2. 砂浆强度等级、配合比：M20水泥砂浆找平层 3.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 9668
49 | 010904001001 | 改性沥青防水卷材（底板） | 1. 卷材品种、规格：3厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 2.使用位置:防水混凝土底板(抗渗等级详结施) 4.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 27070.4
50 | 010904001002 | 改性沥青防水卷材（底板） | 1. 卷材品种、规格：4厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 2.使用位置:防水混凝土底板(抗渗等级详结施) 4.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
51 | 010201002001 | 铺设土工布 | 1.隔离层:聚酯无纺布隔离层（200g/m2） 2.使用位置:防水混凝土底板 3.隔离层计价综合考虑使用部位、材料含量克重，包括基层处理、铺设隔离层 4其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
52 | 010902002001 | 卷材防水（底板） | 1.2mm厚预铺反粘防水卷材(HDPE,丰沥青基) 2.使用位置:防水混凝土底板(抗渗等级详结施) 4.计价综合考虑：材料种类、平、立面等 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
53 | 011101003001 | 细石混凝土保护层 | 2.保护层:50厚C20细石混凝土保护层 3.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 4.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 5.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 12568.4
54 | 010903002002 | 水泥基渗透结晶型涂料（管桩） | 1.防水膜品种:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.防水层:20厚M20聚合物水泥砂浆 3.桩径:500内 4.桩基受力钢筋绕遇水膨胀止水条 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 个 | 406
55 | 010903002003 | 水泥基渗透结晶型涂料（灌注桩头防水） | 1.防水膜品种:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.防水层:20厚M20聚合物水泥砂浆 3.桩径:800内 4.桩基受力钢筋绕遇水膨胀止水条 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 个 | 76
56 | 010903002004 | 水泥基渗透结晶型涂料（锚杆防水） | 1.防水膜品种:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.防水层:20厚M20聚合物水泥砂浆 3.4mm厚钢板 4.锚杆钢筋绕遇水膨胀止水条 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 个 | 374
地下室底板防水合计
地下室顶板防水
57 | 011101003002 | 细石混凝土保护层 | 1.70厚C25细石混凝土层(掺防水剂,抗渗等级不应低于P6),内配筋φ4@200钢筋网,随浇随抹平,每6 MX6 M设缝,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距<4000mm设缩缝,留缝深20mm,缝宽15mm,采用单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 6180
58 | 011101003003 | 轻骨料混凝土找坡层 | 1.30厚C20轻骨料混凝土找坡层，找坡(i=0.5%)，沿墙角及管根部位采用1：2.5水泥砂抹小八字角 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 6180
59 | 011101003004 | 细石混凝土保护层 | 1.50厚C20细石混凝土建筑投影线往内3m向外1%找坡(内配双向Ф4 @200钢筋网片设同距<6m*6m的分嗝缝,缝宽15,钢筋在缝内断开,缝内嵌聚氨酯胶) 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 200
60 | 010904001003 | 疏水板防水 | 1. 卷材品种、规格：20~28mm高塑料疏水板,遇墙上翻且高于和植土面50mm,周边用成品塑料盲沟管集水并排水系统连接 2.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 4.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
61 | 010201002002 | 隔离层（顶板） | 1.隔离层:200g/m2的无纺布隔离层 2.搭接要求：综合考虑按规范要求 4.使用位置:防水混凝土顶板 5.隔离层计价综合考虑使用部位、材料含量克重，包括基层处理、铺设隔离层 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 6180
62 | 010201002003 | 隔离层（顶板） | 1.隔离层:0.3厚塑料膜隔离层 2.搭接要求：综合考虑按规范要求 4.使用位置:防水混凝土顶板 5.隔离层计价综合考虑使用部位、材料含量克重，包括基层处理、铺设隔离层 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
63 | 010902001001 | 聚合物自粘改性沥青卷材（顶板） | 1.防水层:4mm厚Ⅱ型耐根穿刺防水卷材,遇墙上翻且高于种植土层面不小于250mm 2.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 3.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 4.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6180
64 | 010902001002 | 聚合物自粘改性沥青卷材（顶板） | 1.防水层:3.0mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类),遇墙上翻且高于种植土面不小于500mm;地漏、管道周围刷2.0厚 非固化橡胶沥青防水涂料附加层,立面及水平面宽度不少于250mm; 2.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 3.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 4.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6180
65 | 010902002002 | 非固化防水涂料（顶板） | 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上翻且高于种植土面不小于250mm:地漏，管道周围刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层,立面及水平面宽度不少于250mm; 2.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 3.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
地下室顶板防水合计
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
66 | 011001003001 | XPS 聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 | 1.使用位置:地下室侧墙 2.防腐隔热层材质及厚度:20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板板 3.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
67 | 011001003002 | XPS 聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 | 1.使用位置:地下室侧墙 2.防腐隔热层材质及厚度:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等 5.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6374
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
地下室车库地面（负二）
68 | 011101003005 | 地坪漆楼地面(地1) | 1、2mm厚橘纹地坪漆(燃烧性能A级)(根据生产商提供施工要求进行施工)封闭非功能空间无面层，车行出入口坡道面层上加设防滑措施,如加热熔防滑条,道路减速垫等面层颜色待定具体工艺需面层材料确定后深化,面层材料需达到燃烧性能等级B1. 2.95mm厚C25普通混凝土面层提浆收光，内配φ6@200单层双向钢筋网片,设间距<6m*6m 的分仓缝 3.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 4.使用位置:汽车车库、楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 5.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 4712
69 | 011101003006 | 块料楼地面(地1A、楼地4) | 1.8-10 厚防滑地砖 2.素水泥结合层 3.30厚DS M15 预拌干硬性水泥砂浆找平 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:地下室合用前室等（具体以图纸为准） 6.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
70 | 011101003007 | 钢纤维混凝土 | 1.铺设80厚C30钢纤维混凝土,配筋φ8@200双向 2.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 3.使用位置:汽车车库、楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 4.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
71 | 040303001001 | 陶粒混凝土回填 | 1.1:8水泥陶粒混凝土垫层 2.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 3.使用位置:汽车车库、楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 4.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m3 | 1
地下室车库地面（负二）合计
地下室车库地面（负一）
72 | 011101003008 | 地坪漆楼地面(楼1) | 1、2mm厚橘纹地坪漆(燃烧性能A级)(根据生产商提供施工要求进行施工)封闭非功能空间无面层，车行出入口坡道面层上加设防滑措施,如加热熔防滑条,道路减速垫等面层颜色待定具体工艺需面层材料确定后深化,面层材料需达到燃烧性能等级B1. 2.100mm厚C25普通混凝土面层提浆收光，内配φ6@200单层双向钢筋网片,设间距<6m*6m 的分仓缝 3.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 4.使用位置:汽车车库、楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 5.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 4172
地下室车库地面（负一）合计
地下室汽车坡道
73 | 011101005001 | 车库坡道地面（楼15） | 1.30 厚红粒式沥青混凝土面层碾压容实: 2.50 厚中粒式沥青混凝土碾压实: 3.浇一层沥青结合层: 4.2厚JS聚合物水泥防水涂料遇墙上返500、4厚建筑胶水泥砂浆粘结层 5.素水泥浆一道(内渗5%建筑胶） 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 7.使用位置:汽车坡道 8.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 813.36
地下室汽车坡道合计
设备间（人防设备间、风井、强弱电井间、燃气井）
74 | 011102003001 | 水泥砂浆楼地面（地2） | 1.20厚DSM20防水预拌砂浆抹平，表面压光. 2.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 3.使用位置:人防设备间、风井、强弱电井间、燃气井等（具体以图纸为准） 4.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 301
75 | 011102003002 | 水泥砂浆楼地面（楼2） | 1.最薄处20厚M20水泥砂浆压光面层(向地漏或向外找坡,水井、电梯底坑找坡2 %，楼梯间踏步做两道防滑压槽) 2.素水泥结合层一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 4.使用位置:人防设备间、风井、强弱电井间、燃气井、电梯井等其他无用空间等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 206
76 | 011101003009 | 块料楼地面（地3） | 1.10厚的地砖(规格300X300,颜色待定),细缝拼接,干水泥擦缝 2.5mm厚素水泥胶浆(内掺8%建筑粘结胶) 3.5厚M20于硬质性水泥砂浆结合层 4.20厚M15 水泥砂浆找平层: 5.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 6.使用位置:无水设备房及走道等（具体以图纸为准） 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1136
77 | 011101003010 | 水泥砂浆楼地面（楼3） | 1.20厚DS M15预拌水泥砂浆压光面层: 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.钢筋混凝土楼板,表面清理干净。 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:无水设备房及走道等（具体以图纸为准） 6.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1364
78 | 011101003011 | 水泥砂浆楼地面（地4、地5） | 1.50厚C25细石混凝土垫层,内衬の4 @200钢筋网(置于上半部,保护层厚度不少于10 )随捣随抹平,表面压光,每6mX6m切缝(钢筋在此处需断开):向排水沟找坡1%,随打随抹平(如无排水沟,则此层调整为:最薄处30厚M15 水泥砂浆找平兼找坡层! 2.100厚6%水泥石粉渣稳定层 3.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 4.使用位置:无水设备房及走道等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1364
79 | 011407001001 | 防滑地砖（楼9A） | 1、8-10 厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2、素水泥结合层 3.20厚M15 水泥砂浆找平层。 4.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 5.使用位置:发电机房、开关房等无水设备房及通道（具体以图纸为准） 6.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1300
80 | 011407001002 | 防滑地砖（楼9） | 1.8-10厚防滑地砖,细缝拼接,铺平实拍,聚合物水泥砂浆擦缝 2.素水泥结合层 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆找平 4.40厚(最薄处)C20细石混凝土整筑层,随浇随抹平,朝地漏或集水井或排水沟找坡: 5.架高的设备基础(如有):、 6.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 7.使用位置:隔油间、消防水泵房等有水设备房（具体以图纸为准） 8.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 9.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 10.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1217
81 | 011102003003 | 架空地板（楼10） | 1.抗静电架空地板（详专业厂家设计） 2.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 3.使用位置:消防控制室、弱电机房等（具体以图纸为准） 4.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 401
82 | 011102003004 | 细石混凝土漆（楼16） | 1.地坪漆（燃烧性能A级） 2.40厚C20混凝土，随打随抹光 2.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 3.使用位置:电梯机房等（具体以图纸为准） 4.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 76
设备间（人防设备间、风井、强弱电井间、燃气井）合计
电梯厅、大堂、公共走道、楼梯间等
83 | 011101003012 | 地砖地面（楼5） | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.5mmn聚氨酯减振垫 5.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 6.使用位置:公共走道等（具体以图纸为准） 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
84 | 011101003013 | 地砖地面（1A） | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆 4.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 5.使用位置:楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
电梯厅、大堂、公共走道、楼梯间等合计
地下室水池、地下室墙面防水
85 | 011101001002 | 地下室水池及侧壁 | 1.无毒、防菌、防霉涂膜防护三道。 2.15 厚聚合物水泥防水砂浆层: 3.水泥基渗透结晶型防水涂料(15Kg/m2,且厚度不应小于1mm);清理基层,蜂窝麻面,用M20水泥砂浆嵌平补实,抹八字角 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:地下室水池地面及侧壁等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 892
86 | 010903001004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚合物防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻至H+300mm高，门口铺出300，分三遍成活 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
87 | 010903001005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(遇墙上返300,遇门洞平铺300，分三遍成活) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
88 | 010903001006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 21
89 | 010903001007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻至H+300mm高，门口铺出500 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 12.1202
地下室水池、地下室墙面防水合计
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
地下室内墙
90 | 011201001001 | 墙面抹灰（内墙1） | 1.15mm厚DPM15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:水管井、电梯井、无用空间、风井、强弱电井、燃气井等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 2357
91 | 011201001002 | 墙面抹灰（内墙6）-泵房 | 1.吸音墙面(专业公司设计施工) 2.10mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。(仅生活水泵房及消防水泵房) 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:生活水泵房及消防水泵房等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1164
92 | 011201001003 | 墙面抹灰（内墙6） | 1.吸音墙面(专业公司设计施工) 2.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.使用位置:电梯机房、发电机房等 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1614
93 | 011201001004 | 墙面抹灰（内墙7） | 1.贴墙裙瓷砖（1.8米内） 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.使用位置:水管井、电梯井、无用空间、风井、强弱电井、燃气井等 7.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 8.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 2463
94 | 011201001005 | 墙面抹灰（内墙7A） | 1.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:水管井、电梯井、无用空间、风井、强弱电井、燃气井等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 15741
95 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.20厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰，压实赶光 2.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 3.踢脚线高度:100高 4.使用位置:车库、各类管井及部分设备房（具体以施工图纸为准） 5.水泥砂浆踢脚线计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 216
96 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.10 厚地砖,同色专用瓷砖勾绛剂勾绛 2.5厚瓷砖专用粘贴剂结合层: 1.15厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰，压实赶光 2.墙体基层，表面清理干净，刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 3.踢脚线高度:100高 4.使用位置:开关房、变配电房、有水设备房、发电机房、水泵房等（具体以施工图纸为准） 5.水泥砂浆踢脚线计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 134
地下室内墙合计
墙、柱面
97 | 011201003001 | 墙、柱面钉 (挂)钢 (铁) 网 热镀锌钢丝网 | 1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑）,使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位及暗室增加费等 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处挂300宽（两侧各150）等 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 5616
墙、柱面合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
地下室内墙（柱）
98 | 011406001001 | 抹灰面油漆（内墙7A） | 1.无机防霉内墙涂料（一底两面） 2.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 15637
99 | 011406003001 | 满刮腻子(内墙7A) | 1.满刮内墙腻子2道,砂纸磨平（2遍） 2.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 3.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 15637
100 | 011406003002 | 满刮腻子(内墙7) | 1.满刮成品N型内墙防水腻子2道,砂纸磨平（2遍） 2.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 3.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 15637
地下室内墙（柱）合计
地下室顶棚
101 | 011406003003 | 天棚腻子（顶棚1） | 1.满刮白色防水腻子二道、砂纸抹平 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 12171
102 | 011406001002 | 抹灰面油漆（顶棚1） | 1.防霉无机涂料（一底两面）燃烧性能为A级 2.使用位置:车库、排烟机房、消防补风机房、补风机房、空调机房、设备用房、管理用房、走道 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 12171
103 | 011406003004 | 天棚腻子（顶棚2） | 1.刮外墙防水腻子2道、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理，刷素水泥浆一遍扫毛 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 987
104 | 011406001003 | 抹灰面油漆（顶棚2） | 1.深灰色外墙涂料，燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 987
105 | 011406003005 | 天棚腻子（顶棚3） | 1.刮水泥腻子（二道）、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1217
106 | 011406001004 | 抹灰面油漆（顶棚3） | 1.砂纸磨平，刷白色外墙涂料（一底两面），燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1217
107 | 011302001001 | 吊顶天棚（顶棚4） | 1.吸音板吊顶 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.使用位置:发电机房、泵房等 4.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨、吊杆的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、暗室内施工费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 5.计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 |  | m2 | 1617
地下室顶棚合计
油漆、涂料、裱糊工程合计
金属结构工程
108 | 010606001001 | 钢楼梯 爬式 | 1.钢材品种、规格:综合考虑 2.钢梯形式:爬式,详设计图纸大样或图集 3.油漆品种:氟碳或粉末喷涂等综合考虑 4.油漆刷漆遍数:综合考虑 5.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位等 6.计价包括钢爬梯及连接件的制作、安装、运输、除锈、防腐、油漆、放线、卸料、检验、划线、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、清理、预埋钢板，植筋、辅助钢材、零星辅材等相关一切费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 2.5
金属结构工程合计
门窗工程
109 | 010802003001 | 双扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:双扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 76.16
110 | 010802003002 | 单扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:单扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 120.16
111 | 010802003003 | 双扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:双扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护及防火玻璃视窗及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 151.74
112 | 010802003004 | 单扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:单扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护及防火玻璃视窗及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 51.16
113 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.计价综合考虑百叶窗规格、型号 3.计价百叶窗包含各种五金等制作、安装、运输及暗室增加费等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 21
114 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质:特级钢质防火卷帘，编号详设计 2.计价综合考虑卷帘规格、启动装置、电线及穿管、配套五金、特殊五金等 3.计价卷帘（闸）门、启动装置、活动小门、各种五金等制作、安装、运输及暗室增加费等相关费用 4.耐火极限满足设计要求 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 174
门窗工程合计
人防工程
115 | 081004001001 | 单扇无门槛防护密闭门 | 1.洞口尺寸:860X2260 2.门代号:WFM0822(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 7
116 | 081004001002 | 单扇无门槛防护密闭门 | 1.洞口尺寸:1260X2260 2.门代号:WFM1222(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
117 | 081004001003 | 单扇无门槛防护密闭门 | 1.洞口尺寸:1560X2260 2.门代号:WFM1522(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 6
118 | 081004001004 | 单扇无门槛密闭门 | 1.洞口尺寸:0860X2260 2.门代号:WM0822 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 5
119 | 081004001005 | 单扇无门槛密闭门 | 1.洞口尺寸:1260X2260 2.门代号:WM1222 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 4
120 | 081004001006 | 单扇无门槛密闭门 | 1.洞口尺寸:1560X2260 2.门代号:WM1522 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 4
121 | 081004001007 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 1.洞口尺寸:4060X2560 2.门代号:WSFM4025(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
122 | 081004001008 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 1.洞口尺寸:WSFM5525(6) 2.门代号:5560X2560 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 2
123 | 081004001009 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 1.洞口尺寸:WSFM5530(6) 2.门代号:5560X3060 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
124 | 081004001010 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | 1.洞口尺寸:5560X3060 2.门代号:GSFMG5530(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 1
125 | 081004001011 | 防爆波活门 | 1.洞口尺寸:760X1460 2.门代号:H600(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 樘 | 4
人防工程合计
其他工程
126 | 010401014001 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:300宽排水沟 2.40厚成品铸铁疏水盖板 3.保护层:20厚M20水泥砂浆 4.防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5.找平层:20厚1:2水泥砂浆 6.自防水钢筋混凝土板 7.综合考虑暗室施工增加费 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 371
127 | 010401014002 | 截水沟 | 1.名称:车道截水沟 2.规格:400*600 3.成品镀锌钢(树脂)蓖子500*450*40 4.角钢L50*50*5，L=250φ8@300 5.15厚聚合物水泥砂浆 6.1厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料一道 7.钢筋混凝土底板(自防水) 8.综合考虑暗室施工增加费 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 51
128 | 010401014003 | 集水井成品盖板 | 1.40厚铸铁疏水盖板(成品) 2.使用位置:集水井 3.计价综合考虑沟铸铁盖板：规格型号、运料、安装、刷防水漆及暗室施工增加费等 4.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、接缝等相关费用 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | 块 | 30
129 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板v | 1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.详见图集22G101-2,页码2-32和3号楼梯大样 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 216
130 | 011503001002 | 楼梯临墙钢管扶手 | 1. 扶手材料：钢管 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 216
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
131 | 010202006001 | 电梯基坑坑中坑支护 | 1、土质、桩长、桩型、桩倾斜度综合考虑 2、打拔钢板桩——拉森Ⅳ型钢板桩 3、综合考虑机械进退场费、安装费及钢板桩的运输费用 4、含各种辅材、导向夹具安拆、加固费用等 5、综合考虑打桩围檩支架连接费用 6、钢板桩考虑回收，使用工期按90天考虑。 |  | t | 10
132 | 010401001001 | 砌块胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.计价综合考虑基础类型、深度、砖规格、防潮层材料种类、砂浆等级、砂浆配合比等 3.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、防潮层铺设、材料、材料运输等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 514
133 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 416.15
134 | 011702001002 | 底板模板 | 1.基础类型:满堂基础 2.厚度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 160
135 | 011702001003 | 独立基础及条形基础模板 | 1.基础类型:独立基础及条形基础模板 2.厚度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 1798
136 | 011702001004 | 桩承台模板 | 1.基础类型:桩承台 2.厚度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 1714
137 | 011702001005 | 电梯坑、集水井模板 | 1.集水井模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 617
138 | 041102012001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 907
139 | 041102012002 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 907
140 | 011702002001 | 矩形、异形柱模板（每超过1m） | 1.矩形、异形柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 1897
141 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1.直形墙模板，墙厚40cm以内，支模高度3.6m内（含电梯坑、井墙模板） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑止水螺杆 4.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 10884
142 | 011702011002 | 直形墙模板 | 1.直形墙模板，墙厚70cm以内，支模高度3.6m内（含电梯坑、井墙模板） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑止水螺杆 4.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 10884
143 | 011702011003 | 直形墙模板（每超过1m） | 1.墙支模(含后浇带墙)每超过1m（3.6m~8.4m内）（含电梯坑、井墙模板） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 33829.6
144 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 100
145 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 100
146 | 011702006003 | 矩形梁模板（每超过1m） | 1.梁支模（含后浇带梁）每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 360
147 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.厚度综合考虑 4.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 17051.6
148 | 011702014002 | 车道板 模板 | 1.车道板模板支模高度综合考虑 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 970
149 | 011702014003 | 有梁、无梁板模板（每超过1m） | 1.有梁、无梁板（含后浇带板）支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 32317.2
150 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯模板 2.模板材质:综合考虑。按水平投影面积计算 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 487
151 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 361.17
152 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2外 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 417.18
153 | 011702003003 | 构造柱模板（每超过1m） | 1.构造柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 1514.004
154 | 011702008001 | 圈梁、过梁模板 | 1.圈（过）梁模板支模高度3.6m内 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 274.1
155 | 011702030001 | 后浇带 板模板 | 1.有梁板、无梁板综合考虑支模高度3.6m内 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 207
156 | 011702030002 | 后浇带 墙模板 | 1.墙厚综合考虑支模高度3.6m内 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 207
157 | 011702021001 | 栏板、反檐模板 | 1.栏板、反檐模板 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 207
158 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.其他现浇构件模板 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 207
159 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输:运输高度20m内 1.指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 18140
160 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.是指机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1
161 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架(地下室) | 1.脚手架搭拆高度综合考虑 2.含建筑工程主体施工中砌筑、构件支模、混凝土浇筑、构件安装、上下交通斜道、垂直运输卷扬机架、上料平台、施工安全防护、外墙架及悬挑措施等有关架子的全部作业费用； 3.含建筑工程装饰施工中内外墙装饰、天棚施工、防水改架工等有关架子的全部作业费用；； 4、应根据现场实际情况综合考虑可能出现的本建筑周围人行道上方安全过道等非建筑物本身的防护费用； 5.工程量均按《广东省房屋建筑与装饰综合定额2018年》计算规则以平方米计算。 |  | m2 | 19452
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【地下室土建】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 1703615.51 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【地下室土建】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【地下室土建】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【1#地块土建】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1#地块土建 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 屋面及防水工程
1.4 | 保温、隔热、防腐工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 金属结构工程
1.9 | 门窗工程
1.10 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【1#地块
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#地块土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001004 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:≥200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 5.16
2 | 010402001005 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 12.14
3 | 010402002001 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 47.16
4 | 010402002002 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:≥200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 30.12
5 | 010401012002 | 零星砌体 | 1.零星砌块（包含砖砌台阶、地沟等） 2.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 3.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 4.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 11.26
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010502001002 | 矩形柱 C40 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 28.936
7 | 010502001003 | 矩形柱 C35 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 16.112
8 | 010502001004 | 矩形柱 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 8.128
9 | 010505003005 | 有梁板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 277.728
10 | 010506001003 | 直形楼梯C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 24.12
11 | 010505003006 | 楼梯休息平台板及梯梁 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 10.136
12 | 010502002002 | 构造柱C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 5.392
13 | 010503002003 | 过梁、圈梁C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 2.776
14 | 010505006002 | 栏板、反檐C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 7.152
15 | 010505008001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 4
16 | 010505006003 | 反坎、门槛C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 4
17 | 010507004001 | 现浇混凝土其他构件 台阶C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 4
18 | 010507005001 | 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 4
19 | 010507005002 | 设备基础C30 | 1.混凝土强度等级:C30细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 4
20 | 010515001010 | 现浇构件圆钢 φ10 内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 5.14
21 | 010515001011 | 现浇构件带肋钢筋 φ10 以内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 8.9128
22 | 010515001012 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ25内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 27.941
23 | 010515001013 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ25外（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 5.2942
24 | 010515001014 | 现浇构件箍筋 圆钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 3.855
25 | 010515001015 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 6.425
26 | 010515001016 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10外 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 16.448
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类：预埋铁件 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 0.9252
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
屋面
28 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.40厚C20细石混凝土找坡层,,坡度不小于3%，抹平压光,内配φ4@200(上人φ4@100)单层双向钢筋网片,纵横间距<4000mmn设置分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽15mm,采用单组份聚氨酯防水密封膏嵌缝。 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 3.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 358
29 | 010902003002 | 水泥砂浆屋面 | 1.最薄处20厚DS M20预拌砂浆找坡找平层,坡度不少于2%(根部批R>50 的圆角),抹平压光 2.素水泥浆结合层一道(内掺水重5 %的建筑胶) 3.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.使用位置:单板雨棚、管道井屋面 5.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 10
30 | 011002005001 | 隔离层 | 1.隔离层:满铺200g/m2聚酯无纺布一层 2.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 3.隔离层计价综合考虑部位，包括基层处理、铺设隔离层等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 358
屋面合计
屋面防水
31 | 010904003001 | 平面砂浆找平层 | 1.最薄处30厚DSM15水泥砂浆找坡层，向地漏及排水沟找坡3% 2.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 4.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 358
32 | 010903001008 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5 厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃)1道,翻至泛水高度:地漏、管道周围刷15mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃)附加层(夹铺聚酯无纺布胎体增强),立面及水平面宽度不少于250 mm; 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工 3.现浇钢筋混凝土屋面板(结构找坡),随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 358
33 | 010903002005 | 屋面卷材防水 | 1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎聚乙烯膜(PE)I型,遇墙上反高出完成面300mm 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工 3.现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 5.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 6.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 7.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 358
34 | 010902001003 | 聚合物自粘改性沥青卷材（ | 1.防水层:4mm厚自粘耐根穿刺SBS橡胶改性沥青卷材,遇墙上翻且高于种植土层面不小于250mm 2.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 3.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 4.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 100
35 | 010903002006 | 屋面改性沥青防水卷材 | 1.卷材防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，翻至泛水高度（>500mm） 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 358
36 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水明沟侧面浇注100宽素混凝土坎,预埋中20@3000PVC塑料排气管 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m”计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 87
屋面防水合计
楼地面及墙面防水
37 | 010903001009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻至H+300mm高，门口铺出500 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 24.55
38 | 010903001010 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 24.588
39 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 70
40 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）2道 3.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 70
41 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 70
42 | 010903002010 | 墙面防水砂浆 | 1.防水隔离层:5厚聚合物防水砂浆 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
楼地面及墙面防水合计
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
屋面保温
43 | 011001003003 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温 | 1.保温隔热层:干铺100厚挤塑聚苯板(燃烧等级不低于B1)(节能满足设计规范、验收要求) 2.使用位置:倒置式保温屋面(上人)、2倒置式保温屋面(不上人) 3.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比、满足保温材料性能要求等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 358
屋面保温合计
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
商业区域、走道等
44 | 011101003014 | 地砖地面（楼地5） | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝。 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:楼梯间、前室、储物间、商业区域等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 280
45 | 011101003015 | 地砖地面（楼地5）-带减震垫 | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.5mmn聚氨酯减振垫(下层为图书馆、办公室、餐饮(商务宴请等需要安静的餐厅)时) 5.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 6.使用位置:商业区域、楼梯间及前室、储物间等（具体以图纸为准） 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 30
商业区域、走道等合计
卫生间、阳台等房间
46 | 011101003016 | 地砖地面（楼地7C） | 1.8-10厚防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.15厚DS M15 预拌聚合物水泥砂浆 3.20厚DS M15 预拌水泥砂浆，砖墩+预制板,较大板缝、伸出的管道处用泡沫条填紧防止漏浆 4.15厚DS M15 预拌水泥砂浆保护层 5.40厚(最薄处高于排水地漏)C25细石混凝土,从门口处向地漏找1%坡,赶平压光。 6.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 7.使用位置:卫生间等（具体以图纸为准） 8.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 21.3
47 | 011101003017 | 地砖地面（楼地8） | 1.8_10 厚防滑地砖、细缝拼接,铺实拍平聚合物水泥砂浆擦缝 2.素水泥结合层 3.最薄处20mm厚DSM20水泥砂浆找平层兼找坡1%至地漏 4.使用位置:阳台等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
卫生间、阳台等房间合计
楼梯间、设备间及前室
48 | 011101003018 | 地砖地面（楼地5）-楼梯 | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝。 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:楼梯间及踏步等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 210
49 | 011102003005 | 水泥砂浆楼地面（楼2） | 1.最薄处20厚M20水泥砂浆压光面层(向地漏或向外找坡,水井、电梯底坑找坡2 %，楼梯间踏步做两道防滑压槽) 2.素水泥结合层一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 4.使用位置:人防设备间、风井、强弱电井间、燃气井、电梯井等其他无用空间等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 50
50 | 011407001003 | 防滑地砖（楼9A） | 1、8-10 厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2、素水泥结合层 3.20厚M15 水泥砂浆找平层。 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:新风机房、排烟机房等（具体以图纸为准） 6.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 18.23
楼梯间、设备间及前室合计
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
内墙面
51 | 011201001006 | 墙面抹灰（内墙7A） | 1.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:楼梯间、前室、公共走道、商业区等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1730
52 | 011201001007 | 墙面抹灰（内墙1） | 1.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:水管井、电梯井、无用空间、风井、强弱电井、燃气井等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 590
53 | 011201001008 | 墙面抹灰（内墙10） | 1.益胶泥粘贴墙砖,专用填缝剂勾缝，。 2.5mm厚聚合物抹面抗裂砂浆抹平混凝土面: 3.混凝土与砌体交接外预留100X5或100X10企口,挂200宽对碱玻纤网格布:(烟道部位要求满桂镀锌铁丝网(规格:20X20X0.7)20mm 1:25水泥砂浆抹灰层)(水管井、强弱电井内侧不要求挂网) 4.使用位置:楼梯间、前室、公共走道、商业区等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 240
54 | 011201003002 | 墙、柱面钉 (挂)钢 (铁) 网 热镀锌钢丝网 | 1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑）,使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位及暗室增加费等 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处挂300宽（两侧各150）等 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1700
内墙面合计
外墙面
55 | 011201001009 | 涂料外墙1 | 1.透明幕墙内村墙体及梁柱,刮两遍腻子,涂刷深灰色涂料(一底两面); 2.5厚M20水泥砂浆 2.12厚M15水泥砂浆(加气混凝土墙体用M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层拉毛 3.素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 4.使用位置:玻璃幕墙处内衬墙体等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 518.4
56 | 011201001010 | 涂料外墙3 | 1.深灰色外墙涂料（一底一面） 2.二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 3.10厚M15 水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住宅建筑和24 M的公共建筑的全部楼层砌体墙区域满挂镀锌钢丝网(Ф0 6X12.7X12.7),小于27M的住笔建筑和小于24 M的公共建筑,满挂耐碱玻璃纤维网布(160 q/平方米)) 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 5.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
57 | 011201001011 | 涂料外墙5A | 1.一底两面外墙质感涂料,最后-遍外墙面涂在淋水完成后施工 2.二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 4.10厚M15 水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住笔建筑和24 M的公共建筑的全部楼层砌体墙区域满挂镀锌钢丝网(Ф0 6X12.7X12.7),小于27M的住笔建筑和小于24 M的公共建筑,满挂耐碱玻璃纤维网布(160 q/平方米)) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 5.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
外墙面合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
楼梯间、商业区、前室、储物间
58 | 011406001005 | 抹灰面油漆（内墙7A） | 1.无机防霉内墙涂料（一底两面） 2.满刮外墙腻子2道,砂纸磨平（2遍） 2.使用位置:商业区、楼梯、前室、储物间等（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1730
59 | 011406003006 | 天棚腻子（顶棚1） | 1.满刮白色防水腻子二道、砂纸抹平 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 510
60 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶棚1） | 1.防霉无机涂料（一底两面）燃烧性能为A级 2.使用位置:车库、排烟机房、消防补风机房、补风机房、空调机房、设备用房、管理用房、走道 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 510
61 | 011406003007 | 天棚腻子（顶棚2） | 1.刮外墙防水腻子2道、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理，刷素水泥浆一遍扫毛 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
62 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶棚2） | 1.深灰色外墙涂料，燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
63 | 011406003008 | 天棚腻子（顶棚3） | 1.刮水泥腻子（二道）、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 50
64 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶棚3） | 1.砂纸磨平，刷白色外墙涂料（一底两面），燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 50
65 | 011302001002 | 吊顶天棚（顶棚4） | 1.吸音板吊顶 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.使用位置:发电机房、泵房等 4.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨、吊杆的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、暗室内施工费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 5.计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 |  | m2 | 1
楼梯间、商业区、前室、储物间合计
金属防锈
66 | 011407001004 | 防锈漆 一遍 | 1. 涂料品种：防锈漆 2. 涂刷遍数：一遍 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
金属防锈合计
油漆、涂料、裱糊工程合计
金属结构工程
67 | 010603001001 | 钢楼梯 爬式 | 1. 钢材品种、规格：未提及 2. 楼梯形式：爬式 |  | t | 0.5
金属结构工程合计
门窗工程
68 | 010801001001 | 夹板平开门 | 1.门类型:夹板平开门 2.五金配件:门吸、门锁等综合考虑 3.耐火极限满足设计要求 4.计价综合考虑门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、限位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、门把手及不锈钢门板、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 8.8
69 | 010802003005 | 双扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:双扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
70 | 010802003006 | 单扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:单扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 4.8
71 | 010802003007 | 双扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:双扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 36.96
72 | 010802003008 | 单扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:单扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 9.6
73 | 010807001001 | 深灰色铝合金平开双扇窗 | 1.窗类型:深灰色铝合金平开双扇窗 2.玻璃品种、厚度:6低透光Low-E+12空气+6透明玻璃 3.门窗系列:综合考虑 4.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 6.耐火极限满足设计要求 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
74 | 010807001002 | 深灰色铝合金平开单扇窗 | 1.窗类型:深灰色铝合金平开单扇窗 2.玻璃品种、厚度:6低透光Low-E+12空气+6透明玻璃 3.门窗系列:综合考虑 4.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 6.耐火极限满足设计要求 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
75 | 010807003002 | 深灰色铝合金防雨百叶 | 1.窗类型:深灰色铝合金防雨百叶 2.门窗系列:综合考虑 3.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4.计价综合考虑定位、框料安装、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
门窗工程合计
其他工程
76 | 011503001003 | 楼梯栏杆 | 1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.详见图集22G101-2,页码2-32和3号楼梯大样 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 70
77 | 011503001004 | 护窗栏杆 | 1.名称:护窗栏杆 2.栏杆高度:满足规范要求 3.详见图纸 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 30
78 | 011503001005 | 楼梯临墙钢管扶手 | 1. 扶手材料：钢管 |  | m | 100
79 | 010602001001 | 钢网架 | 1.名称:太阳能光伏板钢架 2.型号、规格:立柱-U52*41*2.5mm型材、斜梁U62*41*2.0mm型材、檩条U52*41*2.0mm型材、U型预埋、地脚螺栓M12(Q235B)、铝合金中压码(L=60)等 3.综合考虑:防雷处理、锌铁固定金属支架、内六角螺栓、预埋螺栓、转角连接件、地脚螺栓、膨胀螺栓、后置埋件、铝合金中压码及边压码、钢底板厚度等 4.计价综合考虑：安装方式、立柱、斜梁、檩条材质及规格尺寸、预埋件材质、螺栓规格、连接件规格尺寸、钢底板厚度等 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | t | 0.5
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
80 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 380.16
81 | 011702002003 | 矩形、异形柱模板（每超过1m） | 1.矩形、异形柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 494.208
82 | 011702014004 | 超高模板增加费：超8.4米部分 | 1.柱、墙、梁、板模板每超过1m（8.4m以外） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 400
83 | 011702006004 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 150.16
84 | 011702006005 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 150.16
85 | 011702006006 | 矩形梁模板（每超过1m） | 1.梁支模（含后浇带梁）每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 543
86 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.厚度综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 2200
87 | 011702014006 | 有梁板模板（每超过1m） | 1.板支模（含后浇带梁）每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 3960
88 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯模板 2.模板材质:综合考虑。按水平投影面积计算 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 100.48
89 | 011702003004 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 40.15
90 | 011702003005 | 构造柱模板（每超过1m） | 1.构造柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 75.14
91 | 011702008002 | 圈梁、过梁模板 | 1.圈（过）梁模板支模高度3.6m内 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 50
92 | 011702025002 | 栏板、反檐模板 | 1.栏板、反檐模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 50
93 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.天沟、檐沟模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 50
94 | 011702027001 | 台阶模板 | 1.台阶模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 20
95 | 011702028001 | 压顶、扶手模板 | 1.压顶、扶手模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 23
96 | 011702001006 | 设备基础模板 | 1.设备基础模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 20
97 | 011703001002 | 垂直运输 | 垂直运输:运输高度50m内 1.指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置（含预制构件的垂直运输费）等 2.综合考虑装配式垂直运输费 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 1061.5
98 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.是指机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1
99 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架(1#) | 1.脚手架搭拆高度综合考虑 2.含建筑工程主体施工中砌筑、构件支模、混凝土浇筑、构件安装、上下交通斜道、垂直运输卷扬机架、上料平台、施工安全防护、外墙架及悬挑措施等有关架子的全部作业费用； 3.含建筑工程装饰施工中内外墙装饰、天棚施工、防水改架工等有关架子的全部作业费用；； 4、应根据现场实际情况综合考虑可能出现的本建筑周围人行道上方安全过道等非建筑物本身的防护费用； 5.工程量均按《广东省房屋建筑与装饰综合定额2018年》计算规则以平方米计算。 |  | m2 | 1061.5
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【1#地块土建】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#地块土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 65465.95 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【1#地块土建】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#地块土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【1#地块土建】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1#地块土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【2#地块土建】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#地块土建 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 屋面及防水工程
1.4 | 保温、隔热、防腐工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 金属结构工程
1.9 | 门窗工程
1.10 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【2#地块
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#地块土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001006 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:≥200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 5
2 | 010402001007 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 80.14
3 | 010402002003 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 80
4 | 010402002004 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:≥200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 676
5 | 010401012003 | 零星砌体 | 1.零星砌块（包含台阶、地沟等） 2.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 3.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 4.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 15
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010502001005 | 矩形柱 C40 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 24
7 | 010502001006 | 矩形柱 C35 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 79.32
8 | 010502001007 | 矩形柱 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 320.92
9 | 010505003007 | 有梁板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1728.8
10 | 010506001004 | 直形楼梯C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 204.8
11 | 010505003008 | 楼梯休息平台板及梯梁 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 24
12 | 010502002003 | 构造柱C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 40
13 | 010503002004 | 过梁、圈梁C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 40
14 | 010505006004 | 栏板、反檐C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 12.8
15 | 010505008002 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 64
16 | 010505006005 | 反坎、门褴 C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 13.6
17 | 010507004002 | 现浇混凝土其他构件 台阶C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 16
18 | 010507005003 | 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 16
19 | 010507005004 | 设备基础C30 | 1.混凝土强度等级:C30细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 16
20 | 010515001017 | 现浇构件圆钢 φ10 内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 10.5
21 | 010515001018 | 现浇构件带肋钢筋 φ10 以内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 31.5
22 | 010515001019 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ25内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 331.8
23 | 010515001020 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ25外（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 52.5
24 | 010515001021 | 现浇构件箍筋 圆钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 6
25 | 010515001022 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 21
26 | 010515001023 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10外 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 31.5
27 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类：预埋铁件 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 1.5
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
屋面
28 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.40厚C20细石混凝土找坡层,,坡度不小于3%，抹平压光,内配φ4@200(上人φ4@100)单层双向钢筋网片,纵横间距<4000mmn设置分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽15mm,采用单组份聚氨酯防水密封膏嵌缝。 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 3.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1366
29 | 010902003004 | 水泥砂浆屋面 | 1.最薄处20厚DS M20预拌砂浆找坡找平层,坡度不少于2%(根部批R>50 的圆角),抹平压光 2.素水泥浆结合层一道(内掺水重5 %的建筑胶) 3.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.使用位置:单板雨棚、管道井屋面 5.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 20
30 | 011002005002 | 隔离层 | 1.隔离层:满铺200g/m2聚酯无纺布一层 2.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 3.隔离层计价综合考虑部位，包括基层处理、铺设隔离层等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1366
屋面合计
屋面防水
31 | 010904003002 | 平面砂浆找平层 | 1.最薄处30厚DSM15水泥砂浆找坡层，向地漏及排水沟找坡3% 2.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 4.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1369
32 | 010903001011 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5 厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃)1道,翻至泛水高度:地漏、管道周围刷15mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃)附加层(夹铺聚酯无纺布胎体增强),立面及水平面宽度不少于250 mm; 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工 3.现浇钢筋混凝土屋面板(结构找坡),随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1369
33 | 010903002011 | 屋面卷材防水 | 1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎聚乙烯膜(PE)I型,遇墙上反高出完成面300mm 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工 3.现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 5.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 6.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 7.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1369
34 | 010903002012 | 屋面改性沥青防水卷材 | 1.卷材防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，翻至泛水高度（>500mm） 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1369
35 | 010902001004 | 聚合物自粘改性沥青卷材 | 1.防水层:4mm厚自粘耐根穿刺SBS橡胶改性沥青卷材,遇墙上翻且高于种植土层面不小于250mm 2.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 3.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 4.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 100
36 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水明沟侧面浇注100宽素混凝土坎,预埋中20@3000PVC塑料排气管 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m”计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 134
屋面防水合计
楼地面及墙面防水
37 | 010903001012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻至H+300mm高，门口铺出500 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 203.1
38 | 010903001013 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 203.1
39 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1251.746
40 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）2道 3.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
41 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
42 | 010903002016 | 墙面防水砂浆 | 1.防水隔离层:5厚聚合物防水砂浆 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
楼地面及墙面防水合计
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
屋面保温
43 | 011001003004 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温 | 1.保温隔热层:干铺100厚挤塑聚苯板(燃烧等级不低于B1)(节能满足设计规范、验收要求) 2.使用位置:倒置式保温屋面(上人)、2倒置式保温屋面(不上人) 3.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比、满足保温材料性能要求等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1366
屋面保温合计
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
商业预留、办公区域
44 | 011101003019 | 地砖地面（楼地5） | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝。 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:楼梯间、前室、储物间、商业区域等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 2385
45 | 011101003020 | 地砖地面（楼地5）-带减震垫 | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.5mmn聚氨酯减振垫(下层为图书馆、办公室、餐饮(商务宴请等需要安静的餐厅)时) 5.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 6.使用位置:商业区域、楼梯间及前室、储物间等（具体以图纸为准） 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 2385
商业预留、办公区域合计
卫生间、设备房等
46 | 011101003021 | 地砖地面（楼地7C） | 1.8-10厚防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.15厚DS M15 预拌聚合物水泥砂浆 3.20厚DS M15 预拌水泥砂浆，砖墩+预制板,较大板缝、伸出的管道处用泡沫条填紧防止漏浆 4.15厚DS M15 预拌水泥砂浆保护层 5.40厚(最薄处高于排水地漏)C25细石混凝土,从门口处向地漏找1%坡,赶平压光。 6.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 7.使用位置:卫生间等（具体以图纸为准） 8.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 203
47 | 011101003022 | 地砖地面（楼地8） | 1.8_10 厚防滑地砖、细缝拼接,铺实拍平聚合物水泥砂浆擦缝 2.素水泥结合层 3.最薄处20mm厚DSM20水泥砂浆找平层兼找坡1%至地漏 4.使用位置:阳台等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
卫生间、设备房等合计
楼梯间及前室、走道、管井地面等
48 | 011101003023 | 地砖地面（楼地5）-楼梯 | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝。 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:楼梯间及踏步等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 600
49 | 011102003006 | 水泥砂浆楼地面（楼2） | 1.最薄处20厚M20水泥砂浆压光面层(向地漏或向外找坡,水井、电梯底坑找坡2 %，楼梯间踏步做两道防滑压槽) 2.素水泥结合层一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 4.使用位置:人防设备间、风井、强弱电井间、燃气井、电梯井等其他无用空间等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 103
50 | 011407001005 | 防滑地砖（楼9A） | 1、8-10 厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2、素水泥结合层 3.20厚M15 水泥砂浆找平层。 4.现浇钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整 5.使用位置:新风机房、排烟机房等（具体以图纸为准） 6.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 200
楼梯间及前室、走道、管井地面等合计
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
内墙面
51 | 011201001012 | 墙面抹灰（内墙7A） | 1.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:楼梯间、前室、公共走道、商业区等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 9596
52 | 011201001013 | 墙面抹灰（内墙1） | 1.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:水管井、电梯井、无用空间、风井、强弱电井、燃气井等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 3920
53 | 011201001014 | 墙面抹灰（内墙10） | 1.益胶泥粘贴墙砖,专用填缝剂勾缝，。 2.5mm厚聚合物抹面抗裂砂浆抹平混凝土面: 3.混凝土与砌体交接外预留100X5或100X10企口,挂200宽对碱玻纤网格布:(烟道部位要求满桂镀锌铁丝网(规格:20X20X0.7)20mm 1:25水泥砂浆抹灰层)(水管井、强弱电井内侧不要求挂网) 4.使用位置:楼梯间、前室、公共走道、商业区等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 240
54 | 011201003003 | 墙、柱面钉 (挂)钢 (铁) 网 热镀锌钢丝网 | 1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑）,使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位及暗室增加费等 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处挂300宽（两侧各150）等 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
内墙面合计
外墙面
55 | 011201001015 | 涂料外墙1 | 1.透明幕墙内村墙体及梁柱,刮两遍腻子,涂刷深灰色涂料(一底两面); 2.5厚M20水泥砂浆 2.12厚M15水泥砂浆(加气混凝土墙体用M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层拉毛 3.素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 4.使用位置:玻璃幕墙处内衬墙体等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1524.35
56 | 011201001016 | 涂料外墙3 | 1.深灰色外墙涂料（一底一面） 2.二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 3.10厚M15 水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住宅建筑和24 M的公共建筑的全部楼层砌体墙区域满挂镀锌钢丝网(Ф0 6X12.7X12.7),小于27M的住笔建筑和小于24 M的公共建筑,满挂耐碱玻璃纤维网布(160 q/平方米)) 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 5.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
57 | 011201001017 | 涂料外墙5A | 1.一底两面外墙质感涂料,最后-遍外墙面涂在淋水完成后施工 2.二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 4.10厚M15 水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住笔建筑和24 M的公共建筑的全部楼层砌体墙区域满挂镀锌钢丝网(Ф0 6X12.7X12.7),小于27M的住笔建筑和小于24 M的公共建筑,满挂耐碱玻璃纤维网布(160 q/平方米)) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 5.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
外墙面合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
楼梯间、管井、设备房、卫生间等
58 | 011406001009 | 抹灰面油漆（内墙7A） | 1.无机防霉内墙涂料（一底两面） 2.满刮外墙腻子2道,砂纸磨平（2遍） 2.使用位置:商业区、楼梯、前室、储物间等（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 9735
59 | 011406003009 | 天棚腻子（顶棚1） | 1.满刮白色防水腻子二道、砂纸抹平 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 2829.6
60 | 011406001010 | 抹灰面油漆（顶棚1） | 1.防霉无机涂料（一底两面）燃烧性能为A级 2.使用位置:车库、排烟机房、消防补风机房、补风机房、空调机房、设备用房、管理用房、走道 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 2862
61 | 011406003010 | 天棚腻子（顶棚2） | 1.刮外墙防水腻子2道、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理，刷素水泥浆一遍扫毛 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 2862
62 | 011406001011 | 抹灰面油漆（顶棚2） | 1.深灰色外墙涂料，燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 2862
63 | 011406003011 | 天棚腻子（顶棚3） | 1.刮水泥腻子（二道）、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 720
64 | 011406001012 | 抹灰面油漆（顶棚3） | 1.砂纸磨平，刷白色外墙涂料（一底两面），燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 720
65 | 011302001003 | 吊顶天棚（顶棚4） | 1.吸音板吊顶 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.使用位置:发电机房、泵房等 4.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨、吊杆的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、暗室内施工费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 5.计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 |  | m2 | 1
楼梯间、管井、设备房、卫生间等合计
金属防锈
66 | 011407001006 | 防锈漆 一遍 | 1. 涂料品种：防锈漆 2. 涂刷遍数：一遍 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
金属防锈合计
油漆、涂料、裱糊工程合计
金属结构工程
67 | 010603001002 | 钢楼梯 爬式 | 1. 钢材品种、规格：未提及 2. 楼梯形式：爬式 |  | t | 0.89
金属结构工程合计
门窗工程
68 | 010801001002 | 夹板平开门 | 1.门类型:夹板平开门 2.五金配件:门吸、门锁等综合考虑 3.耐火极限满足设计要求 4.计价综合考虑门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、限位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、门把手及不锈钢门板、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 55.44
69 | 010802003009 | 双扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:双扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
70 | 010802003010 | 单扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:单扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 11.2
71 | 010802003011 | 双扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:双扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 98.56
72 | 010802003012 | 单扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:单扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 49.28
73 | 010807001003 | 深灰色铝合金平开双扇窗 | 1.窗类型:深灰色铝合金平开双扇窗 2.玻璃品种、厚度:6低透光Low-E+12空气+6透明玻璃 3.门窗系列:综合考虑 4.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 6.耐火极限满足设计要求 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
74 | 010807001004 | 深灰色铝合金平开单扇窗 | 1.窗类型:深灰色铝合金平开单扇窗 2.玻璃品种、厚度:6低透光Low-E+12空气+6透明玻璃 3.门窗系列:综合考虑 4.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 6.耐火极限满足设计要求 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
75 | 010807003003 | 深灰色铝合金防雨百叶 | 1.窗类型:深灰色铝合金防雨百叶 2.门窗系列:综合考虑 3.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4.计价综合考虑定位、框料安装、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
门窗工程合计
其他工程
76 | 011503001006 | 楼梯栏杆 | 1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.详见图集22G101-2,页码2-32和3号楼梯大样 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 216
77 | 011503001007 | 护窗栏杆 | 1.名称:护窗栏杆 2.栏杆高度:满足规范要求 3.详见图纸 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 300
78 | 011503001008 | 楼梯临墙钢管扶手 | 1. 扶手材料：钢管 |  | m | 216
79 | 010602001002 | 钢网架 | 1.名称:太阳能光伏板钢架 2.型号、规格:立柱-U52*41*2.5mm型材、斜梁U62*41*2.0mm型材、檩条U52*41*2.0mm型材、U型预埋、地脚螺栓M12(Q235B)、铝合金中压码(L=60)等 3.综合考虑:防雷处理、锌铁固定金属支架、内六角螺栓、预埋螺栓、转角连接件、地脚螺栓、膨胀螺栓、后置埋件、铝合金中压码及边压码、钢底板厚度等 4.计价综合考虑：安装方式、立柱、斜梁、檩条材质及规格尺寸、预埋件材质、螺栓规格、连接件规格尺寸、钢底板厚度等 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | t | 1
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
80 | 011702002004 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 2651.14
81 | 011702014007 | 超高模板增加费：超8.4米部分 | 1.柱、墙、梁、板模板每超过1m（8.4m以外） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 1000
82 | 011702002005 | 矩形、异形柱模板（每超过1m） | 1.矩形、异形柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 3446.482
83 | 011702006007 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 710
84 | 011702006008 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 710
85 | 011702006009 | 矩形梁模板（每超过1m） | 1.梁支模（含后浇带梁）每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 1980.1
86 | 011702014008 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.厚度综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 13034.01
87 | 011702014009 | 有梁板模板（每超过1m） | 1.板支模（含后浇带梁）每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 16944.33
88 | 011702024003 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯模板 2.模板材质:综合考虑。按水平投影面积计算 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 589.16
89 | 011702003006 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 264.1
90 | 011702003007 | 构造柱模板（每超过1m） | 1.构造柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 343.408
91 | 011702008003 | 圈梁、过梁模板 | 1.圈（过）梁模板支模高度3.6m内 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 345
92 | 011702025003 | 栏板、反檐模板 | 1.栏板、反檐模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 345
93 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | 1.天沟、檐沟模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 345
94 | 011702027002 | 台阶模板 | 1.台阶模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 345
95 | 011702028002 | 压顶、扶手模板 | 1.压顶、扶手模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 345
96 | 011702001007 | 设备基础模板 | 1.设备基础模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 345
97 | 011703001003 | 垂直运输 | 垂直运输:运输高度50m内 1.指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置（含预制构件的垂直运输费）等 2.综合考虑装配式垂直运输费 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 7799.16
98 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.是指机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1
99 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架(1#) | 1.脚手架搭拆高度综合考虑 2.含建筑工程主体施工中砌筑、构件支模、混凝土浇筑、构件安装、上下交通斜道、垂直运输卷扬机架、上料平台、施工安全防护、外墙架及悬挑措施等有关架子的全部作业费用； 3.含建筑工程装饰施工中内外墙装饰、天棚施工、防水改架工等有关架子的全部作业费用；； 4、应根据现场实际情况综合考虑可能出现的本建筑周围人行道上方安全过道等非建筑物本身的防护费用； 5.工程量均按《广东省房屋建筑与装饰综合定额2018年》计算规则以平方米计算。 |  | m2 | 6878
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【2#地块土建】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2#地块土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 340151.96 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【2#地块土建】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2#地块土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【2#地块土建】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2#地块土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【3#地块土建】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：3#地块土建 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 装配式混凝土结构、建筑构件及部品工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 保温、隔热、防腐工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.9 | 金属结构工程
1.10 | 门窗工程
1.11 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【3#地块
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#地块土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
装配式混凝土结构、建筑构件及部品工程
1 | 01B001 | 预制混凝土构件安装 叠合板 | 1.构件类型:装配式叠合楼板 2.PC构件制作，钢筋含量、混凝土标号、叠合板厚度、所需的模板综合考虑； 3.计价综合考虑原材料采购（包括混凝土构件内钢筋、预埋件、模板）、预制构件的深化设计（图纸深化设计、模型制作等）、生产加工、运输、堆放、结合面清理、施工高度、构件卸车、堆放、吊装（包括但不限于：起重吊机等大型机械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用，吊装过程中需搭设的临时操作平台的费用）、定位、校正、垫实、钢支撑固定及拆除、接头钢筋调直、焊接、搭设、固定、安装、人工配合；预埋铁件埋设；顶撑、斜撑安装、拆除；预埋各类联接套筒：PC构件联接灌浆用；灌浆料施工，接缝处理、打胶及外墙清洗等安装预制构件所需之一切工序费用； 4.安装工程：包含按发包人提供的图纸，包括且不限于构件中安装工程的管线预埋、线盒预埋、同层排水系统配件预埋、套管预埋、预留孔洞、按防雷接地图纸的要求连接主钢筋，构件与构件之间安装工程系统的连接，构件和非构件之间安装工程系统的连接等一切安装工程的工作内容 5.PC构件运输、安（吊）装、成品保护、试验费等综合考虑 6.构件与构件之间工程系统的连接、配合构件和非构件之间工程系统的连接等所需的人工、机械、安全防护等一切费用在内 7.综合考虑对楼面砼浇筑的影响 8.需满足设计、施工工艺及验收规范要求等规范要求 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 584
2 | 01B002 | 装配式混凝土楼梯（梯段） | 1.构件类型:装配式楼梯 2.PC构件制作，钢筋含量、混凝土标号、所需的模板综合考虑； 3.计价综合考虑原材料采购（包括混凝土构件内钢筋、预埋件、模板）、预制构件的深化设计（图纸深化设计、模型制作等）、生产加工、运输、堆放、结合面清理、施工高度、构件卸车、堆放、吊装（包括但不限于：起重吊机等大型机械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用，吊装过程中需搭设的临时操作平台的费用）、定位、校正、垫实、钢支撑固定及拆除、接头钢筋调直、焊接、搭设、固定、安装、人工配合；预埋铁件埋设；顶撑、斜撑安装、拆除；预埋各类联接套筒：PC构件联接灌浆用；灌浆料施工，接缝处理、打胶及外墙清洗等安装预制构件所需之一切工序费用； 4.安装工程：包含按发包人提供的图纸，包括且不限于构件中安装工程的管线预埋、线盒预埋、同层排水系统配件预埋、套管预埋、预留孔洞、按防雷接地图纸的要求连接主钢筋，构件与构件之间安装工程系统的连接，构件和非构件之间安装工程系统的连接等一切安装工程的工作内容 5.PC构件运输、安（吊）装、成品保护、试验费等综合考虑 6.构件与构件之间工程系统的连接、配合构件和非构件之间工程系统的连接等所需的人工、机械、安全防护等一切费用在内 7.综合考虑对楼面砼浇筑的影响 8.需满足设计、施工工艺及验收规范要求等规范要求 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 54.6
3 | 010701001001 | 装配式轻质墙板ALC | 1.构件类型:装配式轻质墙板ALC 2.预制内墙板厚度:100mm以内 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序) 4.含预制ALC板材采购、卸货、场内运输、二次转运、安装、切割、垃圾清理、专用砂浆、粘纤维带、抗裂砂浆刮平、水泥砂浆垫块，钢钉、胶塞、射钉、泡沫棒堵孔、木锲，塞缝砂浆等辅材 5.其他应符合图纸及规范所需的一切工作内容 6.无论是标准板还是非标准板，施工费不变，综合考虑在报价中 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 500
4 | 010701001002 | 装配式轻质墙板ALC | 1.构件类型:装配式轻质墙板ALC 2.预制内墙板厚度:200mm以内 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴(增强水泥条板时无此道工序) 4.含预制ALC板材采购、卸货、场内运输、二次转运、安装、切割、垃圾清理、专用砂浆、粘纤维带、抗裂砂浆刮平、水泥砂浆垫块，钢钉、胶塞、射钉、泡沫棒堵孔、木锲，塞缝砂浆等辅材 5.其他应符合图纸及规范所需的一切工作内容 6.无论是标准板还是非标准板，施工费不变，综合考虑在报价中 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 500
装配式混凝土结构、建筑构件及部品工程合计
砌筑工程
5 | 010402001008 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:≥200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 50
6 | 010402001009 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 310.15
7 | 010402002005 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 91.6
8 | 010402002006 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:≥200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DMM5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 1124
9 | 010401012004 | 零星砌体 | 1.零星砌块（包含台阶、地沟等） 2.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 3.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋、暗室增加费等 4.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 35.1
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010502001008 | 矩形柱 C40 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 118.4365
11 | 010502001009 | 矩形柱 C35 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 141.96
12 | 010502001010 | 矩形柱 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 288.8886
13 | 010505003009 | 有梁板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 3927.7147
14 | 010506001005 | 直形楼梯C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m³ | 276.7765
15 | 010505003010 | 楼梯休息平台板及梯梁 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 27.3
16 | 010502002004 | 构造柱C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 69.5695
17 | 010503002005 | 过梁、圈梁C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 36.4
18 | 010505006006 | 栏板、反檐C25 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 45.5
19 | 010505008003 | 天沟(檐沟)、挑檐板 C30 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 45.5
20 | 010505006007 | 反坎、门褴 C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 18.2
21 | 010507004003 | 现浇混凝土其他构件 台阶C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 45.5
22 | 010507005005 | 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手C20 | 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 45.5
23 | 010507005006 | 设备基础C30 | 1.混凝土强度等级:C30细石混凝土/混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m3 | 45.5
24 | 010515001024 | 现浇构件圆钢 φ10 内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 11.1
25 | 010515001025 | 现浇构件带肋钢筋 φ10 以内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 74.5365
26 | 010515001026 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ25内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 664.7235
27 | 010515001027 | 现浇构件带肋钢筋 φ25 以外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ25外（抗震/非抗震） 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 100.0665
28 | 010515001028 | 现浇构件箍筋 圆钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 16.8165
29 | 010515001029 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10内 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 34.5765
30 | 010515001030 | 现浇构件箍筋 Ⅲ级螺纹钢φ10外 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ10外 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 112.7094
31 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类：预埋铁件 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | t | 4.1514
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
屋面
32 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 1.40厚C20细石混凝土找坡层,,坡度不小于3%，抹平压光,内配の4 @200(上人4 @100)单层双向钢筋网片,纵横间距<4000mmn设置分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽15mm,采用单组分聚氨酯防水密封膏嵌缝。 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 3.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1358
33 | 011002005003 | 隔离层 | 1.隔离层:满铺200g/m2聚酯无纺布一层 2.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 3.隔离层计价综合考虑部位，包括基层处理、铺设隔离层等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1358
屋面合计
屋面防水
34 | 010904003003 | 平面砂浆找平层 | 1.最薄处30厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找坡层，向地漏及排水沟找坡3% 2.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 4.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1358
35 | 010903001014 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5 厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃)1道,翻至泛水高度:地漏、管道周围刷15mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃)附加层(夹铺聚酯无纺布胎体增强),立面及水平面宽度不少f250 mm; 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工 3.现浇钢筋混凝土屋面板(结构找坡),随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1358
36 | 010903002017 | 屋面卷材防水 | 1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚酯胎聚乙烯膜(PE)I型,遇墙上反高出完成面300mm 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工 3.现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4.使用位置:屋面梯屋、机房屋面 5.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 6.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 7.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1358
37 | 010903002018 | 屋面改性沥青防水卷材 | 1.卷材防水层:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材，翻至泛水高度（>500mm） 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1358
38 | 010902001005 | 聚合物自粘改性沥青卷材 | 1.防水层:4mm厚自粘耐根穿刺SBS橡胶改性沥青卷材,遇墙上翻且高于种植土层面不小于250mm 2.使用位置:防水混凝土顶板(抗渗等级详结施) 3.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 4.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 5.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 150
39 | 010902003006 | 水泥砂浆屋面 | 1.最薄处20厚DS M20预拌砂浆找坡找平层,坡度不少于2%(根部批R>50 的圆角),抹平压光! 2.素水泥浆结合层一道(内掺水重5 %的建筑胶) 2.机械打磨,基面没明水湿渍(基面含水率不超过10%),确保结构完成面满足防水材料施工、现浇钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 3.使用位置:单板雨棚、管道井屋面 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 30
40 | 010902004003 | 屋面排水管 | 1.排水明沟侧面浇注100宽素混凝土坎,预埋中20@3000PVC塑料排气管 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m”计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 139
屋面防水合计
楼地面及墙面防水
41 | 010903001015 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻至H+300mm高，门口铺出500 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 334.08
42 | 010903001016 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 334.08
43 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1683.7462
44 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:2厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型）2道 3.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 4.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
45 | 010903002021 | 墙面涂膜防水 | 1.防水隔离层:1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上返,高出建筑完成面300mm) 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
46 | 010903002022 | 墙面防水砂浆 | 1.防水隔离层:5厚聚合物防水砂浆 2.计价综合考虑：单双组分Ⅰ/Ⅱ型、涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、平、立面、防水加强层等相关费用 3.计算规则：按设计图示尺寸以“m2”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积，不扣除单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱、管道井和孔洞所占面积。与墙面连接处上反按展开面积计算。 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
楼地面及墙面防水合计
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
屋面保温
47 | 011001003005 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温 | 1.保温隔热层:干铺100厚挤塑聚苯板(燃烧等级不低于B1)(节能满足设计规范、验收要求) 2.使用位置:倒置式保温屋面(上人)、2倒置式保温屋面(不上人) 3.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比、满足保温材料性能要求等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1358
屋面保温合计
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
办公区域
48 | 011101003024 | 地砖地面（楼地5） | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 5.使用位置:楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 6.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 5100
49 | 011101003025 | 地砖地面（楼地5）-带减震垫 | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.5mmn聚氨酯减振垫(下层为图书馆、办公室、餐饮(商务宴请等需要安静的餐厅)时) 5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 6.使用位置:楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 5100
办公区域合计
卫生间、阳台等房间
50 | 011101003026 | 地砖地面（楼地7C） | 1.8-10厚防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.15厚DS M15 预拌聚合物水泥砂浆 3.20厚DS M15 预拌水泥砂浆，砖墩+预制板,较大板缝、伸出的管道处用泡沫条填紧防止漏浆 4.15厚DS M15 预拌水泥砂浆保护层 5.40厚(最薄处高于排水地漏)C25 细石混凝土,从门口处向地漏找1%坡,赶平压光。 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 7.使用位置:卫生间等（具体以图纸为准） 8.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 9.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 334.16
51 | 011101003027 | 地砖地面（楼地8） | 1.8_10 厚防滑地砖、细缝拼接,铺实拍平聚合物水泥砂浆擦缝 2.素水泥结合层 3.最薄处20mm厚DS M20水泥砂浆找平层兼找坡1%至地漏 4.使用位置:阳台等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 106.4
52 | 011101003028 | 干式工法地面（楼地17） | 1.浅灰色10厚防滑地砖、专用勾缝剂勾缝 2.界面处理后采用3-5mm厚预拌瓷砖粘结剂粘贴 2.防水层 3.满刷混凝土界面剂 4.使用位置:干式工法地面等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
53 | 011101003029 | 干式工法地面2（楼地18） （架空预制混凝土板） | 1.浅灰色10厚防滑地砖、专用勾缝剂勾缝 2.界面处理后采用3-5mm厚预拌瓷砖粘结剂粘贴 2.100厚预制混凝土板,每块板内配受力底筋5$10,分布筋Ф6 @250 2.陶粒混凝土填充兼找坡,地漏或排水沟周边2 米范围内建筑找1%坡 3.最薄处20厚M20水泥砂浆找坡1%坡向地漏(与墙交接处抺成圆角),随手林光 4.使用位置:干式工法地面等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
卫生间、阳台等房间合计
楼梯间及前室、走道、管井地面等
54 | 011101003030 | 地砖地面（楼地5）-楼梯 | 1.8-10厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.素水泥结合层; 3.30厚DS M15 预拌水泥砂浆; 4.5mmn聚氨酯减振垫 5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 6.使用位置:楼梯间、前室、防火隔间等（具体以图纸为准） 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1780
55 | 011102003007 | 水泥砂浆楼地面（楼2） | 1.最薄处20厚M20水泥砂浆压光面层(向地漏或向外找坡,水井、电梯底坑找坡2 %，楼梯间踏步做两道防滑压槽) 2.素水泥结合层一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 4.使用位置:人防设备间、风井、强弱电井间、燃气井、电梯井等其他无用空间等（具体以图纸为准） 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 260
56 | 011407001007 | 防滑地砖（楼9A） | 1、8-10 厚高级防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2、素水泥结合层 3.20厚M15 水泥砂浆找平层。 4.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,机械原浆磨平整 5.使用位置:新风机房、排烟机房等（具体以图纸为准） 6.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 7.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输及暗室施工增加费等相关费用 8.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 300
楼梯间及前室、走道、管井地面等合计
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
内墙面
57 | 011201001018 | 墙面抹灰（内墙7A） | 1.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:水管井、电梯井、无用空间、风井、强弱电井、燃气井等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 31442.6
58 | 011201001019 | 墙面抹灰（内墙1） | 1.15mm厚DP M15 预拌砂浆进行抹灰。 2.界面剂1道 3.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4.使用位置:水管井、电梯井、无用空间、风井、强弱电井、燃气井等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 5782
59 | 011201003004 | 墙、柱面钉 (挂)钢 (铁) 网 热镀锌钢丝网 | 1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑）,使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位及暗室增加费等 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处挂300宽（两侧各150）等 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 9000
内墙面合计
外墙面
60 | 011201001020 | 涂料外墙1 | 1.透明幕墙内村墙体及梁柱,刮两遍腻子,涂刷深灰色涂料(一底两面); 2.5厚M20水泥砂浆 2.12厚M15水泥砂浆(加气混凝土墙体用M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层拉毛 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 4.使用位置:玻璃幕墙处内衬墙体等 5.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1525
61 | 011201001021 | 涂料外墙3 | 1.深灰色外墙涂料（一底一面） 2.二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 3.10厚M15 水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住笔建筑和24 M的公共建筑的全部楼层砌体墙区域满挂镀锌钢丝网(Ф0 6X12.7X12.7),小于27M的住笔建筑和小于24 M的公共建筑,满挂耐碱玻璃纤维网布(160 q/平方米)) 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 5.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
62 | 011201001022 | 涂料外墙5A | 1.一底两面外墙质感涂料,最后-遍外墙面涂在淋水完成后施工 2.二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 4.10厚M15 水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住笔建筑和24 M的公共建筑的全部楼层砌体墙区域满挂镀锌钢丝网(Ф0 6X12.7X12.7),小于27M的住笔建筑和小于24 M的公共建筑,满挂耐碱玻璃纤维网布(160 q/平方米)) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶》,加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 5.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、招标文件及技术要求等 |  | m2 | 1
外墙面合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
楼梯间、管井、设备房、卫生间等
63 | 011406001013 | 抹灰面油漆（内墙7A） | 1.无机防霉内墙涂料（一底两面） 2.满刮外墙腻子2道,砂纸磨平（2遍） 2.使用位置:商业区、楼梯、前室、储物间等（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 31442.6
64 | 011406003012 | 天棚腻子（顶棚1） | 1.满刮白色防水腻子二道、砂纸抹平 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6120
65 | 011406001014 | 抹灰面油漆（顶棚1） | 1.防霉无机涂料（一底两面）燃烧性能为A级 2.使用位置:车库、排烟机房、消防补风机房、补风机房、空调机房、设备用房、管理用房、走道 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6120
66 | 011406003013 | 天棚腻子（顶棚2） | 1.刮外墙防水腻子2道、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理，刷素水泥浆一遍扫毛 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6120
67 | 011406001015 | 抹灰面油漆（顶棚2） | 1.深灰色外墙涂料，燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6120
68 | 011406003014 | 天棚腻子（顶棚3） | 1.刮水泥腻子（二道）、打磨平整。 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.使用位置:消防水泵房、排水泵房、生活泵房、车库坡道、车库、开关房等（具体以施工图为准） 4.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 2136
69 | 011406001016 | 抹灰面油漆（顶棚3） | 1.砂纸磨平，刷白色外墙涂料（一底两面），燃烧性能为A级 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 2136
70 | 011302001004 | 吊顶天棚（顶棚4） | 1.吸音板吊顶 2.使用位置:各类设备房（具体以施工图为准） 3.使用位置:发电机房、泵房等 4.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨、吊杆的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、暗室内施工费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 5.计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 |  | m2 | 1
楼梯间、管井、设备房、卫生间等合计
金属防锈
71 | 011407001008 | 防锈漆 一遍 | 1. 涂料品种：防锈漆 2. 涂刷遍数：一遍 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
金属防锈合计
油漆、涂料、裱糊工程合计
金属结构工程
72 | 010603001003 | 钢楼梯 爬式 | 1. 钢材品种、规格：未提及 2. 楼梯形式：爬式 |  | t | 2.46
金属结构工程合计
门窗工程
73 | 010801001003 | 夹板平开门 | 1.门类型:夹板平开门 2.五金配件:门吸、门锁等综合考虑 3.耐火极限满足设计要求 4.计价综合考虑门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、限位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、门把手及不锈钢门板、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 73.92
74 | 010802003013 | 双扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:双扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 1
75 | 010802003014 | 单扇甲级钢制防火门 | 1.门类型:单扇甲级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料、防火玻璃可视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 6.6
76 | 010802003015 | 双扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:双扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 183.04
77 | 010802003016 | 单扇乙级钢制防火门 | 1.门类型:单扇乙级钢制防火门 2.五金配件:拉手、闭门器等综合考虑 3.综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器、防护材料及防火玻璃视窗等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护、门边塞缝及暗室增加费等费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 63.36
78 | 010807001005 | 深灰色铝合金平开双扇窗 | 1.窗类型:深灰色铝合金平开双扇窗 2.玻璃品种、厚度:6低透光Low-E+12空气+6透明玻璃 3.门窗系列:综合考虑 4.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 6.耐火极限满足设计要求 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 30
79 | 010807001006 | 深灰色铝合金平开单扇窗 | 1.窗类型:深灰色铝合金平开单扇窗 2.玻璃品种、厚度:6低透光Low-E+12空气+6透明玻璃 3.门窗系列:综合考虑 4.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 5.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 6.耐火极限满足设计要求 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 30
80 | 010807003004 | 深灰色铝合金防雨百叶 | 1.窗类型:深灰色铝合金防雨百叶 2.门窗系列:综合考虑 3.综合考虑亮子、固定扇、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4.计价综合考虑定位、框料安装、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5.耐火极限满足设计要求 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m2 | 40
门窗工程合计
其他工程
81 | 011503001009 | 楼梯栏杆 | 1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.详见图集22G101-2,页码2-32和3号楼梯大样 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 432
82 | 011503001010 | 护窗栏杆 | 1.名称:护窗栏杆 2.栏杆高度:满足规范要求 3.详见图纸 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等 |  | m | 200
83 | 011503001011 | 楼梯临墙钢管扶手 | 1. 扶手材料：钢管 |  | m | 432
84 | 010602001003 | 钢网架 | 1.名称:太阳能光伏板钢架 2.型号、规格:立柱-U52*41*2.5mm型材、斜梁U62*41*2.0mm型材、檩条U52*41*2.0mm型材、U型预埋、地脚螺栓M12(Q235B)、铝合金中压码(L=60)等 3.综合考虑:防雷处理、锌铁固定金属支架、内六角螺栓、预埋螺栓、转角连接件、地脚螺栓、膨胀螺栓、后置埋件、铝合金中压码及边压码、钢底板厚度等 4.计价综合考虑：安装方式、立柱、斜梁、檩条材质及规格尺寸、预埋件材质、螺栓规格、连接件规格尺寸、钢底板厚度等 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | t | 1
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
85 | 011702002006 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 5149.47
86 | 011702014010 | 超高模板增加费：超8.4米部分 | 1.柱、墙、梁、板模板每超过1m（8.4m以外） 2.模板材质:综合考虑 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 1000
87 | 011702002007 | 矩形、异形柱模板（每超过1m） | 1.矩形、异形柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 9269.046
88 | 011702006010 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 10167
89 | 011702006011 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 13167
90 | 011702006012 | 矩形梁模板（每超过1m） | 1.梁支模（含后浇带梁）每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 20800
91 | 011702014011 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板支模高度3.6m 2.模板材质:综合考虑 3.厚度综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 3671.19
92 | 011702014012 | 有梁板模板（每超过1m） | 1.板支模（含后浇带梁）每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 4772.3
93 | 011702024004 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯模板 2.模板材质:综合考虑。按水平投影面积计算 3.综合考虑暗室拆模增加费 |  | m2 | 600
94 | 011702003008 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 567.16
95 | 011702003009 | 构造柱模板（每超过1m） | 1.构造柱支模每超过1m（3.6m~8.4m内） 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 737.1
96 | 011702008004 | 圈梁、过梁模板 | 1.圈（过）梁模板支模高度3.6m内 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 495
97 | 011702025004 | 栏板、反檐模板 | 1.栏板、反檐模板 2.模板材质:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和相关规范 |  | m2 | 300
98 | 011702022003 | 天沟、檐沟模板 |  |  | m2 | 300
99 | 011702027003 | 台阶模板 |  |  | m2 | 300
100 | 011702028003 | 压顶、扶手模板 |  |  | m2 | 300
101 | 011702001008 | 设备基础模板 |  |  | m2 | 500
102 | 011703001004 | 垂直运输 | 垂直运输:运输高度50m内 1.指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置（含预制构件的垂直运输费）等 2.综合考虑装配式垂直运输费 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 15484
103 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.是指机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1
104 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架(1#) | 1.脚手架搭拆高度综合考虑 2.含建筑工程主体施工中砌筑、构件支模、混凝土浇筑、构件安装、上下交通斜道、垂直运输卷扬机架、上料平台、施工安全防护、外墙架及悬挑措施等有关架子的全部作业费用； 3.含建筑工程装饰施工中内外墙装饰、天棚施工、防水改架工等有关架子的全部作业费用；； 4、应根据现场实际情况综合考虑可能出现的本建筑周围人行道上方安全过道等非建筑物本身的防护费用； 5.工程量均按《广东省房屋建筑与装饰综合定额2018年》计算规则以平方米计算。 |  | m2 | 14451
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【3#地块土建】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3#地块土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 772624.86 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【3#地块土建】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3#地块土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【3#地块土建】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：3#地块土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【钢结构工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：钢结构工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【钢结构工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：钢结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010606002001 | 钢梁 | 1.钢框架梁 2.钢材品种、规格:Q460GJC（综合考虑高建钢材） 3.单根质量:综合考虑 4.钢构件按设计图尺寸计算，下料切割损耗包含在综合单价内，不单独计量 5.安装方式:结合图纸综合考虑 6.探伤要求:符合设计要求 7.金属结构件场内、外运输 8.综合考虑施工工艺 9.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 10.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 11.符合设计及规范要求 12.包含深化设计费用，深化不调整单价 13.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 14.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 95
2 | 010606002002 | 钢梁（改造区域） | 1.钢框架梁 2.钢材品种、规格:Q460GJC（综合考虑高建钢材） 3.单根质量:综合考虑 4.钢构件按设计图尺寸计算，下料切割损耗包含在综合单价内，不单独计量 5.安装方式:结合图纸综合考虑 6.安装区域：屋面层 7.探伤要求:符合设计要求 8.金属结构件场内、外运输 9.综合考虑施工工艺 10.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 11.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 12.符合设计及规范要求 13.包含深化设计费用，深化不调整单价 14.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 15.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 50
3 | 010603003001 | 钢柱 | 1.钢柱 2.钢材品种、规格:Q460GJC（综合考虑高建钢材） 3.单根质量:综合考虑 4.钢构件按设计图尺寸计算，下料切割损耗包含在综合单价内，不单独计量 5.安装方式:结合图纸综合考虑 6.探伤要求:符合设计要求 7.金属结构件场内、外运输 8.综合考虑施工工艺 9.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 10.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 11.符合设计及规范要求 12.包含深化设计费用，深化不调整单价 13.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 14.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 20
4 | 010605001001 | 闭口型钢承板 | 1.闭口型钢承板 2.厚度不小于1.2mm 3.固定栓钉综合考虑，包含在综合单价内 4.安装方式:结合图纸综合考虑 5.探伤要求:符合设计要求 6.金属结构件场内、外运输 7.综合考虑施工工艺 8.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 9.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 10.符合设计及规范要求 11.包含深化设计费用，深化不调整单价 12.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 13.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 697.43
5 | 010605001002 | 闭口型钢承板（改造区域） | 1.闭口型钢承板 2.厚度不小于1.2mm 3.固定栓钉综合考虑，包含在综合单价内 4.安装方式:结合图纸综合考虑 5.安装部分：屋面层 6.探伤要求:符合设计要求 7.金属结构件场内、外运输 8.综合考虑施工工艺 9.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 10.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 11.符合设计及规范要求 12.包含深化设计费用，深化不调整单价 13.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 14.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 590.4
6 | 穗010606016001 | 钢结构球形支座 | 1.钢结构球型支座（材质以施工图为准） 2.规格型号:JGOZ/P/(+3000)/(FX300/FY300)/CD/80 02 3.单个质量:综合考虑 4.安装方式:结合图纸综合考虑 5.探伤要求:符合设计要求 6.金属结构件场内、外运输 7.综合考虑施工工艺 8.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 9.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 10.符合设计及规范要求 11.包含深化设计费用，深化不调整单价 12.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 13.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
7 | 穗010606016002 | 钢结构球形支座 | 1.钢结构球型支座（材质以施工图为准） 2.规格型号:JGQZ/P/(+5500)(FX300/FY300V CD/80 02 3.单个质量:综合考虑 4.安装方式:结合图纸综合考虑 5.探伤要求:符合设计要求 6.金属结构件场内、外运输 7.综合考虑施工工艺 8.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 9.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 10.符合设计及规范要求 11.包含深化设计费用，深化不调整单价 12.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 13.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
8 | 010606013001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件（钢柱脚预埋） 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑施工工艺 4.其他:招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.1
9 | 010606008001 | 踏步式钢梯 | 1.踏步式钢楼梯 2.钢材品种、规格:按设计要求综合考虑 3.单根质量:综合考虑 4.安装方式:结合图纸综合考虑 5.探伤要求:符合设计要求 6.金属结构件场内、外运输 7.综合考虑施工工艺 8.计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 9.计价包括：材料费用、材料运输、灌浆料、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、栓钉、螺栓（不含高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 10.符合设计及规范要求 11.包含深化设计费用，深化不调整单价 12.综合考虑钢结构工程拼装所需一切措施（除措施项目中已单列清单项外，均不另外计价），包括不限于网架拼装平台、支承钢胎架等 13.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 47
10 | 010516003001 | 高强度螺栓 | 1.螺栓种类:高强螺栓 2.综合考虑:场内外运输、堆放、规格等 3.综合考虑施工工艺 4.其他:招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 200
11 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.钢材表面应采用喷射除锈,除锈等级为Sa21/2级,应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)的规定 2.底漆选用溶剂基无机富锌底漆涂两遍,干膜总厚度不小于70μm 3.中间漆选用环氧云铁,干膜总厚度不小于80μm 4.全部采用耐候型防腐涂料 5.采用聚硅氧烷面漆2遍，30μmX2 |  | m2 | 2310.496
12 | 011405001002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.部位：按设计说明要求综合考虑 2.防火涂料不低于2.5h耐火极限,厚度按设计要求综合考虑；具体类型、参数详见设计图纸要求 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 2310.49
13 | 011405001003 | 金属构件刷防火涂料 | 1.部位：按设计说明要求综合考虑 2.防火涂料不低于2h耐火极限,厚度按设计要求综合考虑；具体类型、参数详见设计图纸要求 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1
14 | 011405001004 | 金属构件刷防火涂料 | 1.部位：按设计说明要求综合考虑 2.防火涂料不低于1.5h耐火极限,厚度按设计要求综合考虑；具体类型、参数详见设计图纸要求 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1
15 | 011405001005 | 金属构件刷防火涂料 | 1.部位：按设计说明要求综合考虑 2.防火涂料不低于1h耐火极限,厚度按设计要求综合考虑；具体类型、参数详见设计图纸要求 3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 |  | m2 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【全费率综合单价包干部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全费率综合单价包干部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【全费率综
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全费率综合单价包干部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 工程保险费 | 除现行定额及清单规范所约定的保险费用以外，本工程范围内一切保险，包括不限于以下内容 1.建筑职工意外伤害险（足额购买） 2.工伤险 3.承包人雇主责任险 4.施工机械设备保险 5.建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险（承包人以发包人名义购买） 6.为本合同工作的员工（含临时工）人身意外保险 7.为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险 8.此费用为不含税金额 |  | 项 | 1
2 | 010101001002 | 开荒保洁 | 1.工程部位:地下室、地上1-3#栋套内（精装修交楼）、架空层、地下室电梯厅、标准层电梯厅、园建、地下室公共区域、楼梯间及外墙清洗（外墙涂料塔楼）等位置 2.验收标准:合格标准 3.具体实施范围以甲方指令为准 [计量说明] 4.依据设计图纸按建筑面积计算 |  | m2 | 41840
3 | 010101001003 | 白蚁防治费 | 1.白蚁防治工程 2.综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 3.包含了施工的材料费、铺助材料费、人工费、机械费、材料损耗费、材料运输费、施工水电费、成品保护、脚手架、其他措施费等在内的一切费用 4.结算不因地质变化而调整综合单价 |  | m2 | 41840
4 | 010101001004 | 水土保持影响评价费用 | 1.包括但不限于本项目施工的：水土保持相关的一切费用 2.按实结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除 |  | 项 | 1
5 | 010101001005 | 交通影响评价费用 | 1.包括但不限于本项目施工的：交通影响评价相关的一切费用 2.按实结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除 |  | 项 | 1
6 | 010101001006 | 环境影响评价费用 | 1.包括但不限于本项目施工的：环境影响评价相关的一切费用 2.按实结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【下浮率工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：下浮率工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【下浮率工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下浮率工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101001007 | 土建下浮率专项工程 | 1、包含但不限于以下:精装修工程、园林景观工程、标识工程(含交通设施)、代建绿地、代建市政道路、代建地下通道、幕墙工程等 2、投标金额按公布金额不作调整，仅填报投标下浮率 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【地下室安装】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 防雷接地
1.4 | 消防工程
1.5 | 人防工程
1.6 | 抗震支架工程
1.7 | 地下室信号覆盖工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【地下室安
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水工程
生活水泵房
1 | 031001003001 | 薄壁不锈钢管 | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN100 3、连接方式:焊接连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 95.89
2 | 031001003002 | 薄壁不锈钢管 | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN80 3、连接方式:焊接连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 19.66
3 | 031001003003 | 薄壁不锈钢管 | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN65*1.5 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 16.05
4 | 031001003004 | 薄壁不锈钢管 | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN50*1.5 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 15.48
5 | 031001003005 | 薄壁不锈钢管 | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN15*1.0 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 61.66
6 | 031003001001 | 远传光电水表 | 1、类型:远传光电水表 2、规格、材质:DN100，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
7 | 031003001002 | 真空压力表 | 1、类型:真空压力表 2、型号:Z-150型 -760-0mmHg 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
8 | 031003001003 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN80，PN≥1.0，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
9 | 031003001004 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN65，PN≥1.0，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
10 | 031003001005 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN65，PN≥1.6，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
11 | 031003001006 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN50，PN≥1.0，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 16
12 | 031003001007 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN50，PN≥1.6，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
13 | 031003001008 | 偏心异径管 | 1、类型:偏心异径管 2、规格、材质:DN80,PN≥1.0 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
14 | 031003001009 | 偏心异径管 | 1、类型:偏心异径管 2、规格、材质:DN65,PN≥1.0 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
15 | 031003001010 | 同心异经管 | 1、类型:同心异径管 2、规格、材质:DN65,PN≥1.6 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
16 | 031003001011 | 同心异经管 | 1、类型:同心异径管 2、规格、材质:DN50,PN≥1.0 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
17 | 031003001012 | 金属波纹管 | 1、类型:金属波纹管 2、规格、材质:DN100,PN≥1.0 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
18 | 031003001013 | 金属波纹管 | 1、类型:金属波纹管 2、规格、材质:DN80,PN≥1.0 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
19 | 031003001014 | 金属波纹管 | 1、类型:金属波纹管 2、规格、材质:DN65,PN≥1.6 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
20 | 031003001015 | 金属波纹管 | 1、类型:金属波纹管 2、规格、材质:DN65,PN≥1.0 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
21 | 031003001016 | 金属波纹管 | 1、类型:金属波纹管 2、规格、材质:DN50,PN≥1.0 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
22 | 031003001017 | Y型过滤器 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、材质:DN100,PN≥1.0，球墨铸铁 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
23 | 031006001001 | 办公楼、商业低区 生活全变频泵组 | 1、设备名称:办公楼、商业低区 生活全变频泵组 2、性能参数:主泵:Q=8L/s H=0.65MPa N=11kW/台,副泵:Q=2L/s H=0.650MPa N=4kW，两用一备，配套隔膜式气压罐:φxH=1000x2300 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
24 | 031006001002 | 办公楼中区 生活全变频泵组 | 1、设备名称:办公楼中区 生活全变频泵组 2、性能参数:主泵:Q=8L/s H=1.00MPa N=15kW/台,副泵:Q=2L/s H=1.00MPa N=7.5kW,两用一备,配套隔膜式气压罐:φxH=800x2300 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
25 | 031007003001 | 紫外线消毒器 | 1、名称:紫外线消毒器 2、规格:Q=40m³/h,N=480W 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
26 | 031006015001 | 不锈钢组合水箱 | 1、名称:316不锈钢组合水箱 2、规格:有效容积47立方米 2、材质:316不锈钢,含防止旋流器、人梯、水位计等 3、水箱须定期清洗消毒，且每半年不应少于1次。并应在水箱出水口对水质抽样检测，符合现行国家标准《生活饮用水标准》（GB5749-2006）的要求方可使用 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
27 | 031006015002 | 不锈钢组合水箱 | 1、名称:316不锈钢组合水箱 2、规格:有效容积40立方米 2、材质:316不锈钢,含防止旋流器、人梯、水位计等 3、水箱须定期清洗消毒，且每半年不应少于1次。并应在水箱出水口对水质抽样检测，符合现行国家标准《生活饮用水标准》（GB5749-2006）的要求方可使用 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
28 | 031202005001 | 管道绝热 | 1、名称:硬泡聚氨酯保温板 2、外包不燃性玻璃布复合铝箔 3、厚度:40mm 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 10.35
29 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 183.12
30 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1、名称:刚性防水套管 2、穿管规格：DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
31 | 031002003002 | 刚性防水套管 | 1、名称:刚性防水套管 2、穿管规格：DN15 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
32 | 031002003003 | 刚性防水套管 | 1、名称:刚性防水套管 2、穿管规格：DN150 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
33 | 031003001018 | 自动排气阀 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、材质:DN20，不锈钢 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
生活水泵房合计
给水系统
生活给水系统
34 | 031001003006 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN150 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 250.63
35 | 031001003007 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN100 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 275.16
36 | 031001003008 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN80 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 85.98
37 | 031001003009 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN65 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 32.47
38 | 031002001002 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 780.17
39 | 031003001019 | 智能水表 | 1、类型:智能水表 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
40 | 031003001020 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
41 | 031003001021 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN80，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
42 | 031003001022 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN100，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
43 | 031002003004 | 刚性防水套管 | 1、名称:刚性防水套管 2、穿管规格:DN80 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
44 | 031002003005 | 刚性防水套管 | 1、名称:刚性防水套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
生活给水系统合计
车库冲洗系统
45 | 031001007001 | 内衬塑镀锌钢管 | 1、材质:内衬塑镀锌钢管 2、规格:DN65 3、连接方式:丝扣连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3.22
46 | 031001007002 | 内衬塑镀锌钢管 | 1、材质:内衬塑镀锌钢管 2、规格:DN50 3、连接方式:丝扣连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 89.63
47 | 031001007003 | 内衬塑镀锌钢管 | 1、材质:内衬塑镀锌钢管 2、规格:DN40 3、连接方式:丝扣连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 84.54
48 | 031001007004 | 内衬塑镀锌钢管 | 1、材质:内衬塑镀锌钢管 2、规格:DN32 3、连接方式:丝扣连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 47.78
49 | 031001007005 | 内衬塑镀锌钢管 | 1、材质:内衬塑镀锌钢管 2、规格:DN25 3、连接方式:丝扣连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 93.17
50 | 031001007006 | 内衬塑镀锌钢管 | 1、材质:内衬塑镀锌钢管 2、规格:DN20 3、连接方式:丝扣连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 117.55
51 | 031002001003 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 351.9
52 | 031003001023 | 智能水表 | 1、类型:智能水表 2、规格、材质:DN65，球墨铸铁 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
53 | 031003001024 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN65，球墨铸铁 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
54 | 031003001025 | 截止阀 | 1、类型:截止阀 2、规格、材质:DN20，球墨铸铁 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 14
车库冲洗系统合计
给水系统合计
排水系统
生活排水系统
55 | 031001005001 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN150 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 241.68
56 | 031001005002 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN100 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 842.1
57 | 031001005003 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN75 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 28.3
58 | 031002001004 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 897.82
59 | 031004014001 | 水管井地漏 | 1、名称:水管井地漏 2、规格、材质:DN75，铸铁 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 28
60 | 031004014002 | 机房地漏 | 1、名称:机房地漏 2、规格、材质:DN100，铸铁 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 16
61 | 031004014003 | 地面清扫口 | 1、名称:地面清扫口 2、规格、材质:DN100，不锈钢 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
62 | 031004014004 | 普通地漏 | 1、名称:普通地漏 2、规格、材质:DN100，铸铁 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 22
63 | 031002003006 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 64
64 | 031002003007 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
生活排水系统合计
雨水排水系统
65 | 031001006001 | 承压PVC排水管 | 1、材质:承压PVC排水管 2、规格:DN150 3、连接方式:溶剂粘接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、含灌水试验 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 285.78
66 | 031001006002 | 承压PVC排水管 | 1、材质:承压PVC排水管 2、规格:DN100 3、连接方式:溶剂粘接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、含灌水试验 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 36.57
67 | 031004014005 | 地漏 | 1、名称:地漏 2、规格、材质:DN100，铸铁 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
68 | 031004014006 | 87型钢制雨水斗 | 1、名称:87型钢制雨水斗 2、规格、材质:DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
69 | 031004014007 | 87型钢制雨水斗 | 1、名称:87型钢制雨水斗 2、规格、材质:DN150 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
70 | 031002001005 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 251.69
71 | 031002003008 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
72 | 031002003009 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 14
雨水排水系统合计
压力排水系统
73 | 031001005004 | 涂塑镀锌钢管 | 1、材质:涂塑镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接方式:法兰沟槽连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 531.5
74 | 031001005005 | 涂塑镀锌钢管 | 1、材质:涂塑镀锌钢管 2、规格:DN80 3、连接方式:法兰沟槽连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 5.66
75 | 031001005006 | 涂塑镀锌钢管 | 1、材质:涂塑镀锌钢管 2、规格:DN65 3、连接方式:法兰沟槽连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 84.96
76 | 031002001006 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 495.08
77 | 031003001026 | 可曲挠橡胶接头 | 1、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格、材质:DN65，球墨铸铁 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 80
78 | 031003001027 | 球墨铸铁橡胶瓣止回阀 | 1、类型:球墨铸铁橡胶瓣止回阀 2、规格、材质:DN65，球墨铸铁 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 80
79 | 031003001028 | 明杆闸阀 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、材质:DN65，球墨铸铁 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 85
80 | 031003001029 | 压力表 | 1、类型:压力表 2、型号:Y-150型 0~1.6MPa 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 80
81 | 030109001001 | 潜污泵 | 1、名称:潜污泵，自带控制柜 2、规格:Q=15m³/h H=30m N=2.2KW 两用 3、基础设置减震装置 4、单机试运转 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 15
82 | 030109001002 | 潜污泵 | 1、名称:潜污泵，自带控制柜 2、规格:Q=25m³/h H=30m N=5.5KW 两用 3、基础设置减震装置 4、单机试运转 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 14
83 | 030109001003 | 潜污泵 | 1、名称:潜污泵，自带控制柜 2、规格:Q=36m³/h H=30m N=7.5KW 两用 3、基础设置减震装置 4、单机试运转 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 5
84 | 030109001004 | 潜污泵 | 1、名称:潜污泵，自带控制柜 2、规格:Q=36m³/h H=20m N=7.5KW 两用 3、基础设置减震装置 4、单机试运转 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 6
85 | 031002003010 | 刚性防水套管 | 1、名称:刚性防水套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
压力排水系统合计
排水系统合计
给排水工程合计
电气工程
强电
86 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 TAPxtz1a 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
87 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 TAPxtz1b 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
88 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 TAPxfz1a 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
89 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 TAPxfz1b 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
90 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 TAPYz1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
91 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 TAPkz1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
92 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D-APkvz1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
93 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2APxfz1a 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
94 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2APxfz1b 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
95 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1APxfz1a 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
96 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1APxfz1b 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
97 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1ATxfb1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
98 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1ATxfb2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
99 | 030404017014 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-ATshb 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
100 | 030404017015 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-1APfj1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
101 | 030404017016 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-ATdt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
102 | 030404017017 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2APzl1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
103 | 030404017018 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2APzl2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
104 | 030404017019 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2APzl3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
105 | 030404017020 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-3APfj1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
106 | 030404017021 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-APzljf 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
107 | 030404017022 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-3APfj2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
108 | 030404017023 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-2APfj1、D1-6APfj1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
109 | 030404017024 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-2APfj2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
110 | 030404017025 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-4APfj1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
111 | 030404017026 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-3APfj1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
112 | 030404017027 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-6APfj2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
113 | 030404017028 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-3APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
114 | 030404017029 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-4APk1、D1-5APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
115 | 030404017030 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-2APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
116 | 030404017031 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-1ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
117 | 030404017032 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-3ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
118 | 030404017033 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-2ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
119 | 030404017034 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-2ATxf2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
120 | 030404017035 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-2ATxf3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
121 | 030404017036 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-4ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
122 | 030404017037 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-4ATxf2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
123 | 030404017038 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-2ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
124 | 030404017039 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-4ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
125 | 030404017040 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-6ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
126 | 030404017041 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-5ATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
127 | 030404017042 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-5ATxf2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
128 | 030404017043 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz8 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
129 | 030404017044 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxp1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
130 | 030404017045 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxp2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
131 | 030404017046 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxb1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
132 | 030404017047 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxb2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
133 | 030404017048 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxb3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
134 | 030404017049 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
135 | 030404017050 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
136 | 030404017051 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
137 | 030404017052 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz4 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
138 | 030404017053 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz5 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
139 | 030404017054 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz6 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
140 | 030404017055 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 DAPxz7 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
141 | 030404017056 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 B1ALz1a 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
142 | 030404017057 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 B1ALz1b 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
143 | 030404017058 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 B1-APxz1a 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
144 | 030404017059 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 B1-APxz1b 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
145 | 030404017060 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-1~6AL 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 6
146 | 030404017061 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-1ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
147 | 030404017062 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-1~5ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 5
148 | 030404017063 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
149 | 030404017064 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1AWs2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
150 | 030404017065 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1ALsb 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
151 | 030404017066 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1ALsc 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
152 | 030404017067 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1AWs2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
153 | 030404017068 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-1ALsb 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
154 | 030404017069 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-2ALsa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
155 | 030404017070 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-2ALsb 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
156 | 030404017071 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
157 | 030404017072 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-1ALsa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
158 | 030404017073 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
159 | 030404017074 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1ALsa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
160 | 030404017075 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-5AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
161 | 030404017076 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1ALsa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
162 | 030404017077 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D1-6ALdf 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
163 | 030404017078 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1ATxks 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
164 | 030404017079 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1ATaf 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
165 | 030404017080 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1ATba 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
166 | 030404017081 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 B1ALz1a 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
167 | 030404017082 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 B1ALz1b 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
168 | 030404017083 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 D2-1~4AL、D2-2AL1~2、D2-4AL1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 7
169 | 030404017084 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 D1-1/2/4/6ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、参数:Pe=1kW，输出DC36V(系统连续供电时间≥90min+30min) 3、安装方式:挂墙明装 4、含接地相关费用，详见系统图 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 4
170 | 030404017085 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 D2-1~4ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、参数:Pe=1kW，输出DC36V(系统连续供电时间≥90min+30min) 3、安装方式:挂墙明装 4、含接地相关费用，详见系统图 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 4
171 | 030403006001 | 密集型插接铜母线 | 1、名称:密集型插接铜母线 2、规格:KZ-MX-GLMC-T/2000A/5P IP65 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 65.72
172 | 030403006002 | 密集型插接铜母线 | 1、名称:密集型插接铜母线 2、规格:KZ-MX-GLMC-T/1000A/5P IP65 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 171.98
173 | 030403007001 | 始端箱 | 1、名称:母线槽始端箱 2、规格:1000A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
174 | 030403007002 | 始端箱 | 1、名称:母线槽始端箱 2、规格:2000A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
175 | 030411003001 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:800X150X1.8mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 39.15
176 | 030411003002 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:600X150X1.5mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 13.32
177 | 030411003003 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:400X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 37.79
178 | 030411003004 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:300X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 192.83
179 | 030411003005 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:200X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 171.64
180 | 030411003006 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:200X100X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 16.18
181 | 030413001001 | 支架制作及安装 | 1、名称:支架制作安装 2、除锈、防锈漆两道,磁性调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 416.73
182 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 516.96
183 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 124.04
184 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG32mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 397.94
185 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3455.55
186 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 506.85
187 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 13.43
188 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC50mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 7.23
189 | 030413002001 | 槽沟及恢复 | 1、名称:凿槽沟及恢复 2、规格:70×70mm 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 126.74
190 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x240+1x120) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 158.66
191 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x185+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 699.11
192 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x150+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 445.96
193 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x95+1x50) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1014.28
194 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x70+1x35) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 73.07
195 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x50+1x25) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 322.85
196 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x50+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 75.77
197 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x35+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 59.94
198 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x25+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 10.94
199 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 773.98
200 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x10) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 14.58
201 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x4) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 7.29
202 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (5x4) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 153.09
203 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (5x6) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 59.54
204 | 030408001015 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (5x10) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 136.08
205 | 030408001016 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (5x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 51.03
206 | 030408001017 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (4x25+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 17.01
207 | 030408001018 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (4x35+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 17.01
208 | 030408001019 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (4x120+1x70) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 17.01
209 | 030408001020 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZBN-YJY-B1(t1,d1) (4x240+1x120) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 17.01
210 | 030408001021 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x240+1x120 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 71.23
211 | 030408001022 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x185+1x95 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 69.4
212 | 030408001023 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x95+1x50 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 385.81
213 | 030408001024 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x70+1x35 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 129.99
214 | 030408001025 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x25+1x16 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 253.76
215 | 030408001026 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-5x16 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 80.94
216 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面16mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 48
217 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面35mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
218 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面70mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
219 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面120mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
220 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面185mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
221 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面240mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
222 | 030408006007 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x25+1x16 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 16
223 | 030408006008 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x70+1x35 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
224 | 030408006009 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x95+1x50 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
225 | 030408006010 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x185+1x95 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
226 | 030408006011 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x240+1x120 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
227 | 030408006012 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-5x16mm2 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
228 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3142.56
229 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1253.5
230 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-4 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 574.26
231 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-6 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 88.19
232 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 5632.15
233 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 412.56
234 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-16 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 165.74
235 | 030413002002 | 槽沟及恢复 | 1、名称:凿槽沟及恢复 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 4125.52
236 | 030412004001 | 中型消防应急安全出口标志灯 | 1、名称:中型消防应急安全出口标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 7
237 | 030412004002 | 中型消防应急疏散出口标志灯 | 1、名称:中型消防应急疏散出口标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 46
238 | 030412004003 | 中型楼层标志灯 | 1、名称:中型楼层标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 18
239 | 030412004004 | 中型双面多信息复合标志灯 | 1、名称:中型双面多信息复合标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 12
240 | 030412004005 | 中型单面多信息复合标志灯 | 1、名称:中型单面多信息复合标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 12
241 | 030412004006 | 中型消防应急疏散指示灯 | 1、名称:中型消防应急疏散指示灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 179
242 | 030412004007 | 中型消防应急疏散指示灯(双面单向) | 1、名称:中型消防应急疏散指示灯(双面单向) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 9
243 | 030412004008 | 地面疏散指示灯(单向) | 1、名称:地面疏散指示灯(单向) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 2
244 | 030412004009 | 消防应急应急照明灯 | 1、名称:消防应急应急照明灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 246
245 | 030412002001 | 壁灯 | 1、名称:壁灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 18
246 | 030412002002 | LED平板灯(600宽*600长) | 1、名称:LED平板灯(600宽*600长) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 9
247 | 030412002003 | LED吸顶灯(自带红外感应器开关) | 1、名称:LED吸顶灯(自带红外感应器开关) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 27
248 | 030412002004 | LED吸顶灯 | 1、名称:LED吸顶灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
249 | 030412002005 | LED T8支架(单管)-壁装 | 1、名称:LED T8支架(单管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 134
250 | 030412002006 | LED T8支架(单管)-管吊 | 1、名称:LED T8支架(单管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 235
251 | 030412002007 | LED T8支架(双管)-管吊 | 1、名称:LED T8支架(双管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 69
252 | 030412002008 | LED T8应急支架(单管)-壁装 | 1、名称:LED T8应急支架(单管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 25
253 | 030412002009 | LED T8应急支架(双管)-管吊 | 1、名称:LED T8应急支架(双管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 9
254 | 030412002010 | 车库物联网LED灯 | 1、名称:车库物联网LED灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 261
255 | 030404035001 | 安全型地面二三极组合插座 | 1、名称:安全型地面二三极组合插座 2、规格:10A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
256 | 030404035002 | 安全型二三极组合插座 | 1、名称:安全型二三极组合插座 2、规格:E3426/10US，10A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 150
257 | 030404035003 | 安全型三极插座 | 1、名称:安全型三极插座 2、规格:E3426/16US，16A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 28
258 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 1、名称:暗装单极开关 2、规格:E2031/2A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 39
259 | 030404034002 | 暗装双极开关 | 1、名称:暗装双极开关 2、规格:E2032/2A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 33
260 | 030404034003 | 暗装三极开关 | 1、名称:暗装三极开关 2、规格:E2033/2A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 15
261 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1616
262 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置调试 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 87
强电合计
充电桩配电
263 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1049
264 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 644.87
265 | 030408001027 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x4) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1049
266 | 030408001028 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x10) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 644.87
充电桩配电合计
电气工程合计
防雷接地
267 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称:均压环 2、规格:40×4热镀锌扁钢 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1687.76
268 | 030409003001 | 防雷引下线 | 1、名称:防雷引下线 2、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内内两根φ10以上主钢筋作为防雷引下线 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2159.45
269 | 030409008001 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 25
270 | 030409008002 | 预埋连接板 | 1、名称:预埋连接板 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 130
271 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格:PC32 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 37.31
272 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、规格:ZR-BV-25 3、材质:铜芯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 40.31
273 | 030409001001 | 水平接地体 | 1、名称:水平接地体 2、规格:地梁不少于两根主筋(底筋)通长焊接 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1325.68
274 | 030409001002 | 人工钢质垂直接地体 | 1、名称:人工钢质垂直接地体 2、规格:地梁不少于两根主筋(底筋)通长焊接 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 根 | 15
275 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地装置调试 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
消防工程
消防电系统
火灾自动报警系统
276 | 030904012001 | 端子模块箱 | 1、名称:端子模块箱 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 11
277 | 030904012002 | UPS不间断电源(180min) | 1、名称:UPS不间断电源(180min) 2、专用不间断电源 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
278 | 030904012003 | 集中火灾报警控制器(联动型) | 1、名称:集中火灾报警控制器(联动型) 2、自带打印机 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
279 | 030904012004 | 手动控制盘 | 1、名称:手动控制盘 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
280 | 030904012005 | 电气火灾监控器 | 1、名称:电气火灾监控器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
281 | 030904012006 | 消防设备电源监控器 | 1、名称:消防设备电源监控器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
282 | 030904012007 | 防火门监控器 | 1、名称:防火门监控器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
283 | 030904012008 | 应急照明控制器 | 1、名称:应急照明控制器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
284 | 030904012009 | 消防专用电话总机 | 1、名称:消防专用电话总机 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
285 | 030904012010 | 消防应急广播 | 1、名称:消防应急广播 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
286 | 030904012011 | D1类电涌保护器 | 1、名称:D1类电涌保护器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
287 | 030904012012 | 实时液位显示器 | 1、名称:实时液位显示器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
288 | 030904012013 | 输入模块(监视模块) | 1、名称:输入模块(监视模块) 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 215
289 | 030904012014 | 输出模块(控制模块) | 1、名称:输出模块(控制模块) 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 132
290 | 030904012015 | 总线隔离器 | 1、名称:总线隔离器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 39
291 | 030904001001 | 线型光束感烟火灾探测器(发射) | 1、名称:线型光束感烟火灾探测器(发射) 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
292 | 030904001002 | 编址感烟探测器 | 1、名称:编址感烟探测器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 383
293 | 030904001003 | 编址感温探测器 | 1、名称:编址感温探测器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
294 | 030904006001 | 电话插孔 | 1、名称:电话插孔 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 86
295 | 030904006002 | 带指示灯的消火拴按钮 | 1、名称:带指示灯的消火拴按钮 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 86
296 | 030904006003 | 光报警器 | 1、名称:光报警器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 86
297 | 030904006004 | 手动报警按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 127
298 | 030904006005 | 吸顶喇叭(具阻燃结构) | 1、名称:吸顶喇叭(具阻燃结构) 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 300
299 | 030904006006 | 消防专用电话 | 1、名称:消防专用电话 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
300 | 030904006007 | 区域火灾显示器 | 1、名称:区域火灾显示器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 20
301 | 030411001011 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2213.02
302 | 030411001012 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 591.21
303 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 9287.65
304 | 030411004010 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYP-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1511.65
305 | 030411004011 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYSP-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3623.34
306 | 030411004012 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 5588.11
307 | 030411004013 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDUZCN-BYJ-6 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2258.16
308 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 759
309 | 030411003007 | 消防槽式桥架 | 1、名称:封闭式槽式桥架 2、规格:100X50X1.2mm 3、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 704.97
310 | 030413001002 | 支架制作及安装 | 1、名称:支架制作安装 2、除锈、防锈漆两道,磁性调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 569.15
311 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、系统形式:自动报警系统调试 2、点数:2000点以下 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
312 | 030507007001 | 防火门电动闭门器 | 1、名称:防火门电动闭门器 2、内置通信控制模块 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 42
313 | 030507007002 | 防火门门磁开关 | 1、名称:防火门门磁开关 2、内置通信控制模块 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 21
314 | 030904012016 | 监控模块 | 1、名称:监控模块 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 42
315 | 030411001013 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2356.76
316 | 030411004014 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2407.16
317 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 42
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
318 | 030904012017 | 电气火灾监控模块 | 1、名称:电气火灾监控模块 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
319 | 030411004015 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYSP-2x1.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 333.26
320 | 030411001014 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 315.26
电气火灾监控系统合计
消防设备电源监控系统
321 | 030904012018 | 消防电源监控模块 | 1、名称:消防电源监控模块 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 40
322 | 030411004016 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYSP-2x1.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 405.75
323 | 030411004017 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 445.71
324 | 030411001015 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 799.43
消防设备电源监控系统合计
消防应急照明和疏散指示系统
325 | 030411001016 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 180.26
326 | 030411004018 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 189.26
消防应急照明和疏散指示系统合计
气体灭火报警控制系统
327 | 030904012019 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
328 | 030904012020 | 紧急启动按钮及手/自动状态切换装置 | 1.名称:紧急启动按钮及手/自动状态切换装置 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
329 | 030507007003 | 自动、手动控制状态显示装置 | 1.名称:自动、手动控制状态显示装置 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 4
330 | 030904001004 | 智能烟感探测器连底座 | 1.名称:智能烟感探测器连底座 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
331 | 030904001005 | 智能温感探测器连底座 | 1.名称:智能温感探测器连底座 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
332 | 030904006008 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
333 | 030904006009 | 火光报警器 | 1.名称:火光报警器 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
334 | 030411001017 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 177.45
335 | 030411004019 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 185.45
气体灭火报警控制系统合计
消防电系统合计
消防水系统
消防水泵房
336 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN65 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 5.66
337 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN100 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 4.88
338 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN40 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 9.1
339 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN150 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 49.63
340 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN200 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1.31
341 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN400 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 19.99
342 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN65 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 9.76
343 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN100 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3.29
344 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌加厚钢管 2.规格:DN150 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 35.11
345 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管（雨淋） 2.规格:DN100 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2.81
346 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管（水幕） 2.规格:DN65 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 0.91
347 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.材质:内外热浸镀锌钢管（水幕） 2.规格:DN100 PN1.6 3.连接方式:机械沟槽式卡箍连接 4.连接管件:包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道，管道标注色环 6.管道试压 7.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 15.72
348 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:支吊架制作安装 2.除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 76.032
349 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式5kg装药量磷酸铵盐干粉灭火器 2.带灭火器箱 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 具 | 2
350 | 031003003001 | 法兰阀门 | 1.名称:电动阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
351 | 031003003002 | 法兰阀门 | 1.名称:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
352 | 031003003003 | 法兰阀门 | 1.名称:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
353 | 031003003004 | 法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 15
354 | 031003003005 | 法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
355 | 031003003006 | 法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
356 | 031003003007 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
357 | 031003003008 | 法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
358 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
359 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
360 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
361 | 031003003009 | 法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN400 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
362 | 031003003010 | 法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
363 | 080902007001 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
364 | 080902007002 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
365 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:偏心异径管 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
366 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.材质:偏心异径管 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
367 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
368 | 031003003011 | 法兰阀门 | 1.名称:电动阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
369 | 031003003012 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 4.材质；球墨铸铁 5.含8个闸阀，2个Y型过滤器，2个不锈钢软接头，3个压力表，2个先导式可调节减压阀，1个安全阀 6.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
370 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.材质:偏心异径管 2.规格:DN40 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
371 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN400 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
372 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
373 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
374 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
375 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 13
376 | 030601002003 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
377 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.材质:同心异径管 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
378 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.材质:同心异径管 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
379 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.材质:同心异径管 2.规格:DN40 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
380 | 031006001003 | 室外消火栓泵组 | 1、设备名称:室外消火栓泵组 2、性能参数:Q=40L/s H=50m N=37kW,一用一备 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
381 | 031006001004 | 室内消火栓泵组 | 1、设备名称:室内消火栓泵组 2、性能参数:Q=40L/s H=120m N=90kW,一用一备 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
382 | 031006001005 | 室内自动喷淋泵组 | 1、设备名称:室内自动喷淋泵组 2、性能参数:Q=40L/s H=120m N=90kW,两用一备 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
383 | 031006001006 | 室外消火栓稳压泵组 | 1、设备名称:室外消火栓稳压泵组 2、性能参数:Q=1.2L/s H=40m N=3kW,一用一备，配套隔膜式气压罐:φxH=1000x2300 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
384 | 031006001007 | 室内消火栓稳压泵组 | 1、设备名称:室内消火栓稳压泵组 2、性能参数:Q=1.2L/s H=110m N=7.5kW,一用一备，配套隔膜式气压罐:φxH=1000x2300 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
385 | 031006001008 | 室内自动喷淋稳压泵组 | 1、设备名称:室内自动喷淋稳压泵组 2、性能参数:Q=2L/s H=110m N=7.5kW,一用一备，配套隔膜式气压罐:φxH=1000x2300 3、基础设置减震装置 4、含控制箱 5、单机试运转 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1
消防水泵房合计
消火栓给水系统
386 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式:室内消火栓 2、型号、规格:WxHxB=700x1800x240(P19)，消火栓箱安装参照国标图集15S202 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个，衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压) 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 72
387 | 030901013002 | 灭火器 | 1、名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格型号:MF/ABC 5kg 3、带灭火器箱 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 具 | 22
388 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*3.5mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 262.07
389 | 030901001011 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*4.0mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 324.21
390 | 030901001012 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*4.5mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 669.39
391 | 031003003013 | 法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
392 | 031003003014 | 法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 13
393 | 031003003015 | 法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
394 | 031003003016 | 法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
395 | 031002001008 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 501.71
396 | 031003003017 | 自动排气阀 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
397 | 031002003011 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
398 | 031009002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 72
消火栓给水系统合计
自动喷淋给水系统
399 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:含压力表、球阀、接头 4、设置锁闭箱或其他不被他用措施;并设置“末端试水装置,不得他用”等标识 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 6
400 | 030901008002 | 末端试水阀 | 1、名称:末端试水阀 2、规格:DN25 3、组装形式:含球阀、接头 4、设置锁闭箱或其他不被他用措施;并设置“末端试水装置,不得他用”等标识 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 6
401 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN25*3.25mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 4371.45
402 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN32*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1452.89
403 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN40*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 359.37
404 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN50*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 544.61
405 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*3.5mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 333.56
406 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN80*4.0mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 545.07
407 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*4.0mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 197.81
408 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*4.5mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 839.93
409 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN200*6mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 119.92
410 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称:吊顶型玻璃球闭式喷头 2、材质、型号、规格:温级68℃，K=80 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1400
411 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称:直立型玻璃球闭式喷头 2、材质、型号、规格:温级68℃，K=80 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 175
412 | 031003003018 | 法兰阀门 | 1、名称：信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰 4、材质；球墨铸铁 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
413 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
414 | 030901007001 | 减压孔板 | 1、名称:减压孔板 2、材质、规格:DN150 3、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
415 | 031003003019 | 法兰阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
416 | 031003003020 | 法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
417 | 031002001009 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 5896.6
418 | 031002003012 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
419 | 031002003013 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
420 | 031009002002 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 6
自动喷淋给水系统合计
消防水系统合计
防排烟系统
421 | 030108003001 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:8000CMH,全压:700Pa,参考功率:4kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
422 | 030108003002 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:20000CMH,全压:700Pa,参考功率:11kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
423 | 030108003003 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:22000CMH,全压:700Pa,参考功率:11kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
424 | 030108003004 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:8000CMH,全压:400Pa,参考功率:2.2kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
425 | 030108003005 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:63000CMH,全压:700Pa,参考功率:30kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
426 | 030108003006 | 高效低噪声柜式离心风机 | 1、名称:高效低噪声柜式离心风机 2、型号及规格:风量:36000CMH,机外余压:450Pa,参考功率:15kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 5
427 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤450 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 306.84
428 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5、板材厚度:1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 424.55
429 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 341.57
430 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 770.31
431 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000＜长边长(mm) ≤4000 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 58.36
432 | 030702008001 | 风管套管 | 1、名称:风管套管 2、材质:镀锌钢板 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 42
433 | 030703001001 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
434 | 030703001002 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
435 | 030703001003 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1600×1000 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
436 | 030703001004 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:400×500 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
437 | 030703001005 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
438 | 030703001006 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:450×1600 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
439 | 030703001007 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:800×2200 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
440 | 030703001008 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 19
441 | 030703001009 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
442 | 030703001010 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1200×250 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 13
443 | 030703001011 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1400×550 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 16
444 | 030703001012 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1500×630 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
445 | 030703001013 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:2500×500 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
446 | 030703001014 | 电动70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
447 | 030703001015 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
448 | 030703001016 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 19
449 | 030703001017 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1200×250 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 13
450 | 030703001018 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1400×550 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 16
451 | 030703001019 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
452 | 030703007001 | 高气密电动加压送风口(常闭) | 1、名称:高气密电动加压送风口(常闭) 2、规格:800X(1800+250)(H) 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
453 | 030703007002 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1900×2000 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
454 | 030703007003 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:3800×400 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
455 | 030703007004 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:5000×400 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
456 | 030703007005 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:500X300 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 28
457 | 030703007006 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:600X400 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 117
458 | 030703007007 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:800X500 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
459 | 030703007008 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000X600 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 47
460 | 030703007009 | 压力传感器 | 1、名称:压力传感器 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
461 | 030703021001 | 固定挡烟垂壁 | 1、名称:挡烟垂壁 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 25.39
462 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1、名称:弯头导流叶片 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 27.6
463 | 031202005002 | 防火板 | 1、名称:防火板 2、防火板厚度:9mm 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 2455.65
464 | 031202005003 | 通风管道绝热 | 1、名称:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2、厚度:40mm 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 2455.65
465 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、包括漏风漏光调试 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
消防工程合计
人防工程
平时安装工程
电气
466 | 030404017086 | 配电箱 | 1、名称:战时防护总配电箱 PL1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
467 | 030404017087 | 配电箱 | 1、名称:人防单元配电箱 J1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
468 | 030404017088 | 配电箱 | 1、名称:人防单元配电箱 J2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
469 | 030404017089 | 配电箱 | 1、名称:报警器房配电箱 BC 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
470 | 030404017090 | 配电箱 | 1、名称:战时进风机配电箱 FX 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
471 | 030404017091 | 配电箱 | 1、名称:战时排风机配电箱 PX 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
472 | 030404035004 | 抗爆门铃按钮 | 1、名称:抗爆呼唤按钮 2、规格:D21 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
473 | 030404035005 | 插座 | 1、名称:防溅单相二三孔插座 2、规格:~220V,10A 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 15
474 | 030409008003 | 局部等电位端子排 | 1、名称:局部等电位端子排 2、规格:LEB 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
475 | 030411002001 | 热镀锌线槽(带盖板) | 1、名称:热镀锌线槽(带盖板) 2、规格:MR150x100 3、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 130.56
476 | 030413001003 | 支架制作及安装 | 1、名称:支架制作安装 2、除锈、防锈漆两道,磁性调和漆两道 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 105.41
477 | 030411001018 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 151.68
478 | 030411001019 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 274.56
479 | 030411001020 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC50mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 32.64
480 | 030411001021 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC100mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 132.48
481 | 030408001029 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 228.48
482 | 030408001030 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 99.84
483 | 030408001031 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5x10 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 188.16
484 | 030408001032 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5x6 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 42.24
485 | 030408001033 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-5x4 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 103.68
486 | 030408001034 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-4x2.5 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 132.48
487 | 030408001035 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-3x2.5 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 247.68
488 | 030408001036 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格: WDZB-KYJY-6x1.5 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 80.64
489 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面35mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
490 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面120mm2以内 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
491 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头 2、规格:6芯以下 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 34
492 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 20
493 | 031002003014 | 人防电气套管 | 1、名称:人防电气套管 2、规格:SC80 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 24
494 | 031002003015 | 人防电气套管 | 1、名称:人防电气套管 2、规格:SC50 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 36
495 | 031002003016 | 人防电气套管 | 1、名称:人防电气套管 2、规格:SC32 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
496 | 031002003017 | 人防电气套管 | 1、名称:人防电气套管 2、规格:SC25 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
电气合计
给排水
497 | 031004014008 | 不锈钢制防爆地漏DN80 | 1、名称：防爆地漏 2、规格材质：不锈钢制DN80 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 33
498 | 031004014009 | 普通地漏 DN80 | 1、名称:普通地漏 2、型号：规格:DN80 3、材质：钢制 4、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 9
499 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN80 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN80 3、安装方式：丝扣连接 4、含冲洗消毒，试压 5、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 123
500 | 031002003018 | 密闭套管DN50 | 1、名称、类型:防护密闭穿墙管 2、材质:镀锌钢管 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
给排水合计
通风
501 | 030703024001 | 换气管 | 1、类型:换气管 2、规格、材质:D100镀锌钢管，管帽封堵 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
502 | 030703024002 | 电动手动双连杆密闭阀门 | 1、类型:电动手动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:DFM40 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 9
503 | 030703024003 | 电动手动双连杆密闭阀门 | 1、类型:电动手动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:DFM50 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
504 | 030703024004 | 电动手动双连杆密闭阀门 | 1、类型:电动手动双连杆密闭阀门 2、规格、型号:DFM60 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
505 | 030703024005 | 测压装置 | 1、类型:测压装置 2、规格、材质:DN15，钢管 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
506 | 030703024006 | 自动排气阀门 | 1、类型:自动排气阀门 2、规格、型号:YF-Dg250 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 9
507 | 030703024007 | 放射性监测取样管 | 1、类型:放射性监测取样管 2、规格、材质:DN32热镀锌钢管,设球阀 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
508 | 030703024008 | 滤尘器压差测量管 | 1、类型:滤尘器压差测量管 2、规格、材质:DN15 热镀锌钢管,设球阀 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 6
509 | 030703024009 | 尾气监测取样管 | 1、类型:尾气监测取样管 2、规格、材质:DN15热镀锌钢管,设截止阀 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 6
510 | 030703024010 | 洗消管 | 1、类型:洗消管 2、规格、材质:D75镀锌钢管,管帽封堵 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
511 | 030703024011 | 阻力测量管 | 1、类型:阻力测量管 2、规格、材质:D4紫铜管,δ=2mm 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 18
512 | 030703024012 | 增压管 | 1、类型:增压管 2、规格、材质:DN25 热镀锌钢管,设球阀 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
513 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:钢板 3、形状:圆型 4、规格:D450~D1000 5、板材厚度:3mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除绣,并在内刷红丹绣漆两道，调和漆两道 7、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 120
514 | 031002003019 | 人防通风套管 | 1、名称:人防通风套管 2、规格:D560 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
515 | 031002003020 | 人防通风套管 | 1、名称:人防通风套管 2、规格:D441 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
516 | 031002003021 | 人防通风套管 | 1、名称:人防通风套管 2、规格:DN15 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
517 | 031002003022 | 人防通风套管 | 1、名称:人防通风套管 2、规格:DN32 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
通风合计
平时安装工程合计
人防工程合计
抗震支架工程
电气
518 | 031002001010 | 桥架及线槽侧向支撑 | 1、名称:桥架及线槽侧向支撑 2、桥架宽度：200~400mm 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 197
519 | 031002001011 | 桥架及线槽双向支撑 | 1、名称:桥架及线槽双向支撑 2、桥架宽度：200~400mm 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 99
520 | 031002001012 | 桥架及线槽侧向支撑 | 1、名称:桥架及线槽侧向支撑 2、桥架宽度：400~800mm 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 7
521 | 031002001013 | 桥架及线槽双向支撑 | 1、名称:桥架及线槽双向支撑 2、桥架宽度：400~800mmm 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 4
电气合计
给排水
522 | 031002001014 | 单管侧向支撑 | 1、名称：单管侧向支撑 2、规格：DN65 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 5
523 | 031002001015 | 单管双向支撑 | 1、名称：单管双向支撑 2、规格：DN65 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 2
524 | 031002001016 | 单管侧向支撑 | 1、1、名称：单管侧向支撑 2、规格：DN80 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 7
525 | 031002001017 | 单管双向支撑 | 1、名称：单管双向支撑 2、规格：DN80 3、含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 4
给排水合计
消防水
消火栓
526 | 031002001018 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 32
527 | 031002001019 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 16
528 | 031002001020 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 39
529 | 031002001021 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 20
530 | 031002001022 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 80
531 | 031002001023 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 40
消火栓合计
喷淋
532 | 031002001024 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 38
533 | 031002001025 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 19
534 | 031002001026 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN80 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 56
535 | 031002001027 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN80 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 28
536 | 031002001028 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 20
537 | 031002001029 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 10
538 | 031002001030 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 84
539 | 031002001031 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 42
喷淋合计
消防水合计
抗震支架工程合计
地下室信号覆盖工程
540 | 03B001 | 地下室信号覆盖工程 | 1、包含设备、器具、管线采购及安装等一切完成本工程所需费用 |  | 项 | 1
地下室信号覆盖工程合计
分部分项合计
措施项目
541 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
542 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【地下室安装】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 621279.8 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【地下室安装】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【地下室安装】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【203地块安装】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：203地块安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 防雷接地
1.4 | 消防工程
1.5 | 抗震支架工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【203地
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：203地块安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水工程
给水系统
生活给水系统
1 | 031001003010 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN80 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 113.22
2 | 031001003011 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN65 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 65.86
3 | 031001003012 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN50 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 284.78
4 | 031002001032 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 374.49
5 | 031003006001 | 可调式减压阀组 | 1、类型:可调式减压阀组 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、含2个闸阀，1个可调式减压阀，1个橡胶软接，2个压力表，1个Y型过滤器，1个安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 12
6 | 031003001033 | 智能水表 | 1、类型:智能水表 2、规格、材质:DN50，不锈钢 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 32
7 | 031003001034 | 智能水表 | 1、类型:智能水表 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
8 | 031003001035 | 自动排气阀(带截止阀) | 1、类型:自动排气阀(带截止阀) 2、规格、材质:DN20，不锈钢 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
9 | 031003001036 | 截止阀 | 1、类型:截止阀 2、规格、材质:DN50，不锈钢 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 32
10 | 031003001037 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
生活给水系统合计
给水系统合计
排水系统
生活排水系统
11 | 031001005007 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN150 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 72.75
12 | 031001005008 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN100 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 850.56
13 | 031001005009 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN75 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 15.14
14 | 031002001033 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 757.64
15 | 031004014010 | 大流量地漏 | 1、名称:大流量地漏 2、规格、材质:DN75，不锈钢 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 45
16 | 031004014011 | 大流量地漏 | 1、名称:大流量地漏 2、规格、材质:DN50，不锈钢 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 14
生活排水系统合计
雨水排水系统
17 | 031001006003 | 承压PVC排水管 | 1、材质:承压PVC排水管 2、规格:DN150 3、连接方式:溶剂粘接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、含灌水试验 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 836.15
18 | 031001006004 | 承压PVC排水管 | 1、材质:承压PVC排水管 2、规格:DN100 3、连接方式:溶剂粘接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、含灌水试验 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 357.39
19 | 031004014012 | 87型钢制雨水斗 | 1、名称:87型钢制雨水斗 2、规格、材质:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 18
20 | 031004014013 | 87型钢制雨水斗 | 1、名称:87型钢制雨水斗 2、规格、材质:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 21
21 | 031002003023 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 64
22 | 031002003024 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 16
雨水排水系统合计
排水系统合计
给排水工程合计
电气工程
强电
23 | 030404017092 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-RAPk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030404017093 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-3APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030404017094 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-2APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030404017095 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-1APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030404017096 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-RATxt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
28 | 030404017097 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-RAPyyj 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
29 | 030404017098 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-RATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
30 | 030404017099 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-1APft1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030404017100 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-2APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030404017101 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-1APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
33 | 030404017102 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-5APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030404017103 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-4APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017104 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-3APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
36 | 030404017105 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RAPk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030404017106 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-7APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
38 | 030404017107 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-6APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
39 | 030404017108 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-7APKs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
40 | 030404017109 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-7APKs2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
41 | 030404017110 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-RAPfj1~2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
42 | 030404017111 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-RAPfj3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
43 | 030404017112 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-RATxt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
44 | 030404017113 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-RATxf2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
45 | 030404017114 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-RATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
46 | 030404017115 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-7ATdt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
47 | 030404017116 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-4ATdt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
48 | 030404017117 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-1ATdt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
49 | 030404017118 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-RAPyyj 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
50 | 030404017119 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 RAPK1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
51 | 030404017120 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 RAPK2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
52 | 030404017121 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 RAPkf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
53 | 030404017122 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 RAPlqt 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
54 | 030404017123 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-3ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
55 | 030404017124 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-2ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
56 | 030404017125 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-1ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
57 | 030404017126 | 应急照明主供电源箱 | 1、名称:应急照明主供电源箱 1AT1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
58 | 030404017127 | 应急照明主供电源箱 | 1、名称:应急照明主供电源箱 1AT2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
59 | 030404017128 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-3ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
60 | 030404017129 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-2ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
61 | 030404017130 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1-1ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
62 | 030404017131 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 1-3ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
63 | 030404017132 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 1-2ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
64 | 030404017133 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 1-1ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
65 | 030404017134 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-3ALa1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
66 | 030404017135 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-4ALa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
67 | 030404017136 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-5~7ALa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
68 | 030404017137 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-3AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
69 | 030404017138 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-4AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
70 | 030404017139 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-5~7AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
71 | 030404017140 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-1ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
72 | 030404017141 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-2ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
73 | 030404017142 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-3~5ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
74 | 030404017143 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-6ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
75 | 030404017144 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-7ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
76 | 030404017145 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-1ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
77 | 030404017146 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-2ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
78 | 030404017147 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-3ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
79 | 030404017148 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 2-4~7ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 4
80 | 030404017149 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 2-1ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
81 | 030404017150 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 2-2ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
82 | 030404017151 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 2-3ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
83 | 030404017152 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 2-4~7ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 4
84 | 030408011001 | 电缆T接箱 | 1、名称:电缆T接箱 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 71
85 | 030403006003 | 密集型插接铜母线 | 1、名称:密集型插接铜母线 2、规格:KZ-MX-GLMC-T/1000A/5P IP54 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 33.15
86 | 030403007003 | 始端箱 | 1、名称:母线槽始端箱 2、规格:1000A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
87 | 030411003008 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:800X150X1.8mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 61.04
88 | 030411003009 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:600X150X1.5mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 12.93
89 | 030411003010 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:400X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 24.78
90 | 030411003011 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:300X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 34.46
91 | 030411003012 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:200X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 118.37
92 | 030411003013 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:200X100X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 138.03
93 | 030411003014 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:150X100X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 23.82
94 | 030411003015 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:100X100X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 22.66
95 | 030411003016 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:100X50X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 28.46
96 | 030411003017 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:50X50X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 10.06
97 | 030411003018 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:50X25X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 14.72
98 | 030413001004 | 支架制作及安装 | 1、名称:支架制作安装 2、除锈、防锈漆两道,磁性调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 396.96
99 | 030411001022 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 960.18
100 | 030411001023 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 309.75
101 | 030411001024 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG32mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 918.92
102 | 030411001025 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 99.87
103 | 030411001026 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3576.72
104 | 030411001027 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 382.39
105 | 030411001028 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC50mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 19.95
106 | 030413002003 | 槽沟及恢复 | 1、名称:凿槽沟及恢复 2、规格:70×70mm 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 116.18
107 | 030408001037 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x240+1x120) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 17.12
108 | 030408001038 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x185+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 27.13
109 | 030408001039 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x150+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 165.79
110 | 030408001040 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x95+1x50) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 255.35
111 | 030408001041 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x70+1x35) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 163.16
112 | 030408001042 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x50+1x25) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 52.05
113 | 030408001043 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x50+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 52.05
114 | 030408001044 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x25+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 23.62
115 | 030408001045 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 94.23
116 | 030408001046 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x10) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 62.99
117 | 030408001047 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x4) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 118.1
118 | 030408001048 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B2(t2,d2) (4x240+1x120) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 31.49
119 | 030408001049 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B2(t2,d2) (4x185+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 59.05
120 | 030408001050 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B2(t2,d2) (4x150+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 15.75
121 | 030408001051 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZCN-YJY-B1(t1,d1) (5x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 66.92
122 | 030408001052 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZCN-YJY-B1(t1,d1) (5x10) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 29.92
123 | 030408001053 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x240+1x120 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 81.41
124 | 030408001054 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x95+1x50 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 52.05
125 | 030408001055 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x25+1x16 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 92.41
126 | 030408001056 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-5x16 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 86.54
127 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面16mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 43
128 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面35mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 29
129 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面70mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 22
130 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面120mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 14
131 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面185mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
132 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面240mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
133 | 030408006021 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x25+1x16 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
134 | 030408006022 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x95+1x50 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
135 | 030408006023 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x240+1x120 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
136 | 030408006024 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-5x16mm2 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
137 | 030411004020 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 4518.59
138 | 030411004021 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1973.68
139 | 030411004022 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-4 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 16581.25
140 | 030411004023 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-6 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 78.42
141 | 030411004024 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3245.55
142 | 030411004025 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2514.68
143 | 030411004026 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-16 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 56.84
144 | 030412004010 | 消防应急安全出口标志灯 | 1、名称:消防应急安全出口标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 12
145 | 030412004011 | “出口指示/禁止入内”标志灯 | 1、名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 204
146 | 030412004012 | 楼层标志灯 | 1、名称:楼层标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 30
147 | 030412004013 | 双面多信息复合标志灯 | 1、名称:双面多信息复合标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 22
148 | 030412004014 | 消防应急疏散指示灯(向右) | 1、名称:消防应急疏散指示灯(向右) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 18
149 | 030412004015 | 消防应急疏散指示灯(双面单向) | 1、名称:消防应急疏散指示灯(双面单向) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 12
150 | 030412004016 | 消防应急应急照明灯 | 1、名称:消防应急应急照明灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 542
151 | 030412004017 | 消防应急应急照明筒灯 | 1、名称:消防应急应急照明筒灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 6
152 | 030412002011 | LED吸顶灯(自带感应器开关) | 1、名称:LED吸顶灯(自带感应器开关) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 140
153 | 030412002012 | LED T8支架(单管)-壁装 | 1、名称:LED T8支架(单管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 70
154 | 030412002013 | LED T8支架(单管)-吊装 | 1、名称:LED T8支架(单管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 195
155 | 030404035006 | 安全型二三极地面插座 | 1、名称:安全型二三极地面插座 2、规格:E3426/10US,10A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 20
156 | 030404034004 | 暗装单极开关 | 1、名称:暗装单极开关 2、规格:E2031/2A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 72
157 | 030404034005 | 暗装双极开关 | 1、名称:暗装双极开关 2、规格:E2032/2A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 41
158 | 030411006005 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含开关、插座、灯具及敷设管线所需的接线盒 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1384
强电合计
电气工程合计
防雷接地
159 | 030409005001 | 接闪杆 | 1、名称:接闪杆 2、规格:φ20热镀锌圆钢 3、长度:500mm 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 根 | 14
160 | 030409005002 | 明敷接闪带 | 1、名称:明敷接闪带 2、规格:φ12热镀锌圆钢 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 651.95
161 | 030409005003 | 暗敷接闪带 | 1、名称:暗敷接闪带 2、规格:φ12热镀锌圆钢 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3182.45
162 | 030409004002 | 均压环 | 1、名称:均压环 2、规格:40×4热镀锌扁钢 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 506.33
163 | 030409003002 | 防雷引下线 | 1、名称:防雷引下线 2、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内内两根φ10以上主钢筋作为防雷引下线 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 647.84
164 | 030409008004 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 25
165 | 030409008005 | 预埋连接板 | 1、名称:预埋连接板 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 130
166 | 030409008006 | 局部等电位端子排 | 1、名称:局部等电位端子排 2、规格:LEB 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
167 | 030414011002 | 接地装置 | 1、名称:接地装置调试 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
消防工程
消防电系统
火灾自动报警系统
168 | 030904012021 | 消防端子接线箱(模块箱) | 1、名称:消防端子接线箱(模块箱) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 10
169 | 030904012022 | 输入模块(监视模块) | 1、名称:输入模块(监视模块) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 104
170 | 030904012023 | 输出模块(控制模块) | 1、名称:输出模块(控制模块) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 64
171 | 030904012024 | 总线隔离器 | 1、名称:总线隔离器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 19
172 | 030904001006 | 线型光束感烟火灾探测器(发射) | 1、名称:线型光束感烟火灾探测器(发射) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
173 | 030904001007 | 编址感烟探测器 | 1、名称:编址感烟探测器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 186
174 | 030904001008 | 编址感温探测器 | 1、名称:编址感温探测器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
175 | 030904006010 | 电话插孔 | 1、名称:电话插孔 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 64
176 | 030904006011 | 带指示灯的消火拴按钮 | 1、名称:带指示灯的消火拴按钮 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 64
177 | 030904006012 | 光报警器 | 1、名称:光报警器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 64
178 | 030904006013 | 手动报警按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 62
179 | 030904006014 | 吸顶喇叭(具阻燃结构) | 1、名称:吸顶喇叭(具阻燃结构) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 146
180 | 030904006015 | 消防专用电话 | 1、名称:消防专用电话 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
181 | 030904006016 | 区域火灾显示器 | 1、名称:区域火灾显示器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
182 | 030411001029 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1792.95
183 | 030411001030 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 478.99
184 | 030411004027 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 7524.71
185 | 030411004028 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYP-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1224.71
186 | 030411004029 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYSP-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2935.58
187 | 030411004030 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 4527.4
188 | 030411004031 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDUZCN-BYJ-6 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1829.53
189 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 615
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
190 | 030507007004 | 防火门电动闭门器 | 1、名称:防火门电动闭门器 2、内置通信控制模块 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 30
191 | 030507007005 | 防火门门磁开关 | 1、名称:防火门门磁开关 2、内置通信控制模块 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 15
192 | 030904012025 | 监控模块 | 1、名称:监控模块 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 30
193 | 030411001031 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1963.97
194 | 030411004032 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2005.97
195 | 030411006007 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 30
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
196 | 030904012026 | 电气火灾监控模块 | 1、名称:电气火灾监控模块 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 20
197 | 030411004033 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYSP-2x1.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 740.58
198 | 030411001032 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 700.58
电气火灾监控系统合计
消防设备电源监控系统
199 | 030904012027 | 消防电源监控模块 | 1、名称:消防电源监控模块 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 20
200 | 030411004034 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYSP-2x1.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 375.69
201 | 030411004035 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 412.69
202 | 030411001033 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 740.21
消防设备电源监控系统合计
消防应急照明和疏散指示系统
203 | 030411001034 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 226.57
204 | 030411004036 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 236.57
消防应急照明和疏散指示系统合计
消防电系统合计
消防水系统
消火栓给水系统
205 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、安装方式:室内消火栓 2、型号、规格:WxHxB=700x1800x240(P19)，消火栓箱安装参照国标图集15S202 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个，衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压) 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 44
206 | 030901010003 | 试验消火栓 | 1、安装方式:试验消火栓 2、型号、规格:WxHxB=700x1800x240(P19)，消火栓箱安装参照国标图集15S202 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个，衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压)，自带压力表 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 2
207 | 030901013003 | 灭火器 | 1、名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格型号:MF/ABC 5kg 3、带灭火器箱 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 具 | 132
208 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*3.5mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 176.4
209 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、材质:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*4.5mm 1.2＜PN≤1.6 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 30.25
210 | 030901001022 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*4.0mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 202.66
211 | 030901001023 | 消火栓钢管 | 1、材质:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*5.0mm 1.2＜PN≤1.6 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 45.69
212 | 030901001024 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*4.5mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 106.18
213 | 030901001025 | 消火栓钢管 | 1、材质:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*6mm 1.2＜PN≤1.6 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 25.21
214 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 9
215 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 25
216 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
217 | 031002001034 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 266.11
218 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
219 | 030901012001 | 高区消火栓水泵接合器 | 1、名称:高区消火栓水泵接合器 2、型号:工作压力约1.10MPa，SQD150 3、自带止回阀及安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
220 | 030901012002 | 低区消火栓水泵接合器 | 1、名称:低区消火栓水泵接合器 2、型号:工作压力约0.70MPa，水泵接合器SQD150 3、自带止回阀及安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
221 | 030901012003 | 充电车位消火栓水泵接合器 | 1、名称:充电车位消火栓水泵接合器 2、型号:工作压力约0.70MPa，水泵接合器SQD100 3、自带止回阀及安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
222 | 031002003025 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
223 | 031002003026 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
224 | 031002003027 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN65 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
225 | 031009002003 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 44
消火栓给水系统合计
自动喷淋给水系统
226 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:含压力表、球阀、接头 4、设置锁闭箱或其他不被他用措施;并设置“末端试水装置,不得他用”等标识 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 6
227 | 030901008004 | 末端试水阀 | 1、名称:末端试水阀 2、规格:DN25 3、组装形式:含球阀、接头 4、设置锁闭箱或其他不被他用措施;并设置“末端试水装置,不得他用”等标识 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 6
228 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN25*3.25mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1309.43
229 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN32*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 404.67
230 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN40*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 249.22
231 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN50*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 240.31
232 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*3.5mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 103.54
233 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN80*4.0mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 179.63
234 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*4.0mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 100.23
235 | 030901001033 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*4.5mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 139.48
236 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称:吊顶型玻璃球闭式喷头 2、材质、型号、规格:温级68℃，K=80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 350
237 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称:直立型玻璃球闭式喷头 2、材质、型号、规格:温级68℃，K=80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 722
238 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:卡箍 4、材质；球墨铸铁 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
239 | 030901006002 | 水流指示器 | 1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
240 | 030901007002 | 减压孔板 | 1、名称:减压孔板 2、材质、规格:DN150 3、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
241 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
242 | 031002001035 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 1
243 | 031002003028 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
244 | 031002003029 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
245 | 031009002004 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 11
自动喷淋给水系统合计
消防水系统合计
防排烟系统
246 | 030108003007 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:115000CMH，全压:600Pa，参考功率:45kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
247 | 030108003008 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:65000CMH，全压:700Pa，参考功率:30kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
248 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤450 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 11.13
249 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5、板材厚度:1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 245.93
250 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 136.63
251 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 61.06
252 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000＜长边长(mm) ≤4000 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 211.22
253 | 030702008002 | 风管套管 | 1、名称:风管套管 2、材质:镀锌钢板 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 3.81
254 | 030703001020 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
255 | 030703001021 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
256 | 030703001022 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1600×1000 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
257 | 030703001023 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:400×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
258 | 030703001024 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
259 | 030703001025 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:450×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
260 | 030703001026 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:800×2200 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
261 | 030703001027 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
262 | 030703001028 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
263 | 030703001029 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1200×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
264 | 030703001030 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1400×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
265 | 030703001031 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1500×630 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
266 | 030703001032 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:2500×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
267 | 030703001033 | 电动70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
268 | 030703001034 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
269 | 030703001035 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
270 | 030703001036 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1200×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
271 | 030703001037 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1400×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
272 | 030703001038 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
273 | 030703007010 | 高气密电动加压送风口(常闭) | 1、名称:高气密电动加压送风口(常闭) 2、规格:800X(1800+250)(H) 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
274 | 030703007011 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1900×2000 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
275 | 030703007012 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:3800×400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
276 | 030703007013 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:5000×400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
277 | 030703007014 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:500X300 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
278 | 030703007015 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:600X400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 44
279 | 030703007016 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:800X500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
280 | 030703007017 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000X600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 18
281 | 030703007018 | 压力传感器 | 1、名称:压力传感器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
282 | 030703021002 | 固定挡烟垂壁 | 1、名称:挡烟垂壁 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 7.74
283 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1、名称:弯头导流叶片 2、含超高增加费、暗室增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 8.41
284 | 031202005004 | 防火板 | 1、名称:防火板 2、防火板厚度:9mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 654.84
285 | 031202005005 | 通风管道绝热 | 1、名称:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2、厚度:40mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 654.84
286 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、包括漏风漏光调试 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
排油烟系统
287 | 030108003009 | 高效低噪声柜式离心风机 | 1、名称:高效低噪声柜式离心风机 2、型号及规格:风量:58000CMH，机外余压:600Pa，参考功率:30kW 3、减震器安装 4、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
288 | 030108003010 | 油烟净化器 | 1、名称:油烟净化器 2、型号及规格:风量:60000CMH，净化率≥95%，参考功率:2.2kW 3、减震器安装 4、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、刷红丹防锈漆二度 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
289 | 030702001012 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:不锈钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ＞700 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 95.05
290 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1、名称:弯头导流叶片 2、含超高增加费、暗室增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 9.81
291 | 031202005006 | 通风管道绝热 | 1、名称:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2、厚度:40mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 95.05
292 | 030703001039 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
293 | 030703001040 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
294 | 030703001041 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×630 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
295 | 030703001042 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1200×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
296 | 030703001043 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1600×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
297 | 030703001044 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
298 | 030703001045 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
299 | 030703001046 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
300 | 030703001047 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×2200 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
301 | 030703001048 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
302 | 030703001049 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
303 | 030703001050 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
304 | 030703001051 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1250×630 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
305 | 030703001052 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:320×200 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
306 | 030703001053 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:500×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
307 | 030703001054 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
308 | 030703001055 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
309 | 030703001056 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
310 | 030703001057 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
311 | 030703001058 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1000×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
312 | 030703001059 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1000×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
313 | 030703001060 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1200×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
314 | 030703007019 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1600×2000 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
315 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、包括漏风漏光调试 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
排油烟系统合计
消防工程合计
抗震支架工程
电气
316 | 031002001036 | 桥架及线槽侧向支撑 | 1、名称:桥架及线槽侧向支撑 2、桥架宽度：200~400mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 107
317 | 031002001037 | 桥架及线槽双向支撑 | 1、名称:桥架及线槽双向支撑 2、桥架宽度：200~400mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 54
318 | 031002001038 | 桥架及线槽侧向支撑 | 1、名称:桥架及线槽侧向支撑 2、桥架宽度：400~800mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 15
319 | 031002001039 | 桥架及线槽双向支撑 | 1、名称:桥架及线槽双向支撑 2、桥架宽度：400~800mmm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 8
电气合计
给排水
320 | 031002001040 | 单管侧向支撑 | 1、名称：单管侧向支撑 2、规格：DN65 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 7
321 | 031002001041 | 单管双向支撑 | 1、名称：单管双向支撑 2、规格：DN65 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
322 | 031002001042 | 单管侧向支撑 | 1、1、名称：单管侧向支撑 2、规格：DN80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
323 | 031002001043 | 单管双向支撑 | 1、名称：单管双向支撑 2、规格：DN80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 2
给排水合计
消防水
消火栓
324 | 031002001044 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 54
325 | 031002001045 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 27
326 | 031002001046 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 56
327 | 031002001047 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 28
328 | 031002001048 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 44
329 | 031002001049 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 22
消火栓合计
喷淋
330 | 031002001050 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 26
331 | 031002001051 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 13
332 | 031002001052 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN80 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 56
333 | 031002001053 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN80 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 28
334 | 031002001054 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 33
335 | 031002001055 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 17
336 | 031002001056 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 47
337 | 031002001057 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 24
喷淋合计
消防水合计
抗震支架工程合计
分部分项合计
措施项目
338 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
339 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【203地块安装】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：203地块安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 269905.94 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【203地块安装】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：203地块安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【203地块安装】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：203地块安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【204地块安装】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：204地块安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 防雷接地
1.4 | 消防工程
1.5 | 抗震支架工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【204地
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：204地块安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水工程
给水系统
生活给水系统
1 | 031001003013 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN100 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 485.18
2 | 031001003014 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN80 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 192.47
3 | 031001003015 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN65 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 111.96
4 | 031001003016 | 薄壁不锈钢管(食品级304) | 1、材质:薄壁不锈钢管(食品级304) 2、规格:DN50 3、连接方式:环压式连接 4、包含弯头、三通、大小头等管件 5、管道标注色环 6、管道试压、消毒冲洗 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 484.13
5 | 031002001058 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 636.63
6 | 031003006002 | 可调式减压阀组 | 1、类型:可调式减压阀组 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、含2个闸阀，1个可调式减压阀，1个橡胶软接，2个压力表，1个Y型过滤器，1个安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 16
7 | 031003001038 | 智能水表 | 1、类型:智能水表 2、规格、材质:DN50，不锈钢 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 44
8 | 031003001039 | 智能水表 | 1、类型:智能水表 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
9 | 031003001040 | 自动排气阀(带截止阀) | 1、类型:自动排气阀(带截止阀) 2、规格、材质:DN20，不锈钢 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
10 | 031003001041 | 截止阀 | 1、类型:截止阀 2、规格、材质:DN50，不锈钢 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 44
11 | 031003001042 | Y型过滤器 | 1、类型:Y型过滤器 2、规格、材质:DN50，不锈钢 3、连接方式:丝扣连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
12 | 031003001043 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、规格、材质:DN65，不锈钢 3、连接方式:法兰连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
13 | 031003003027 | 液位水位控制阀 | 1、类型:液位水位控制阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
14 | 031002003030 | 柔性防水套管 | 1、名称:柔性防水套管 2、穿管规格:DN15 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
15 | 031002003031 | 柔性防水套管 | 1、名称:柔性防水套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
生活给水系统合计
给水系统合计
排水系统
生活排水系统
16 | 031001005010 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN150 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 140.54
17 | 031001005011 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN100 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1643.12
18 | 031001005012 | 卡箍式排水铸铁管 | 1、材质:卡箍式排水铸铁管 2、规格:DN75 3、连接方式:加强型卡箍连接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、内外应喷(刷)沥青漆或防腐漆 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 29.26
19 | 031002001059 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 1463.62
20 | 031004014014 | 大流量地漏 | 1、名称:大流量地漏 2、规格、材质:DN75，不锈钢 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 87
21 | 031004014015 | 大流量地漏 | 1、名称:大流量地漏 2、规格、材质:DN50，不锈钢 3、含止水环、存水弯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 27
生活排水系统合计
雨水排水系统
22 | 031001006005 | 承压PVC排水管 | 1、材质:承压PVC排水管 2、规格:DN150 3、连接方式:溶剂粘接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、含灌水试验 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1421.45
23 | 031001006006 | 承压PVC排水管 | 1、材质:承压PVC排水管 2、规格:DN100 3、连接方式:溶剂粘接 4、包含弯头、三通、大小头、透气帽、存水弯等管件 5、管道标注色环 6、含灌水试验 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 607.56
24 | 031004014016 | 87型钢制雨水斗 | 1、名称:87型钢制雨水斗 2、规格、材质:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 30
25 | 031004014017 | 87型钢制雨水斗 | 1、名称:87型钢制雨水斗 2、规格、材质:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 35
26 | 031004014018 | 87型侧排雨水斗 | 1、名称:87型侧排雨水斗 2、规格、材质:DN75 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 5
27 | 031004014019 | 87型侧排雨水斗 | 1、名称:87型侧排雨水斗 2、规格、材质:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
28 | 031002003032 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 109
29 | 031002003033 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 27
雨水排水系统合计
排水系统合计
给排水工程合计
电气工程
强电
30 | 030404017153 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-3APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030404017154 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-2APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030404017155 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1APk1、 3-6~10APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 6
33 | 030404017156 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-11APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030404017157 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-5APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017158 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-4APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
36 | 030404017159 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RAPk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030404017160 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-12APk1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
38 | 030404017161 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1APKs1、3-2APKs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
39 | 030404017162 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1APKs2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
40 | 030404017163 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1APKs3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
41 | 030404017164 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-11APKs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
42 | 030404017165 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-11APKs2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
43 | 030404017166 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RAPfj1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
44 | 030404017167 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RAPfj2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
45 | 030404017168 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RAPfj3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
46 | 030404017169 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RAPyyj 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
47 | 030404017170 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1APft1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
48 | 030404017171 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RATxf2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
49 | 030404017172 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1APkv1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
50 | 030404017173 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RATxf1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
51 | 030404017174 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RATxf3 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
52 | 030404017175 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RATxf4 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
53 | 030404017176 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-RATdt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
54 | 030404017177 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-9ATdt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
55 | 030404017178 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1ATkgf 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
56 | 030404017179 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1APfj1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
57 | 030404017180 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-12ATxt1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
58 | 030404017181 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-4ALa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
59 | 030404017182 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-3ALa2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
60 | 030404017183 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-3ALa1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
61 | 030404017184 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-11ALa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
62 | 030404017185 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-10ALa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
63 | 030404017186 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-5ALa、3-6ALa、3-9ALa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
64 | 030404017187 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-4AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
65 | 030404017188 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-3AWs2 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
66 | 030404017189 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-3AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
67 | 030404017190 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-11AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
68 | 030404017191 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-10AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
69 | 030404017192 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-5AWs1、3-6AWs1、3-9AWs1 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
70 | 030404017193 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-2~5ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 4
71 | 030404017194 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
72 | 030404017195 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-7~12ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 6
73 | 030404017196 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-6ALg 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
74 | 030404017197 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-4~10ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 7
75 | 030404017198 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-3ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
76 | 030404017199 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-2ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
77 | 030404017200 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-1ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
78 | 030404017201 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-12ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
79 | 030404017202 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 3-11ALE 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
80 | 030404017203 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 3-4~10ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 7
81 | 030404017204 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 3-3ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
82 | 030404017205 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 3-2ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
83 | 030404017206 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 3-1ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
84 | 030404017207 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 3-12ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
85 | 030404017208 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 3-11ALEb 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
86 | 030404017209 | A型集中控制应急照明集中电源箱 | 1、名称:A型集中控制应急照明集中电源箱 3-11ALEa 2、安装方式:挂墙明装 3、含接地相关费用，详见系统图 4、设备费为暂定价，最终价格以预算转固时施工图询价为准 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
87 | 030408011002 | 电缆T接箱 | 1、名称:电缆T接箱 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 34
88 | 030403006004 | 密集型插接铜母线 | 1、名称:密集型插接铜母线 2、规格:KZ-MX-GLMC-T/2000A/5P IP54 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 45.64
89 | 030403007004 | 始端箱 | 1、名称:母线槽始端箱 2、规格:2000A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
90 | 030411003019 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:800X150X1.8mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 115.3
91 | 030411003020 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:600X150X1.5mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 24.42
92 | 030411003021 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:400X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 46.82
93 | 030411003022 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:300X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 65.09
94 | 030411003023 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:200X150X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 223.58
95 | 030411003024 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:200X100X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 260.73
96 | 030411003025 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:150X100X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 45
97 | 030411003026 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:100X100X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 42.8
98 | 030411003027 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:100X50X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 53.76
99 | 030411003028 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:50X50X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 19.01
100 | 030411003029 | 热浸镀锌电缆桥架 | 1、名称:热浸镀锌电缆桥架 2、类型:梯式模压增强型 3、规格:50X25X1.2mm 4、桥架开孔及内、外防火封堵、接地母线、接地跨接线等 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 27.8
101 | 030413001005 | 支架制作及安装 | 1、名称:支架制作安装 2、除锈、防锈漆两道,磁性调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 749.82
102 | 030411001035 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1813.68
103 | 030411001036 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 585.08
104 | 030411001037 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG32mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1735.74
105 | 030411001038 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 188.65
106 | 030411001039 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 6756.02
107 | 030411001040 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 722.28
108 | 030411001041 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC50mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 37.68
109 | 030413002004 | 槽沟及恢复 | 1、名称:凿槽沟及恢复 2、规格:70×70mm 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 219.46
110 | 030408001057 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x240+1x120) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 121.32
111 | 030408001058 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x185+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 49.34
112 | 030408001059 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x150+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 279.02
113 | 030408001060 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x95+1x50) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 429.76
114 | 030408001061 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x70+1x35) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 274.59
115 | 030408001062 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x50+1x25) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 79.64
116 | 030408001063 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x50+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 79.64
117 | 030408001064 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (4x25+1x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 36.14
118 | 030408001065 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 144.17
119 | 030408001066 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x10) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 96.37
120 | 030408001067 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1) (5x4) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 200.77
121 | 030408001068 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B2(t2,d2) (4x240+1x120) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 53.54
122 | 030408001069 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B2(t2,d2) (4x185+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 100.38
123 | 030408001070 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZB-YJY-B2(t2,d2) (4x150+1x95) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 26.77
124 | 030408001071 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZCN-YJY-B1(t1,d1) (5x16) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 113.77
125 | 030408001072 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZCN-YJY-B1(t1,d1) (5x10) 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 50.86
126 | 030408001073 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x240+1x120 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 230.66
127 | 030408001074 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x95+1x50 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 88.48
128 | 030408001075 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-4x25+1x16 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 157.09
129 | 030408001076 | 矿物绝缘电缆 | 1、名称:矿物绝缘电缆 2、规格:NW-RTTZ-5x16 3、材质:铜芯 4、电压等级（kV）:1 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 147.12
130 | 030408006025 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面16mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 66
131 | 030408006026 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面35mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 44
132 | 030408006027 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面70mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 33
133 | 030408006028 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面120mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 22
134 | 030408006029 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面185mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 18
135 | 030408006030 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:截面240mm2以内 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 18
136 | 030408006031 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x25+1x16 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 15
137 | 030408006032 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x95+1x50 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
138 | 030408006033 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-4x240+1x120 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
139 | 030408006034 | 矿物质电缆头 | 1、名称:矿物质电缆头 2、规格:NW-RTTZ-5x16mm2 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
140 | 030411004037 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 6913.44
141 | 030411004038 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3019.73
142 | 030411004039 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-4 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 25369.31
143 | 030411004040 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZC-BYJ-6 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 119.98
144 | 030411004041 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 4965.69
145 | 030411004042 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3847.46
146 | 030411004043 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDZCN-BYJ-16 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 86.97
147 | 030412004018 | 消防应急安全出口标志灯 | 1、名称:消防应急安全出口标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 33
148 | 030412004019 | “出口指示/禁止入内”标志灯 | 1、名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 562
149 | 030412004020 | 楼层标志灯 | 1、名称:楼层标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 83
150 | 030412004021 | 双面多信息复合标志灯 | 1、名称:双面多信息复合标志灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 61
151 | 030412004022 | 消防应急疏散指示灯(向右) | 1、名称:消防应急疏散指示灯(向右) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 50
152 | 030412004023 | 消防应急疏散指示灯(双面单向) | 1、名称:消防应急疏散指示灯(双面单向) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 33
153 | 030412004024 | 消防应急应急照明灯 | 1、名称:消防应急应急照明灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 1493
154 | 030412004025 | 消防应急应急照明筒灯 | 1、名称:消防应急应急照明筒灯 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 17
155 | 030412002014 | LED吸顶灯(自带感应器开关) | 1、名称:LED吸顶灯(自带感应器开关) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 386
156 | 030412002015 | LED T8支架(单管)-壁装 | 1、名称:LED T8支架(单管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 193
157 | 030412002016 | LED T8支架(单管)-吊装 | 1、名称:LED T8支架(单管) 2、参数综合考虑 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 537
158 | 030404035007 | 安全型二三极地面插座 | 1、名称:安全型二三极地面插座 2、规格:E3426/10US,10A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 55
159 | 030404034006 | 暗装单极开关 | 1、名称:暗装单极开关 2、规格:E2031/2A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 198
160 | 030404034007 | 暗装双极开关 | 1、名称:暗装双极开关 2、规格:E2032/2A 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 113
161 | 030411006008 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含开关、插座、灯具及敷设管线所需的接线盒 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3812
强电合计
电气工程合计
防雷接地
162 | 030409005004 | 接闪杆 | 1、名称:接闪杆 2、规格:φ20热镀锌圆钢 3、长度:500mm 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 根 | 24
163 | 030409005005 | 明敷接闪带 | 1、名称:明敷接闪带 2、规格:φ12热镀锌圆钢 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1108.31
164 | 030409005006 | 暗敷接闪带 | 1、名称:暗敷接闪带 2、规格:φ12热镀锌圆钢 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 5410.17
165 | 030409004003 | 均压环 | 1、名称:均压环 2、规格:40×4热镀锌扁钢 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 860.76
166 | 030409003003 | 防雷引下线 | 1、名称:防雷引下线 2、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内内两根φ10以上主钢筋作为防雷引下线 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1101.32
167 | 030409008007 | 接地端子 | 1、名称:接地端子 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 43
168 | 030409008008 | 预埋连接板 | 1、名称:预埋连接板 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 221
169 | 030409008009 | 局部等电位端子排 | 1、名称:局部等电位端子排 2、规格:LEB 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
170 | 030414011003 | 接地装置 | 1、名称:接地装置调试 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
消防工程
消防电系统
火灾自动报警系统
171 | 030904012028 | 消防端子接线箱(模块箱) | 1、名称:消防端子接线箱(模块箱) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 17
172 | 030904012029 | 输入模块(监视模块) | 1、名称:输入模块(监视模块) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 177
173 | 030904012030 | 输出模块(控制模块) | 1、名称:输出模块(控制模块) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 109
174 | 030904012031 | 总线隔离器 | 1、名称:总线隔离器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 32
175 | 030904001009 | 线型光束感烟火灾探测器(发射) | 1、名称:线型光束感烟火灾探测器(发射) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
176 | 030904001010 | 编址感烟探测器 | 1、名称:编址感烟探测器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 317
177 | 030904001011 | 编址感温探测器 | 1、名称:编址感温探测器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
178 | 030904006017 | 电话插孔 | 1、名称:电话插孔 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 109
179 | 030904006018 | 带指示灯的消火拴按钮 | 1、名称:带指示灯的消火拴按钮 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 109
180 | 030904006019 | 光报警器 | 1、名称:光报警器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 109
181 | 030904006020 | 手动报警按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 105
182 | 030904006021 | 吸顶喇叭(具阻燃结构) | 1、名称:吸顶喇叭(具阻燃结构) 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 248
183 | 030904006022 | 消防专用电话 | 1、名称:消防专用电话 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
184 | 030904006023 | 区域火灾显示器 | 1、名称:区域火灾显示器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 17
185 | 030411001042 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3048.02
186 | 030411001043 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG25mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 814.28
187 | 030411004044 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 12792.01
188 | 030411004045 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYP-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2082.01
189 | 030411004046 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDUZCN-RYSP-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 4990.48
190 | 030411004047 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDUZCN-BYJ-2.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 7696.59
191 | 030411004048 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、规格:WDUZCN-BYJ-6 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 3110.2
192 | 030411006009 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1493
火灾自动报警系统合计
防火门监控系统
193 | 030507007006 | 防火门电动闭门器 | 1、名称:防火门电动闭门器 2、内置通信控制模块 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 30
194 | 030507007007 | 防火门门磁开关 | 1、名称:防火门门磁开关 2、内置通信控制模块 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 15
195 | 030904012032 | 监控模块 | 1、名称:监控模块 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 30
196 | 030411001044 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2805.67
197 | 030411004049 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 2865.67
198 | 030411006010 | 接线盒 | 1、名称:钢制接线盒 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 30
防火门监控系统合计
电气火灾监控系统
199 | 030904012033 | 电气火灾监控模块 | 1、名称:电气火灾监控模块 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 20
200 | 030411004050 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYSP-2x1.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 740.58
201 | 030411001045 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 700.58
电气火灾监控系统合计
消防设备电源监控系统
202 | 030904012034 | 消防电源监控模块 | 1、名称:消防电源监控模块 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 20
203 | 030411004051 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYSP-2x1.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 375.69
204 | 030411004052 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x2.5 3、材质:铜芯 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 412.69
205 | 030411001046 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 740.21
消防设备电源监控系统合计
消防应急照明和疏散指示系统
206 | 030411001047 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20mm 3、敷设方式:综合考虑 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 226.57
207 | 030411004053 | 配线 | 1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZCN-RYS-2x1.5 3、配线形式:综合考虑 4、材质:铜芯 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 236.57
消防应急照明和疏散指示系统合计
消防电系统合计
消防水系统
消火栓给水系统
208 | 031006015003 | 不锈钢组合水箱 | 1、名称:316不锈钢组合水箱 2、规格:有效容积36立方米 2、材质:316不锈钢,含防止旋流器、人梯、水位计等 3、水箱须定期清洗消毒，且每半年不应少于1次。并应在水箱出水口对水质抽样检测，符合现行国家标准《生活饮用水标准》（GB5749-2006）的要求方可使用 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
209 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1、安装方式:室内消火栓 2、型号、规格:WxHxB=700x1800x240(P19)，消火栓箱安装参照国标图集15S202 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个，衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压) 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 75
210 | 030901010005 | 试验消火栓 | 1、安装方式:试验消火栓 2、型号、规格:WxHxB=700x1800x240(P19)，消火栓箱安装参照国标图集15S202 3、附件材质、规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个，衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支)。警铃、指示灯、碎玻璃报警按钮由电气专业配置。出水口压力大于0.50MPa时均采用减压稳压消火栓(可减静压和动压)，自带压力表 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
211 | 030901013004 | 灭火器 | 1、名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格型号:MF/ABC 5kg 3、带灭火器箱 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 具 | 224
212 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*3.5mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 299.87
213 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1、材质:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*4.5mm 1.2＜PN≤1.6 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 51.43
214 | 030901001034 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*4.0mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 344.52
215 | 030901001035 | 消火栓钢管 | 1、材质:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*5.0mm 1.2＜PN≤1.6 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 77.67
216 | 030901001036 | 消火栓钢管 | 1、材质:内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*4.5mm PN≤1.2 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 180.51
217 | 030901001037 | 消火栓钢管 | 1、材质:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*6mm 1.2＜PN≤1.6 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含卡箍，弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 42.86
218 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 15
219 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 43
220 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
221 | 031003003031 | 流量开关 | 1、类型:流量开关 2、规格:设定流量1.0L/s 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
222 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
223 | 031002001060 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 452.39
224 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
225 | 030901012004 | 高区消火栓水泵接合器 | 1、名称:高区消火栓水泵接合器 2、型号:工作压力约1.10MPa，SQD150 3、自带止回阀及安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 5
226 | 030901012005 | 低区消火栓水泵接合器 | 1、名称:低区消火栓水泵接合器 2、型号:工作压力约0.70MPa，水泵接合器SQD150 3、自带止回阀及安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 5
227 | 030901012006 | 充电车位消火栓水泵接合器 | 1、名称:充电车位消火栓水泵接合器 2、型号:工作压力约0.70MPa，水泵接合器SQD100 3、自带止回阀及安全阀 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 5
228 | 031002003034 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
229 | 031002003035 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 16
230 | 031002003036 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN65 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 6
231 | 031002003037 | 柔性防水套管 | 1、名称:柔性防水套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
232 | 031009002005 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 75
消火栓给水系统合计
自动喷淋给水系统
233 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:含压力表、球阀、接头 4、设置锁闭箱或其他不被他用措施;并设置“末端试水装置,不得他用”等标识 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 6
234 | 030901008006 | 末端试水阀 | 1、名称:末端试水阀 2、规格:DN25 3、组装形式:含球阀、接头 4、设置锁闭箱或其他不被他用措施;并设置“末端试水装置,不得他用”等标识 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 组 | 6
235 | 030901001038 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN25*3.25mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 1496.49
236 | 030901001039 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN32*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 462.47
237 | 030901001040 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN40*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 284.82
238 | 030901001041 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN50*3.5mm 3、连接方式:丝扣连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 274.64
239 | 030901001042 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN65*3.5mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 118.33
240 | 030901001043 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN80*4.0mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 205.29
241 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN100*4.0mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 114.54
242 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | 1、材质:内外热浸镀锌钢管 2、规格:DN150*4.5mm 3、连接方式:卡箍连接 4、连接管件：包含弯头，三通，大小头等管件 5、红色调和漆两道，管道标注色环 6、管道试压 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m | 159.41
243 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称:吊顶型玻璃球闭式喷头 2、材质、型号、规格:温级68℃，K=80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 500
244 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称:直立型玻璃球闭式喷头 2、材质、型号、规格:温级68℃，K=80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1032
245 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：信号阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:卡箍 4、材质；球墨铸铁 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
246 | 030901006003 | 水流指示器 | 1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 11
247 | 030901007003 | 减压孔板 | 1、名称:减压孔板 2、材质、规格:DN150 3、其余未尽事宜详见招标文件、图纸及相关规范要求 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
248 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 5、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
249 | 031002001061 | 管道支架 | 1、名称:支吊架制作安装 2、除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | kg | 1
250 | 031002003038 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN150 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
251 | 031002003039 | 钢套管 | 1、名称:钢套管 2、穿管规格:DN100 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
252 | 031009002006 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 11
自动喷淋给水系统合计
消防水系统合计
防排烟系统
253 | 030108003011 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:16000CMH,全压:600Pa,参考功率:7.5kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
254 | 030108003012 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:65000CMH，全压:700Pa，参考功率:30kW 3、设备支吊架制作安装 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
255 | 030108003013 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:79000CMH,全压:600Pa,参考功率:30W 3、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
256 | 030108003014 | 高效低噪声轴流风机 | 1、名称:高效低噪声轴流风机 2、型号及规格:风量:41000CMH,全压:600Pa,参考功率:15kW 3、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4、支架除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 3
257 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤450 5、板材厚度:0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 20.28
258 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5、板材厚度:1mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 418.08
259 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 5、板材厚度:1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 232.27
260 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 103.8
261 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000＜长边长(mm) ≤4000 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、接口形式:咬口 8、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 9、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 359.08
262 | 030702008003 | 风管套管 | 1、名称:风管套管 2、材质:镀锌钢板 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 6.48
263 | 030703001061 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
264 | 030703001062 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
265 | 030703001063 | 70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1600×1000 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
266 | 030703001064 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:400×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
267 | 030703001065 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
268 | 030703001066 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:450×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
269 | 030703001067 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:800×2200 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
270 | 030703001068 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
271 | 030703001069 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
272 | 030703001070 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1200×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
273 | 030703001071 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1400×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
274 | 030703001072 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1500×630 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
275 | 030703001073 | 280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:2500×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
276 | 030703001074 | 电动70℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动70℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
277 | 030703001075 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:630×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
278 | 030703001076 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1000×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 12
279 | 030703001077 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1200×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 8
280 | 030703001078 | 电动280℃高气密排烟阀(常闭) | 1、名称:电动280℃高气密排烟阀(常闭) 2、规格:1400×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
281 | 030703001079 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
282 | 030703007020 | 高气密电动加压送风口(常闭) | 1、名称:高气密电动加压送风口(常闭) 2、规格:800X(1800+250)(H) 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
283 | 030703007021 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1900×2000 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
284 | 030703007022 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:3800×400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 1
285 | 030703007023 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:5000×400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
286 | 030703007024 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:500X300 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 18
287 | 030703007025 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:600X400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 75
288 | 030703007026 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:800X500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 4
289 | 030703007027 | 单层百叶风口 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:1000X600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 31
290 | 030703007028 | 压力传感器 | 1、名称:压力传感器 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
291 | 030703021003 | 固定挡烟垂壁 | 1、名称:挡烟垂壁 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 16.44
292 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | 1、名称:弯头导流叶片 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 14.3
293 | 031202005007 | 防火板 | 1、名称:防火板 2、防火板厚度:9mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 1272.26
294 | 031202005008 | 通风管道绝热 | 1、名称:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2、厚度:40mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 1272.26
295 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、包括漏风漏光调试 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
防排烟系统合计
排油烟系统
296 | 030108003015 | 高效低噪声柜式离心风机 | 1、名称:高效低噪声柜式离心风机 2、型号及规格:风量:40000CMH，机外余压:900Pa，参考功率:22kW 3、减震器安装 4、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
297 | 030108003016 | 高效低噪声柜式离心风机 | 1、名称:高效低噪声柜式离心风机 2、型号及规格:风量:38000CMH，机外余压:900Pa，参考功率:22kW 3、减震器安装 4、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、刷红丹防锈漆二度 5、电动机检查接线 6、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 7、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
298 | 030108003017 | 油烟净化器 | 1、名称:油烟净化器 2、型号及规格:风量:42000CMH，净化率≥95%，参考功率:1.8kW 3、减震器安装 4、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、刷红丹防锈漆二度 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 1
299 | 030108003018 | 油烟净化器 | 1、名称:油烟净化器 2、型号及规格:风量:40000CMH，净化率≥95%，参考功率:1.8kW 3、减震器安装 4、基础型钢形式、规格:槽钢6.3#、除锈、刷红丹防锈漆二度 5、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 6、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 台 | 2
300 | 030702001018 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:风管 2、材质:不锈钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ＞700 5、板材厚度:1.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍，非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统的风管内外管壁各刷耐火漆两遍 7、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 8、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 296.42
301 | 030702009005 | 弯头导流叶片 | 1、名称:弯头导流叶片 2、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 14.02
302 | 031202005009 | 通风管道绝热 | 1、名称:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2、厚度:40mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | m2 | 296.42
303 | 030703001080 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
304 | 030703001081 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
305 | 030703001082 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×630 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
306 | 030703001083 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1200×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
307 | 030703001084 | 70℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1600×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
308 | 030703001085 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
309 | 030703001086 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
310 | 030703001087 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
311 | 030703001088 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:800×2200 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
312 | 030703001089 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
313 | 030703001090 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
314 | 030703001091 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1000×1600 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
315 | 030703001092 | 150℃高气密风管防火调节阀(常开) | 1、名称:150℃高气密风管防火调节阀(常开) 2、规格:1250×630 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
316 | 030703001093 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:320×200 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
317 | 030703001094 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:500×320 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
318 | 030703001095 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×250 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
319 | 030703001096 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×400 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
320 | 030703001097 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 10
321 | 030703001098 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:800×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 7
322 | 030703001099 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1000×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
323 | 030703001100 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1000×550 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
324 | 030703001101 | 风管止回阀 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:1200×500 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 2
325 | 030703007029 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1600×2000 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 个 | 3
326 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、包括漏风漏光调试 3、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 系统 | 1
排油烟系统合计
消防工程合计
抗震支架工程
电气
327 | 031002001062 | 桥架及线槽侧向支撑 | 1、名称:桥架及线槽侧向支撑 2、桥架宽度：200~400mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 107
328 | 031002001063 | 桥架及线槽双向支撑 | 1、名称:桥架及线槽双向支撑 2、桥架宽度：200~400mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 54
329 | 031002001064 | 桥架及线槽侧向支撑 | 1、名称:桥架及线槽侧向支撑 2、桥架宽度：400~800mm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 15
330 | 031002001065 | 桥架及线槽双向支撑 | 1、名称:桥架及线槽双向支撑 2、桥架宽度：400~800mmm 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 8
电气合计
给排水
331 | 031002001066 | 单管侧向支撑 | 1、名称：单管侧向支撑 2、规格：DN65 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 7
332 | 031002001067 | 单管双向支撑 | 1、名称：单管双向支撑 2、规格：DN65 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
333 | 031002001068 | 单管侧向支撑 | 1、1、名称：单管侧向支撑 2、规格：DN80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 3
334 | 031002001069 | 单管双向支撑 | 1、名称：单管双向支撑 2、规格：DN80 3、含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4、具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 2
给排水合计
消防水
消火栓
335 | 031002001070 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 54
336 | 031002001071 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 27
337 | 031002001072 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 56
338 | 031002001073 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 28
339 | 031002001074 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 44
340 | 031002001075 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 22
消火栓合计
喷淋
341 | 031002001076 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 26
342 | 031002001077 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN65 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 13
343 | 031002001078 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN80 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 56
344 | 031002001079 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN80 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 28
345 | 031002001080 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 33
346 | 031002001081 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN100 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 17
347 | 031002001082 | 单管侧向支撑 | 1.名称:单管侧向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 47
348 | 031002001083 | 单管双向支撑 | 1.名称:单管双向支撑 2.规格:DN150 3.含超高增加费、高层建筑增加费及相关人工、机械、吊装等降效费 4.具体做法详招标文件与图纸设计所有做法要求及相关规范要求 |  | 套 | 24
喷淋合计
消防水合计
抗震支架工程合计
分部分项合计
措施项目
349 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
350 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【204地块安装】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：204地块安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 462044.39 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【204地块安装】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：204地块安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【204地块安装】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：204地块安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【下浮率工程】_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：下浮率工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【下浮率工_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：下浮率工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030501001001 | 安装下浮率专项工程 | 1.包含但不限于以下:泛光照明工程(含建筑及景观)、暖通工程、电梯工程、永久用电工程、室外排污工程、燃气工程、柴油发电机工程及配套环保工程、光伏发电工程等工程 2.投标金额按公布金额不作调整，仅填报投标下浮率 |  | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
2 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
3 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【下浮率工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：下浮率工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【下浮率工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：下浮率工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 安装下浮率专项工程
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【暂列金额】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暂列金额 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【暂列金额】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【暂列金额】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金额 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9312129.52 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【暂列金额】
暂列金额明细表
工程名称：暂列金额 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项部分暂列金 |  |  | 9312129.52
合 计 |  |  |  | 9312129.52 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1