## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1713465.03
1.1 | 电力工程 | 1713465.03
2 | 措施合计 | 187205.50
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 161598.97
2.2 | 其他措施费 | 25606.53
3 | 其他项目 | 209374.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 171346.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 38027.56
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2110044.59
5 | 增值税销项税额 | 189904.01 |  |  | －
6 | 总造价 | 2299948.60
7 | 人工费 | 273669.97
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,299,948.60 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电力工程 | [6 empty] | 1713465.03
1 | 030402018001 | 1#箱式变电站 | 1.名称:1#箱式变电站 2.型号:1XB 3.组合形式:变压器:SCB14-160kVA，10±2.5/0.4kV，Uk=4.0%，D,yn11，IP43（2台高压柜、4台低压柜） 4.基础规格、浇筑材质:基础设置满足图纸要求 5.箱式变为户外成套装置,分为三个独立仓(高压仓、变压器仓,低压仓)。箱变主要配置要求:低压部分采用固定式柜型,外壳防护等级不少于IP3X;柜体尺寸以厂家生产为准，综合考虑整套箱式变电站、变压器、高压柜、低压柜、标识牌、标志牌等配套附属内容及满足相关参数配置要求，具体详见图纸系统图及设计说明要求 6.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台 | 1 | 133576.18 |  | 133576.18
2 | 030402018002 | 2#箱式变电站 | 1.名称:2#箱式变电站 2.型号:2XB 3.组合形式:变压器:SCB14-160kVA，10±2.5/0.4kV，Uk=4.0%，D,yn11，IP43（2台高压柜、4台低压柜） 4.基础规格、浇筑材质:基础设置满足图纸要求 5.箱式变为户外成套装置,分为三个独立仓(高压仓、变压器仓,低压仓)。箱变主要配置要求:低压部分采用固定式柜型,外壳防护等级不少于IP3X;柜体尺寸以厂家生产为准，综合考虑整套箱式变电站、变压器、高压柜、低压柜、标识牌、标志牌等配套附属内容及满足相关参数配置要求，具体详见图纸系统图及设计说明要求 6.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 台 | 1 | 133576.18 |  | 133576.18
3 | 040504002006 | 160kVA箱变基础 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.规格:平面尺寸（4800×2400），具体尺寸详见160kVA箱变基础大样图 4.含10#槽钢基础 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.砌MU20砖M7.5水泥砂浆操作平台，砼预制块240×300×1000，含不锈钢网框、不锈钢网、钢筋、抹灰、泄水管及过滤砂等附属内容 7.含接地镀锌圆钢φ16、接地极镀锌角铁 L50×50×2500 8.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 2 | 11558.94 |  | 23117.88
4 | 040205012007 | 箱变围栏制作 | 1.类型:箱变围栏制作 2.含C20混凝土基础、栏杆、钢网以及喷涂漆、粘贴反光膜等相关配套内容 3.具体做法详见图纸GZMN2023-YHC-11-01-23大样 4.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 130.56 | 180.83 |  | 23609.16
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FYZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 805 | 207.52 |  | 167053.6
6 | 030408006003 | 高压电力电缆头 | 1.名称:高压电力电缆头 2.规格:70mm2以内 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 个 | 4 | 608.22 |  | 2432.88
7 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):8.7/15KV 3.电缆交流耐压试验、局放试验 4.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 根 | 2 | 6282.26 |  | 12564.52
8 | 030414001001 | 箱式变电站系统调试 | 1.名称:箱式变电站系统调试 2.电压等级(kV):160KV 3.成套箱型变配电装置内所有回路设备的单体及分系统的调试、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验 4.含高压柜、低压柜、变压器以及低压出线回路综合调试 5.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 系统 | 2 | 4757.87 |  | 9515.74
9 | 030408003005 | 1层3列排管(行车) | 1.名称:1层3列排管(行车) 2.规格:HDPE管 d160x6mm、环刚度不低SN4 3.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C20混凝土垫层100mm厚 4.排管排列形式:1层3列 5.管枕、C30混凝土包封详见图纸大样图做法 6.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 533 | 232.01 |  | 123661.33
10 | 030408003006 | 1层3列顶管 | 1.名称:1层3列顶管 2.规格:HDPE管 d160x10mm、环刚度不低SN4 3.综合考虑顶管工作井、排泥浆等配套附属内容 4.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m | 120 | 364.01 |  | 43681.2
11 | 040504002007 | 1层3列排管(行车)直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.规格:井平面尺寸（2390×1410），具体尺寸详见1层3列排管(行车)直线井大样图 4.井盖、井圈材质及规格:预制钢筋砼盖板（1150×300×150） 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、L50×5×2500热镀锌角钢、φ16热镀锌圆钢、钢筋、角钢、泄水管等 7.含水平复合支架、相关设施 8.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 15 | 8262.38 |  | 123935.7
12 | 040504002008 | 1层3列排管(行车)转角井 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.规格:井平面尺寸（2390×1410），具体尺寸详见1层3列排管(行车)转角井大样图 4.井盖、井圈材质及规格:预制钢筋砼盖板（1150×300×150） 5.φ200PVC泄水管内填粗砂 6.不锈钢电缆标志牌、L50×5×2500热镀锌角钢、φ16热镀锌圆钢、钢筋、角钢、泄水管等 7.含水平复合支架、相关设施 8.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | 座 | 3 | 8262.38 |  | 24787.14
13 | 040203007010 | 拆除混凝土路面 | 1.名称:拆除混凝土路面 2.厚度:C35混凝土路面 厚25cm、8%水泥稳定石屑厚30cm 3.含切缝综合考虑 4.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 1709.25 | 62.03 |  | 106024.78
14 | 040203007011 | 修复混凝土路面 | 1.名称:修复混凝土路面 2.厚度:C35混凝土路面 厚25cm、8%水泥稳定石屑厚30cm 3.含水养生综合考虑 4.其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m2 | 1709.25 | 238.05 |  | 406886.96
15 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.人工配合机械挖土方 4.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 1751.81 | 9.72 |  | 17027.59
16 | 040503002005 | 回填石屑 | 1.垫层材质、厚度:回填石屑、石粉 2.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 1372.359 | 208.76 |  | 286493.66
17 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:15km 3.其他：其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 |  | m3 | 1751.81 | 43.11 |  | 75520.53
|  | 措施项目 | [6 empty] | 51180.93
18 | 040205012008 | 铁马围蔽 | 1.铁马围蔽 2.其他：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 640 | 39.96 |  | 25574.4
19 | 041102001005 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层 |  | m2 | 128.31 | 40.54 |  | 5201.69
20 | 041102035005 | 基础及包封模板 | 1.基础及包封模板 |  | m2 | 373.1 | 54.69 |  | 20404.84
合 计 | [8 empty] | 1764645.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 136024.57 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 136024.57
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 171346.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 38027.56
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 209374.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 171346.5
合 计 |  |  |  | 171346.5 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2110044.59 | 9 |  | 189904.01
合 计 | [6 empty] | 189904.01
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13