## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  | 标段： | 第 4 页 共 211 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 10KV欧式箱变，1250kVA 1台
1.2 | 10kV户外开关箱，四间隔环网柜 1台
1.3 | 高压电缆
1.4 | 设备外壳接地
1.5 | 箱变地网 1套
1.6 | 环网柜地网 1套
1.7 | 中间头井地网 2套
1.8 | 拆除部分
1.9 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 39976.47
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 149923.02
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10KV欧式箱变，1250kVA 1台
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:10KV欧式箱变（利旧） 2.容量（kV·A):1250kVA |  | 台 | 1
2 | 031103030001 | 标志牌 | 1.名称:箱变标牌 2.类别:XX环网柜标志牌、“门口一带严禁停放车辆、堆放杂物等”标志牌、“未经许可，不得入内”标志牌、“止步，高压危险”标志牌、10kV接线图板、“禁止在电力变压器周围2米以内停放机动车或堆放杂物”标志牌、“当心触电”标志牌 |  | 块 | 12
3 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 |  | 处 | 2
4 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.容量(kV.A):1250kVA |  | 系统 | 1
10kV户外开关箱，四间隔环网柜 1台
5 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户外开关箱 2.型号:DDDD+PT，全绝缘断路器自动化成套设备 |  | 台 | 1
6 | 031103030002 | 标志牌 | 1.名称:环网柜标牌 2.类别:XX环网柜标志牌、“门口一带严禁停放车辆、堆放杂物等”标志牌、“未经许可，不得入内”标志牌、“止步，高压危险”标志牌、10kV接线图板、“禁止在电力变压器周围2米以内停放机动车或堆放杂物”标志牌、“当心触电”标志牌 |  | 块 | 10
7 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 |  | 处 | 2
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压电缆
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×185mm2 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):8.7/15KV |  | m | 808
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2 3.敷设方式、部位:管道敷设 4.电压等级(kV):8.7/15KV |  | m | 823
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV冷缩电缆中间头 2.规格:3×185mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 1
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV冷缩电缆中间头 2.规格:3×300mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 1
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:电缆防火防爆盒 |  | 个 | 2
14 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV全冷缩户外终端头 2.规格:3×95mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 1
15 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV全冷缩户外终端头 2.规格:3×185mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 4
16 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV全冷缩户外终端头 2.规格:3×300mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 2
17 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆T接头 2.规格:适用于3芯×185mm2 |  | 个 | 2
18 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆T接头 2.规格:适用于3芯×300mm2 |  | 个 | 2
19 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 |  | 处 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031103030003 | 标志牌 | 1.名称:10kV电缆标牌 2.类别:电缆终端标示牌、电缆中间头、终端头安装信息牌、电缆进、出线属性标志牌、电缆本体标志牌、电缆中间接头标志牌、电缆中间头安装信息牌 |  | 块 | 124
21 | 031103030004 | 标志牌 | 1.名称:10kV电缆地面走向标志 2.规格:铸铁材质、Φ80mm×12mm |  | 块 | 37
22 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.规格:100*100*400mm 3.类别:混凝土材料，标志桩采用四面刻闪电符号，字深2mm |  | 根 | 2
23 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验、泄漏试验 |  | 次 | 3
设备外壳接地
24 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:500V铜芯低压电线 2.规格:BVR-120 |  | m | 24
25 | 粤030404037001 | 其他电器接线 | 1.名称:压铜接线端子 2.接线端子材质、规格:120mm2 |  | 个 | 16
箱变地网 1套
26 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:角钢垂地极 2.材质:热镀锌 3.规格:∠50×50,L=2M |  | 根 | 14
27 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:圆钢水平地极 2.材质:热镀锌 3.规格:φ16 |  | m | 60
28 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:圆钢引下线 2.材质:热镀锌 3.规格:φ16 |  | m | 9.6
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地连接板 2.材质:热镀锌 3.规格:-5X50X300 |  | 块 | 2
30 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
环网柜地网 1套
31 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:角钢垂地极 2.材质:热镀锌 3.规格:∠50×50,L=2M |  | 根 | 14
32 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:圆钢水平地极 2.材质:热镀锌 3.规格:φ16 |  | m | 60
33 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:圆钢引下线 2.材质:热镀锌 3.规格:φ16 |  | m | 5
34 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地连接板 2.材质:热镀锌 3.规格:-5X50X270 |  | 块 | 2
35 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
中间头井地网 2套
36 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:角钢垂地极 2.材质:热镀锌 3.规格:∠50×50,L=2M |  | 根 | 12
37 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:圆钢水平地极 2.材质:热镀锌 3.规格:φ16 |  | m | 60
38 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:圆钢引下线 2.材质:热镀锌 3.规格:φ16 |  | m | 10
39 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地连接板 2.材质:热镀锌 3.规格:-5X50X270 |  | 块 | 2
40 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 2
拆除部分
41 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:拆除10KV欧式箱变 2.容量（kV·A):1250kVA |  | 台 | 1
42 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:拆除四间隔环网柜 |  | 台 | 1
43 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:拆除高压电缆 2.规格:3×150mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | m | 812
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:拆除高压电缆 2.规格:3×240mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | m | 993
45 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:拆除10k电缆终端头 2.规格:3×95mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 1
46 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:拆除10k电缆终端头 2.规格:3×150mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 4
47 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:拆除10k电缆终端头 2.规格:3×240mm2 3.电压等级(kV):8.7/15KV |  | 个 | 2
其他
48 | 031301018001 | 其他措施 | 1.名称:电流定值费 |  | 项 | 2
措施项目
| 2 | 措施其他项目
49 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 211 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 12 页 共 211 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 149923.02 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：10kV茂名市红福化学有限公司箱式专用配电站迁移-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 211 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13