## 汇总
增城区宁西街南谯中学建设工程第三方检测监测服务工程量清单报价表汇总表
序号 | 检测/监测项目名称 | 费用金额（元） | 备注
1 | 边坡监测 |  | 无
2 | 基坑监测 |  | 无
3 | 主体沉降观测 |  | 无
4 | 高支模监测 |  | 无
5 | 钢结构检测 |  | 无
6 | 结构实体及人防实体检测 |  | 无
7 | 基坑、边坡支护工程检测 |  | 无
8 | 地基基础检测 |  | 无
9 | 环境检测 |  | 无
10 | 道路工程检测 |  | 无
11 | 节能工程检测 |  | 无
12 | 智能检测 |  | 无
13 | 材料检测 |  | 无
14 | 防雷检测 |  | 无
15 | 消防检测 |  | 无
16 | 人防设备检测 |  | 无
合计 |  |  | 无

## 边坡监测
边坡监测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 监测项目内容 | 计费单位 | 监测数量 | 监测次数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1 | 埋设费 | 平面基准点 | 点 | 3 | -
1.2 |  | 高程基准点 | 点 | 3 | -
1.3 |  | 顶部水平位移 | 点 | 40 | -
1.4 |  | 顶部竖向位移 | 点 | 40 | -
1.5 |  | 测斜 | 点 | 5 | -
1.6 |  | 锚索轴力 | 点 | 18 | -
1.7 | 埋设费小计（元）
1.8 | 监测费 | 平面基准网联测 | 次 | - | 12 |  |  | 观测频率：边坡施工期间，每天监测一次；施工完成后一个月内，每周观测一次；施工完成后2~6个月内，每月观测一次；施工完成后7~24个月内，每三个月观测一次。
1.9 |  | 高程基准网联测 | 次 | - | 12
1.10 |  | 顶部水平位移 | 点•次 | 40 | 45
1.11 |  | 顶部竖向位移 | 点•次 | 40 | 45
1.12 |  | 测斜 | 点•次 | 5 | 45
1.13 |  | 锚索轴力 | 点•次 | 18 | 45
1.14 | 监测费小计（元）
1.16 | 合计（元）

## 基坑监测
基坑监测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 监测项目内容 | 计费单位 | 监测数量 | 监测次数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1 | 埋设费 | 平面基准点 | 点 | 3 | -
1.2 |  | 高程基准点 | 点 | 3 | -
1.3 |  | 坑顶水平位移 | 点 | 13 | -
1.4 |  | 坑顶竖向位移 | 点 | 13 | -
1.5 | 埋设费小计（元）
1.6 | 监测费 | 平面基准网联测 | 次 | - | 3 |  |  | 观测频率：开挖深度≤H/3，3天观测1次；开挖深度H/3~2H/3，2天观测1次；开挖深度2H/3~H，1天观测1次；底板整体浇筑完成后≤7天，2天观测1次；底板整体浇筑完成后7~14天，3天观测1次；底板整体浇筑完成后14~28天，7天观测1次；底板整体浇筑完成后>28天，10天观测1次。预计本工程监测工期为3个月，监测总次数为45次。
1.7 |  | 高程基准网联测 | 次 | - | 3
1.8 |  | 坑顶水平位移 | 点•次 | 13 | 45
1.9 |  | 坑顶竖向位移 | 点•次 | 13 | 45
1.10 | 监测费小计（元）
1.12 | 合计（元）

## 主体沉降观测
主体沉降观测工程量清单报价表
序号 | 项目 | 工作内容 | 测点数量（个） | 观测次数 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
一 | 埋设费用 | 沉降观测基准点 | 3 | -
|  | 沉降观测点 | 151 | -
小计
二 | 监测费 | 高程基准网联测 | - | 12 |  |  | 观测频率：连续观测2次取平均值作为初始值；主体施工期间每加高2层观测1次；封顶后每3个月观测一次，直至沉降稳定。
|  | 1号楼（艺术楼） | 9 | 10
|  | 2综合楼 | 10 | 10
|  | 3号楼左（高中教学楼） | 12 | 10
|  | 3号楼右（高中教学楼） | 8 | 10
|  | 4号楼（教辅楼） | 8 | 10
|  | 5号楼（初中教学楼） | 8 | 10
|  | 5号楼（实验楼） | 12 | 10
|  | 6号楼（体育馆） | 9 | 9
|  | 7号楼（学生宿舍一及食堂） | 10 | 12
|  | 8号楼（学生宿舍） | 6 | 11
|  | 9号楼（学生宿舍） | 6 | 11
|  | 10号楼（学生宿舍） | 6 | 11
|  | 11号楼（教师公寓） | 6 | 13
|  | 12号楼（门卫） | 8 | 8
|  | 13号看台 | 9 | 8
|  | 14号楼（开关站） | 4 | 8
|  | 3-5号连廊 | 4 | 8
|  | 5-7号连廊 | 4 | 8
|  | 9-10号连廊 | 4 | 8
|  | 10-11号连廊 | 8 | 8
小计
四 | 合计

## 高支模
高支模监测工程量清单报价表
序号 | 项目内容 |  |  | 单位 | 点数 | 观测次数 | 综合单价（元） | 合计（元） | 计算规则
一 | 埋设费 | 模板沉降埋设 |  | 点 | 85 | /
|  | 支架水平位移埋设 |  | 点 | 85 | /
|  | 立杆轴力埋设 |  | 点 | 85 | /
|  | 立杆倾角埋设 |  | 点 | 85 | /
小计
二 | 监测费 | 1号楼（艺术楼）二层大梁高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 2 | 20 |  |  | 监测频率：浇筑混凝土30min前采集稳定的初始数据；浇筑混凝土过程中采样间隔为一分钟2次数据；混凝土浇筑完成后至混凝土初凝采样间隔为一分钟2次数据。
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 2 | 20
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 2 | 20
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 2 | 20
|  | 1号楼（艺术楼）三层中空部位高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 3 | 20
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 3 | 20
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 3 | 20
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 3 | 20
|  | 1号楼（艺术楼）四层中空部位高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 3 | 20
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 3 | 20
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 3 | 20
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 3 | 20
|  | 1号楼（艺术楼）屋面层高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 14 | 20
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 14 | 20
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 14 | 20
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 14 | 20
|  | 6号楼（体育馆）二层高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 25 | 20
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 25 | 20
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 25 | 20
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 25 | 20
|  | 6号楼（体育馆）夹层高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 4 | 10
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 4 | 10
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 4 | 10
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 4 | 10
|  | 4号楼（教辅楼）四层高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 6 | 20
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 6 | 20
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 6 | 20
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 6 | 20
|  | 地下室顶大梁高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 25 | 20
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 25 | 20
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 25 | 20
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 25 | 20
|  | 3-5楼连廊三层高支模 | 模板沉降 | 点.次 | 3 | 10
|  |  | 支架水平位移 | 点.次 | 3 | 10
|  |  | 立杆轴力 | 点.次 | 3 | 10
|  |  | 立杆倾角 | 点.次 | 3 | 10
小计
四 | 合计

## 钢结构
钢结构检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
1.1 | 6号楼体育馆屋面钢结构 | 超声波探伤 | 米 | 220
1.2 |  | 防腐涂层测厚 | 件 | 40
1.3 |  | 防火涂层测厚 | 件 | 40
1.4 | 13号看台雨棚钢结构 | 超声波探伤 | 米 | 5
1.5 |  | 防腐涂层测厚 | 件 | 4
1.6 |  | 防火涂层测厚 | 件 | 4
1.7 | 小计（元）

## 结构实体及人防实体检测
结构实体及人防实体检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
一 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度检测
1.1 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 |  | 组 | 10 |  |  | 一组七个点
二 | 外墙饰面砖粘结强度检测
2.1 | 外墙饰面砖粘结强度 |  | 组 | 42 |  |  | 一组三个点
三 | 植筋拉拔检测
3.1 | 植筋拉拔 |  | 根 | 98
四 | 主体结构检测
4.1 | 1号楼（报告厅） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 15 |  |  | 一组三个芯样
4.2 |  | 氯离子含量 | 组 | 5 |  |  | 一组三个点
4.3 |  | 保护层厚度 | 构件 | 23
4.4 |  | 钢筋配置 | 构件 | 23
4.5 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.6 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.7 | 2号楼（综合楼）上部结构 | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 15 |  |  | 一组三个芯样
4.8 |  | 氯离子含量 | 组 | 5 |  |  | 一组三个点
4.9 |  | 保护层厚度 | 构件 | 22
4.10 |  | 钢筋配置 | 构件 | 22
4.11 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.12 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.13 | 3号楼（高中教学楼左） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 12 |  |  | 一组三个芯样
4.14 |  | 氯离子含量 | 组 | 4 |  |  | 一组三个点
4.15 |  | 保护层厚度 | 构件 | 12
4.16 |  | 钢筋配置 | 构件 | 12
4.17 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.18 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.19 | 3号楼（高中教学楼右）上部结构 | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 15 |  |  | 一组三个芯样
4.20 |  | 氯离子含量 | 组 | 5 |  |  | 一组三个点
4.21 |  | 保护层厚度 | 构件 | 10
4.22 |  | 钢筋配置 | 构件 | 10
4.23 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.24 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.25 | 4号楼（教辅楼）上部结构 | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 15 |  |  | 一组三个芯样
4.26 |  | 氯离子含量 | 组 | 5 |  |  | 一组三个点
4.27 |  | 保护层厚度 | 构件 | 23
4.28 |  | 钢筋配置 | 构件 | 23
4.29 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.30 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.31 | 5号楼（实验楼、3-5号连廊） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 18 |  |  | 一组三个芯样
4.32 |  | 氯离子含量 | 组 | 6 |  |  | 一组三个点（实验楼4组、连廊2组）
4.33 |  | 保护层厚度 | 构件 | 15
4.34 |  | 钢筋配置 | 构件 | 15
4.35 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.36 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.37 | 5号楼（初中教学楼） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 12 |  |  | 一组三个芯样
4.38 |  | 氯离子含量 | 组 | 4 |  |  | 一组三个点
4.39 |  | 保护层厚度 | 构件 | 10
4.40 |  | 钢筋配置 | 构件 | 10
4.41 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.42 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.43 | 6号楼（体育馆） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 6 |  |  | 一组三个芯样
4.44 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 |  |  | 一组三个点
4.45 |  | 保护层厚度 | 构件 | 24
4.46 |  | 钢筋配置 | 构件 | 24
4.47 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.48 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.49 | 7号楼（食堂、5-7号连廊） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 12 |  |  | 一组三个芯样
4.50 |  | 氯离子含量 | 组 | 4 |  |  | 一组三个点（食堂2组、连廊2组）
4.51 |  | 保护层厚度 | 构件 | 13
4.52 |  | 钢筋配置 | 构件 | 13
4.53 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.54 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.55 | 7号楼（学生宿舍一） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 21 |  |  | 一组三个芯样
4.56 |  | 氯离子含量 | 组 | 7 |  |  | 一组三个点
4.57 |  | 保护层厚度 | 构件 | 26
4.58 |  | 钢筋配置 | 构件 | 26
4.59 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.60 |  | 截面尺寸 | 构件 | 4
4.61 | 8号楼（学生宿舍二） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 15 |  |  | 一组三个芯样
4.62 |  | 氯离子含量 | 组 | 5 |  |  | 一组三个点
4.63 |  | 保护层厚度 | 构件 | 16
4.64 |  | 钢筋配置 | 构件 | 16
4.65 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.66 |  | 截面尺寸 | 构件 | 4
4.67 | 9号楼（学生宿舍三、9-10号连廊） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 21 |  |  | 一组三个芯样
4.68 |  | 氯离子含量 | 组 | 7 |  |  | 一组三个点（学生宿舍三5组、连廊2组）
4.69 |  | 保护层厚度 | 构件 | 16
4.70 |  | 钢筋配置 | 构件 | 16
4.71 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.72 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.73 | 10号楼（学生宿舍四） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 15 |  |  | 一组三个芯样
4.74 |  | 氯离子含量 | 组 | 5 |  |  | 一组三个点
4.75 |  | 保护层厚度 | 构件 | 15
4.76 |  | 钢筋配置 | 构件 | 15
4.77 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.78 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.79 | 11号楼（教师值班室、10-11号连廊） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 33 |  |  | 一组三个芯样
4.80 |  | 氯离子含量 | 组 | 11 |  |  | 一组三个点（教师值班室9组、连廊2组）
4.81 |  | 保护层厚度 | 构件 | 32
4.82 |  | 钢筋配置 | 构件 | 32
4.83 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.84 |  | 截面尺寸 | 构件 | 4
4.85 | 12号楼（门卫） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 6 |  |  | 一组三个芯样
4.86 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 |  |  | 一组三个点
4.87 |  | 保护层厚度 | 构件 | 13
4.88 |  | 钢筋配置 | 构件 | 13
4.89 |  | 楼板厚度 | 构件 | 3 |  |  | 一个构件3个点
4.90 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.91 | 13号楼（主席台） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 6 |  |  | 一组三个芯样
4.92 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 |  |  | 一组三个点
4.93 |  | 保护层厚度 | 构件 | 12
4.94 |  | 钢筋配置 | 构件 | 12
4.95 |  | 楼板厚度 | 构件 | 3 |  |  | 一个构件3个点
4.96 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
4.97 | 14号楼（电房） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 6 |  |  | 一组三个芯样
4.98 |  | 氯离子含量 | 组 | 2 |  |  | 一组三个点
4.99 |  | 保护层厚度 | 构件 | 3
4.100 |  | 钢筋配置 | 构件 | 3
4.101 |  | 楼板厚度 | 构件 | 1 |  |  | 一个构件3个点
4.102 | 15号楼（地下室） | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 24 |  |  | 一组三个芯样
4.103 |  | 氯离子含量 | 组 | 8 |  |  | 一组三个点
4.104 |  | 保护层厚度 | 构件 | 17
4.105 |  | 钢筋配置 | 构件 | 17
4.106 |  | 楼板厚度 | 构件 | 6 |  |  | 一个构件3个点
4.107 |  | 截面尺寸 | 构件 | 3
五 | 抗水平荷载性能检测
5.1 | 抗水平荷载性能检测 |  | 个 | 3
六 | 抗软重物撞击检测
6.1 | 抗软重物撞击检测 |  | 个 | 3
七 | 人防结构检测
7.1 | 人防结构 | 混凝土强度（钻芯法） | 芯样 | 27 |  |  | 一组三个芯样
7.2 |  | 混凝土强度（回弹法） | 构件 | 24 |  |  | 一个构件十个测区
7.3 |  | 保护层厚度 | 构件 | 30
7.4 |  | 钢筋配置 | 构件 | 30
7.5 |  | 截面尺寸 | 构件 | 39
7.6 | 小计（元）

## 基坑、边坡支护工程
基坑、边坡支护工程检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
1.1 | φ600mm搅拌桩复合地基（挡土墙） | 钻芯法（12根） | 米 | 220 |  |  | 共检测12根，桩长约12米，单桩加持力层1米，共约156米。
1.2 |  | 复合地基平板载荷试验（实物工作费） | 点 | 12 |  |  | 地基承载力特征值不小于130kPa 、150kPa 、180kPa。
1.4 |  | 单桩竖向抗压载荷试验（实物工作费） | 根 | 12 |  |  | 单桩竖向承载力特征值为 /kN。（设计未提供）
1.6 | 灌注桩 | 低应变法 | 根 | 74 |  |  | φ800mm：241根；φ1000mm：84根；φ1200mm：43根。
1.7 | 锚索 | 锚索抗拔验收试验 | 根 | 17 |  |  | 锚索内力设计值250kN、280kN、340kN、350kN、370kN、380kN、410kN、450kN、460kN、480kN。
1.8 |  | 锚索持有荷载试验 | 根 | 17 |  |  | 锚索锁定值160kN、200kN、250kN。
1.9 |  | 基本试验 | 根 | 3 |  |  | /
1.10 | 喷射混凝土 | 喷射混凝土厚度检测（85组） | 点 | 255 |  |  | 85组，3点/组。
1.12 | 小计（元）

## 地基基础检测
地基基础检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 工程量总量 | 检测依据 | 检测频率 | 报价依据 | 说明
一 | 基桩工程检测
1.1 | 灌注桩 | 钻芯法（56根） | 米 | 1991 |  |  | φ800mm：904根， φ1000mm：208根， φ1200mm：8根， 共1120根，978个承台（其中抗压兼抗拔桩共197根） | 1. 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019； 2. 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）； 3.《广州市住房和城乡建设局关于规范房屋建筑工程地基基础检测工作的通知》穗建规字(2025)7号； 4．图纸设计要求及委托方要求。 | 1、对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%； 2、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法检测。 | / | 钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%,桩径小于1.2m桩，不得少于1孔； φ800mm、1000mm单桩有效桩长约30米，加持力层5米，暂定抽55根，约1925米；1.2～1.6m的桩，不得少于2孔； φ1200mm单桩有效桩长约30米，加持力层6米，暂定抽1根，约66米；共检测56根，共约1991米。
|  | 声波透射法（280根） | 管·米 | 18420 | [5 empty] | / | 声波透射法抽检的数量不少于桩总数的25%； 直径≤800mm时，不得少于2根声测管；桩长约30米，检测226根，约13560管·米； 800mm＜直径≤1600mm时，不得少于3根声测管；桩长约30米，检测54根，约4860管·米；一共检测280根，共约18420管·米。
|  | 低应变法 | 根 | 784 | [5 empty] | / | 对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法检测。
|  | 单桩竖向抗压静载试验 | 吨 | 12740 |  |  |  |  | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | / | 暂定抽检检测桩型：9根φ800mm单桩竖向抗压承载力特征值为4400kN；2根φ1000mm单桩竖向抗压承载力特征值7000kN； 1根φ1200mm单桩竖向抗压承载力特征值10100kN。
|  | 单桩竖向抗拔静载试验 | 吨 | 800 |  |  |  |  | 抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 | / | 暂定抽检检测桩型:1根φ800mm单桩竖向抗拔承载力特征值为800kN、2根φ1000mm单桩竖向抗拔承载力特征值1600kN。
1.2 | 小计（元） | [5 empty] | / | / | / | / | /

## 环境
环境检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 |  | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
1.1 | 土壤氡 |  | 土壤氡浓度 | 点 | 891
1.2 | 室内环境 |  | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | 点 | 943
1.3 | 隔声 |  | 空气声隔声 （分户墙） | 点 | 3
1.4 |  |  | 楼板撞击声隔声 | 点 | 3
1.5 | 废水 |  | pH 值、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、化学需氧量、总余氯、氨氮、溶解氧 | 点 | 8
1.6 | 空气 |  | 总悬浮颗粒物、烟尘（颗粒物）、烟气参数、氮氧化物、总挥发性有机物 （VOCs)、臭气浓度 | 点 | 8
1.7 | 园林绿化 | 病虫害 | 病害、虫害 | 点 | 256
1.8 |  | 苗木规格 | 枝下高、主枝数、冠幅、冠高、分枝数、地径、基径、干高、株高、胸径、裸干高、轮数 | 点 | 256
1.9 | 小计（元）

## 道路工程
道路工程检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 |  | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
1.1 | 场地平整 |  | 击实 | 组 | 13
1.2 |  |  | 压实度 | 点 | 700
1.3 | 建筑回填 |  | 压实度 | 点 | 163
1.18 | 消防车道沥青路做法 | 4cmAC-13C | 压实度 | 点 | 9
1.19 |  |  | 厚度 | 点 | 9
1.20 |  | 6cmAC-20 | 压实度 | 点 | 9
1.21 |  | 20cm水泥稳定碎石 | 配合比设计 | 组 | 1
1.22 |  |  | 压实度 | 点 | 9
1.23 |  |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 5
1.24 |  | 20cm级配碎石 | 击实 | 组 | 1
1.25 |  |  | 压实度 | 点 | 9
1.26 | 篮球场、排球场、羽毛球场、网球场 | 20cm6%水泥石屑 | 配合比设计 | 组 | 1
1.27 |  |  | 压实度 | 点 | 6
1.28 |  |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 3
1.29 | 塑胶地垫做法 | 30cm8%水泥级配碎石 | 压实度 | 点 | 1
1.30 |  |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 1
1.31 |  | 4cm细粒式沥青混凝土 | 压实度 | 点 | 1
1.32 |  |  | 厚度 | 点 | 1
1.33 |  | 6cm中粒式沥青混凝土 | 压实度 | 点 | 1
1.34 |  | 15cm10%水泥石屑 | 压实度 | 点 | 1
1.35 |  |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 1
1.36 | 电气工程 | 电力 | 击实 | 组 | 1
1.37 |  |  | 压实度 | 点 | 60
1.38 |  |  | 轻型动力触探 | 米 | 25.2
1.39 | 海绵城市 | 透水铺装 | 渗透系数 | 处 | 2
1.40 |  | 雨水花园 | 渗透系数 | 点 | 2
1.41 | 围墙、挡土墙 |  | 压实度 | 点 | 90
1.42 |  |  | 轻型动力触探 | 米 | 25.2
1.43 | 给排水工程 | 管道 | 击实 | 组 | 1
1.44 |  |  | 管道水压 | m | 4600
1.45 |  |  | 给水压实度 | 点 | 432
1.46 |  |  | 闭水试验 | m | 5400
1.47 |  |  | 排水压实度 | 点 | 648
1.48 |  |  | CCTV电视检测 | m | 100
1.49 |  |  | 轻型动力触探 | 米 | 132.3
1.50 | 原材料 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度 | 组 | 3
1.51 |  | 钢筋混凝土管 | 尺寸、外压荷载、内水压力 | 组 | 3
1.52 |  | 井盖、雨水口、预制井（试验荷载、残留变形） |  | 组 | 6
1.53 | 小计（元）

## 节能工程检测
节能工程检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 |  | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 工程量总量 | 检测频率 | 检测依据
1、节能材料检测 | [9 empty] | DBJ 15-65-2021《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》
1.1 | 墙体节能工程 | 蒸压加气块 | 导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 12 |  |  |  | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口的保温墙面积所使用的材料用量，在5000m2以内时，应复验1次，每增加5000m2应增加1次
1.2 |  | 玻化微珠无机保温砂浆 | 导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 2
1.3 |  | 浅色饰面材料 | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 12
1.4 |  | 增强网 | 力学性能、抗腐蚀性能 | 组 | 12
1.5 | 门窗节能工程 | 建筑外窗 | 气密性、水密性、抗风压性 | 组 | 4 |  |  |  | 同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1次
1.6 |  | 中空玻璃 | 遮蔽系数、可见光透射比、传热系数、中空玻璃露点 | 组 | 5 |  |  |  | 同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1次
1.7 | 屋面节能工程 | 挤塑板 | 导热系数、密度、吸水率、压缩强度、燃烧性能B1 | 组 | 19 |  |  |  | 屋面保温材料同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次，每增加1000m2应增加1次
1.8 | 空调系统节能工程 | 风机盘管机组 | 供冷量、供热量、风量、水阻力、功率、噪声 | 组 | 2 |  |  |  | 同厂家的数量在500台及以下时，抽检2台；当数量每增加1000台时应增加抽检1组
1.9 |  | 风管保温材料 | 导热系数、密度、吸水率、燃烧性能A | 组 | 2 |  |  |  | 同厂家、同材质的绝热材料，复检次数不得少于2次
1.10 | 冷热源及管网工程 | 水管保温材料 | 导热系数、密度、吸水率、燃烧性能B1 | 组 | 2
1.11 | 配电照明节能工程 | 电线电缆 | 导体电阻、导体截面积 | 组 | 4 |  |  |  | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格
1.12 |  | 照明灯具 | （灯具效率、镇流器能效值、谐波含量值）、功率、功率因数、初始光效 | 组 | 5 |  |  |  | 同厂家照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201~2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时增加抽检1套（个）
1.13 | 教室照明 | 教室照明灯具 | 照明照度 | 间 | 3 |  |  |  | 全部教室的灯具安装后根据计数抽样原则，按照每所学校改造后教室数量、教室平面布局不同、教室功能类型等特点，在每所学校随机选取不低于5%有代表性的各类教室进行现场检测，同时应保证每种类型的教室至少一间。
1.14 |  |  | 照度均匀度 | 间 | 3
1.15 |  |  | 照明平均功率密度 | 间 | 3
1.16 |  |  | 黑板面照度 | 间 | 3
1.17 |  |  | 黑板灯具高度和距离 | 间 | 3
1.18 |  |  | 课桌面照度 | 间 | 3
1.19 |  |  | 统一眩光值 | 间 | 3
1.20 |  |  | 显色指数 | 间 | 3
1.21 |  |  | 相关色温 | 间 | 3
1.22 |  |  | 波动深度 | 间 | 3
2、节能现场检测
2.1 | 电气工程 | 交流柴油发电机组负载试验 |  | 组 | 1 |  |  |  | 全检
2.2 | 玻璃节能现场 | 遮蔽系数、可见光透射比、传热系数 |  | 组 | 5 |  |  |  | 按单位工程进行，同厂家、同品种产品各抽查不少于1次
2.3 | 墙体节能工程 | 墙体传热系数 |  | 组 | 5 |  |  |  | 每个单位工程的每种节能做法的外墙至少抽查1处
2.4 |  | 外墙节能构造钻芯 |  | 组 | 3 |  |  |  | 外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取三个芯样。取样部位宜均匀分布，不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样
2.5 | 配电照明节能工程 | 平均照度 |  | 处 | 150 |  |  |  | 按同一功能区不少于2处
2.6 |  | 照明功率密度 |  | 处 | 150 |  |  |  | 按同一功能区不少于2处
2.7 |  | 谐波电流 |  | 台 | 4 |  |  |  | 全检
2.8 |  | 谐波电压 |  | 台 | 4 |  |  |  | 全检
2.9 |  | 供电电压偏差 |  | 台 | 4 |  |  |  | 全检
2.10 |  | 功率因数 |  | 台 | 4 |  |  |  | 全检
2.11 | 通风与空调系统节能工程 | 通风系统的总风量 |  | 系统 | 3 |  |  |  | 按不同功能系统数量各抽查10%,以系统数量为受检样本基数，最小抽样数量不得低于省标第3.4.3条的规定
2.12 |  | 各风口的风量 |  | 个 | 18 |  |  |  | 按不同功能系统数量各抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最小抽样数量不得低于省标第3.4.3条的规定
2.13 |  | 风管严密性及强度 |  | 个 | 3 |  |  |  | 按系统数量的10%抽检，且不得少于1个系统
2.14 |  | 风机单位风量耗功率 |  | 个 | 3 |  |  |  | 按不同功能系统数量各抽查10%,以系统数量为受检样本基数，最小抽样数量不得低于省标第3.4.3条的规定
2.15 |  | 室内温度、相对湿度 |  | 间 | 3 |  |  |  | 公共建筑的不同典型功能区域检测部位不应少于2处
2.16 | 冷热源及管网工程 | 空调机组水流量 |  | 台 | 1 |  |  |  | 按系统数量的10%抽检，最小抽样数量不得低于本标准第3.4.3条规定
2.17 |  | 空调机组冷冻水供回水温差 |  | 台 | 1 |  |  |  | 按系统数量的10%抽检，最小抽样数量不得低于本标准第3.4.3条规定
2.18 |  | 冷冻水总流量 |  | 系统 | 1 |  |  |  | 全检
2.19 |  | 新风机组 |  | 台 | 1 |  |  |  | 对于2台（含）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台
2.20 |  | 冷水机组性能 |  | 台 | 1 |  |  |  | 对于2台（含）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台
小计（元）

## 智能
智能检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 |  | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
1.1 | 信息网络系统 | 链路性能 |  | 链路 | 20
1.2 | 综合布线系统 | 双绞线 |  | 条 | 15
1.3 |  | 光纤 |  | 条 | 1264
1.4 | 公共广播系统 | 系统功能 |  | 系统 | 1
1.5 |  | 电声性能 |  | 个 | 91
1.6 | 会议系统 | 会议扩声系统 |  | 系统 | 3
1.7 |  | 会议视频显示系统 |  | 系统 | 3
1.8 | 信息导引及发布系统 | 系统功能 |  | 系统 | 1
1.9 |  | 终端设备 |  | 个 | 20
1.10 | 建筑设备管理系统 | 能效监管系统 |  | 系统 | 1
1.11 |  | 中央管理工作站 |  | 系统 | 1
1.12 |  | 系统实时性、可靠性、可维护性及评测项目 |  | 系统 | 1
1.13 | 视频安防监控系统 | 系统管理功能 |  | 系统 | 1
1.14 |  | 摄像机 |  | 台 | 87
1.15 | 电子巡更系统 | 系统管理功能 |  | 系统 | 1
1.16 |  | 无线巡更点 |  | 台 | 40
1.17 | 停车场（库）系统 | 系统管理功能 |  | 系统 | 1
1.18 |  | 终端设备 |  | 台 | 3
1.19 | 机房工程 | 供配电系统 |  | 处 | 2
1.20 |  | 空气调节系统 |  | 处 | 2
1.21 |  | 机房室内环境 |  | 处 | 2
1.22 | 小计（元）

## 材料
材料检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 |  | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
1.1 | 混凝土试块 | 抗压强度 |  | 组 | 320
1.2 | 混凝土抗渗 | 抗渗强度 |  | 组 | 40
1.3 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证 |  | 组 | 3
1.4 | 混凝土拌合物 | 氯离子含量（现场） |  | 组 | 6
1.5 | 砂浆试块 | 抗压强度 |  | 组 | 70
1.6 | 预拌砂浆 | 保水率、抗压强度、凝结时间、拉伸粘结强度、稠度、稠度损失率、28d收缩率 |  | 组 | 6
1.7 | 聚合物水泥防水砂浆 | 抗折强度、抗压强度、凝结时间 |  | 组 | 2
1.8 | 砂 | 筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、表观密度、吸水率 |  | 组 | 3
1.9 | 陶粒 | 堆积密度、1h吸水率、含泥量、泥块含量、沸煮质量损失、颗粒级配 |  | 组 | 1
1.10 | 石 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、松散密度、压碎值、针片状颗粒含量 |  | 组 | 3
1.11 | 水泥 | 比表面积、安定性、凝结时间、胶砂强度、标准稠度用水量、密度 |  | 组 | 5
1.12 | 外加剂 | 减水率、抗压强度比、泌水率比、凝结时间差 |  | 组 | 2
1.13 | 掺和料 | 粉煤灰：细度,烧失量,含水量,三氧化硫,需水量比,游离氧化钙，活性指数，安定性 |  | 组 | 1
1.14 |  | 矿渣粉：流动度比,活性指数,密度,三氧化硫,烧失量,含水量 |  | 组 | 1
1.15 | 钢筋原材力学性能检验 （含抗震钢筋） | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲）、重量偏差、最大力总伸长率 |  | 组 | 200
1.16 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 |  | 组 | 230
1.17 | 钢筋机械连接 | 工艺检验（单向拉伸极限抗拉强度、残余变形） |  | 组 | 5 |  |  | 施工前应进行工艺检验，合格后方可进行接头批量加工。
1.18 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 |  | 组 | 230
1.19 | 钢塑复合管（衬塑复合钢管） | 结合强度、弯曲试验、尺寸、压扁性能 |  | 组 | 5
1.20 | 钢材 | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲） |  | 组 | 10
1.21 | 焊接材料 | 拉伸性能 |  | 组 | 2
1.22 | 金属管材 （热浸镀锌钢管、无缝钢管等） | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、伸长率）、镀锌层质量、镀锌层均匀性 |  | 组 | 8
1.23 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干密度、导热系数 |  | 组 | 10
1.24 | 陶瓷砖 | 破坏强度、吸水率、断裂模数、外观质量、尺寸偏差、摩擦系数（仅适用于地砖） |  | 组 | 15
1.25 | 改性沥青防水卷材 | 厚度、拉力/延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、单位面积质量、可溶物含量 |  | 组 | 2
1.26 | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | 尺寸偏差、拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗冲击性能、接缝剥离强度、热老化 |  | 组 | 1
1.27 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理)、断裂伸长率(无处理)、固体含量、不透水性、粘结强度(无处理)、抗渗性、外观；低温柔性（仅适用于Ⅰ型） |  | 组 | 3
1.28 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能（拉伸强度、断裂伸长率）、表干时间、实干时间、固体含量、不透水性、低温弯折性、撕裂强度 |  | 组 | 2
1.29 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 施工性、细度、湿基面粘接强度、砂浆抗渗性能 |  | 组 | 1
1.30 | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量、耐热性、不透水性、粘结强度、干燥时间、低温柔度、断裂伸长率 |  | 组 | 2
1.31 | 墙面涂料 | 施工性、涂膜外观、耐碱性、耐洗刷性、耐水性、干燥时间、容器中状态、低温稳定性 |  | 组 | 6
1.32 | 腻子 | 施工性、打磨性、干燥时间、容器中状态、初期干燥抗裂性、粘结强度、耐水性 |  | 组 | 4
1.33 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、晾置时间，20min拉伸胶粘强度 |  | 组 | 3
1.34 | 陶瓷砖填缝剂 | 抗折强度、抗压强度、吸水量、收缩值 |  | 组 | 2
1.35 | 防腐涂料 | 在容器中状态、不挥发物含量、施工性、干燥时间、漆膜外观、耐水性、耐碱性 |  | 组 | 1
1.36 | 遇水膨胀橡胶 | 体积膨胀率、高温流淌性、低温试验 |  | 组 | 1
1.37 | 外贴式止水带 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度 |  | 组 | 1
1.38 | 防火涂料 | 在容器中的状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、粘结强度、耐水性 |  | 组 | 1
1.39 | 密封胶 | 定伸粘结性,23℃拉伸模量,下垂度（垂直、水平）,弹性恢复率,挤出性,表干时间 |  | 组 | 2
1.40 | 植筋胶 | 下垂度、不挥发物含量、抗弯强度、抗压强度 |  | 组 | 1
1.41 | PVC-U排水管材 | 外观、尺寸、维卡软化温度、落锤冲击试验、拉伸屈服性能、纵向回缩率 |  | 组 | 4
1.42 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度 |  | 组 | 8
1.43 | PVC-U塑料管道用胶粘剂 | 粘度、水压爆破强度、粘结强度、溶解性 |  | 组 | 1
1.44 | 给水用PP-R管材 | 外观、尺寸、静液压实验、简支梁冲击试验,纵向回缩率 |  | 组 | 6
1.45 | 给水用PP-R管件 | 外观、尺寸、静液压实验 |  | 组 | 12
1.46 | 阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 |  | 组 | 5
1.47 | HDPE双壁波纹管 | 尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验 |  | 组 | 3
1.48 | 橡胶密封圈 | 拉伸性能 |  | 组 | 3
1.49 | 轻钢龙骨 | 外观、尺寸、镀锌层厚度、双面镀锌量、静载试验 |  | 组 | 2
1.50 | 铝合金型材 | 韦氏硬度、壁厚、膜厚、力学性能、附着力、纵向剪切试验(隔热型材)、横向拉伸试验(隔热型材) |  | 组 | 10
1.51 | 铝单板 | 尺寸、膜厚、铅笔硬度、涂层附着力、耐冲击性 |  | 组 | 5
1.52 | 安全网 | 网目密度、耐冲击性能、耐贯穿性能、阻燃性能 |  | 组 | 2
1.53 | 钢管脚手架扣件 | 抗滑性能、抗拉性能、抗破坏性、扭转刚度 |  | 组 | 2
1.54 | 安全帽 | 冲击吸收性能、耐穿刺性能 |  | 组 | 1
1.55 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 |  | 组 | 1
1.56 | 灰砂砖 | 抗压强度 |  | 组 | 1
1.57 | 透水路面砖 | 劈裂抗拉强度、耐磨性、防滑性、透水系数 |  | 组 | 2 |  |  | 公称长度/公称厚度≤4
1.58 | 土工布 | 纵横向撕破强力,垂直渗透系数,等效孔径,厚度偏差率,单位面积质量偏差率,顶破强力,标称断裂强度对应伸长率,纵横向断裂强度 |  | 组 | 1
1.59 | 纤维水泥平板 | 抗折强度、吸水率、表观密度 |  | 组 | 1
1.60 | 钢绞线 | 规定非比例延伸力、0.2%屈服力、外形尺寸、钢绞线伸直性、弹性模量、最大力/抗拉强度、最大力总伸长率 |  | 组 | 2
1.61 | 锚夹具 | 硬度 |  | 组 | 2
1.62 | 小计（元）

## 防雷检测
防雷检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 工程量总量
1.1 | 防雷系统 | 建筑防雷检测 | ㎡ | 85310
1.2 | 小计（元）

## 消防检测
消防检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 工程量总量
1.1 | 消防系统 | 建筑消防检测 | ㎡ | 85310
1.2 | 小计（元）

## 人防设备检测
人防设备检测工程量清单报价表
序号 | 项目名称 |  | 检测项目内容 | 计费单位 | 检测数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明
1.1 | 防护设备 | 人防门 | 钢结构门 | 樘 | 9
1.2 |  |  | 混凝土门 | 樘 | 27
1.3 |  |  | 悬板活门 | 樘 | 6
1.4 |  | 人防设备 | 防爆地漏 | 个 | 18
1.5 |  |  | 手电两用密闭阀 | 个 | 21
1.6 |  |  | 超压排气阀门 | 个 | 9
1.7 |  |  | 通风管道 | 个 | 9
1.8 | 小计（元）