广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图设计

工程编号:202308079A

第三册:市政给水工程

共八册

2025-03

广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图设计

审      定：陈艳平

审      核：唐德昕

项目总负责：陈 军

2025-03

目录

1.1 工程概况	4

1.2 设计原则	4

1.3 设计依据	4

1.4 初设评审意见回复及执行情况	4

1.5 现状分析	5

1.6 规划分析	5

1.7 沿线自然地理概况	5

1.7.1 气象、水文状况	5

1.7.2 工程地质条件	6

1.8 给水工程设计	8

1.8.1 用水量	8

1.8.2 给水管道布置	8

1.8.3 一般说明	9

1.8.4 预留管设置	9

1.8.5 管材、接口	9

1.8.6 管道基础及回填	9

1.8.7 管道防腐	10

1.8.8 给水管道附属设施	10

1.8.9 管道水压试验及消毒	11

1.9 注意事项	11

1.10 安全生产技术要求	12

附件	12

市政给水工程设计说明

工程概况

永安东路：西起机场北进场路，东至支路四，全长为302.27m，红线宽度为50m，采用城市次干路标准设计，设计时速为40km/h，双向六车道。

高程系统采用广州高程系统，坐标系采用广州2000坐标系统。

本工程设计范围为YAD K0+259.4~YAD K0+350.4。

设计原则

（1）符合设计资料的各项规定；

（2）充分利用现有城市供水设施及水利设施，结合片区供水现状，从总体上进行全面布局，统筹兼顾，考虑远期接管可能，充分发挥工程整体投资效益。

（3）按目前周边区域的定位、对水质要求及其发展和开发时序，结合相关规划，论证供水规模，优选线路方案。

（4）输水管道工程设计中，充分考虑其施工方法、检修等方面的因素，采取相应的工程措施，保证输水管道的合理性、安全性和保证率。

（5）尽量采用新材料、新设备、新结构，力争降低工程造价，节省工程投资。

（6）近远期相结合，供水管网改造尽量随规划区片区开发进度和道路改造进度进行。

设计依据

（1）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（2）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

（3）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（4）《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）（2023年版）；

（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

（6）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

（7）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（8）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（9）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

（10）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（11）《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（12）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

（13）《混凝土结构设计标准》（GB50010‐2010）（2024年版）；

（14）《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）；

（15）《市政给水管道工程及附属设施》国家标准图集（07MS101）；

（16）《柔性接口给水管道支墩》国家标准图集（10S505）；

（17）《室外给水管道附属构筑物》（05S502）；

（18）《室外消火栓及消防水鹤安装》（13S201）；

（19）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

（20）《球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬》（GBT 17457-2019）；

（21）《井盖设施技术规范》（DB4401/T 215-2023）；

（22）《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

（23）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

（24）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

（25）《钢结构通用规范》（GB55006-2021）；

（26）《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）；

（27）《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

（28）《消防设施通用规范》（GB 55036-2023）；

（29）《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

（30）《建筑给水排水与节水通用规范》（GB 55020-2021）；

（31）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）；

（32）国家现行其他有关勘察设计标准及规范。

（33）本项目相关批复、初步设计评审意见。

（34）本项目的地形图、地勘资料。

（35）业主提供的其他相关资料。

初设评审意见回复及执行情况

3、市政消火栓应采用防撞型。

回复：按意见修改，详见本说明1.8.8的消火栓设置。

现状分析

本工程为新建工程，根据现场踏勘，工程建设范围内无现状给水系统。

项目用水主要是安置房生活用水、公共配套用水、绿化用水、道路、广场浇洒用水和地下停车库冲洗用水等。

规划分析

给水规划管网图

根据《花都区机场北临空物流片区市政专项规划和管线综合规划》，永安东路规划敷设一条DN600给水管，西连接机场北进场路规划DN600给水管，东接支路四规划给水管；支路四规划敷设一条DN300供水管，由南向北依次接花都大道现状供水管、永安东路规划DN600给水管、支路一规划DN300给水管。

本工程给水管按规划与机场北进场路规划DN600给水管接驳。

沿线自然地理概况

气象、水文状况

1、气象

广州地区地处南亚热带，属海洋季风性气候。全年降水丰沛，雨季明显，日照充足。夏季炎热，冬季一般比较温暖。年平均气温21.80C，极端最高气温38.70C（1953年8 月）。在季风环流控制下，旱季(9 月至翌年3 月)受大陆冷高压影响，吹偏北风，天气干燥，降水较少；雨季(4 月至8 月)受海洋气流的影响，吹偏南风，天气炎热，降水量大。每年5～10 月是广州热带气旋活动的季节，7～9 月，热带气旋影响和袭击广州的可能性较大，是盛行季节。广州地区降水量大于蒸发量，大气降水是地下水的主要补给来源，年均降雨量为1694 毫米；降雨量在年内分配很不均匀，多集中在汛期（每年4～9 月份），汛期雨量约占全年总降雨量的70～90%，最大月雨量大部分发生在5、6 月间。汛期是地下水补给期，10 月～次年3 月为地下水消耗期和排泄期，地层条件是地下水赋存的条件和基础。该场址位于花都区，花都位处南亚热带季风气候区，常年气候总特点是：气温高，降水多，夏长冬短，无霜期长。温度、湿度、降水、风向、风速等均有明显的季节性变化。

花都夏季长约五个半月，冬季约一个半月，春秋两季约五个月。冬季时间短暂，偶有低温，但持续时间短，回暖较快。夏季虽热，但少酷暑，春秋两季气候温和。夏季盛吹偏南风，冬季盛吹偏北风，年主导风向为北偏东，风力多为1～2 级。

（1）雨量

该场址所在区域年平均降雨量是1725 毫米，降雨最大年2516.7 毫米（1975 年），最小年1243 毫米（1984 年）。降雨多集中于4~9 月，占全年的81%，尤其以5~6月雨量最大，占全年的32.8%，降雨量最小是12 月，占全年降雨量的1.4%。年平均降雨日为151 天，日最大降雨量284 毫米。每年10 月至次年3 月为旱季，年蒸发量平均为1603.5 毫米，平均相对湿度79%。

（2）气温

该场址所在区域年平均气温为21.8℃，7 月份最高温平均为28.4℃，1 月份最低温平均为13.3℃。日极端高温为38.1℃（1980 年），极端低温为0.1℃（1975 年），平均年积温7957℃，无霜期达340 多天。

（3）日照

该场址所在区域年平均日照为1960 小时，日照率为44%。2~4 月份日照时数较短，阴天平均每月达17.3 天。其中，3 月份阴天最多，平均年份可达20 天，个别年份达22 天之多。7~10 月份日照时数最多，阴天平均每月不足5 天，个别年份没有出现阴天，其中10 月份晴天最多。年平均总幅射量106.7 千卡/平方厘米；7 月份最大，平均达11.8 千卡/平方厘米；2 月份最小，平均为5.9 千卡/平方厘米。

（4）风力、风向

花都区年最多风向为北风，其频率为 20%。风向的季节变化较大，9～4 月是北风盛行期，5～8 月则盛行偏南风或东风。年平均风速 2.4m/s，冬季平均风速大，夏季平均风速小，但年内大风日又主要出现在夏季。虽然花都区不属沿海地区，但由于有台风的影响，也可出现 12 级以上的阵风，极大风速达 36m/s。

(5) 光热

花都区光热条件好，日照时数充足，年平均日照时数为 1936.4 小时，7～10 月较多，各月均在 200h 以上，2～4 月较少，各月均不足 100h，其它月份在 130h～190h 之间。年正积温为 6872.7℃～8367.7℃。

(6) 灾害气候

花都区受地理位置和气候的影响，灾害性气候较多，主要灾害性天气有春季的低温阴雨、夏季的台风、暴雨、秋冬的干旱、寒露风等。其中暴雨和干旱是花都区常发的灾害性天气，每年 4～8 月常出现日降雨量 80mm 以上的暴雨，形成洪涝灾害，而干旱又时常与洪涝相伴，往往出现季节性的先旱后涝，涝后又旱，年际间的旱涝交替，连旱连涝现象。台风也是花都主要的灾害性天气之一，其盛行期在 7 月下旬～9 月上旬，对农作物影响较大。

2、水文

（1）地下水概况

据钻探揭露，场地内地下水按照地下水的赋存方式可分为包气带上层滞水、基岩裂隙水、岩溶水等3 个类型。

⑴上层滞水：赋存于素填土中，主要接受大气降水补给，透水性良好，排泄方式主要为自然蒸发和垂直下渗。

⑵ 基岩裂隙水：基岩裂隙水主要赋存于基岩风化裂隙中，赋水性亦较弱，含水层厚度因裂隙、节理发育程度不同而差异较大，透水性不均匀，透水性取决于裂缝宽度及贯通性，本场地裂隙水主要赋存于全、强风化岩层中下部（半岩半土状）及中风化岩上部破碎带中，基岩裂隙水补给主要来源于外围基岩裂隙水和构造裂隙水的侧向补给，并接受上部土层孔隙水越流补给，排泄方式主要为侧向径流。

⑶ 灰岩区岩溶发育较弱且不均匀，本场地揭示的岩溶发育在下伏岩层中，下伏基岩总体上透水性和富水性较弱，但遇溶洞部位地下水较丰富，岩溶发育部位，裂隙岩溶水水量较丰富，揭穿时瞬间水量可能较大。本次钻探部分钻孔发现了溶洞，但难以查清溶洞的连通性，总之，本场地水文地质条件较复杂。建议基槽开挖时做好截水排水措施，在桩基础设计与施工时必须引起注意，并采取相应的措施。

场地内存在的溶洞属于地下水作用的结果，因此在基础施工以及在建筑物使用过程中都应加强地下水的控制，避免地下水的剧烈波动，如在建筑场地内和能影响到建筑场地的范围内应禁止打井并高强度的抽汲地下水，在进行钻（冲）孔灌注桩施工时出现孔内涌水或漏水漏浆严重时，应先回填固封钻孔后重新钻进。

地下水位的变化随季节性变化较大，一般雨季水位略有抬升，旱季水位略有降落。钻孔施工期间测得场区初见水位0.9~19.6m，混合稳定水位埋深在1.3~20.0m，

（2）地下水对建筑材料的腐蚀性

本场地位于湿润区，为Ⅱ类环境，根据工程水质分析结果，按国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 版）的有关规定，结合本场地的岩土条件，场地水对混凝土结构均呈微腐蚀性，水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

工程地质条件

1、区域地质概况

（1）地形地貌

广州东北部为中低山区，中部为丘陵盆地，南部是沿海、沿江冲积平原，系珠江三角洲的组成部分。地形较平坦，属于广花盆地单元。

（2）场地岩土层分布

根据钻孔揭露，场地岩土层按成因类型从上至下可划分为：（Q4ml）填土层、坡积层（Q4dl）、残积层（Q4el）、石炭系石灰岩、砂岩、页岩（C）。现将各岩土层的分布特点及物理力学性质分述如下：

3.2.1 素填土层（Q4ml），图件和附表代号为<①>：

褐黄色、浅灰色，松散，稍湿，以粉质黏土为主，含较多角砾、碎石等，碎石大多为砂岩原岩碎块，堆龄约5～10 年。层厚1.00~3.80m，平均厚度2.41m。本层共进行标准贯入试验8次，实测击数10~6 击，平均8 击，修正击数10~6 击，平均7.9 击。

建议承载力特征值经验值fak=80kPa。

3.2.2 第四系坡积层（Q4dl），图件和附表代号为<②>：

粉质粘土：褐黄色，可塑，主要由粉、黏粒组成，土质不均，局部夹少量角砾和砂岩岩块，碎石含量为40%，块经2-25cm。层厚0.70~11.80m，平均厚度3.94m。本层共进行标准贯入试验29 次，实测击数18~6 击，平均10.7 击，修正击数15.3~5.9 击，平均10.2 击。建议承载力特征值经验值fak=130kPa。

3.2.3 第四系残积层（Q4el），图件和附表代号为<③>：

粉质粘土：灰黄色，可塑，土质不均匀，为砂岩风化残积土，遇水易软化，崩解。层厚0.90~13.40m，平均厚度4.38m。本层取样7 件（详见附表5 及土工试验报告）。本层共进行标准贯入试验17 次，实测击数22~6 击，平均15.6 击，修正击数19.9~5.8 击，平均13.2

击。建议承载力特征值经验值fak=130kPa。

3.2.4 石炭系砂岩（C），图件和附表代号为<④>：

④1 全风化砂岩：红褐色、黄褐色，主要矿物为石英、长石，原岩结构尚可辨认，岩芯以坚硬土柱状为主，局部可见少量碎屑状强风化原岩碎块，碎块裂隙极发育，强度很低，易折断。层厚1.30~19.20m，平均厚度5.73m。本层共进行标准贯入试验18 次，实测击数46~12 击，平均34.7 击，修正击数37~11.7 击，平均29.4 击。

建议承载力特征值经验值fak=250kPa。

④2 强风化砂岩：褐色、黄褐色，厚层状构造，中～细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等；岩体节理裂隙发育，裂隙面可见，上段部分岩芯以砂土状为主，下段岩芯以碎屑状、碎块状为主，局部呈短柱状，用手可折断，节长约5-15cm。层厚0.30~41.00m，平均厚度8.40m。本层共进行标准贯入试验26 次，实测击数110~53击，平均63.2 击，修正击数77~38.5 击，平均51.3 击。建议承载力特征值经验值fak=300kPa。

④3 中风化砂岩：红褐色、黄褐色，厚层状构造，中～细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等；岩体节理裂隙发育，岩质较新鲜，节理裂隙较发育，岩芯多呈短柱状及长柱状，局部呈块状，节长10-30cm。层厚1.50~16.40m，平均厚度5.78m。

本层取岩样6 组，进行天然状态单轴抗压强度试验，抗压强度为6.31~26.4Mpa，平均值11.5Mpa，标准值5.32Mpa，属于软岩，岩体较破碎~较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=1500kPa。

3.2.5 石炭系炭质页岩（C），图件和附表代号为<⑤>：

⑤1 强风化炭质页岩：浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，岩体节理裂隙发育，经机械破碎呈碎块状及岩夹土状，锤击易碎，手可掰断，可污手，节长一般2-10cm，最大达20cm，局部夹中风化炭质页岩。层厚0.50~38.00m，平均厚度8.34m。本层共进行标准贯入试验26 次，实测击数82~52 击，平均65.2 击，修正击数69.4~37.6 击，平均51.2 击。

本层取碎块状岩样6 组，进行点载荷试验，根据《工程岩体分级标准》3.3-1 式换算得到天然状态单轴抗压强度，抗压强度为1.30~1.81Mpa，平均值1.53Mpa，标准值1.36Mpa，属于极软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=350kPa。

⑤2 中风化炭质页岩：浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，裂隙较发育，岩芯较破碎-较完整，岩质较软，锤击声哑，可污手，以短柱状、柱状为主，块状、片状为次，节长10-20cm，最长40cm。层厚0.20~27.00m，平均厚度6.65m。

本层取岩样9 组，进行天然状态单轴抗压强度试验，抗压强度为5.35~38.0Mpa，平均值19.76Mpa，标准值11.57Mpa，属于软岩，岩体较破碎~较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=1800kPa。

3.2.6 石炭系炭质灰岩（C），图件和附表代号为<⑥>：

⑥1 微风化炭质灰岩：灰色，隐晶质结构，层状构造，裂隙较发育，充填方解石脉，岩质新鲜坚硬，锤击声脆。岩芯较完整，以长柱状为主，短柱状为次，少量块状、饼状，节长10-25cm，最长45cm。层厚0.10~8.00m，平均厚度3.56m。本层取岩样12 组，进行天然状态单轴抗压强度试验6 组，进行饱和状态单轴抗压强度试验6 组，天然状态抗压强度为9.9~36.8Mpa，平均值23.93Mpa，标准值14.29Mpa；饱和状态抗压强度为8.9~25.7Mpa，平均值17.9Mpa，标准值12.1Mpa，属于软岩，岩体较较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ类。建议承载力特征值经验值fa=2500kPa。

⑥2 溶洞：本场地3 个钻孔中均有揭露，层厚1.10~2.40m，平均厚度1.93m，层顶埋深8.50~11.60m，层顶高程11.94~19.58m，层底埋深10.80~14.00m，层底高程9.54~17.28m。溶洞半充填，漏水，充填物为破碎原岩碎块。

⑥3 土洞本场地ZK122 等1 个钻孔中均有揭露，无填充，空洞。层厚4.00m 层顶埋深13.00m，层顶高程34.49m，层底埋深17.00m，层底高程30.49m。

2、地震条件

（1）场地稳定性

从地震活动的时空分布特征来看，广州地区历史上曾发生过中小型有感地震，最大地震震级为4.75级，无大的灾害性地震记载。根据《广东省地震烈度区划图》资料：场地位于建筑抗震设防烈度7度区内；根据钻探揭露，场地未见断层通过，构造稳定性较好。场地基岩为石灰岩，具备发育土（溶）洞的地质条件，钻探已经发现11.1%的钻孔存在全充填的土洞和11.1%的钻孔存在无充填的溶洞，土（溶）洞发育会导致形成地面塌陷等问题，因此，本建筑场地的适宜性为一般，并应对土溶洞作处理。

（2）场地特殊性

区内基岩为灰岩，其具备发育土（溶）洞的地质条件，钻探已经发现11.1%的钻孔全充填的土洞，11.1%的钻孔存在无充填的溶洞，此类岩层发育土洞和溶洞，基坑开挖或基础桩施工时可能会引发突然涌水或漏水等问题，从而可能出现塌孔、塌陷等不良地质情况；另外，基坑开挖时的降水过程中，会引起邻近建筑物出现下沉和开裂，应引起重视。

（3）岩面附近的风化土

场地的灰岩土洞和溶洞发育，地下水丰富，微风化灰岩面附近的残积土被水长期渗泡，呈饱水状态，软~可塑状。该层在岩面附近普遍存在，呈不连续分布，基础施工应引起注意，桩尖应穿过该软弱层。

（4）地质存在问题

厚度不均匀的就近堆填土，其固结时间需要10-15年左右，不经处理的新近堆填土会导致不均匀沉降问题。

土（溶）洞发育会导致地面塌陷等问题。

场地土（溶）洞发育，施工图阶段应进一步查明，如可采用桩位超前钻。

场地为灰岩，采用预制桩时，施工过程出现断桩、斜桩的情况会较普遍，应有措施。

根据《建筑抗震设计标准》GB50011-2010（2024 年版）附录A，广州抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，特征周期值为0.35s。

给水工程设计

用水量

经估算，项目日最高生活用水量为619.78 m³/d，小时变化系数1.0-1.5，最大时用水量为69m³/h。

项目用水量估算表

给水管道布置

管线综合标准横断面图（永安东路）

给水管敷设于人行道或绿化带时，覆土深度不小于0.6m；敷设于机动车道时，覆土深度不小于1m。

给水管道具体布置详见《给水平面设计图》。

一般说明

1、设计图中尺寸，除已注明外，管径、井径以毫米计，其余均以米计。本设计中的给水构筑物设计合理使用年限为50年。建筑场地抗震设防烈度：6度；设计基本地震加速度值：0.05g；设计地震分组：第一组。抗震设防类别：除有特别说明外，均按丙类考虑；抗震等级为四级。

2、给水管中心线和阀门井、检查井、室外消火栓的平面定位，除有定位坐标者外，管中心线根据与道路中心线距离，并与道路中心线平行确定；阀门井、检查井、室外消火栓等根据道路里程桩号确定。

3、管线平面图和纵断面图中，管线所在位置相对应的地面设计高程，以道路专业设计地面高程为准，计算时由道路中心线设计高程和道路横坡推算而得。交叉口范围内检查井、阀门井的地面标高以道路交叉口竖向设计为准。

4、设计图中给水管道所注标高为管道中心高程，管线应严格按设计管位及高程敷设。当给水管道安装时与其它管线有高程冲突时，则可由施工单位自行采用增加弯头的方式使压力管上行或下行避让重力管道，当污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。给水管道与其他管线交叉时的最小垂直净距应符合《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016的要求。

5、软基处理由道路专业统筹设计。管道基础地质承载力特征值必须满足100KPa，超出道路专业软基处理范围的管道基础软基处理采取道路专业采用的方法进行处理。

6、给水管道的管材及金属管道内防腐材料和承插管接口处填充料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998的有关规定；球墨铸铁给水管材的选用应满足《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）要求。

7、井盖的设计荷载等级：机动车道范围内井盖采用重型，承压能力EN124欧标D级400KN（相当于国标检测约800KN）；非机动车道及绿化带井盖采用轻型，承压能力EN124欧标B级125KN（相当于国标检测约250KN）。井盖采用QT500-7球墨铸铁，按GB/T 9441-2021中要求的1级标准进行球化制作，球化率要求不低于95％。

8、设计管线与现状管（渠）相交、相接处，施工前应先核准现状管（渠）位置、标高、截面，并做好现状管线保护工作；若现状管线与本设计标注不一致，请与设计单位联系解决；确定设计管线能与现状管线顺利衔接后方可施工，现状管（渠）的管位、标高应以实际情况为准。发现的现状管线,得到监理和设计的确认后（以免错接）,应及时接入相应的系统，使整个系统能正常运行。设计管线与现状管线交叉时注意现状管线的保护，如遇特殊情况，及时告知设计单位，使问题得到合理妥善解决。

9、给水管道竖向交叉处理依照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行。施工时注意市政管线的交叉情况，确定管线的合理施工顺序，当污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。管道沟槽的回填材料及回填应达到的密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》和道路专业的要求。

10、管道沿线应设置管道标志，城区外的地下管道在地面上应设置标志桩，城区内埋地管道顶部上方应设置警示带。

预留管设置

为避免管道中的死水回流，污染给水干管水质，本项目永安东路给水管仅于已明确的地块接水点处预留支管。预留支管应伸出阀门井外壁至少0.4m并用堵头封堵。

永安东路于桩号YAD K0+087.030与YAD K0+310处为地块预留给水支管DN200。

管材、接口

所有管材、附件及其它材料，均应符合现行标准要求，并且有出厂合格证。 本工程给水管管材采用球墨铸铁管（K9级，PN1.6MPa），管道需经退火及镀锌处理，内外防腐由厂家按照国家标准完成。球墨铸铁管连接尽量采用球墨铸铁管件。预留管端部采用法兰堵头封堵。

管道连接：球墨铸铁管（DIP）：K9级，选用T型滑入式橡胶圈接口（橡胶圈执行GB/T13295-2019标准）。

管道基础及回填

（1）管道沟槽开挖采用1：0.5放坡开挖方式。

（2）输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求，应根据管材的性质（刚性管或柔性管），结合管道埋设处的具体情况，按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002规定确定。

（3）开挖施工段管道基础，采用200mm厚中粗砂垫层。基础表面应平整，其密实度应达到90%。

（4）管道敷设后应立即进行沟槽回填；从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填中粗砂并压实（每层回填高度不大于0.2m），严禁用机械推土回填。管两侧分层压实可采取临时限位措施，防止管道上浮；管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压，压实度须满足道路路基要求。管道回填的密实度及其它技术要求、沟槽开挖应同时满足《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50332-2002中的相关内容的要求,并且中粗砂回填压实度按地面或者路面要求施工。

（5）管道施工采用反开挖施工，以保证道路路基施工质量，给水管道应敷设原状土地基或经开槽处理回填密实的地基上，要求地基承载力特征值fak≥100Kpa。槽底为岩石或坚硬地基时管身下方应铺设中粗砂垫层，砂垫层厚度200mm，如遇软基地基，需按要求进行换填处理，填3:7灰土300mm，分层夯实，压实系数不小于0.95。必要时通知设计单位到现场协调处理。沟槽开挖后应采取适当的排水措施防止管槽扰动，沟槽如局部超挖或被水浸泡扰动时，应清除余土和被扰动部分，换填砂石整平夯密实，达到要求的承载力(fak≥100Kpa) 。

（6）当间距、埋深小于规范要求时，给水管道用C20混凝土包裹或加装套管。

管道防腐

(1)球墨铸铁管的内壁均涂水泥砂浆衬里，水泥砂浆衬里技术要求按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内村》(GB /T17457-2019)执行。管道外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂料（GB/T17456.1），锌涂层质量的平均值不应小于130g/m2，局部最小值不应小于110g/m2。综饰涂层为沥青漆，终饰层干膜的平均厚度不小于70um、不超过250um，局部最小厚度不小于50um。

(2)钢管内外表面涂装前，必须进行表面预处理。在预处理前，钢材表面的焊渣、毛刺、油脂等污物须清除干净。表面预处理应符合《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-2012)的规定。采用机械喷砂除锈质量等级应达到Sa2.5级,人工除锈质量等级应达到St3.0级，除锈质量等级划分标准按《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目测评定》(GB/T8923.1-2011，GB/T8923.2-2008，GB/T8923.3-2009)执行。

(3)内防腐：内壁涂水泥砂浆衬里，水泥砂浆衬里技术要求按CECS10:89《埋地给水钢管水泥砂浆衬里技术标准》执行。钢管、顶管段施工现场的焊缝接口处、现场制作的钢制弯管及管件内防腐采用无毒液体环氧类涂料，防腐等级不低于加强级，二底四面，干膜厚度≥300μm，。施工技术要求按照《钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范》（SY/T 0457-2019）有关规定执行。内防腐涂料必须具有优良的卫生安全可靠性,化学检验结果必须符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的规定及卫生部"生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准"规定的全部指标。必须具有国家卫生部"涉及饮用水卫生安全国产产品"卫生许可批件。

(4)外防腐：埋地钢管外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐（六油二布），即底漆-面漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆，干膜厚度大于等于0.6毫米；玻璃布采用中碱，无捻、无腊的玻璃纤维布，其经纬密度为12×12根/cm。钢制管件外防腐采用除锈后刷环氧底漆两遍，再涂环氧外漆两遍;顶管段外防腐采用环氧富锌底漆二道，干膜厚度不少于70um；环氧玻璃磷片重防腐涂料三道，干膜厚度不少于450um。总干膜厚度不少于520um。按照《钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范》（SY/T 0457-2019）有关规定执行。防腐层静置自干。涂后保持不淋雨、不泡水，待实干后方可回填。

(5)施工现场的焊缝接口处外防腐采用聚乙烯防腐胶带，采用加强级防腐，总厚度不低于1.40mm，做法为底漆一道，内胶带一道，外胶带一道，胶带与外防腐层的搭接长度应不小于150mm。电火花检测电压为5000V。按照《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》（SY/T 0414-2017）有关规定执行。

给水管道附属设施

1）阀门井

为了便于管网的管理和维修，设计考虑每隔一定距离和路口处设置检修阀门，所有检修阀门均装伸缩器。阀门伸缩器采用柔性伸缩器，伸缩器要满足位移要求。

阀门井采用砖砌圆型立式阀门井, 阀门井做法参见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2。阀门井井盖采用球墨铸铁井盖，承压等级为400KN，设计年限为50年；井盖均应符合《井盖设施技术规范》（DB4401/T215—2023）标准。

管径＞400mm的控制阀门采用软密封偏心式方头法兰蝶阀；管径≤400mm，控制阀门采用弹性座封闸阀。阀门阀体材质采用球墨铸铁。所有阀门井井顶标高必须与地面标高平齐。

管网中高点排气，低点排泥。采用复合式排气阀；排泥阀的排水管应就近接入雨水检查井，排气阀及排泥阀最小口径统一采用DN100，管材为球墨铸铁管，并应符合《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2）中相关规定。

2）消火栓设置

沿路每隔90m～110m设地上式室外消火栓，消火栓连接管由街坊支管引出。消火栓支管埋深约1m，法兰接管长按照标准计取。

（1）消火栓采用SSF150/65-1.0型地上式消火栓，设一个直径150mm和两个直径为65mm的栓口。采用防撞式消火栓。

（2）消火栓采用一侧设置，并且尽量靠近十字路口，消火栓的保护半径不超过150m，间距不大于120m；

（3）消火栓布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点，且不妨碍交通，离路边不小于0.5m，不大于2.0m。

（4）市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护，并应符合现行国家标准《室外给水设计标准》（GB50013-2018）的有关规定；

（5）当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa，火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

（6）管道上的法兰接口不宜直接埋在土中，应设置在检查井或地沟内，在特殊情况必须埋入土中时，应采取保护措施，以免螺栓锈蚀，影响维修及缩短使用寿命。

（7）给水管布置时，尽量采用小角度转折，并适当加大制作弯头的曲率半径，改善管道内水流状态，减少水头损失。

（8）给水管与其它管线的净距均应符合国家相关标准，若由于特殊原因不能达到要求，应采取相关保护措施避免管线在使用过程中受到破坏。

3）管道支墩

压力管道（含污水压力管）在水平及竖向转弯处，改变管径处，三通端头和阀门处设管道支墩。

水平支墩后必须是原状土，并保证支墩和土体紧密接触，否则以C20素混凝土填实；垂直向下弯管支墩必须在管道压力试验前回填并分层夯实，而且回填土应满足覆土深度要求。管道支墩的地基承载力特征值不小于100kpa，其他相关要求详见图集10S505《柔性接口给水管道支墩》。

管道水压试验及消毒

（1）给水管道水压试验：水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于500mm，水压试验合格后，应及时回填其余部分。水压试验前，管道支墩及管道基础的混凝土强度应达到100%，试验管段的后背应设在原状土上，若原状土较松软或采用人工后背时，应采取可靠的加固措施。管道敷设施工完后对管道安装（如接口、焊缝等）进行外观检验，外观检验合格及浸泡管道后进行水压试验。管道设计工作压力0.5MPa，试验压力1.0MPa，分段试压，分段长度不超过一公里，试压前管内充水时间≥24小时。未尽事项按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关规定执行

（2）给水管道的冲洗消毒

给水管道竣工验收前应进行冲洗和消毒，冲洗消毒前，施工单位应准备好消毒剂、临时排水口和排水点。管道消毒冲洗要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及《广州市自来水公司市政管道工程消毒、冲洗、接驳操作规程及水质验收管理办法》(穗自来水规〔2024〕9 号)执行。

注意事项

1、管道施工前应对沿线的现状管线进行复测，并应向有关管线管理部门办理报批手续后方可开工。施工单位应按照设计图纸施工，若现场标高及位置数据与图纸有不符的地方或不能按图实施时，应通知建设单位、设计单位处理。

给水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

2、工程所用的管材、管道附件、构（配）件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

3、给水管道工程施工质量控制应符合下列规定：

（1）各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验。

（2）相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。

4、通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

5、给水管道施工中沟槽开挖后应采取适当的排水措施防止管槽扰动，且基底承载力特征值要求不小于100KPa。

6、本说明未尽事宜严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268－2008)规定的要求进行验收,以及国家有关规范及规程执行。

7、当沟槽内有地下水时，先采用明沟排水法或者井点降水法把沟槽内的地下水及时排走，必须将地下水降至槽底以下不小于0.5m，做到干槽施工，禁止超挖及扰动地基。

8、根据《国家发展改革委员会关于修改产业结构调整目录（2011年本）有关条款的决定》（发改委2012第21号令）及《产业结构调整指导目录（2011年本）的要求》（第三类（淘汰类）第二部分（落后产品）第三项（钢铁）中第三条（热轧钢筋：牌号HRB335、HPB235））中规定，将本设计图纸中使用的相关图集及规范等参考文件中涉及到热轧钢筋牌号为HRB335改为HRB400、HPB235 改为HPB300。

9、生活饮用水的给水管道应配置消毒设施，供水设施在交付使用前必须清洗和消毒。

10、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（部令37号文）及《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 建办质〔2018〕31号》中涉及深基坑、支撑体系、高大模板、吊装、拆除、人工挖孔桩等危险性较大的工程范围或存在对周边环境安全影响的工序，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。本工程不涉及危大工程。

11、其他未尽事宜，应按照相关安全生产的法律、法规执行。

安全生产技术要求

- 给排水管道工程的施工应按设计及相关规范、规程要求进行，遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

- 给排水管道工程的建设、养护、维修工程的作业现场应当设置明显标志和安全防护设施。

- 给排水管道工程施工前必须对该道路地面下的管线进行详细的摸查，相距现有地下管线较近时，须会同相关单位对现有管线的保护、改线和迁移制定可行的方案。

- 给排水管道敷设位置与房屋建筑距离较近时，应对房屋建筑进行鉴定，根据所需做好房屋支护，确保安全方可开挖施工。

- 给排水管道工程施工期间应合理安排注意临时导水和排水设施，确保施工期间排水顺畅。

- 给排水构筑物内的孔洞，应加设盖板或临时栏杆，防止人、物坠落。

- 检查井内易产生和积累有毒有害气体，下检查井清淤时应按照相关标准要求执行，通风充分，在确保安全的情况下人员才能下去。

- 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

- 给排水管道的维护安全作业应严格按照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》和《城镇排水管道维护安全技术规程》的要求执行。

- 管道采用开挖施工时，应严格按设计要求做好支护措施，防止管槽坍塌，确保管槽支护结构及周边的安全、稳定。

- 管道装卸及堆放时，必须设置防止管道滚动的定位块；在管槽内下管时，所用索具要牢固，管槽内不得有人。

- 当管道需采用敞开式掘进（俗称：人工顶管）工艺时，必须经过专项评审通过后才能实施，施工过程必须设专人监测各项安全指标，特别在通风、用电、冒水、涌砂、涌泥、抢险、应急预案等各方面要严格按有关规定进行操作。

- 其他未尽事宜，应按照相关安全生产的法律、法规执行。

- 附件

1、广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目初步设计技术评审专家组意见

2、广州市建设用地规划条件（穗规划资源业务函【2020)15341号）