广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图设计

工程编号:202308079A

第四册:市政排水工程

共八册

2025-03

广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图设计

审      定：陈艳平

审      核：唐德昕

项目总负责：陈 军

2025-03

设计说明目录

1.1 道路排水工程	4

1.1.1 设计范围	4

1.1.2 设计原则	4

1.1.3 设计依据	4

1.1.4 抗震设计及结构安全等级	5

1.1.5 工程地质条件	5

1.1.6 现状分析	7

1.1.7 规划分析	7

1.1.8 设计内容	9

1.1.9 管道基坑开挖	10

1.1.10 管材及管道附属构筑物	11

1.1.11 管道安装要求	12

1.1.12 工程施工	13

1.1.13 施工注意事项	13

1.1.14 施工安全和预防事故发生的措施建议和指导意见	14

1.1.15 危险性较大的分部分项工程施工注意事项	14

1.1.16 工程安全技术要求	15

1.2 附件	18

设计总说明

道路排水工程

设计范围

永安东路：西起机场北进场路，东至支路四，全长为302.27m，红线宽度为50m，采用城市次干路标准设计，设计时速为40km/h，双向六车道。

本工程设计范围为YAD K0+259.4~YAD K0+350.4，设计范围内雨污水主干管已由广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目实施，本次排水设计仅涉及支管及预留管设计。

本项目高程采用广州高程系统，坐标系采用广州2000坐标系统。

本设计中的排水管道及构筑物设计合理使用年限为50年。

设计原则

（1）充分利用地形条件，遵循“高水高排、低水低排”的原则，尽量减少管网投资。

（2）根据道路走向及周围地块情况，结合规划，同时与正在或即将建设的工程相协调，合理布置排水管道，再利用现有排水设施的基础上，根据规划进行改造完善。

（3）尽量避免长距离输送导致管径和埋深过大，充分利用地形坡度，合理减小埋深，以节省工程投资并保证排水顺畅。

（4）优化管线平面设计，尽量减少管线交叉。

（5）应作好管线预留衔接工作，保证远期支线的顺利接入。

（6）以人为本，保护环境。

设计依据

设计资料

（1）《广州空港经济区起步区控制性详细规划修编》；

（2）业主提供的相关资料。

（3）地形，地勘资料等

采用的规范和设计标准

（1）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

（2）《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）；

（3）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（4）《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；

（5）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（7）《市政排水管道工程及附属设施》国家标准图集（06MS201）；

（8）《井盖设施技术规范》（DB4401T 215—2023）；

（9）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

（10）《室外排水设计标准》（GB50014－2021）；

（11）《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）；

（12）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（13）《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ143-2010）；

（14）《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

（15）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2015）；

（16）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（17）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）；

（18）《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）；

（19）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

（20）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

（21）《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

（22）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

（23）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

（24）《钢结构通用规范》（GB55006-2021）；

（25）《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）；

（26）《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

（27）《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T26081-2022）

（28）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

（29）其它国家、行业、地方现行的相关技术标准及规范。

初设评审意见回复及执行情况

1、进一步完善平纵横设计

回复：按意见修改，补充远期规划道路线及远期支路四横断面。

2、学校区域建议增加限速标志、注意儿童标志。

回复：按意见补充。

3、市政消火栓应采用防撞型。

回复：按意见补充。

抗震设计及结构安全等级

1、建筑场地抗震设防烈度：6度；设计基本地震加速度值：0.05g；设计地震分组：第一组。抗震设防类别：除有特别说明外，均按丙类考虑；抗震等级为四级。

2、支护结构安全等级：二级。

3、环境类别：1类。

4、排水工程主要构筑物的主体结构和地下干管，其结构设计工作年限50年，安全等级二级。

工程地质条件

场地岩土工程条件

根据钻孔揭露，场地岩土层按成因类型从上至下可划分为: (Q4ml) 填土层、坡积层(Q4dl) 、残积层(Q4el)、石炭系石灰岩、砂岩、页岩(C)。现将各岩土层的分布特点及物理力学性质分述如下：

（1）素填土层(Q4ml)，图件和附表代号为<1>：

褐黄色、浅灰色，松散，稍湿，以粉质黏土为主，含较多角砾、碎石等，碎石大多为砂岩原岩碎块，堆龄约5~10年。

（2）第四系坡积层(Q4)，图件和附表代号为<②>:

粉质粘土:褐黄色，可塑、局部硬塑，主要由粉、黏粒组成，土质不均，局部夹少量角砾和砂岩岩块，碎石含量为40%，块径2~25 mm。

（3）第四系残积层(Q4“)，图件和附表代号为<3>：

粉质粘土:灰黄色，硬塑，局部可塑，土质不均匀，为砂岩风化残积士，遇水易软化，崩解。

（4）石炭系砂岩(C)，图件和附表代号为<4>：

④1全风化砂岩:红褐色、黄褐色，主要矿物为石英、长石，原岩结构尚可辨认，岩芯以坚硬土柱状为主，局部可见少量碎屑状强风化原岩碎块，碎块裂隙极发育，强度很低，易折断。

④2强风化砂岩:褐色、黄褐色，厚层状构造，中~细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等:岩体节理裂隙发育，裂隙面可见.上段部分岩芯以砂土状为主，下段岩芯以碎屑状、碎块状为主，局部呈短柱状，用手可折断，节长约5~15 cm。

④3中风化砂岩:红褐色、黄褐色，厚层状构造，中~细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等:岩体节理裂隙发育，岩质较新鲜，节理裂隙较发育，岩芯多呈短柱状及长柱状，局部呈块状，节长10~30 cm。

（5）石炭系炭质页岩(C)，图件和附表代号为<5>：

⑤1强风化炭质页岩:浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，岩体节理裂隙发育，经机械破碎呈碎块状及岩夹土状，锤击易碎，手可掰断，可污手，节长一般2~10 cm，最大达20 cm，局部夹中风化炭质页岩。

⑤2中风化炭质页岩:浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，裂隙较发育，岩芯较破碎-较完整，岩质较软，锤击声哑，可污手，以短柱状、柱状为主，块状、片状为次，节长10~20 cm，最长40 cm，RQD为80%~-85%。

（6）石炭系炭质灰岩(C)，图件和附表代号为<6>：

⑥1中风化炭质灰岩:灰色，隐晶质结构，层状构造，裂隙发育，充填方解石脉.岩质较新鲜坚硬，锤击声较脆.岩芯较完整，以碎块状为主，块径为2~7cm不等，RQD为占80%~85%。

⑥2微风化炭质灰岩:灰色，隐晶质结构，层状构造，裂隙较发育，充填方解石脉，岩质新鲜坚硬，锤击声脆.岩芯较完整，以长柱状为主，短柱状为次，少量块状、饼状，节长10~25 cm，最长45 cm，RQD为85%~-92%。

⑥3溶洞:本场地15个钻孔中均有揭露，层厚0.50-6.10m，平均厚度2.99m，层顶埋深6.00-50.30m，层顶高程3.76-56.05m，层底埋深7.20-50.80m，层底高程-0.84-54.45米。溶洞半充填，漏水，充填物为破碎原岩碎块。

水文条件

1、地表水

项目位于广州市花都区，流溪河右干渠以南从场地北侧600 m以外经过，对本项目无影响.场地范围内无河流等地表水体，地表水系不发育，总体上对工程建设的影响不大.但应注意雨季施工，暴雨久雨情况下地表汇水对施工的不利影响。

2、地下水

据钻探揭露，场地内地下水按照地下水的赋存方式可分为包气带上层滞水、基岩裂隙水、岩溶水等3个类型。

(1)上层滞水:赋存于素填土中，主要接受大气降水补给，透水性良好，排泄方式主要为自然蒸发和垂直下渗。

(2)基岩裂隙水:基岩裂隙水主要赋存于基岩风化裂隙中，赋水性亦较弱，含水层厚度因裂隙、节理发育程度不同而差异较大，透水性不均匀，透水性取决于裂缝宽(度及贯通性，本场地裂隙水主要赋存于全、强风化岩层中下部(半岩半土状、碎块状)及中风化岩上部破碎带中，基岩裂隙水补给主要来源于外围基岩裂隙水和构造裂隙水的侧向补给，并接受上部土层孔隙水越流补给，排泄方式主要为侧向径流.

(3)灰岩区岩溶发育较弱不均匀，本场地揭示的岩溶发育在下伏岩层中，下伏基岩总体.上透水性和富水性较弱，但遇溶洞部位地下水较丰富，岩溶发育部位，裂隙岩溶水水量较丰富，揭穿时瞬间水量可能较大.本次钻探部分钻孔发现了溶洞，但难以查清溶洞的连通性，总之，本场地水文地质条件较复杂.建议基槽开挖时做好截水排水措施，在桩基础设计与施工时必须引起注意，并采取相应的措施。

地下水位的变化随季节性变化较大，一般雨季水位略有抬升，早季水位略有降落。钻孔施工期间测得场区初见水位0.4~28.3m，混合稳定水位埋深在0.5~29.1m，相应高程17.69-63.18m，场地地下水位变化主要受季节和降雨量影响，场地水位埋深变化幅度较大，年度水位幅度约1.50~2.00m。

本场地位于湿润区，为II类环境，根据工程水质分析结果，按国家标准“岩土工程勘察规范“(GB50021-2001)(2009年版)的有关规定，结合本场地的岩土条件，场地水对混凝士结构均呈微腐蚀性，水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

- 水和土对建筑材料腐蚀性判别

场地水对混凝土结构均呈微腐蚀性，水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

按环境类型和地层渗透性土对混凝:土结构呈微腐蚀性；土对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；土对钢结构腐蚀性为微腐蚀。

不良地质作用

本场地位于岩溶发育地区，其主要不良地质作用为溶洞，岩溶发育特征如下：

本场地位于岩溶发育地区，其主要不良地质作用为溶(土)洞，岩溶发育特征如下：

- 本次勘察总共210个钻孔，其中182个钻孔揭露灰岩，在揭露灰岩的钻孔有14个钻孔发现溶洞，钻孔遇洞率7.69%，溶洞总高47.93m，线岩溶率3.0%，根据广东省“岩溶地区建筑地基基础技术规范”(DBJ/T15-136-2018)第3.1.4条，场地岩溶发育等级属弱发育，洞隙高0.5m~6.1m。本场地14个钻孔中均有揭露，溶洞半充填，漏水，充填物为少量原岩碎块。

(2)岩溶形态为半充填溶洞或溶槽，洞高0.5m~6.1m，主要分布于基岩上部，表明浅部岩溶局部发育强烈。

(3)场地炭质灰岩基岩面起伏较大，岩面埋深6.0~50.3m，层顶高程3.76~32.57m，溶沟、溶槽等局部发育较强。

(4)地表岩溶塌陷现象不发育，未见地裂缝、塌陷、漏斗等现象。

(5)拟建场地岩溶发育在地下水位以下，与侵蚀基面相适应，说明场地岩溶仍在缓慢发育进行中，稳定性较差.溶洞规模一般，一般在岩面附近，顶板较薄，需要处理，可采用桩基础予以穿越，或采用注浆进行充填处理。

岩土工程力学指标建议值

岩土参数建议值表

现状分析

本工程为新建工程，根据现场踏勘，工程建设范围内无现状雨污系统。

规划分析

雨水规划管网图

污水规划管网图

根据《花都区机场北临空物流片区市政专项规划和管线综合规划》规划设计条件：道路采用雨污分流制，永安路雨水系统收集路面及地块两侧雨水后排入支路四北侧段雨水系统，设计范围内的支路四雨水系统收集路面及地块两侧雨水后排入支路四南侧段雨水系统。永安路污水系统收集地块污水后接入设计范围内支路四污水系统，最终通过管道转输至花东污水处理厂。

排水体制

本工程建设区域采用雨污分流制。

雨水工程

（1）暴雨强度公式

采用广州市花都区相应设计重现期的暴雨强度计算公式：

q=6435.345（t+25.354）0.727

其中，t=t1+t2

t1——地面集水时间（分钟）

t2——管内雨水流行时间（分钟）

q——暴雨强度，L/s·ha

P——设计重现期，取5年

（2）雨水管道流量计算公式

雨水设计流量按照以下公式进行计算：

Q=q·F·Ψ

式中：Q——雨水设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度（L/s·hm2）；

F——汇水面积（hm2）；

Ψ——综合径流系数，综合径流系数采用地面径流系数加权平均计算。

（3）雨水设计参数

1）设计重现期P

本次设计雨水重现期取：P=5年。

2）降雨历时t

本工程降雨历时取10～15分钟。

3）综合径流系数ψ

综合径流系数按各类地面面积用加权平均法计算而来：

ψ=∑ Fi·ψi F

Fi——汇水面积上各类地面的面积（ha）；

ψi——相应于各类地面的径流系数；

F——全部汇水面积（ha）。

4）设计管段的流速、充满度

雨水管径的最小流速Vmin=0.75m/s，最大流速Vma×=5m/s；

雨水管按满流计算，即h/D=1。

雨水管道水力计算表

| 管段 | 汇水面积 公顷 | 综合径流系数 | 管径 mm | 坡度 ‰ | 管道过流能 m3/s | 设计流量 m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永安东路南测 | 2.94 | 0.48 | 800 | 20 | 1.870 | 0.680 |
| 永安东路北侧 | 2.47 | 0.48 | 800 | 20 | 1.870 | 0.571 |
| 永安东路两侧汇集 | 5.41 | 0.48 | 1000 | 3 | 1.313 | 1.218 |

5）雨水管道一般采用管顶平接，特殊情况采用管中接。

6）建设前后径流量对比：

①项目建设前综合雨量径流系数

本项目现状为山地，径流系数取值0.3。

②项目建设后综合雨量径流系数

| 项 | m2 | 所占比例 | 径流系数 | 总系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行车道面积 | 7213.24 | 0.49 | 0.85 | 0.48 |
| 人行道实际面积 | 2380.94 | 0.16 | 0.1 |  |
| 非机动车道面积 | 995.66 | 0.07 | 0.1 |  |
| 绿化带面积 | 4237.04 | 0.29 | 0.15 |  |
| 合计 | 14826.88 | 1 |  |  |

经计算，建设前的雨水径流=Ψ×q×F=889.08(L/s)；

建设后的雨水径流=Ψ×q×F=1365.03 (L/s)；

综上所述，本项目建设前后在重现期均为p=5 时，项目建设前综合径流系数0.3 ，雨水径流量为889.08 L/s，通过渗排一体化设施、下沉式绿地、透水铺装等雨水消减办法，项目建设后综合径流系数 0.48，雨水径流量为1365.03L/s。

污水工程

（1）污水量按下式计算：

Q=k×q×F

式中：Q——污水设计流量（L/s）；

q——单位面积单位时间内的污水量（L/s·hm2）；

F——收水面积（hm2）；

k——污水的总变化系数。

污水总变化系数按《室外排水设计标准》（GB50014－2021），详见下表所示：

综合生活污水量总变化系数表

| 平均日流量（L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

（2）污水管道充满度及流速控制：

重力流污水管道按非满流设计，详见下表所示：

最大设计充满度表

| 管径（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200～300 | 0.55 |
| 350～450 | 0.65 |
| 500～900 | 0.70 |
| ≥d1000 | 0.75 |

注：污水管道在设计充满度时的最小流速为0.6m/s。

（3）污水管道一般采用管顶平接，特殊情况下可采用水面平接。

（4）污水管道应做闭水试验，具体做法参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行，依据《室外排水设计标准》（GB50014－2021）规定：污水和合流污水检查井应进行闭水试验。

设计内容

雨水系统及排水出路

本次工程设计范围内的雨水管道考虑收集路面雨水、道路两侧街坊地块的雨水。雨水管道结合管线规划和现状情况进行布置，规划雨水管排水方向为永安东路自西向东接入支路四，再沿支路四向北接入支路一规划雨水管。因支路四北部征地问题等原因，近期雨水无现状管网可接入，暂时往南排放。因此，雨水排向考虑为永安东路自西向东接入支路四后，近期沿支路四向南接入花都大道现状雨水管。远期北侧规划管网实施完成后，建设单位自行改造为向北排水，沿支路四向北接入北部管网。

污水系统及排水出路

本工程设计污水管主要收集道路两侧街坊地块的污水。污水管道结合现状地形、用地权属及周边土地利用规划进行临时布置，永安东路收集后的污水排入地块二东侧的临时道路设计污水管道，其后向南侧的污水管道方向排出，最终通过管道转输至花东污水处理厂。

雨水工程设计

排水标准横断面图（永安东路）

永安路雨水系统布置如下：

永安路雨水管道采用双侧布管，管径d800，坡度20‰，道路北侧雨水管布置在道路机动车道下，距离道路中心线17.5米；道路南侧雨水管布置在道路机动车道下，距道路中心线17.5米。

管网的起点控制覆土不小于1.5米。

雨水管道具体布置详见《雨水平面设计图》。

路口按规划及两侧住宅小区排出口设置预留管道及检查井，一般路段结合地块性质按间距不大于120米设置预留管道及检查井，雨水预留管管径d600。预留管覆土深度不小于1.5米。

污水工程设计

排水标准横断面图（永安东路）

永安路污水布置具体如下：

永安路污水管道采用双侧布管，管径d500，坡度3‰~20‰，道路北侧污水管布置在道路机动车道下，距离道路中心线15.5米，坡度3‰；道路污水管布置在道路机动车道下，距道路中心线15.5米，坡度20‰。

道路两侧设置预留管道及检查井，一般路段结合地块性质按间距不大于120米设置预留管道及检查井，污水预留管管径d300，管网的起点控制覆土不小于2.5米。

污水管道具体布置详见《污水平面布置图》。

管道基坑开挖

1）材料及设备要求

钢材：（1）钢筋：HPB300用表示，fy=270N/mm²，HRB400用表示，fy=360N/mm²；

（2）钢板、钢管：采用Q235B钢。

焊条：采用结E43型焊条HPB300钢筋及Q235钢材；采用结E50型焊条HRB400钢筋及Q345钢材。

SP-III型拉森钢板桩特性参数如下表：

钢板桩特性参数表

| 型号 | 尺寸 |  |  | 重量W | 每延米截面面积 | 每延米惯性矩 | 每延米截面模量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称宽度B | 公称高度H | 腹板厚度t | 单根桩 |  |  |  |
|  | （mm） | （mm） | （mm） | （kg/m） | （cm2/m） | （cm4/m） | （cm3/m） |
| SP-III型 | 400 | 150 | 13.1 | 58.4 | 186.0 | 22800 | 1520 |

全部材料必须具备出厂合格证和材料试验部门出具的有关证明方能使用。

2）基坑支护方案

（1）管道基槽开挖施工采取分段开挖，一般原则为：

当基坑深度<3.0m，采用放坡开挖；

当3.0m≤基坑深度<4.5m时，采用6m拉森Ⅲ型钢板桩支护，设置一道横撑；

（2）沟槽裸露时间一般不超过3天，若遇特殊情况不能铺管应及时回填，并做好基坑保护措施。

（3）如遇特殊情况，须及时采取应急措施，并知会监理、设计人员共同处理。

（4）基坑内排水，采取坑内聚集排除。对管道吊装有困难时一般从端头引管，地面荷载仅限施工挖掘机械，且不得大于10kPa。

（5）对于设置对撑钢板桩支护的基槽，当开挖至支撑设计标高以下0.5米时必须停止开挖及时设置钢支撑，支撑设置在钢围檩上，待支撑架设完毕后，应检查确认支撑的稳定性，安全后方可继续开挖施工，基坑开挖到距离坑底200mm时，必须采用人工挖除，严禁超挖，基坑开挖到最终基坑底面后应及时施筑垫层。基槽回填时，回填至撑底500mm时拆除横撑，回填至地面后拔出钢板桩。

（6）钢板桩的拔出应避免对周边的影响，并及时采用水泥浆灌注桩孔。

（7）槽坑周围应做好围栏等安全措施，并配有相关警示标志。

（8）管道基槽施工图纸应结合管道平面、纵断面设计图纸一起使用。

（9）施工过程中应注意安全用电，特别是在施工槽钢时，要注意周边高压电线或民用电线可能会对施工造成的影响等应采取相应的安全措施，其他按现行国家有关规范执行。

（10）禁止雨天进行基坑开挖施工。

3）支护施工说明

（1）管道地基:排水管道地基处理与道路软基处理一并考虑。管道地基承载能力达100kPa以上方可进行管道施工。

（2）施工前要探明构筑物的基础范围，避免钢板桩与构筑物基础位置有冲突，同时要对建筑做监测，发现问题应立即停止施工并及时通知设计方。

（3）管道开挖:建议基槽开挖及管道施工采用分节段施工，各节段施工长度可由施工方根据现场情况确定，一般为15m~20m左右，并严格遵循“从上往下，分层开挖，开槽支撑，先撑后挖，严禁超挖”的原则。开挖支护基槽时，开挖至支撑设计标高以下0.5米时应停止开挖，及时设置钢支撑，支撑设置在钢围檩上，待支撑架设完毕后，应检查确认支撑的稳定性，安全后方可继续施工。基坑开挖到距离坑底0.2m时，应采用人工挖除，严禁超挖，基坑开挖到最终基坑底面后应及时施筑。

（4）管道基槽施工方式详见《管道基坑支护设计图》。

（5）管道回填:管道安装完，闭水试验合格后，应立即进行沟槽回填；从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填石粉并压实（每层回填高度不大于0.2m），严禁用机械推土回填。管两侧分层压实可采取临时限位措施，防止管道上浮；管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压，压实度须满足道路路基要求。

（6）施工开挖前应充分了解现场地下管线现状，核实无误方可开挖。

（7）排水管道在车行道下覆土不足0.7m时， 采用C20混凝土满包管20cm。

（8）新建污水管道建设完成后，需到区水务局申请办理公共排水设施接驳手续，在取得区水务局同意后方可进行接驳施工。新、旧排水管道接驳、改建，应注意管道通风，确保沼气浓度在安全范围施工，下井施工时应佩戴防毒面具及便携式硫化氢气体检测仪，在确保安全的前提下方可进行排水管道施工。

（9）雨水临时排水根据现场实际情况施工时现场确定，污水管道下游未贯通前，禁止街区污水接入。

（10）其他未尽事宜按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268‐2008）执行。

4）管道基坑监测

（1）本项目对槽钢支护的基坑均应实施基坑工程检测。

（2）由建设单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。基坑监测过程中，必须保证各监测项目测量精度。每一监测项目都应根据保护对象的实际情况，事先确定相应报警值，以判定是否超出允许的范围，判断工程施工是否安全可靠，是否需调整施工顺序和优化设计方案。各监测项目的精度或未尽事宜要满足广东省地标《建筑基坑施工监测技术标准》（DBJ/T 15-162 2019）及相关规范规程的要求,报警值见表2。监测项目及位置的断面布置详见管道基坑支护大样图。

表2监测点及监测要求

| 序号 | 监测项目 | 符号 | 监测间距及数量 | 检测目的 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管道敷设期间 |
| 1 | 支护结构水平位移 |  | 监测点间距不大于20m，每边检测数目不应小于3个 | 钢板桩顶部水平位移情况 | 每天一次 |
| 2 | 支护结构沉降位移 |  |  | 钢板桩顶部竖向位移情况 | 每天一次 |

表3监测项目报警值

| 序号 | 项目 | 单位 | 报警值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 控制值 | 每天变化量 |  |
| 1 | 支护结构水平位移(P) | mm | 0.6%~0.8%h | 8.0 | h为基坑开挖深度 |
| 2 | 支护结构沉降位移(P) | mm | 0.5%~0.6%h | 4.0 | h为基坑开挖深度 |

注：监测值超警戒值时，监测4次/天。

管材及管道附属构筑物

- 1.1.10.1管材选用如下：

（1）雨水管材

管径在d500以上的雨水管采用Ⅱ级钢筋砼管，承插式连接，橡胶圈接口，采用120°带状混凝土基础。管材执行《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）标准。

（2）污水管管材

污水管重力管管材采用离心球墨铸铁管，管材执行《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T26081-2022）标准。承插式连接，采用T形承插式胶圈接口，橡胶圈材质为丁腈橡胶（NBR），并满足GB/T21873-2008 的要求。

管材防腐：管道内涂层采用高铝水泥砂浆，其中氧化铝含量大于50%，水泥砂浆内衬应符合GB/T17457-2019。管道外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂料（GB/T17456.1-2009）。详细做法执行穗河长办〔2020〕36号文件标准。

- 1.1.10.2管道附属构筑物选用如下：

（1）检查井及井盖

1）检查井

雨水检查采用钢筋混凝土雨水检查井，直径d800雨水主干管主要采用φ1250雨水检查井，直径d1000雨水主干管主要采用φ1500雨水检查井，具体详见图集（06MS201）；污水检查井均采用钢筋混凝土检查井，直径≤d600污水主干管主要采用φ1000污水检查井，具体详见图集（06MS201）。检查井内踏步均采用塑钢踏步（06MS201）。

检查井要求地基承载力特征值不小于100kPa。

检查井内均应设置防跌落装置。

2）井盖

1）本次设计的检查井盖应有“雨、污”标志，并执行标准GB/T23858-2009。

2）球墨铸铁检查井要求（新建道路采用）：井盖型号Φ700五防球墨铸铁井盖（五防是防响、防跳、防盗、防位移、防沉降），检查井井盖承载等级（KN）D400。

3）球墨铸铁雨水箅要求：井盖型号为500×700S型球墨铸铁井盖，井盖承载等级（KN）C250。

4）井盖上需标注以下信息：业主单位及电话、功能、承载等级 、生产年份、生产厂家名称或商标。

5) 井盖设施制作质量还应符合广州市地方技术规范《井盖设施技术规范》（DB4401T 215—2023）及其规范性图集要求。

（2）雨水口

雨水口和雨水口连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5~3倍。通过计算，雨水口间距约25~30m。雨水口连接管长度不超过25m。

本项目采用混凝土平入式双箅雨水口,做法见图集预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行），P9，连接管埋深按1m计取。雨水口箅子均采用五防球墨铸铁箅子。承载能力必须满足：裂缝荷载≥130KN、破坏荷载≥200KN，并符合相关行业标准的要求。雨水口箅子的过水断面须大于350cm2，泄水能力不小于35L/s。雨水横管管径DN300，采用Ⅱ级钢筋砼管，承插式连接，橡胶圈接口，采用120°带状混凝土基础。管材执行《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）标准,坡度采用1%。

雨水口箅面必须比周围路面或地面低3~4cm。安装底座时须座浆，也可与沥青砼路面一起浇筑，并与路面或地面接顺，以利进水。安装箅子时，必须将底座上残余的水泥彻底清干净，以免底座与箅子被水泥粘牢，清淤时箅子打不开。

对于道路纵坡小于3‰的路段，可采用锯齿形边沟收集路面排水，参见道路专业设计。

（3）防坠网和膨胀螺栓

1）井盖防坠网材质：网体、边绳为高强度聚乙烯（HDPE）等类耐潮防腐材料。

2）井盖防坠网设计规格及要求：产品应设计美观、使用方便、符合力学原理、具备质量标准、通过国家质检部门备案和检测。

3）主要技术指标：边绳拉力大于6000N，静态承重不低于300kg，网绳拉力大于2000N，铁环强度大于3000N。

4）井盖防坠网型号：Φ700规格，所有网绳由不小于3股单绳制成，网绳断裂强力≥2000N。

5）井盖防坠网吊挂或钩型膨胀螺栓（膨胀钩子、膨胀钩）产品要求：不锈钢膨胀螺栓材质为304不锈钢，螺杆直径8毫米，长度110毫米。

6）井盖防坠网施工要求：在井筒壁确定膨胀螺栓孔位6个，沿圆周大致均分，基本水平，钻孔至适合膨胀螺栓的长度；清孔、插入膨胀螺栓，钩向上，拧紧固定，挂窨井防护网，防坠网安装合格测试：用150千克重物置于网中2~3分钟后取出。检查井筒壁、膨胀螺栓和窨井防护网。要求井筒壁无破损，膨胀螺栓不松不折，防护网无破裂。

管道安装要求

（1）管道安装注意事项

①管道安装时宜自下游开始，承口朝向施工前进的方向，插口插入的方向应与水流方向一致。

②管及管件应采用兜身吊带或专用工具起吊，装卸时应轻装轻放，运输时应垫稳、绑牢，不得相互撞击；接口、钢环及内衬层应采取保护措施。

③安装时，管口和橡胶圈应清理干净，套在插口上的胶圈应平直、无扭曲，安装后的胶圈应均匀滚动到位。

④管子插入时要平行沟槽吊起，以便插口胶圈准确地对入承口内，吊起时稍离槽底即可。

⑤安装接口时，顶、拉速度应缓慢，随时检查胶圈滚入是否均匀，如不均匀，可用錾子调整均匀后，再继续顶、拉，使胶圈均匀进入承口。

⑥安装后的管底部应与基础均匀接触，防止产生应力集中现象。

⑦雨污水管道均需进行闭水试验，污水管道需进行CCTV检测。

检测要求如下：

根据《关于增加污水管道CCTV验收要求说明的通知》（穗污治【2008】19号），本工程污水管道验收前须进行CCTV专项检测，检测方法按《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)等现行规程规范要求进行。

工程施工

（1）施工组织

工程建设应坚持先地下后地上的施工原则，避免由于反复刨槽带来的经济损失。施工单位应根据设计图纸制定完整的施工方案，特别是对开槽断面、节点处理、支管的连接、管材与附件的备料等作出周密的安排，保证各种管道的顺利铺设。

（2）管道施工

本工程排水管道埋深小于3米采用放坡开挖，大于3米采用钢板桩支护开挖，放坡系数按相关规范执行，具体详见“雨水管道纵断面设计图”、“污水管道纵断面设计图”。

（3）沟槽开挖

1）沟槽开挖前，应弄清开挖点的地形、地质和地下水位等资料，明了开挖深度对周围环境和现状地下管线等的相互关系，以便考虑开挖基槽出现问题时的应急措施。

2）新建管道与已建管道连接时，必须先核查已建管道接口高程及平面位置后方可开挖敷设。

3）沟槽开挖应严格按照规范要求开挖边坡坡率开挖，如遇不良地质，应及时与设计人员联系，重新确定开挖方案。

4）沟槽开挖时应做好降水措施。当土质较好，可采用明沟或集水井排水。

5）沟槽周围应做好截流措施排引地面水，防止地面雨水倒流，回渗到沟槽内。

6）沟槽每侧临时堆土应适当远离沟槽，尽量减少地面堆荷对沟槽的破坏。人工挖槽时，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m。

7）采用机械开挖时，应保留基底设计标高以上20～30cm的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，以免扰动下面土层。基底不得超挖，若超挖应用10～15mm天然级配砂或5～40mm的碎石，整平夯实。槽底高程允许偏差：开挖土方时应为±20mm，开挖石方时应为+20mm、-200mm。

8）沟槽开挖好后，应及时进行管道基础施工，防止雨水浸泡。一旦浸泡，应排干水后，铲除浮泥，再进行管道基础施工。

9）基坑开挖至基底，应组织相关单位进行验槽。

（4）沟槽排水

管道沟槽排水采用水窝子加排水沟的排水方法，如遇特殊情况可采用大口井降水，将地下水位降至槽底下0.5m左右，方可进行管道铺设等工序。如距坑塘较近部位排水不利，可视现场情况打水泥搅拌桩阻隔地下水。

（5）管道基础及特殊土层处理

1）管道基础

本工程污水管管道基础采用砂石基础。

2）管道基础下特殊土层的处理

本次设计道路已对路基进行处理，如若管道遇到淤泥可按对其1m中粗砂进行置换处理。

本工程排水管道地基承载力不小于100KPa。

3）沟槽回填及密实度要求

管道敷设后应立即进行沟槽回填；从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填，回填石屑并压实（每层回填高度不大于0.2m），严禁用机械推土回填。管两侧分层压实可采取临时限位措施，防止管道上浮；管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压，压实度须满足道路路基要求。

施工注意事项

（1）项目实施前，须复测地下管线及排出口标高，若与图纸不符，应及时通知设计单位。

（2）检查井内均应设置防跌落装置，装置承重能力不应小于200kg。

（3）管道埋深较大，遇有软基或保护现状建（构）筑物时，须采用相应的支护措施进行开挖。

（4）使用国标图集大样图时，钢筋HPB235改为HPB300，HRB335改为HRB400；水泥砂浆标号M7.5改为M10，砼标号C10改为C20，钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25或见结构相关大样图。

（5）排水管道施工前应排除各类明水，并确保明水排除三天以上，方可开槽施工。

（6）管道施工时，厂家需在现场指导安装，确保管材及接口施工质量。

（7）施工单位施工前应对现场进行仔细勘察，应充分考虑现场情况不同时引起的工程费用，包含土方、支护、管线保护及周边的临时排水等必要的措施费用。

（8）排水管道与其他管道交叉处理时，应使排水管道的承插口接口避开相交处。

（9）雨水口位置应根据路面坡度以及道路开口情况适当调整，确保雨水口设置在道路最低点，道路开口处可适当增设边管，增加雨水口数量。

（10）雨季施工时，应尽可能缩短开槽长度，且快成槽、快回填，并采取防止泡槽措施。一旦发生泡槽，应将受泡的软化土层清除，换填砂石料或回填砂。此外，还应采取措施，防止管材上浮。若管道安装完毕，发生管材上浮，应进行管内底高程的复测和外观检测，如发现位移、漂浮、拔口等现象，应及时返工处理。

（11）检查井内均应设置防跌落装置，装置承重能力不应小于200kg。

（12）管道埋深较大，遇有软基或保护现状建（构）筑物时，须采用相应的支护措施进行开挖。

（13）新、旧排水管道接驳、改建，应注意管道通风，确保沼气浓度在安全范围施工。下井前先打开前后相邻的井盖3-4个，充分通风不小于2小时，井深大于3 米时，通风时间应不小于2.5 小时，必要时采用鼓风机强行通风, 确保沼气等有毒有害气体浓度在安全范围内，方可下井施工及检查，同时应配备有毒有害气体浓度的检测设备及防毒面具等安全设施。

（14）柔性管道回填至设计地面标高时，应在12-24h内测量并记录管道变形率，检测仪器要求采用CCTV；化学建材管道变形率应不超过3%；变形率符合设计要求，并跟相关部门确认后方可验收。具体要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中4.5.12。

（15）施工单位应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》（CECS129-2001）进行施工，其它未尽事宜，均按国家现行相关规范、规定执行。

（16）本工程实施前必须征得相关主管部门同意后方可施工。

（17）如果施工时发现地质情况与勘察资料相差较大，应立即会同业主、监理、设计等单位工同协商解决。

（18）未尽事宜，请参考相关规范、规定执行。

施工安全和预防事故发生的措施建议和指导意见

（1）现场布置安全措施：施工现场的布置应符合防火、防水、防雷电等安全规定和文明施工的要求，现场道路应有防止行人、车辆等坠落的安全设施；

（2）施工机械的安全控制措施：各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须持有操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械；驾驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。定期组织机电设备、车辆安全大检查；

（3）起重吊装作业安全技术措施：起吊重物件时，应确认所起吊物件的实际重量，吊钩处千斤绳、卡环、起重钢丝绳等，均应符合起重作业安全规定。严禁用吊钩在倾斜的方向拖拉或斜吊物件，起重臂回转所涉及区域内和重物的下方，严禁站人，起重机在架空高压线路附近进行作业，其臂杆、钢丝绳、起吊物等与架空线路的最小距离不应小于规定距离。

（4）灾害天气施工的安全技术措施：在安排工期时，考虑灾害天气的影响并留有余地。暴雨时不得进行砼作业，其他作业采取防范措施。做好防台工作。台风期间加固所有临时设施。台风警报时，停止施工。

（5）混凝土模板工程施工的安全技术措施：模板安装前，要组织相关人员验收和试拼装。安装时必须采取有效的防倾覆固定措施。模板安装时严禁抛掷，且不得将支架搭在模板上，也不得将模板与支架或操作台连成一体。拆除模板之前，设立禁区，并按规定程序进行拆模。

（6）基坑工程施工的安全技术措施：支护结构施工与基坑开挖期间，支护结构达到设计强度要求前，严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载；临时土石方的堆放应包括自身稳定性、邻近建筑物地基及基坑稳定。做好应急预案，实施信息化施工。应严格遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则。在基坑的危险部位、临边、临空位置，设置明显的安全警示标识；夜间施工时，照明必须充足；应设置专门的上下坡道或爬梯。

（7）施工用电：严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求。严格三级配电二级漏电保护，实行“一机、一闸、一箱、一漏”。 电工作业必须持证上岗，严禁违章作业。用电作业人员佩戴符合要求的绝缘手套，电缆不能有破损，并根据现场合理布设。加强用电安全教育，加强现场监督检查控制。

（8）电焊作业：规范过载、漏电、接地、接零等保护。加强过程监控，规范电源线、把线接线长度及接头数量。加强用电安全教育，电工作业必须持证上岗，严禁违章操作。

（9）气割作业：氧气、乙炔使用间距大于6米以上，距明火12米以上。氧气、乙炔瓶必须分库存放，严禁倒地存放。存放及使用位置配备足够数量的灭火器。

危险性较大的分部分项工程施工注意事项

（1）编制依据

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）；

住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 建办质〔2018〕31号

（2）总体要求

工程参建各方应认真按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》进行施工管理，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，建设单位、施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证

（3）风险源辨识

本项目风险源包括工程自身风险和环境风险等。

工程自身风险除危险性较大的内容外，还包括不良地质（岩性及风化程度、构造带、地下水、高边坡、土洞、溶洞、液化土、软土、滑坡、泥石流等）、恶劣气候（暴风、暴雨、洪水、雷电等）、运输通行（撞击等）等内容。

环境风险主要包括以下内容：

①工程周边的铁路，包括地上、地面、地下。

②工程周边的桥梁，包括公路、市政等。

③工程周边的建筑，包括地上、地下等。

④工程周边的管线，包括地上、地下等。

⑤工程周边的水体，包括江河、湖泊等。

⑥工程周边的文物，包括建筑、树木等。

⑦工程周边的可燃物，包括油、气、化学产品等。

⑧参建各方确定应列入该范围的其他内容。

（4）保障工程周边环境安全和工程施工安全的共性意见

a. 施工前的准备

①应认真熟阅勘察报告、设计图纸、设计变更等文件，通知有关方面组织设计交底，掌握设计意图，确认采用文件是最终版本。

②应对勘察、设计等文件进行核查，如发现文件未经审查，应及时反馈业主。

③应对现场地形进行核查，如遇设计采用地形图有差异，应及时反馈业主。

④应对现场管线进行核查，如遇设计采用管线图有差异，应及时反馈业主。

⑤应编制施工组织方案，报有关部门审批确认。

⑥应编制风险评估报告，报有关部门审批确认。

⑦应识别环境风险，并根据环境风险分别编制专项保护方案（保护措施、监测监控、应急预案等）,报有关部门审批确认。

b. 施工中的控制

①施工应认真按照施工注意事项及施工规范执行。

②施工程序应符合规范和各级质监、安监等部门要求。

③施工中应采取切实可行的措施对风险进行控制，避免淹溺、机械伤害、起重伤害、高出坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌、车船撞击、施工设备事故等风险事件发生。

④施工中对溶洞等不良地质，应有切实可行的预案。

⑤施工场地严禁发生超出设计图纸以外的挖方、堆载等行为。

⑥施工中桥面严禁随意堆放材料、设备等，严禁多辆车辆同向偏载行驶。

⑦施工如发现异常，应及时反馈业主。

（5）危险性较大的分部分项工程对应部位与环节识别及措施意见

详见“危险性较大的分部分项工程对应部位与环节识别及措施意见一览表”

未见事宜参见施工规范、施工注意事项等.

工程安全技术要求

1.给排水管道工程的施工应按设计及相关规范、规程要求进行，遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

2.给排水管道工程的建设、养护、维修工程的作业现场应当设置明显标志和安全防护设施。

3 .给排水管道工程施工前必须对该道路地面下的管线进行详细的摸查，相距现有地下管线较近时，须会同相关单位对现有管线的保护、改线和迁移制定可行的方案。

4.给排水管道敷设位置与房屋建筑距离较近时，应对房屋建筑进行鉴定，根据所需做好房屋支护，确保安全方可开挖施工。

5.给排水管道工程施工期间应合理安排注意临时导水和排水设施，确保施工期间排水顺畅。

6.给排水构筑物内的孔洞，应加设盖板或临时栏杆，防止人、物坠落。

7.检查井内易产生和积累有毒有害气体，下检查井清淤时应按照相关规范的要求执行，通风充分，在确保安全的情况下人员才能下去。

8.污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

9.给排水管道的维护安全作业应严格按照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》和《城镇排水管道维护安全技术规程》的要求执行。

10.管道采用开挖施工时，应严格按设计要求做好支护措施，防止管槽坍塌，确保管槽支护结构及周边的安全、稳定。

11.管道装卸及堆放时，必须设置防止管道滚动的定位块；在管槽内下管时，所用索具要牢固，管槽内不得有人。

12. 根据GB50014—2021，污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

13.其他未尽事宜，应按照相关安全生产的法律、法规执行。

表1  危险性较大的分部分项工程对应部位与环节识别及措施意见一览表

| 危险性较大的分部分项工程范围 | 对应部位与环节 | 保障工程施工安全的建议 | 保障工程周边环境安全的意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑工程 |  |  |  |
| （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 边坡开挖 | 1、详见共性意见： 2、施工单位应收集既有道路的设计图纸、竣工文件及相关资料，了解既有道路的交通组织型式等。 3、应对现场地形现场管线及周边构筑物进行核查，应保证起重吊装设备自身安全； 4、开挖设备及操作人员应符合国家及地方相关规范和法规要求。 | 1、详见共性意见： 2、开挖工程应考虑周边交通通行影响，提前做好交通组织及标识，必要时进行交通管制； 3、开挖工程前，应设立围栏、警告牌等有效保护措施以保障现场施工安全； 4、开挖工程应考虑对周边各类管线、构筑物影响，应对道路地下管线和隐蔽物等的位置、尺寸进行调查，并应采取保护、避让及处理措施； 5、开挖工程应采用有效降尘、降噪措施，减小对周边环境影响。 |
| （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》DB11/489基坑侧壁安全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程。 |  |  |  |
| 二、模板工程及支撑体系 |  |  |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | 模板工程 | 1、详见共性意见： 2、施工单位应收集既有道路的设计图纸、竣工文件及相关资料，了解既有道路的交通组织型式等。 | 1、详见共性意见： 2、模板工程应考虑周边交通通行影响，提前做好交通组织及标识，必要时进行交通管制； 3、模板工程前，应设立围栏、警告牌等有效保护措施以保障现场施工安全； 4、模板工程应考虑对周边各类管线、构筑物影响，应对道路地下管线和隐蔽物等的位置、尺寸进行调查，并应采取保护、避让及处理措施； 5、模板工程应采用有效降尘、降噪措施，减小对周边环境影响。 |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 |  |  |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  |  |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 | 边坡防护 | 1、详见共性意见： 2、施工单位应了解被吊构件各项参数，选择适宜的起重设备； 3、应对现场地形现场管线及周边构筑物进行核查，应保证起重吊装设备自身安全； 4、起重设备及操作人员应符合国家及地方相关规范和法规要求。 | 1、详见共性意见： 2、起重吊装考虑对周边交通通行的影响； 3、起重吊装承重点不得影响地下管线及构筑物等； 4、吊装作业时，严格控制吊车回转半径，避免触及周围建筑物或高压线； 5、起重吊装中应采取切实可行的措施对风险进行控制，避免机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、坍塌、车船撞击、施工设备事故等风险事件发生。 |
| （二）采用起重机械进行安装的工程 |  |  |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程 |  |  |  |
| （四）施工现场2台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多机种作业工程。 |  |  |  |

施工过程中如遇到上表中未涉及部分，施工单位应按照危大工程相关处理要求进行处理。

附件

1、广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目初步设计技术评审专家组意见

2、广州市建设用地规划条件（穗规划资源业务函【2020)15341号）