海 绵 城 市 设 计 说 明

设计依据

- 《广州市海绵城市规划设计导则》                         广州市水务局 2017.11

- 《广州市海绵城市建设交通基础设施技术指引》             广州市水务局 2017.01

- 《广州市海绵城市专项规划》               广州市国土资源和规划委员会 2017.06

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》                     GB50400-2016

- 《广州市海绵型道路建设技术指引》                   广州市交通运输局2019.08

- 《室外排水设计标准》                                        GB50014-2021

- 《广州空港经济区起步区拆迁区安置区（花东安置区）一期工程勘测技术报告》

广州省建科建筑设计院有限公司 2021.03

- 《关于广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程初步设计及概算的批复》  2021.09

- 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

- 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）

- 《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）

- 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

- 《海绵城市建设技术标准》（DBJT15-261-2023）

- 《海绵城市建设项目设计、施工和运行维护技术规程》（DB4401/T 253-2024）

- 《花都区海绵城市专项规划》

- 《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7 号）

- 《广州市海绵城市规划设计导则》（穗水〔2017〕247 号）

- 《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》（穗水〔2017〕12 号）

- 《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令第107号）（2019 年第二次修订）

初设评审意见回复及执行情况

1、进一步完善平纵横设计

回复：按意见修改，补充远期规划道路线及远期支路四横断面。

2、学校区域建议增加限速标志、注意儿童标志。

回复：按意见补充。

3、市政消火栓应采用防撞型。

回复：按意见补充。

海绵城市设计背景

低影响开发雨水系统（海绵城市）是指城市能够像海绵一样，在使用环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的弹性，下雨时吸雨、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现与谁在城市区域的存积、渗透和精华，促进雨水资源的利用和生态保护。在海绵建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。

海绵设施建设目标

1、根据《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令书（第107号）（2019年第二次修订）《广州市海绵城市建设管理办法》（穗府办规〔2020〕27号）《广州市海绵城市规划设计导则》《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》确定场地海绵城市设计目标为：

年径流污染削减率（以TSS计）为50%；

管网设计重现期为5年一遇；

内涝防治重现期为100年一遇；

建设后雨水径流量不大于建设前。

根据《广州市海绵城市建设指标体系（试行）》、五局联合印发《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）的通知》（2020 年 10 月），本工程道路海绵城市建设指标要求如下：

海绵城市建设指标一览表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 新建（含扩建、成片改造） | 改建 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年径流总量控 制率（1） |  | ≥70% | / | 分类指导 |
| 2 |  | 年径流污染削减率 | ≥50% | ≥40% | 约束性 |
| 3 |  | 一般城市道路绿地率 | ≥15% |  | 鼓励性 |
| 4 |  | 园林道路绿地率 | ≥40% | ≥30% | 鼓励性 |
| 5 |  | 广场绿地率 | ≥30% | ≥25% | 鼓励性 |
| 6 |  | 人行道、自行车道、步行街、室外停车场透水铺装率（2） | 70% | ≥50% | 分类指导 |
| 7 |  | 单位硬化面积调蓄容积（3） | ≥500m³/ha | / | 分类指导 |
| 8 |  | 广场可渗透地面率 | ≥40%（除公园外） |  | 约束性 |
| 9 |  | 下沉绿地率（4） | ≥50%（除公园外） |  | 分类指导 |

注：

（1）道路工程中，年径流总量控制率为鼓励性指标；广场类项目中为约束性指标。

（2）若工程所在区域内有正式印发的相关铺装标准或指引要求的，透水铺装率可作为鼓励性指标。

（3）道路工程中，该项指标为鼓励性指标；广场类项目中为约束性指标。

（4）道路工程中，侧绿化带宽度不小于 2m 的道路该项指标为约束性指标，小于 2m 的道路该指标为鼓励性指标；广场类项目中为约束性指标。

2、根据《花都区海绵城市专项规划》，本项目位于10-01排水分区(高溪河分区)管控分区，该分区的规划年径流污染削减率（以TSS计）为50%（约束性指标），规划年径流总量控制率为69%（鼓励性指标）。

方案设计

考虑永安东路二期工程与一期工程构成永安东路整个路段的整体，因此一期和二期同出一套海绵城市专篇，下垫面面积、海绵设施等一并统筹考虑。

结合本项目的活动功能布局，海绵城市设计结合景观设计，合理布局各类海绵设施，项目内海绵城市透水铺装、下沉式绿地、渗管、渗井等，主要体现在道路专业，水专业以及绿化专业图纸上。

绿化区域较分散设置了下沉式绿地，非渗透地面的雨水可地表径流排至就近的下沉式绿地内储存，多余雨水由旁边的雨水口溢流排入湖中或市政管网。

园区内渗透铺装可直接下渗大部分雨水，多余雨水地表径流排入雨水口，再排入湖中或市政雨水管网。

各类用地中低影响开发设施在本项目实施一览表

| 技术类型 （按主要功能） | 单项设施 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 本项目实施情况 |
| 渗透技术 | 透水砖铺装 | ● |
|  | 透水水泥混凝土 | ○ |
|  | 透水沥青混凝土 | ○ |
|  | 绿色屋顶 | ○ |
|  | 下沉式绿地 | ● |
|  | 简易型生物滞留设施 | ○ |
|  | 复杂型生物滞留设施 | ○ |
|  | 渗透塘 | ○ |
|  | 渗井 | ○ |
| 储存技术 | 湿塘 | ○ |
|  | 雨水湿地 | ○ |
|  | 蓄水池 | ○ |
|  | 雨水罐 | ○ |
| 调节技术 | 调节塘 | ○ |
|  | 调节池 | ○ |
| 转输技术 | 转输型植草沟 | ○ |
|  | 干式植草沟 | ○ |
|  | 湿式植草沟 | ○ |
|  | 渗管/渠 | ● |
| 截污净化技术 | 植被缓冲带 | ○ |
|  | 初期雨水弃流设施 | ○ |
|  | 人工土壤渗滤 | ○ |

注：●——选用  ○——无选用。

通过对本项实际情况的分析梳理， 基于雨水利用技术、经济合理、因地制宜，改变传统给排水方式，把快速排除城市雨洪至市政管网，改为生态化排水方式，增强渗透、调蓄利用，修复水循环路径，促进城市和社区向生态型转变。

本项目采取了“滞、渗、净、排”为主的海绵策略，综合采下沉式绿地、透水铺装、环保雨水口等技术措施，削减净化场地雨水径流。在传统设计的基础上，在道路铺装集中、场地地点，设置生物滞留设施，汇集收集地表径流，生物滞留设施内设置溢流雨水口， 当降雨强度超过标准时，通过溢流雨水口排放至市政雨水管渠。

道路排水技术路线图

海绵设施工艺设计

（1）下沉式绿地设计

本项目下沉式绿地面积5137.12平方米，其宽度根据绿化带宽度确定，其剖面自上至下为蓄水层、种植土层、砾石层（内含De160穿孔排水管）。下沉式绿地深度：

h=h1+h2+h3

式中：h1--设计蓄水层深度，取0.15m

h2--为了满足树木生长需求，种植土厚度取0.3m；级配砂石垫层厚度取0.3~1.2m

h3--砾石层厚度，取0.20m

本次设计中，下沉式绿地主要负责收集和处理沿线相邻车行道、人行道的径流雨水。通过地表径流进入下沉式绿地中，其收集的雨水优先通过下渗进行水质和水量的处理（下渗雨水通过碎石层内的自然下渗或穿孔管收集）；超出下渗能力的雨水在持水区持续蓄积，蓄水高度超过边沟导流井顶高时，超量雨水将通过溢流雨水口直接溢流至雨水检查井。

- 雨水口、溢流式雨水口及穿孔收集管设计

下沉式绿地带每隔约15m设置侧石开口，收集沿线相邻车行道、人行道的径流雨水就近连接设施内附近雨水检查井。

穿孔收集管是具有渗透功能的雨水管，可采用穿孔塑料管、无砂混凝土管/渠和砾（碎）石等材料组合而成，穿孔收集管管径De160。

穿孔收集管示意图

（3）透水铺装

结合海绵城市设计理念，人行道采用透水砖路面结构、非机动车道采用透水混凝土铺面。

本项目透水路面面积共3686.51平方米。

下垫面分析

1）径流系数

本项目用地红线面积17557.32平方米，本工程下垫面解析详见下表，并根据径流系数取值表得出场地综合雨量径流系数。

径流系数取值表

| 下垫面种类 |  | 雨量径流系数 |
| --- | --- | --- |
| 屋 面 | 绿化屋面（基质层厚度≥300mm） | 0.3~0.4 |
|  | 硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 | 0.8~0.9 |
|  | 铺石子的平屋面 | 0.6~0.7 |
| 混凝土或沥青路面及广场 |  | 0.8~0.9 |
| 大块石铺砌路面及广场 |  | 0.5~0.6 |
| 沥青表面处理的碎石路面及广场 |  | 0.45~0.55 |
| 级配碎石路面及广场 |  | 0.4 |
| 干砌砖石或碎石路面及广场 |  | 0.4 |
| 非铺砌的土路面 |  | 0.3 |
| 绿地 |  | 0.15 |
| 水面 |  | 1.00 |
| 地下室覆土绿地（≥500mm） |  | 0.15 |
| 地下室覆土绿地（＜500mm） |  | 0.3~0.4 |
| 透水铺装地面 |  | 0.08~0.45 |
| 下沉式广场（50年及以上一遇） |  | — |

注：以上数据参照《室外排水设计标准》（GB50014-2021）和《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》（DB11/ 685-2021）选定雨量径流系数取值后，运用汇水面积加权平均法计算两汇水分区综合雨量径流系数，计算结果如上表所示，计算公式如下：

φ=（φ硬质屋顶*F硬质屋顶+φ绿化*F绿化+φ不透水铺装*F不透水铺装+φ透水铺装*F透水铺装+……）/（F硬质屋顶+ F绿化+ F不透水铺装+ F透水铺装+ ……）

式中：φxx——XX汇水面的雨量径流系数；

Fxx——XX汇水面的面积，m2。

汇水范围内各下垫面径流系数取值如下表：

表1  汇水范围内各下垫面径流系数取值表

| 下垫面归类 | 下垫面种类 | 计算取值 |
| --- | --- | --- |
| 非渗透路面 | 硬屋面、沥青屋面、未铺石子的屋面 | 0.85 |
|  | 混凝土和沥青路面 | 0.90 |
|  | 铺石子的平屋面 | 0.90 |
|  | 大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石路面 | 0.60 |
|  | 村庄用地 | 0.60 |
|  | 水面 | 1 |
| 可渗透路面 | 干砌砖石或碎石路面 | 0.38 |
|  | 级配碎石路面 | 0.40 |
|  | 非铺砌的土路面 | 0.30 |
|  | 透水性人行道及非机动车道 | 0.30 |
|  | 渗透铺装地面 | 0.20 |
|  | 农田用地 | 0.25 |
| 绿地 | 绿地或下沉式（下凹式）绿地 | 0.15 |
|  | 绿化屋面 | 0.30 |
|  | 植被草沟 | 0.15 |
|  | 雨水花园 | 0.15 |
| 合计 |  |  |

2）建设前综合径流系数计算

建设前下垫面统计结果如下表：

表2 建设前下垫面面积统计

| 下垫面种类 | 面积（m2） | 径流系数取值 |
| --- | --- | --- |
| 土路面 | 2700.12 | 0.30 |
| 绿地 | 14857.2 | 0.15 |
| 合计 | 17557.32 | 0.173 |

建设前综合径流系数计算公式示意如下（加权平均法）：

Ψd（jsq）＝[（2700.12*0.30）+（14857.2*0.15）]/17557.32≈0.173

3）建设前雨水径流量的计算

建设前雨水径流量计算公式如下所示：

Q（jsq）= Qs（jsq）-Qd（jsq）

Qs=qΨF

设计暴雨强度，采用广州市花都区P=5年设计重现期的暴雨强度计算公式：

q=7599.335（t+26.213）0.800

式中：q——设计暴雨强度[L/（s·hm2）]；

t——降雨历时（min），取值10min；

代入数据，设计暴雨强度计算结果为430.21 L/（s·hm2）。

由于项目建设前，没有雨水径流削减措施，因此，Qd（jsq）＝0，则建设前雨水径流量计算如下：

Q（jsq）=0.173*430.21*17557.32/10000=130.67（L/s）

4）建设后综合径流系数计算

①根据建设项目总平面布置图，统计得出表3，项目建设后汇水范围内下垫面面积统计如下：

表3 未采取雨水径流控制措施前下垫面统计

| 下垫面种类 | 面积（m2） | 径流系数取值 |
| --- | --- | --- |
| 沥青路面 | 7510.5 | 0.9 |
| 透水路面 | 3686.51 | 0.30 |
| 绿地 | 6360.31 | 0.15 |
| 合计 | 17557.32 | 0.502 |

②建设项目建设后综合径流系数计算如下：

Ψd（jsq）＝[（7510.5*0.9）+（3686.51*0.30）+（6360.31*0.15）]/17557.32≈0.502

5）建设后未采取措施时的雨水径流量

建设后雨水径流量计算同建设前。

建设后未采取雨水径流控制措施时设计雨水流量计算如下：

Qs（jsh）=0.502*430.21*17557.32/10000=379.17（L/s）

- 与国家、广东省、广州市雨水径流控制相关文件要求对照

根据以上计算结果，得出：

建设后的未采取径流控制措施的雨水径流量379.17 L/s，建设前的雨水径流量130.67 L/s；

项目建设前的径流系数为0.173，项目建设后未采取雨水径流控制措施时综合径流系数为0.502，本工程采用下沉式绿地、透水铺装进行径流控制削减流量。

雨水径流控制

1）下沉式绿地（本项目下沉式绿地面积5137.12平方米）

### 下沉式绿地雨水径流削减量计算

式中：Qxd——下沉式绿地雨水径流削减量（L/s）；

Sx——下沉式绿地下渗量（L/s）；

Ux——下沉式绿地蓄水量（L）；

t——降雨历时（min）；

Tx——下沉式绿地蓄水量排空时间（6.94h，详见2.6.1章节）。

其中，下渗量计算公式： S=1000αKJFa

式中：α——综合安全系数，一般可取0.5～0.6（本工程0.55）；

K——土壤渗透速率（m/s）（本工程考虑土壤下渗）；

J——水力坡度，垂直下渗时，J=1；

Fxa——下沉式绿地面积（m2）。

本工程计算如下：

绿地下渗量Sx=1000*0.55*（2.5×10-5）*1*5137.12=70.64L/s

绿地蓄水量：Ux= Fxahx =5137.12*0.15（平均下沉深度0.15m ）=770.568m³=770568 L

下沉式绿地雨水径流削减量：

Qxd =770568/60/10-770568/6.94/60/60/1+70.64=1324.08 L/s

2）雨水径年径流总量控制率

（1）计算公式：

设计调蓄容积一般采用容积法进行计算，公式如下：V=10HΨF

式中V调一设计调蓄容积，m3；H—设计降雨量，mm；Ψ—综合雨量径流系数；F—汇水面积，hm2。其中设计降雨量按照表3.1确定，当年径流总量控制率为中间数值时，设计降雨量可用内插法求得

广州市的年径流总量控制率与设计降水量的对应曲线和表格

| 年径流总量控制率 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计降雨量（mm） | 14.3 | 18.9 | 22.1 | 25.8 | 30.3 | 36 | 43.7 |

（2）本工程调蓄容积：

本工程绿地（下沉式绿地）面积为5137.12平方米，绿地蓄水量：Ux= Fxahx =5137.12*0.15（平均下沉深度0.15m ）=770.568m³

H= V/10ΨF=770.568/10/0.502/17557.32*10000=87.4mm

本工程年径流总量控制率≈98%

3)年径流污染削减率

不同设施污染物去除率表

| 单项设施 | 污染物去除率（以 ss计，％) |
| --- | --- |
| 透水砖铺装 | 80-90 |
| 透水水泥混凝土 | 80-90 |
| 透水沥青混凝土 | 80-90 |
| 绿色屋顶 | 70-80 |
| 复杂型生物滞留设施 | 70-95 |
| 渗透塘 | 70-80 |
| 湿塘 | 50-80 |
| 雨水湿地 | 50-80 |
| 蓄水池 | 80-90 |
| 雨水罐 | 80-90 |
| 转输型植草沟 | 35-90（与水力停留时间有关） |
| 植被缓冲带、下沉式绿地 | 50-75 |
| 人工土壤渗滤 | 75-95 |

- 本设计下沉式绿地的污染物去除率取值为75%、透水砖铺装和透水混凝土的污染物去除率取值均为75%。汇水区域年径流污染削减率P按下式计算： P=PW*PT=98%*75%=73.50%

式中：PW—汇水区域海绵设施污染物削减率（以SS 计）；

PT—汇水区域年径流总量控制率。

透水铺装率及绿化带下沉绿地率计算

本项目各下垫面面积统计如下：

| 项目 | 下沉式 绿化带 | 普通绿地 | 机动车道 | 非机动车道 全透水 | 人行道 全透水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 5137.12 | 1223.19 | 7510.50 | 1124.03 | 2562.48 | 17557.32 |

本项目人行道及非机动车道均设置透水铺装，绿化带设置下沉式绿化带，绿化带下沉绿地率为80.77%，透水铺装率计算为（1124.03+2562.48）/（17557.32-5137.12-1223.19）=32.92%；道路绿地率计算为（5137.12+1223.19）/17557.32=36.23%。

内涝排空时间计算：

根据《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017），内涝排空时间可按下式计算：

ts= Vsj/3600a*K*J*As

式中：ts ——渗透排空时间，h；

Vsj ——设施的设计有效调蓄容积，m³；

α——综合安全系数，一般取 0.5～0.8；

K——土壤渗透系数，m/s，应以实测为准，资料不足时可参考相关文件系数（附录D）；

J——水力坡降，一般可取 J=l；

As ——有效渗透面积，㎡ 。

本项目综合安全系数取值0.6，土壤渗透系数取值1x10^(-5),有效渗透面积5137.12㎡，最终计算渗透排空时间为6.94h≤12h，满足12h放空要求。

结论与建议

本工程雨水系统属于市政排水设施，在侧绿化带和中央绿化带采用下凹式绿化带，用于削减道路工程范围内雨水量。本工程路面实施范围内，要求建设后径流量不大于建设前，建设前的雨水径流量130.67 L/s，建设后未采取雨水径流控制措施时设计雨水流量379.17 L/s，雨水径流削减量为1324.08 L/s，建设后的雨水径流量采取径流控制措施后小于建设前的雨水径流量，满足要求。

本工程年径流总量控制率，五局联合印发《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）的通知》（2020 年 10 月）目标取值70%，《花都区海绵城市专项规划》目标取值69%，98%大于目标值，满足要求。

本工程年径流污染削减率（以TSS计），五局联合印发《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）的通知》（2020 年 10 月）目标取值50%，《花都区海绵城市专项规划》目标取值为50%，73.5%大于目标值，满足要求。

投资估算

本项目建设范围（永安东路二期）内的投资总价为31.25万元。

本项目 LID 设施成本估算表

| Lid 设施 | 规模数量 | 价格(元/m2) | 造价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 透水铺砖 | 342.6㎡ | 260 | 8.91 |
| 透水沥青 | 149.1㎡ | 240 | 3.58 |
| 下沉式绿地 | 525.2㎡ | 300 | 15.76（不含乔木） |
| 溢流式雨水口 | 2座 | 1500 | 3.0 |
| 总造价 |  |  | 31.25 |

雨水管网的计算

（1）暴雨强度公式

采用广州市花都区相应设计重现期的暴雨强度计算公式：

q=7599.335/(t+26.213)0.800（L/s.hm2）（P=5年）

其中，t=t1+t2

t1——地面集水时间（分钟）

t2——管内雨水流行时间（分钟）

q——暴雨强度，L/s·ha

P——设计重现期，取5年

（2）雨水管道流量计算公式

雨水设计流量按照以下公式进行计算：

Q=q·F·Ψ

式中：Q——雨水设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度（L/s·hm2）；

F——汇水面积（hm2）；

Ψ——综合径流系数，综合径流系数采用地面径流系数加权平均计算。

（3）雨水设计参数

1）设计重现期P

本次设计雨水重现期取：P=5年。

2）降雨历时t

本工程降雨历时取10～15分钟。

3）综合径流系数ψ

综合径流系数，绿地取0.4，其它取0.8

4）设计管段的流速、充满度

雨水管径的最小流速Vmin=0.75m/s，最大流速Vmax=5m/s；

雨水管按满流计算，即h/D=1。

- 雨水管道一般采用管顶平接，特殊情况采用管中接。

- 雨水径流量计算表

| 雨水径流量计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井编号 |  | 管道长度 | 汇水面积 | 径流系数 | 暴雨历时（分钟） | 暴雨强度 | 雨水径流量 | 设计管径 |
|  |  |  |  |  |  | q | Q | D |
| 起－止 |  | m | ha | ψ | 时 间 | L/s/ha | L/s | mm |
| 1 | 2 | 30 | 0.15 | 0.48 | 10.00 | 547.14 | 38.492 | 800 |
| 2 | 3 | 30 | 0.32 | 0.48 | 10.13 | 544.73 | 84.205 | 800 |
| 3 | 4 | 30 | 0.56 | 0.48 | 10.27 | 542.35 | 145.625 | 800 |
| 4 | 5 | 30 | 0.87 | 0.48 | 10.40 | 539.99 | 225.288 | 800 |
| 5 | 6 | 20 | 1.20 | 0.48 | 10.54 | 537.66 | 310.482 | 800 |
| 6 | 7 | 37 | 1.65 | 0.48 | 10.63 | 536.12 | 423.438 | 800 |
| 7 | 8 | 33 | 2.00 | 0.48 | 10.79 | 533.29 | 512.963 | 800 |
| 8 | 9 | 18 | 2.25 | 0.48 | 10.94 | 530.80 | 574.133 | 800 |
| 9 | 10 | 27 | 2.41 | 0.48 | 11.02 | 529.46 | 611.495 | 800 |
| 10 | 11 | 26 | 2.47 | 0.48 | 11.14 | 527.45 | 626.187 | 800 |
| 12 | 13 | 26 | 0.16 | 0.48 | 10.00 | 547.14 | 43.323 | 800 |
| 13 | 14 | 30 | 0.54 | 0.48 | 10.12 | 545.05 | 140.034 | 800 |
| 14 | 15 | 30 | 1.03 | 0.48 | 10.25 | 542.67 | 268.551 | 800 |
| 15 | 16 | 30 | 1.53 | 0.48 | 10.39 | 540.31 | 395.849 | 800 |
| 16 | 17 | 30 | 1.92 | 0.48 | 10.52 | 537.97 | 496.285 | 800 |
| 17 | 18 | 26 | 2.27 | 0.48 | 10.65 | 535.66 | 583.041 | 800 |
| 18 | 19 | 27 | 2.51 | 0.48 | 10.77 | 533.67 | 642.942 | 800 |
| 19 | 20 | 33 | 2.74 | 0.48 | 10.89 | 531.63 | 699.379 | 800 |
| 20 | 21 | 30 | 2.87 | 0.48 | 11.04 | 529.16 | 728.302 | 800 |
| 21 | 22 | 26 | 2.93 | 0.48 | 11.17 | 526.94 | 740.983 | 800 |
| 22 | 23 | 11 | 5.42 | 0.48 | 11.29 | 525.03 | 1365.029 | 800 |

- 7）雨水口及溢流口核算

- 永安东路一期、二期用地红线面积共17557.32平方米。

按上述P=5暴雨强度公式，取降雨历时10min，则暴雨强度计算结果为430.21 L/（s·hm2）

建设后径流系数0.502，则雨水径流量为：Q=q·F·Ψ=0.502*430.21*17557.32/10000=379.17（L/s）

根据《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》，单个平入式双篦雨水口设计排水能力为 50L/S，溢流式双篦雨水口设计排水能力为50L/S，整体道路内新建平入式双篦雨水口11座，溢流式雨水口27座，设计排水能力共1900L/S，大于379.17L/s，满足排水需求。

附件：四图三表

1.建设项目海绵城市目标取值计算表

| 项目类型 | 序号 | 指标名称 | 目标值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □建筑小区 | 1 | 年径流总量控制率 |  | 1、《广州市建设项目雨水径流控制办法》 （广州市人民政府令书（第 107 号）） 2、《广州市海绵城市建设管理办法》（穗府办规〔2020〕27 号）； 3、《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》 （穗水河湖〔2020〕7 号） 4、《广州市海绵城市规划设计导则（试行） （穗水〔2017〕247 号） 5、《广州市海绵城市建设技术指引及标准 图集（试行）》（穗水 〔2017〕12 号） - 市、区及重点建设片区海绵城市建设规划、区域的控制性详细规划海绵城市建设相关指标和管控要求； - 相关行业行政主管部门印发的指引等文件要求。 |
|  | 2 | 绿地率 |  |  |
|  | 3 | 绿色屋顶率 |  |  |
|  | 4 | 硬化地面室外可渗透地面率 |  |  |
|  | 5 | 透水铺装率 |  |  |
|  | 6 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 7 | 下沉式绿地率 |  |  |
| □公园绿地 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 透水铺装率 |  |  |
|  | 3 | 绿地系统雨水资源利用率 |  |  |
|  | 4 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 5 | 下沉式绿地率（除公园外） |  |  |
| 道路广场 | 1 | 年径流总量控制率 | ≥70% |  |
|  | 2 | 年径流污染削减率 | ≥50% |  |
|  | 3 | 人行道、自行车道、步行街、 | ≥70% |  |
|  |  | 室外停车场透水铺装率 |  |  |
|  | 4 | 一般城市道路绿地率 | ≥15% |  |
|  | 5 | 园林道路绿地率 | ≥30% |  |
|  | 6 | 广场绿地率 | ≥30% |  |
|  | 7 | 广场可渗透硬化地面率 | ≥40% |  |
|  | 8 | 单位硬化面积调蓄容积 | ≥500m³/ha |  |
|  | 9 | 下沉式绿地率 | ≥50% |  |
| □水务工程 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 下沉式绿地率 |  |  |
|  | 3 | 排水体制 |  |  |
|  | 4 | 年径流污染削减率 |  |  |
|  | 5 | 雨污分流比例 |  |  |
|  | 6 | 内涝防治标准 |  |  |
|  | 7 | 城市防洪标准 |  |  |
|  | 8 | 雨水管渠设计标准 |  |  |
|  | 9 | 污水再生利用率 |  |  |
|  | 10 | 雨水资源利用率 |  |  |

- 建设项目海绵城市专项设计方案自评表

（项目类型：市政道路）

| 1 | 项目名称 | 广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 用地位置 | 广州市花都区 |  |  |  |
| 3 | 项目情况简介 永安东路二期工程与一期工程面积共为17557.32平方米，共一条市政道路，为永安东路，永安东路全长为302.27m，采用下沉式绿地和透水铺装海绵措施。 |  |  |  |  |
| 4 | 地块防洪标高 |  |  | 室外地坪标高 |  |
| 5 | 排水体制 |  | 合流 / 分流√ |  |  |
| 6 | 建设前总雨水径 流量 |  | 130.67 L/s | 建设后总雨水径 流量 | 379.17 L/s |
|  | 评价指标 |  |  | 目标值 | 完成值 |
| 7 | 年径流总量控制率 |  |  | 70% | 98% |
| 8 | 年径流污染削减率 |  |  | 50% | 73.5% |
| 9 | 人行道、自行车道、步行街、室外 停车场透水铺装率 |  |  | 70% | 32.92% |
| 10 | 一般城市道路绿地率 |  |  | 15% | 36.23% |
| 11 | 下沉式绿地率 |  |  | 50% | 80.77% |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

备注：建设单位须根据具体项目类型对目标取值计算表内确定的海绵城市建设指标和目标值填写至上表，并根据采用海绵城市措施及规模，计算复核填报完成值。

| 建设项目排水专项设计方案自评表（城镇公共道路配套排水工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  | 广州空港经济区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  | 本工程为新建工程，建设范围内无现状雨污系统，拟根据所在片区规划设计条件新建雨污水系统，收集片区雨污水分别接入下游雨污水系统，实现雨污分流排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水体制 |  | 雨污分流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管道设计 | 拟建管道位置 | 污水量取值指标（m3/s·ha) | 纳污范围(ha) | 预测污水量(m3/s) | 管径 （mm） | 管道设计坡度 |  | 设计流速(m/s) | 管道长度 （m） | 管材 |  | 拟接驳下游管道管径 | 备注 |
|  | 永安东路北侧 | 0.00122 | 3.97 | 0.00482 | 500 | 3‰ |  | 0.68 | 138 | Ⅱ级钢筋砼管 |  | 600 |  |
|  | 永安东路南侧 | 0.00122 | 2.94 | 0.00357 | 500 | 20‰ |  | 0.84 | 135 | Ⅱ级钢筋砼管 |  | 600 |  |
| 雨水管道设计 | 暴雨强度q(l/s.ha) |  | 430.21 |  | 重现期P（年） |  | 5 |  | 针对道路雨水排放和削减设置渗排一体化系统(勾选） |  |  | 是 | 否 |
|  | 建设前综合径流系数 |  | 0.173 |  | 建设后综合径流系数 |  |  |  | 0.502 |  |  |  |  |
|  | 建设前总雨水径流量（L/s） |  | 130.67 |  | 建设后总雨水径流量（L/s） |  |  |  | 379.17 |  |  |  |  |
|  | 拟建管道位置 | 雨水量取值指标（m3/s·ha) | 汇水范围(ha) | 预测雨水量(m3/s) | 管径 （mm） | 管道设计坡度 |  | 设计流速(m/s) | 管道长度 （m） |  | 管材 | 拟接驳下游管道管径 | 备注 |
|  | 永安东路北侧 | 0.54714 | 2.47 | 0.62619 | 800 | 20‰ |  | 3.72 | 281 |  | Ⅱ级钢筋砼管 | 1000 |  |
|  | 永安东路南侧 | 0.54714 | 2.94 | 0.74172 | 800 | 20‰ |  | 3.72 | 299 |  | Ⅱ级钢筋砼管 | 1000 |  |